32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-159 Ф-1008 ПС Федоровская в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090005 2304250943431
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ 6 кВ ПС Кострома-2 ф.675 - ТП 243 1с.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ПС Кострома-2 ф.675 - ТП 243 1с и осмотра концевых разделок КЛ 6 кВ ПС Кострома-2 ф.675 - ТП 243 1с устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2304250946637
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "Диммер" с просьбой восстановить повреждение КЛ 6 кВ ПС 24 ф. 11 - ТП 629. |  |  |  |  | 1000000126 2304250956130
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Новое-1 №03 Заднее Поле .; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Новое-1 №03 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 2304251005858
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2304251024507
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 47 - ТП 171 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 47 - ТП 171 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 47 - ТП 171. |  |  |  |  | 34050019 2304251030522
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 7 ф.113 ПС Мглин в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 2304251041545
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-137 Ф-1002 ПС Хмелевская в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090003 2304251101430
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам внеочередного обследование опор №8, №9 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Ольховатка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов, при их наличии.; Произвести внеочередное обследование опор №8, №9 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Ольховатка на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть в результате воздействия на провода ВЛ стороннего транспортного средства.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130019 2304251102723
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр КЛ 6кВ 6кВ ТП 252 яч.3 - ТП 295 яч.2; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 2304251119794
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2304251122800
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 2304251139178
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 КТП-137 Ф-107 ПС Щербиничи в пролёте опор №7-8. |  |  |  |  | 34090018 2304251154418
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №16/87-№16/97 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №16/87-№16/97 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2304251200165
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 2304251213533
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении осмотра изоляции на ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Фенево в пролетах опор №102 - №112.; Произвести осмотр изоляции на ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Фенево в пролетах опор №102 - №112 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2304251238188
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам дигностирования опор 210, 211, 212 ВЛ-10-4 ПС Новая Калитва наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести диагностирование опор № 210, 211, 212 ВЛ-10-4 ПС Новая Калитва подверженных одностороннему тяжению.; Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130028 2304251302725
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-410 ПС 35 кВ Павловск-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-410 ПС 35 кВ Павловск-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2304251302726
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудовани |  |  |  |  | 1000000125 2304251304179
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№80-85.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№80-85. |  |  |  |  | 31070033 2304251311935
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-16Н--ТП-243 |  |  |  |  | 1000000125 2304251312180
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев пролёте между опорами №3-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-124 Ф-1017 ПС Комаричи, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090014 2304251322411
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом выборочном осмотре КТП 10/0,4кВ, подключенных к ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево.; Произвести внеплановый выборочный осмотр КТП 10/0,4кВ, подключенных к ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево, на предмет выявления подобных дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 31070016 2304251327989
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ВУ опора №1-3 ВЛ0,4кВ №1 ТП 1240 с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2304251327584
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130026 2304251332727
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 1 опора № 2/48 - РП 10 ПС 110 кеВ Малиновка.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 2304251403802
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провестизамену вакуумното выключателя в РП Южный ф.4 ПС 24. |  |  |  |  | 1000000126 2304251415131
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 17,Л1712– ТП 606 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены/ремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2304251418559
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-196А--ТП-2020 |  |  |  |  | 1000000125 2304251421181
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-338 Л1 Ф-605 ПС Высокое в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 2304251435405
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролетах опор №146 - №159.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролетах опор №146 - №159 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2304251438168
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф9 ЗТП-19 Ф129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2304251448542
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 308 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2304251524775
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролетах опор №31 - №41.; Произвести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролетах опор №31 - №41 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070015 2304251533965
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Проработать информацию через администрацию Разветьевского сельского совета об опасности поражения электрическим током |  |  |  |  | 32110028 2304251533585
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2304251539537
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ 7104 от ПС 35/10 Рыжково в пролете опор №134-139 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 7104 от ПС 35/10 Рыжково в пролете опор №134-139 |  |  |  |  | 32110002 2304251543586
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-26 Ф-1003 ПС Морачево по всей длине. |  |  |  |  | 34090002 2304251558407
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Кн.Горы ВЛ 10 №13 Кн.Горы; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Кн.Горы ВЛ 10 №13 Кн.Горы |  |  |  |  | 31070033 2304251558167
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Крыловское о приведении потребительского оборудования ТП-3-8 ВЛ-10-3 ПС Юбилейная, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2304251629728
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130026 2304251637729
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 2304251700587
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Судино ПС Юр.слобода с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Судино ПС Юр.слобода устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 2304251705526
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-14 Л1 Ф-107 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №12-14 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090025 2304251708406
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 0,4 кВ №4 ТП 25 ПС 110 кВ Южная.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 0,4 кВ №4 ТП 25 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2304251715798
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2304251722523
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику о привидении оборудования в соответствие с н.т.д, назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев. |  |  |  |  | 31070024 2304251738937
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 194 (Дор) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 194 (Дор) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 2304251742527
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Васильково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Васильково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 2304251747528
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Дмитрианово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Дмитрианово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 2304251752530
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №177 ПС Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2304251752529
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 505 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 505 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2304251833799
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в КЭС собственнику КЛ-10кВ 7.19 ТП-437 Никит., Курк.энер. с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 2304251856573
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-8-22 ПС Давыдовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-8-22 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 2304251905731
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС 110 кВ Хреновое (Боб ГЭС) по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 7 ПС 110 кВ Хреновое (Боб ГЭС) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2304251910733
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ПС-25 Ф.88--РП-84 |  |  |  |  | 1000000125 2304251911182
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Космынино(т)-Рудино с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений.; По итогам обхода ВЛ-35кВ Космынино(т)-Рудино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 2304251913585
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф-1 Северная ЗТП №20 Северная.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 Северная ЗТП №20 Северная с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2304251920171
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС 110 кВ Хреновое (Боб ГЭС) по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС 110 кВ Хреновое (Боб ГЭС) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2304251921734
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-105 Ф.74--ТП-1656 |  |  |  |  | 1000000125 2304251925183
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-16 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов.; Выполнить перетяжку провода пр. опор №17-26 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-16 ПС Добрино.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-16 ПС Добрино, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 2304251958732
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ ф.610-05 ПС Рудино устранить выявленные нарушения (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Рудино после прохождения грозового фронта. Особое внимание обратить на наличие деревьев и веток, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060005 2304252004596
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП Е 446 с. Лавы, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП Е 446 с. Лавы. |  |  |  |  | 31120007 2304252011309
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 12 ПС Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 12 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2304252022216
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово устранить выявленные замечания.; При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах № 41, №42, №43 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово.; Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах № 41, №42, №43 ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Александрово. |  |  |  |  | 310600 2304252038593
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф.603 ПС Сидоровское устранить выявленные нарушения (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.603 ПС Сидоровское после прохождения грозового фронта. Особое внимание обратить на состояние опор, вязок проводов на опорах, состояние опорной изоляции. |  |  |  |  | 31060005 2304252043595
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-69 Л3 Ф-1002 ПС Трубчевская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090026 2304252056408
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5070 Л4 Ф-104 ПС Чуровичи по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 2304252100409
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Филимоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2304252102524
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Фадеева; ВЛ-0,4кВ ЗТП КБО ф.40 ПС №9; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Фадеева; ВЛ-0,4кВ ЗТП КБО ф.40 ПС №9 . |  |  |  |  | 31070025 2304252103169
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 012 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 012 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2304252135584
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КТП № 197 ф. 10-03 ПС Прискоково на предмет выявления поврежденной изоляции.; По результатам осмотра КТП № 197 ф. 10-03 ПС Прискоково устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060004 2304252145583
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 077 (Клетинка-Дмитровка).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 077 (Клетинка-Дмитровка) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 2304252152973
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 564 - ТП 176 |  |  |  |  | 1000000126 2304252153132
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления возможных дефектов изоляторов.; По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Староникольское, в случае выявления возможных дефектов изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130032 2304252221735
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110028 2304252315588
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Уразово ф.04 ПС Дм.Гора.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Уразово ф.04 ПС Дм.Гора. |  |  |  |  | 31070025 2304252323946
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2304252337801
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф627 к ТП2324.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2324 к ТП2385. |  |  |  |  | 92029501 2304252350543
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 421 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2304252359796
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-18 Ф1003 ПС Почепская |  |  |  |  | 92029507 2404250005540
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП3088 Ф611 РП05. |  |  |  |  | 92029501 2404250040544
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №139-№145, №169-№175 ВЛ 10кВ ф1123 ЦРП 10кВ Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №139-№145, №169-№175 ВЛ 10кВ ф1123 ЦРП 10кВ Сосновка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2404250053518
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы-В на опоре № 43 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Листопадовка; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Листопадовка в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению с включением в планы ТОиР БУ СЛЭП.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Листопадовка на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 321300 2404250442730
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №№ 23-27 ВЛ 110кВ Сеймская-Конарево.; По результатам верхового осмотра сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса на участке опор №№ 23-27 ВЛ 110кВ Сеймская-Конарево и измерения сопротивления ЗУ опор №№ 23-27 ВЛ 110кВ Сеймская-Конарево разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса на участке опор №№ 23-27 ВЛ 110кВ Сеймская-Конарево. |  |  |  |  | 321100 2404250453589
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести повторный инструктаж персоналу ОВБ о пользовании телефонным аппаратом в режиме конференц-связи. |  |  |  |  | 310700 2404250502382
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудовани |  |  |  |  | 1000000125 2404250521184
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Анновка.; По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Анновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2404250527797
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Прелестное. |  |  |  |  | 32140012 2404250535795
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево(т).; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Ацвеж-Поназырево(т) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 2404250635590
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Красн КТП Гараж.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Красн КТП Гараж. |  |  |  |  | 31070025 2404250641174
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-2 от КТП 172 д. Грудская ф 1004 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода . |  |  |  |  | 34090022 2404250710412
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить письмо собственнику ТП 393 с/о Связист запитанного от ВЛ-10кВ 424.08 ПС Букреевка о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 2404250715560
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2404250758070
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Добавить пункт по проверке распределения падений напряжений на резисторах 2-R25' и 2-R25'' в типовые протоколы проверки ДФЗ-201 при новом включении, профилактическом восстановлении и послеаварийных проверках.; Провести установку ПЗУ на опоре №39/3 ВЛ 110 кВ Узловая – Орловская Районная с отпайками.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Узловая – Орловская Районная с отпайками на опоре №39/3 с устранением выявленной дефектной изоляции.; Удалить гнездо на опоре №39/3 ВЛ 110 кВ Узловая – Орловская Районная с отпайками. |  |  |  |  | 311000 2404250835524
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №70-90 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №70-90 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2404250837948
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 2404250900587
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ Ф.10 ПС-30---РП-40 |  |  |  |  | 1000000125 2404250900185
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2404250946525
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.606 ПС Никольское с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок.; При выявлении замечаний на ВЛ-6 кВ ф.606 ПС Никольское устранить. |  |  |  |  | 31060003 2404251024636
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ ЗТП 107-ЗТП 801 РП 10 кВ Альпика.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2404251025804
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП 29 яч.11 - ТП 377 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода ка; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП 29 яч.11 - ТП 377 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП 29 яч.11 - ТП 377. |  |  |  |  | 34050019 2404251125532
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №8 РП 29 - ТП 365 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №8 РП 29 - ТП 365 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №8 РП 29 - ТП 365. |  |  |  |  | 34050019 2404251126534
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Волоконовка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2404251136809
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1862 (2) - ТП 1864 (2) с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 1862 (2) - ТП 1864 (2) дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП 1862 (2) - ТП 1864 (2). |  |  |  |  | 34050019 2404251140531
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35 кВ Ендовище по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2404251145739
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-5-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-5-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2404251207509
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Назарино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Назарино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2404251241172
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра линейных разъединителей установленных на опорах ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Кушалино.; Произвести внеочередной осмотр линейных разъединителей установленных на опорах ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Кушалино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2404251332942
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Химинститут в пролете опор № 40- №50.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Химинститут в пролете опор № 40- №50 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2404251339178
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№80-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№80-90. |  |  |  |  | 31070033 2404251354176
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить обход ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-04, с целью выявления повреждений, вызванных прохождением атмосферного фронта.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-04 выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060012 2404251400588
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2404251420220
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130026 2404251429740
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 421 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2404251432808
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130026 2404251435741
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130026 2404251440742
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130014 2404251458736
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выявленные недостатки незамедлительно устранить или определить объем и срок устранения.; Провести верховой осмотр на опоре № 34 ВЛ 10кВ № 17 ПС Сухотинская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150003 2404251502219
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкино по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 2404251505482
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Письмо в администрацию Клюквинского сельсовета с просьбой провести разъяснительную работу среди населения о важности соблюдения охранных зон линий электропередач (ЛЭП) и угрозе электротравматизма |  |  |  |  | 32110016 2404251510542
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2404251520806
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП 101 ВЛ №1 ПС Комсомольская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 101 ВЛ №1 ПС Комсомольская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 2404251550221
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По итогам верхового осмотра опоры №20 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания.; Провести внеочередной верховой осмотр опоры №20 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. |  |  |  |  | 31060009 2404251555589
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 962 ВЛ-10-3 ПС Верейка с целью выявления близко расположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к отключению.; При выявлении близкорасположенных угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 962 ВЛ-10-3 ПС Верейка - включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2404251601743
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2404251603510
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-38 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-38 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2404251610511
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0.4 кВ ф3 ТП-11 Ф1006 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 2404251610546
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.103 ПС 110/10 кВ Шеломы по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.103 ПС 110/10 кВ Шеломы и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 34090018 2404251614419
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1046-ТП 123 каб.А ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 1046-ТП 123 каб.А ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2404251641810
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ №28 Тепличная на предмет дефектов.; По результатам проведения внеочередного осмотра всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ №28 Тепличная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 2404251700745
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ Ф.108 ПС Стародуб. |  |  |  |  | 92029508 2404251715547
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.; Произвести выборочный осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Подлесная, с обращением особого внимания на участки линии, где проходил грозовой фронт. |  |  |  |  | 31150005 2404251718218
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ 775 от пс 35/10 Васильевка в пролете опор № 24-29 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 775 от пс 35/10 Васильевка в пролете опор № 24-29 |  |  |  |  | 32110002 2404251719590
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 806 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 806 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2404251724811
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф9 ТП3049 ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2404251732548
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 33 ул. Карла Либкнехта, г. Севск от ВЛ ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП22 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2404251732556
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2404251740515
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2404251745737
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130028 2404251814738
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-4-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-4-2 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2404251824475
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести техническое обслуживание ТП 195 |  |  |  |  | 32110018 2404251913591
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Вязовое разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Вязовое по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2404251926512
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Трубчевская по всей длине. |  |  |  |  | 34090026 2404251950413
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Киваи по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 2404251955414
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Киваи по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 2404251956415
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.100 ПС 35/10 кВ Щербиничи в пролете опор №72-73. |  |  |  |  | 34090018 2404252001420
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику Успенскому С.В. о приведении своей ТП Пялино от ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в соответствии с требованиями Н.Т.Д. |  |  |  |  | 31070031 2404252002945
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 110 (Угодичи село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 110 (Угодичи село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 2404252019533
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-3 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2404252030476
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Перетяжка проводов в пролете оп.№47-48 на КВЛ-6кВ ТП-4 МВ-558 к ТП-3 Ф-612 ПС Дятьковская.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ТП-4 МВ-558 к ТП-3 Ф-612 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 2404252030549
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №№110-120 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Дорохово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №№110-120 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Дорохово, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2404252031943
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-»Брянскэнерго». |  |  |  |  | 34090023 2404252037421
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных за их устранение и сроков выполнения мероприятий.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) силами ИТР с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор № 35 - 36 ВЛ 110 кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180). |  |  |  |  | 340800 2404252038572
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу электроустановки с требование проведения качественного Т.О. оборудования находящегося на балансе потребителя электроэнергии. |  |  |  |  | 31150004 2404252040217
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово.; Выполнить выборочную диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово. |  |  |  |  | 31070016 2404252047981
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ КТП-98 Л1 Ф-603 РП 1 БЕРЁЗОВСКИЙ в пролёте опор № 3-4, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090010 2404252106416
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №80-№90.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №80-№90 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2404252129177
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ВУ0,4кВ от опоры №1 ВЛ0,4кВ №1 ТП 568 с предложением провести ремонт поврежденного оборудования, а тагже соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2404252148559
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2404252149523
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ от РП 17 яч.19-ТП 935 яч.6 со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от РП 17 яч.19-ТП 935 яч.6 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2404252204312
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Уразово ф.04 ПС Дм.Гора.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Уразово ф.04 ПС Дм.Гора. |  |  |  |  | 31070025 2404252259175
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 305 Девятово ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье".; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050018 2404252350549
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП0339 Ф622 РП47. |  |  |  |  | 92029501 2504250012557
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо техническому руководителю АО "Тверьгорэлектро" о необходимости приведения КЛ 10кВ №30 от ПС 110/10/6кВ Тверской экскаваторный завод в надлежащее техническое состояние. |  |  |  |  | 310700 2504250205173
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №25-35 ВЛ 10кВ № 18 ПС 35кВ Лесное дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №25-35 ВЛ 10кВ № 18 ПС 35кВ Лесное, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 2504250221180
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Княщины; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2504250256079
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2504250256133
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №6 от ТП-396, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №6 от ТП-396 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2504250300635
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ 10кВ №28 ПС 35кВ ДВП в пролетах опор №№13/10-13/20; ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пролетах опор №№15-25.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №28 ПС 35кВ ДВП в пролетах опор №№13/10-13/20; ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пролетах опор №№15-25. |  |  |  |  | 31070001 2504250326193
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №127 ПС Новоусманская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №127 ПС Новоусманская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2504250352744
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок. |  |  |  |  | 34050009 2504250539535
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140012 2504250540807
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2504250547484
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№111 В.Скворчье ц.у. по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП№111 В. Скворчье ц.у. нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2504250637558
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№63 д.Кочетовка мастер. по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП№63 д.Кочетовка мастер. нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2504250639554
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Ст.Сандово в пр. оп №12/1-12/10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №15 ПС Ст.сандово в пр. оп №12/1-12/10. |  |  |  |  | 31070002 2504250640181
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2504250726855
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного обхода-осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС Викторская с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ в результате порывов ветра.; По результатам осмотра участка ВЛ 10кВ № 11 ПС Викторская, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и СУПА для планирования включения в производственные программы, составления плана по их устранению. |  |  |  |  | 31150001 2504250751222
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 13Г ул. Строителей, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП36 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2504250810560
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2504250830581
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-5 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 2504250911844
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ОАО «Борисоглебская обувная фабрика») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 321300 2504250939784
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Тужиковой Н.Ф. о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4 кВ от опоры №18 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-7 ПС Давыдовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". |  |  |  |  | 32130015 2504250940746
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2504251007517
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №105 - №106 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2504251040574
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №16 ПС-35 Сеглино, ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №16 ПС-35 Сеглино, ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово |  |  |  |  | 31070013 2504251058230
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-127 Ф-1001 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2504251108436
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№105-110.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№105-110. |  |  |  |  | 31070033 2504251111986
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1017 ПС 110кВ Угра силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №132 - №133 ВЛ 10кВ №1017 ПС 110кВ Угра за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1017 ПС 110кВ Угра дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 2504251142573
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам проведения внеочередных испытаний КЛ-10 кВ от оп.14 до ТП-162 по ВЛ-10-18 РЭАЗ , в случае выявления отклонений от нормы результатов испытаний, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний, с включением их в график технического обслуживания и ремонта.; Произвести внеочередные испытания КЛ-10 кВ от оп.№14 до ТП-162 по ВЛ-10-18 ПС РЭАЗ. |  |  |  |  | 32130028 2504251144758
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 2504251200506
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 273– ТП 160 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2504251302582
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в администрацию Кузнечихинского сельского поселения (деревня Юдово, Ярославский муниципальный округ) на тему опасности приближения к токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Уткинская" с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить нарушения, выявленные в результате осмотра ВЛ 110кВ "Уткинская" и угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 340500 2504251329536
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с руководителем ДЭП-21 о недопустимости проезда крупногабаритной техники в пределах охранной зоны ВЛ и возможных последствиях при повреждении ВЛ. |  |  |  |  | 31060015 2504251338598
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП4518 ф.606 ПС Карачевская в пролете опор 8-9 по ул. Дзержинского. |  |  |  |  | 92029505 2504251342563
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 058 дефекты; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 058 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070002 2504251405953
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130026 2504251419750
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2504251456518
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 2504251510551
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Хоботовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Хоботовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 2504251520223
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с жильцами домов по ул. Любимова, являющимися заказчиками о причине возникновения отключения и необходимости ставить в известность Нейский РЭС на работы по спиливанию деревьев и уборки деревьев под проводами ВЛ, в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 31060019 2504251536601
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф2 ТП10 ф3-й мкр. ЗРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 2504251559554
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ по ул. Луговой ТП4095 Ф609 РП44. |  |  |  |  | 92029501 2504251607558
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 499 Никольское школа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 499 Никольское школа устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050010 2504251609550
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам проведения внеочередных испытаний КЛ -6 кВ от ТП-72 до ТП-118 по КЛ-6 яч.23 ПС-1, в случае выявления отклонений от нормы результатов испытаний, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний, с включением их в график технического обслуживания и ремонта.; Произвести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-72 до ТП-118 по КЛ-6 яч.23 ПС-1. |  |  |  |  | 32130020 2504251620747
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6кВ ПС №5 в пролетах опор №1/1 - №1/12; Выполнить внеплановый выборочный осмотр изоляции ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6кВ ПС №5 в пролетах опор №1/1 - №1/12 с целью выявления дефектов изоляторов. |  |  |  |  | 31070025 2504251734190
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 д. Березино ВЛ-1015 ПС Рудня в пролете опор №12 - №13. |  |  |  |  | 34080009 2504251740583
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-80 яч.1 до ТП-110 яч.2 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ отТП-80 яч.1 до ТП-110 яч.2 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2504251745313
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной внеочередной проверки работоспособности приводов В 6кВ 2 секции шин 2 кВ ПC 35кВ №5 устранить выявленные дефекты; Провести внеочередную проверку работы приводов В 6кВ 2 секции шин 2 кВ ПC 35кВ №5. |  |  |  |  | 31070025 2504251750187
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Глинное. |  |  |  |  | 32140009 2504251755833
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Семидесятное. |  |  |  |  | 32130032 2504251758790
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-120 1 сек.ш. - ТП-227 2 с.ш.; Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-120 1 сек.ш. - ТП-227 2 с.ш. |  |  |  |  | 31060003 2504251758638
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТПП ПМК посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ЗТПП ПМК посёлок |  |  |  |  | 34050012 2504251843539
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №544 при необходимости устранить и обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №544 с целью выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ имеющих наклон в сторону воздушной линии. |  |  |  |  | 31150017 2504251844238
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №308 ф.10-05 ПС Островское устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №308 ф.10-05 ПС Островское с целью обнаружения деревьев, ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 2504251915634
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю "РЖД", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. |  |  |  |  | 31060003 2504251924633
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 200 ВЛ №22 ПС №8.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 200 ВЛ №22 ПС №8 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 2504251946225
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести высоковольтные испытание 1 и 2 сш 10 кВ КРУ на ПС 110/35/10 кВ Залегощь.; Произвести замену ОПН 10 кВ Т1 и Т2 на ПС 110/35/10 кВ Залегощь на РВО (разрядники).; Произвести чистку изоляции 1 и 2 сш 10 кВ КРУ на ПС 110/35/10 кВ Залегощь.; Разработать и утвердить многолетний план-график проверки ТН 10 кВ (со сроком эксплуатации более 25 лет) на ПС филиала ПАО "Россети Центр" - "Орелэнерго". |  |  |  |  | 311000 2504251952630
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Южн-22-13 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Южн-22-13 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2504251952520
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140016 2504252005834
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Прискоково устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Прискоково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 2504252056612
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ЗТП КБО ф.40 ПС №9; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ЗТП КБО ф.40 ПС №9 . |  |  |  |  | 31070025 2504252102957
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2504252117257
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП2175 КВЛ45 ПС Южная. |  |  |  |  | 92029501 2504252141561
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2504252151226
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-64 Л1 Ф-105 ПС СТАРОДУБ Д в пролете опор №12-14, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090023 2504252225425
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6-3 ПС МЭЗ, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-3 ПС МЭЗ по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра.; Произвести расчистку трассы в пролете опор №107-108 ВЛ-6-3 ПС МЭЗ. |  |  |  |  | 32130015 2504252257767
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-25 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Петрово ПС 35/10кВ Ананьино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Петрово ПС 35/10кВ Ананьино. |  |  |  |  | 34050018 2504252314552
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-251 Л2 Ф-1003 ПС Радутино по всей длине. |  |  |  |  | 34090026 2604250004426
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр КЛ 6кВ ТП 56 яч 2 до ТП 51 яч 3 ПС 35 кВ Северная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 2604250015832
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150017 2604250114237
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Нправить письмо абонентам КЛ 10 кВ РП 31 - ТП 979 с посьбой устранить неисправность, повлекшую отключение абонентов. |  |  |  |  | 1000000126 2604250122133
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Напраить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 296 - ТП 1392 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 1194 |  |  |  |  | 1000000126 2604250133134
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролетах опор №1 - №15.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС Красногорская в пролетах опор №1 - №15 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2604250151963
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №25 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №25 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2604250205527
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №22 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2604250225548
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП-194 р-н ул Щемиловка на предмет термических повреждений в результате пожара по адресу ул Молочная Гора, 4.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП-194 р-н ул Щемиловка устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2604250400632
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Владимировка. |  |  |  |  | 32140002 2604250425831
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра ТП 95, подключенной к КЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Микрорайонная.; Провести внеочередной осмотр ТП 95, подключенной к КЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Микрорайонная с целью выявления мест проникновения животных. |  |  |  |  | 31070014 2604250426974
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Понизовье, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Понизовье, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2604250600990
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшино; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2604250606546
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Недостатки, выявленные внеочередным осмотром ВЛ-10кВ №7 ПС Красноармейская внести в план работ Кромского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Красноармейская по всей длине. |  |  |  |  | 31100011 2604250610493
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1009 ПС Нейково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1009 ПС Нейково с целью выявления на опорах ВЛ гнезд птиц |  |  |  |  | 34080008 2604250624584
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ №19 ПС Бурнакская с целью выявления дефектов вязок, проводов, изоляции. |  |  |  |  | 31150007 2604250627241
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2604250635549
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 17 - ТП 71 и КЛ 6 кВ ТП 71 - ТП 512 |  |  |  |  | 1000000126 2604250643135
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ ПС 243 ф.9 - РП 4/РП 44 |  |  |  |  | 1000000126 2604250643136
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП 051,в случае выявления замечаний составить график устранения выявленных замечаний.; Провести внеочередной осмотр оборудования ТП 051, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32110018 2604250704580
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 2604250725829
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Горелово; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Горелово |  |  |  |  | 34050003 2604250730559
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово пр. оп №195-205.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №15 ПС Чамерово пр. оп №195-205. |  |  |  |  | 31070002 2604250743952
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2604250800557
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110 Комплекс по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2604250807776
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | направить письмо потребителю ИП Ванин А. В. с указанием на неудовлетворительное техническое состояние и техническую эксплуатацию находящегося на его балансе электрооборудования, что часто приводит к отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 680 ПС Новоживотинное. |  |  |  |  | 32130026 2604250812751
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 1 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №119-129, 2 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Лаптиха в пр. оп №94-104, 3 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №10-20, 4 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр. оп №39-49, 5 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Кой в пр. оп №148-158, 6 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Зобы в пр. оп №7-17, 7 ВЛ 10кВ №6 ПС35кВ Ривзавод в пр. оп №205-215.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №119-129, 2 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Лаптиха в пр. оп №94-104, 3 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №10-20, 4 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр. оп №39-49, 5 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Кой в пр. оп №148-158, 6 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Зобы в пр. оп №7-17, 7 ВЛ 10кВ №6 ПС35кВ Ривзавод в пр. оп №205-215. |  |  |  |  | 31070001 2604250821194
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 от ПС Запрудское по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 от ПС Запрудское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130014 2604250823792
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская определить объем и срок устранения (ТО, КР). Внести в дефектную ведомость дефекты, включить в ТО, КР.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 2604250828230
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС 35 кВ Староникольское от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №28-29. |  |  |  |  | 32130032 2604250828793
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №4 ПС Турово-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Турово-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130016 2604250841778
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2026 год обследование грозотроса не менее 5-ти пролетов в каждую сторону от опоры №60 ВЛ 110кВ "Тверицкая – Путятино" (ВЛ 110кВ "Путятинская"), по результатам обследования, при необходимости, запланировать замену или ремонт грозотроса.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Тверицкая – Путятино" (ВЛ 110кВ "Путятинская") с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить ремонт грозозащитного троса в пролете опор №60 - №61 ВЛ 110кВ "Тверицкая – Путятино" (ВЛ 110кВ "Путятинская").; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады Ярославского участка службы ЛЭП УВС о необходимости эксплуатации ВЛ 110кВ Путятинская в соответствие с требованиями НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ "Тверицкая – Путятино" (ВЛ 110кВ "Путятинская"). |  |  |  |  | 340500 2604250841568
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская |  |  |  |  | 34050015 2604250843555
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 312 (Полевая) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 312 (Полевая). |  |  |  |  | 34050020 2604250852554
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130033 2604250856797
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №51 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-13 ПС 35 кВ Хохол-2 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 2604250857794
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-03 ПС 110 кВ Скородное.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 2604250915828
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 9 ТП 682 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 9 ТП 682 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2604250921569
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 482 Павловское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 482 Павловское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050010 2604250922576
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Томаровка. |  |  |  |  | 32140008 2604250925835
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 212 дефекты; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 212 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070002 2604250926954
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ Сутка; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ Сутка |  |  |  |  | 34050003 2604250931560
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№80-85; КЛ 10 кВ №35 ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№85-90; ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№40-45.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№80-85; КЛ 10 кВ №35 ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№85-90; ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№40-45. |  |  |  |  | 31070033 2604250939291
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино на отпайке к ТП-827 в пролетах опор №30 - №40.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино на отпайке к ТП-827 в пролетах опор №30 - №40 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2604250941184
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра СКТП-10 кВ №858 (100кВа) 412.16 Агротехн разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр СКТП-10 кВ №858 (100кВа) 412.16 Агротехн |  |  |  |  | 32110016 2604250946592
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф625 в РП28 к ТП1165.; Произвести восстановления КЛ 6кВ Ф625 РП28 к ТП1165. |  |  |  |  | 92029501 2604250950562
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф.10-03 ПС Космынино устранить выявленные нарушения (при их наличии); Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-03 от ПС Космынино на предмет выявления деревьев, расположенных вблизи ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2604250952631
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2604250953552
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2604250953572
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №24 ПС 110кВ Очистные. |  |  |  |  | 32140002 2604250953826
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2604251000540
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2604251009812
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №58- №68.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №58- №68 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070014 2604251011966
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Высокуша в пролетах опор № 31-41 с целью выявления наличия дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Высокуша в пролетах опор № 31-41 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2604251015950
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №82-№84 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ "Нижние Борки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №82-№84 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ "Нижние Борки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2604251018595
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов опор №6; №8 по ВЛ 10кВ № 6 ПС Бахаревская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обследование опор № 6, № 8 по ВЛ 10кВ № 6 ПС Бахаревская, как опоры подвергшиеся динамическому рывку. |  |  |  |  | 31150003 2604251022229
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6/0,4 кВ №7-8 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6/0,4 кВ №7-8 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130032 2604251026795
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС Н-Корма; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС Н-Корма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2604251039556
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130030 2604251046798
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кочетовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 2604251046843
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинский с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинский, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2604251053553
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-056 д.Ивакино ф.№1 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обходВЛ-0,4кВ ТП-056 д.Ивакино ф.№1 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2604251058630
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №126 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №126 ПС Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2604251100561
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово,ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №07 ПС-110 Манихино, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Н.Кузьминская; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово,ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №07 ПС-110 Манихино, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Н.Кузьминская |  |  |  |  | 31070013 2604251100245
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №13 ПС Сандово в пролетах опор №20-№30.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Сандово в пролетах опор №20-№30 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2604251100956
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-1(а)-100д. Ракитино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/Д-1(а)-100д. Ракитино . |  |  |  |  | 31100018 2604251112543
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2604251115537
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 ПС Шестихино.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 ПС Шестихино. |  |  |  |  | 34050009 2604251119562
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Красноармейская и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2604251119494
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 2604251120314
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Заречье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Заречье, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2604251130551
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-14 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-14 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ |  |  |  |  | 31060006 2604251133629
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 953 руб.22 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ ТП 953 руб.22 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 2604251138577
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №1-60 - №1-70.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №1-60 - №1-70 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2604251146189
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-5 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-5 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 2604251146796
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ |  |  |  |  | 31060006 2604251155628
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Кн.Горы ВЛ №13 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Кн.Горы ВЛ №13 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 2604251210969
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№70-80; ВЛ 10 кВ №04(4) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№40-45; ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№65-75.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№70-80; ВЛ 10 кВ №04(4) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№40-45; ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№65-75. |  |  |  |  | 31070033 2604251211290
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КТП № 297 с целью выявления недостатков после аварийного отключения при попадании птицы.; По результатам осмотра КТП №297 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060005 2604251222627
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 в пролетах опор №155 - №162.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 в пролетах опор №155 - №162 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2604251228976
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 2604251234813
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново на отпайке к ТП-1158 в пролетах опор №4/69-№4/76.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново на отпайке к ТП-1158 в пролетах опор №4/69-№4/76. |  |  |  |  | 31070024 2604251245959
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 (Даниловка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 (Даниловка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 2604251251575
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 2604251252759
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-12-250кВА н.п. В по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-12-250кВА н.п. В и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2604251258486
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП№170 ВЛ-1001 ПС Селезни в пролете опор №6 - №7. |  |  |  |  | 34080011 2604251319585
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 356 ВЛ №9 ПС Знаменская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150003 2604251325228
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 2604251350760
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 203 ПС 35 кВ Принцевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 203 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2604251350814
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№55-70.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№55-70. |  |  |  |  | 31070033 2604251402960
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146 (Панино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146 (Панино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 2604251402578
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2604251418563
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красногвардейское.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красногвардейское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 2604251420815
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф пер. Озерный ТП № 147 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф пер. Озерный ТП № 147 с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта с усилением ветра до 17м/с |  |  |  |  | 31060010 2604251433599
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№3/РБ-11-63 п.Лисинки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№3/РБ-11-63 п.Лисинки. |  |  |  |  | 31100002 2604251435519
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 168 дефекты; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 168 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070002 2604251442951
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-14 ПАРУСНОЕ по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-14 ПАРУСНОЕ, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2604251447749
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Бабынино-3 №16 Степурино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Бабынино-3 №16 Степурино. |  |  |  |  | 31070033 2604251447977
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 2604251448764
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо собственнику д. № 30 пер. Грибоедова г. Нерехта о необходимости удаления растительности, находящейся на его территории, угрожающей падением веток на провода.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП№44(г) Ф.2 пер. Грибоедова устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№44(г) Ф.2 пер. Грибоедова с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2604251455626
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №(12-5)-№(12-8) ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №(12-5)-№(12-8) ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2604251458596
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Кадый с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья.; Выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Кадый устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060014 2604251504602
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Крыловское о приведении потребительского оборудования ТП-3-14 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Рогачевка, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2604251508752
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 2604251511768
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-117 Л2 Ф-129 ПС ЛУГОВАЯ в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090016 2604251519442
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2604251520091
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2604251522791
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-3-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-3-8 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2604251539480
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4162. |  |  |  |  | 31150009 2604251546240
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Могочи КТП д.Могочи.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Могочи КТП д.Могочи с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2604251546182
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №74-№84.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №74-№84 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2604251547988
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130012 2604251548786
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 ул. ул. Антоновская от ТП-386 д. Лаврово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 ул. Антоновская от ТП-386 д. Лаврово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. |  |  |  |  | 31060005 2604251549625
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №1 - №2 за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП-448 д. Смолиговка ВЛ-603 ПС Голынки (при необходимости) |  |  |  |  | 34080009 2604251550586
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Пыховка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Пыховка наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2604251555765
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130025 2604251557762
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-027 Ф-105 ПС 35/10 кВ Каташин в пролёте опор №3/6-3/7. |  |  |  |  | 34090018 2604251600424
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №7 ТП512 при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №7 ТП 512 с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050019 2604251601571
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2604251602557
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-412 ПС 35кВ Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-412 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2604251611763
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 088 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 088 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 2604251611564
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Жуковская – Летошники недостатки устранить.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Жуковская – Летошники на опорах № 43-45. |  |  |  |  | 340900 2604251615440
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130014 2604251630804
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-414 ПС 35 кВ Твердохлебовка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выяв-ленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-414 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2604251633766
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ 4 КТП 10/0,4 кВ № 176 ПС 110 кВ Грибановка .; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ № 176 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2604251633799
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ПАО "Россети Юг" – "Волгоградэнерго" о приведении потребительской ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Манино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130011 2604251634769
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-307 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-307 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2604251636771
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Верхняя Хава по всей длине с целью выявления деревьев в охранной зоне, ветви которых приближены к проводам ВЛ на недопустимое расстояние.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 2604251637761
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2604251638542
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 503 (Дубня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 503 (Дубня), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2604251640548
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8111 РП 10 кВ ГЭС на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8111 РП 10 кВ ГЭС выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130013 2604251640770
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-202 ПС 35 кВ Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-202 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 2604251643774
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2604251645227
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2604251648777
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП-96 ВЛ-6кВ № 2 ЗРУ УМГ.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-96 ВЛ-6кВ № 2 ЗРУ УМГ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 2604251650748
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №12 ТП445 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Буткину Е.С. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №12 ТП445 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 2604251651570
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 2604251653772
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования и верхового осмотра опор № 2, № 3 № 4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 308 ПС 35кВ Митрофановка наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов.; Провести обследование стоек опор №2, №3, №4 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 308 ПС 35кВ Митрофановка с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. |  |  |  |  | 32130013 2604251655773
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 3-16 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 3-16 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2604251657800
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену голого провода на СИП в пролете опор 11 - 3-1 ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-434. |  |  |  |  | 31060017 2604251702603
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 177 Д.Вода на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 177 Д.Вода на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 2604251704485
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ от ТП 36 на д. Гилёво устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д.Гилёво от ТП-36 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2604251711624
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино устранить выявленные нарушения (при их наличии); Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2604251715623
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 113 ПС 35 кВ Всесвятка.; По результатам осмотра ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 113 ПС 35 кВ Всесвятка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2604251717816
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-318 ПС 110 Козловка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-318 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 2604251725781
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-305 ПС Павловск 2, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-305 ПС Павловск 2, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2604251725782
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Всесвятка.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Всесвятка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Всесвятка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Всесвятка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2604251726818
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №352 ф.Куйбышева с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №352 ф.Куйбышева устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2604251730600
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП СтКол-5-15 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП СтКол-5-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2604251730566
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №279 Русино; ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Бочарниково.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №279 Русино; ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Бочарниково |  |  |  |  | 31070027 2604251732972
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 2604251733315
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №086 "Д/сад № 5" ф.2 выявленные замечания устранить.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №086 "Д/сад № 5" ф.2 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31060019 2604251735604
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Фалисово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Фалисово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 2604251739543
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП№163 д. Б.Андрейково с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья.; результатам обхода ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП№163 д. Б.Андрейково устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060005 2604251739622
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-045 Ф-139 ПС Индуктор на вводе в дом от опоры №4 |  |  |  |  | 34090018 2604251741423
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2604251741559
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Сплавная 9 от ВЛ ф1 ГКТП-37 Ф-1004 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 2604251745550
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-3-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-3-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2604251754572
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2604251800783
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №32 ул. Южная от ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-97 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2604251806587
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130013 2604251813775
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш.; По результатам осмотра концевых кабельных муфт и концевых разделок в ТП и ПС КЛ-6кВ ПС ТЭЦ-2 ф.2АР яч.7 - ТП-480 2 с.ш., устранить замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2604251821621
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 23 Чкалова принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 23 Чкалова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2604251830616
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 872 ПС 110 кВ Вейделевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 872 ПС 110 кВ Вейделевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 2604251830817
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2604251837558
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 ул.Кр. Слобода, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 ул.Кр. Слобода устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2604251844620
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-10 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Щучье по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3-10 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 2604251906785
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | .По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 на р-н Вод, Судостр. устранить выявленные замечания при их наличии.; Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 на р-н Вод, Судостр. на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 31060003 2604251921619
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-355, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-355 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2604251946617
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-115 Ф-1002 ПС Свень по всей длине. |  |  |  |  | 34090002 2604252004427
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внепланового осмотра ТП 291 Соколовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр ТП 291 Соколовка. |  |  |  |  | 32110026 2604252041597
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Пулохня) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 206 (Пулохня) |  |  |  |  | 34050017 2604252041565
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2604252048575
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ЦРП, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ЦРП со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 2604252055318
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 222 Греблево.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 222 Греблево. |  |  |  |  | 31070024 2604252105970
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-59, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-59 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2604252116615
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0.4кВ ф - 1 от КТП 37 с.Княгинино ПС 35/10кВ Марицкая с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. |  |  |  |  | 34090022 2604252119437
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-415 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролёте опор №7-8. |  |  |  |  | 34090020 2604252127422
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 35 кВ М.Удеровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 35 кВ М.Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2604252140819
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП10 Ф608 к ТП3203.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3203 к ТП3196. |  |  |  |  | 92029501 2604252205564
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0 4 кВ от ТП-26 1с.ш. начало Московс., на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0 4 кВ от ТП-26 1с.ш. начало Московс. устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2604252216614
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-26 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2604252344082
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Малиновка. |  |  |  |  | 32140013 2704250023822
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ КрЗнамя для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2704250031043
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №104 Хлебоприемный ф.1, при осмотре обратить внимание на контактные соединения, наличие вязок по всей длине ВЛ.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №104 Хлебоприемный ф.1 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 2704250044605
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 674 - ТП 473 |  |  |  |  | 1000000126 2704250050137
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№257 В.Скворчье МТФ по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№257 В.Скворчье МТФ нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2704250138560
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ №108 с. В-Скворчье з/ток.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ №108 с. В-Скворчье з/ток нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2704250301561
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести замену дефектной изоляции на ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь на опоре №118/116 ф."В"; Провести измерение сопротивления ЗУ на ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь на опоры №118/116; Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и состояние грозотроса на опоре №118/116 ВЛ 110кВ Нащёкинская-Пичаевская II цепь |  |  |  |  | 311500 2704250412224
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Павловская 1 с отпайками, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Павловская 1 с отпайками по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов.; Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 155-160 ВЛ 110 кВ Павловская 1 с отпайками. |  |  |  |  | 321300 2704250530757
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2704250550438
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра разъединителей 110кВ на ПС 110кВ Холохоленка устранить выявленные дефекты.; Провести внеплановый осмотр разъединителей 110кВ на ПС 110кВ Холохоленка с применением бинокля с целью выявления дефектов кронштейна разъединителей. |  |  |  |  | 310700 2704250555203
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Крыловское о приведении потребительского оборудования ТП-3-10 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Рогачевка, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2704250722753
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования СДТУ ПС 110 кВ Ракитное. |  |  |  |  | 321400 2704250728841
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№45 д.Крючки по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотреВЛ-0,4кВ №2 ТП№45 д.Крючки нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2704250732562
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 2-8 ПС К. Тяговая по всей длине, с целью выявления возможных дефектов; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 2-8 ПС К. Тяговая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 2704250743805
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130028 2704250744787
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №108-118 ВЛ 10кВ №15 ПС Монино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №108-118 ВЛ 10кВ №15 ПС Монино. |  |  |  |  | 31070021 2704250750984
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-87 - ТП-30 КВЛ 604 ПС 110/35/6кВ ПС Индустриальная, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ.; Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-87 - ТП-30 КВЛ 604 ПС 110/35/6кВ ПС Индустриальная, с учетом количества установленных соединительных муфт. |  |  |  |  | 34080005 2704250759576
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кв №01 ПС-35 Заозерная, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Н.Кузьминская; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кв №01 ПС-35 Заозерная, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Н.Кузьминская |  |  |  |  | 31070013 2704250800246
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в администрацию Вихляевкого сельского поселения о возникновении (угроза возникновения) аварийных электрических режимов, приведении в соответствие пред домовой территории нежилого дома находящегося по адресу ул.Пролетарская д.60 |  |  |  |  | 32130024 2704250830801
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-1-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Звяг-1-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2704250843575
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). |  |  |  |  | 31060007 2704250851613
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 78-ТП 1314 ПС 110 кВ Авторемзавод.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 78-ТП 1314 ПС 110 кВ Авторемзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2704250859820
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ЗТП-Прб-16-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №4 от ЗТП-Прб-16-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2704250908576
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 пс 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ 1 ПС 35/10кВ Девятино и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2704250911590
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №108 ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №108 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2704250949845
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-7-36 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-7-36 замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2704250958591
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№40-50.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 2704251006958
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №3 РП 37 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №3 ТП 1027 - ТП 1025 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №3 ТП 1027 - ТП 1025. |  |  |  |  | 34050019 2704251006611
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское силами ИТР.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №19 - №20 ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Захарьевское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 2704251012587
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-332 ф.119 ПС Залинейная. |  |  |  |  | 34090013 2704251022428
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ОМТП-10/0,4кВ №45 д. Крючки.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ОМТП-10/0,4кВ №45 д. Крючки нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2704251055563
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 3/250 с/о Камыши с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 2704251129604
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Аржаное.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Аржаное с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070009 2704251134282
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 612 Пригорье . |  |  |  |  | 34080005 2704251135577
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 122 ВЛ №6 ПС Комсомольская определить объем и срок устранения (ТО, КР). Внести в дефектную ведомость дефекты, включить в ТО, КР.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 122 ВЛ №6 ПС Комсомольская, обратив внимание на стрелу провеса проводов |  |  |  |  | 31150001 2704251142232
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП078 "Гнездилово н/д" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП078"Гнездилово н/д" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2704251144492
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №154 ВЛ 110кВ Рассказовская-Спасская.; При выявлении дефектов ВЛ 110кВ Рассказовская-Спасская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах на опоре №154 ВЛ 110кВ Рассказовская-Спасская.; Произвести замену повреждённой изоляции на опоре №154 ВЛ 110кВ Рассказовская-Спасская |  |  |  |  | 311500 2704251153239
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ Лебедь о приведении потребительского оборудования ТП-016 ВЛ 10кВ №7 ПС Новоусманская, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2704251153754
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. |  |  |  |  | 31120007 2704251157319
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВфДерТПдМедвежье 187 Теблеши, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 056 д. Селище, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 135 д. Куничиха.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВфДерТПдМедвежье 187 Теблеши, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 056 д. Селище, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 135 д. Куничиха с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2704251201195
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Викторополь.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Викторополь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 2704251230821
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 2704251253806
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф. 105 ПС Вышков в пролете опор №55-57 |  |  |  |  | 34090018 2704251311454
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 5 "Романцево" ПС 110кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №91 - №92.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 2704251330541
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Оросительная |  |  |  |  | 32110016 2704251335593
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-3-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-3-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2704251339578
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП Коттеджи СУ-1 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Коттеджи СУ-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 2704251348566
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю "Орелоблэнерго", о необходимости поддержания электрооборудования, находящегося на их балансе в исправном состоянии.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Ильинская по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2704251349488
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2704251350545
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 089 Хиславичи в пролете опор №5 - №6. |  |  |  |  | 34080018 2704251359578
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить аварийно-восстановительные работы за опорой №27/4 в сторону ПС 35 кВ Репяховка на ВЛ 35 кВ Красная Яруга - Ракитное с отпайкой на ПС 35 кВ Репяховка.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Красная Яруга - Ракитное с отпайкой на ПС 35 кВ Репяховка.; Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Кировская.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Красная Яруга - Ракитное с отпайкой на ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра ПС 35 кВ Кировская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2704251401842
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №168 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №168 ПС 110 кВ Химзавод. |  |  |  |  | 32140005 2704251415846
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-3-2 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2704251422489
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Коски проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Коски разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №34 - №35 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Коски. |  |  |  |  | 34080005 2704251427579
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-148 Л1 Ф-106 ПС Смолевичи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2704251433429
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ в пролетах опор №45-70.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 2704251436519
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2704251447577
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 804 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 804 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2704251449802
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-3-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-3-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2704251459580
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 2704251500788
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4кВ ф4 ТП-20 Ф1003 Почепская от опоры к дому ул.Чкалова д.2Б. |  |  |  |  | 92029507 2704251502553
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-187 Ф-106 ПС Бобовичи в пролёте опор №11-12 |  |  |  |  | 34090018 2704251507453
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор №70-71.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2704251507513
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 СтКол-3-16 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 СтКол-3-16 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2704251508595
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Нов-1-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Нов-1-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2704251524597
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 2704251527847
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050012 2704251527544
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Понизовье дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Понизовье на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2704251530985
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП Свердлово-1.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП Свердлово-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2704251533967
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-056 д.Ивакино ф.№1 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обходВЛ-0,4кВ ТП-056 д.Ивакино ф.№1 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2704251546611
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Александровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2704251549789
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2704251559564
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 3-3 ПС 35кВ Вихляевка по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 3-3 ПС 35кВ Вихляевка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний; Произвести перетяжку провода фазы «В» в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 3-3 ПС 35кВ Вихляевка |  |  |  |  | 32130024 2704251603803
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КТП 195 (416.07-9/63 д.Екатериновка) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КТП 195 (416.07-9/63 д.Екатериновка) |  |  |  |  | 32110016 2704251605594
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенного внеочередного осмотра разъединителей 110кВ на ПС 110кВ Холохоленка устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередной осмотр разъединителей 110кВ на ПС 110кВ Холохоленка на предмет выявления дефектов в приводах разъединителей. |  |  |  |  | 310700 2704251607098
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №05 ЦРП 10кВ Калинина в пролетах опор №56-66 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ЦРП 10кВ Калинина в пролетах опор №56-66 |  |  |  |  | 32110008 2704251609598
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Венгеровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 2704251612825
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1011 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2704251614836
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2704251614490
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2704251615837
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 2704251625755
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №615 от ПС 110/35/6кВ Индустриальная с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №615 от ПС 110/35/6кВ Индустриальная разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку деревьев угрожающих падением веток из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №81 - №82 ВЛ-6кВ №615 от ПС 110/35/6кВ Индустриальная. |  |  |  |  | 34080005 2704251625580
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №6 ПС Ендовище на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2704251634780
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №1 ПС 35 кВ Западная. |  |  |  |  | 32140004 2704251646824
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №01 ПС Высокуша в пролетах опор №62-72.; Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №01 ПС Высокуша в пролетах опор №62-72 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2704251650183
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130015 2704251656779
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Л2 КТП-182 Ф-1003 ПС Лопандинская в пролёте опор № 4-5, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090014 2704251701439
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ-10кВ ф №13 от РП 10 кВ Шарапово в пролетах опор №91 -№102; Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ ф №13 от РП 10 кВ Шарапово в пролетах опор №91 -№102, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2704251702185
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-1-24 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-1-24 замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2704251715495
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2704251716598
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 19 пер. Кирова, п. Комаричи ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП9 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2704251716565
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 2 ул. Тенистая, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП34 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2704251725566
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с письмом в ОМВД России по Яковлевскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2704251732838
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул.Объездная 5 от ВЛ 0,4кВ Ф.2.2 ТП1206 ф1012 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2704251740555
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-1-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-1-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2704251755599
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №9 ПС Тормозная – ТП 881 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №9 ПС Тормозная – ТП 881 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ №9 ПС Тормозная – ТП 881. |  |  |  |  | 34050019 2704251756538
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-803 1 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-803 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-714 2 с.ш. - ТП-803 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2704251759610
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2704251800601
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №174 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №174 ПС Алтыново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2704251810567
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1016 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2704251817839
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Залегощь нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2704251817565
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 2704251827274
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 пс110/35/10кВ Кромская.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 пс 110/35/10 Кромская и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2704251850481
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ракитное. |  |  |  |  | 32140013 2704251858827
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Ломовое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Ломовое нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2704251932567
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.Свободы от КТП № 16 Ленина в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.Свободы от КТП № 16 Ленина в месте возникновения пожара, устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31060027 2704251932618
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Касторное в пролетах опор №10-21-№10-26 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Касторное в пролетах опор №10-21-№10-26 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2704251938561
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 2704251941840
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 2704251948807
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №1510, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 2704252005236
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 Био-2-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 Био-2-12 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2704252020600
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№50 д.Сетуха СХТ по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№50 д.Сетуха СХТ нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2704252046568
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ЗТП-Прб-16-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №4 от ЗТП-Прб-16-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2704252106603
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-5-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-5-2 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2704252106491
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП-39 яч.18 до ТП-801 яч.6 со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от РП-39 яч.18 до ТП-801 яч.6, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2704252111316
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ от РП-36 яч.18 до ТП-325 яч.3 со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от РП-36 яч.18 до ТП-325 яч.3 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2704252111317
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-168 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-168 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2704252155609
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №517 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №517, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 2704252237235
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр СТП 113 ПС 35 кВ Грузское и по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Грузское, ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 2704252238869
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Сосновка на предмет наличия дефектов после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Сосновка выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 2704252253606
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Никольская по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Никольская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 2704252334756
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок в КЛ-6 кВ ТП-56а 2 сек. ш - ТП-783 2 сек. ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-56а 2 сек. ш - ТП-783 2 сек. ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-56а 2 сек. ш - ТП-783 2 сек. ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2804250106608
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Аэропорт по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090002 2804250300433
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2804250315434
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150003 2804250407234
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 16 ПС Иванино (8516) в пролете опор №20-25 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Иванино (8516) в пролете опор №20-25 |  |  |  |  | 32110004 2804250557605
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обучение персонала по обнаружению дефектов при осмотре ВЛ, способствующих отключению ВЛ.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476/100. |  |  |  |  | 32110028 2804250631606
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатм осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ РП 16н(18) ПС 110 кВ Центральная |  |  |  |  | 32140002 2804250730823
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №215-№225.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №215-№225 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2804250746213
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новохуторное.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новохуторное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 2804250801850
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №11 от ПС Медведиха 110/10 кВ в пролётах опор № 28 - № 39.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №11 от ПС Медведиха 110/10 кВ в пролётах опор № 28 - № 39 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070027 2804250815186
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2804250927448
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Д-11-27 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 Д-11-27 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2804250928592
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЗТП-33 ф117 ПС Климово.; Произвести восстановление КЛ 10кВ в КТП-28 ф117 ПС Климово. |  |  |  |  | 92029506 2804250958591
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкино по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 2804251000504
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 2 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 2804251020848
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Селижаровского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070031 2804251041214
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 2804251042248
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 110 д. Кар.Заручье, ВЛ-0.4кВф.1Дер.ТПМ.Городиши 01 Фралёво дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 110 д. Кар.Заручье, ВЛ-0.4кВф.1Дер.ТПМ.Городиши 01 Фралёво с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2804251043196
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Селижаровского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070031 2804251045215
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1031 Пожарная ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные ткачи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 1031 Пожарная ВЛ 6кВ №5 Поселок ПС 35/6кВ "Красные ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2804251101573
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ТП25 ф108 ПС Красная Гора фасад дома 16 ул. Добровольского.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП25 ф108 ПС Красная Гора. |  |  |  |  | 92029504 2804251107572
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф6 от ТП0078 Ф602 ПС Карачижская в пролете опор №1-№6 ул.Тимоновская. |  |  |  |  | 92029501 2804251115571
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 2804251125849
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ0,4 №1 от 332.19 12/160 кВА, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 332.19 12/160 кВА в пролете опор 50-60. |  |  |  |  | 32110018 2804251145611
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-25 яч.3 до ТП-436 яч.5. со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от РП-25 яч.3 до ТП-436 яч.5. , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2804251149279
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Трубчевская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090026 2804251206441
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-67 ПС Володарская потр. по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-67 ПС Володарская потр. и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2804251255605
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110-10 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110-10 на предмет выявления дефектов .; Произвести ремонт провода в пролете опор №56-57 ВЛ-110-10. |  |  |  |  | 321300 2804251327810
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 32130017 2804251327814
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2804251341444
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №15-35 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №15-35 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2804251344208
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-173 Л2 Ф-104 ПС МГЛИH по всей длине. |  |  |  |  | 34090016 2804251357443
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 301.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 301 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080013 2804251400588
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно на отпайке к ТП-113 в пролетах опор №1-№9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно на отпайке к ТП-113 в пролетах опор №1-№9. |  |  |  |  | 31070024 2804251422200
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр В-6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотраВ-6 кВ на ПС 35/6 кВ Стекловолокно-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 31070024 2804251422993
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-602 от ПС 110/35/6кВ Индустриальная проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №602 от ПС 110/35/6кВ Индустриальная разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №69 - №70 ВЛ-602 от ПС 110/35/6кВ Индустриальная. |  |  |  |  | 34080005 2804251439589
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-5-1 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2804251450508
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы, ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы, ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово |  |  |  |  | 31070013 2804251500247
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Комсомольская 41 от ВЛ ф1.2 ТП3024 ф605 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2804251526573
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 149 ф.2 - РП 73 |  |  |  |  | 1000000126 2804251529138
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 2804251530556
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110011 2804251542607
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ ГПП-20 РП-70 ф.8 ВГЭС |  |  |  |  | 1000000125 2804251545186
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы по всей длине с целью выявления дефектов крепления проводов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Талы разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130013 2804251549815
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф4 ТП0712 Ф1024 РП103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 2804251614570
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Васькова КТП№177 по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ №1 Васькова КТП№177 в пролете опор №9-10.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 Васькова КТП№177 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2804251621514
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Мокшино-2; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Мокшино-2 |  |  |  |  | 31070025 2804251632192
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-274 Л2 Ф-130 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2804251646445
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Кортояк-Болдырёвка случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Коротояк-Болдырёвка по всей протяжённости на предмет выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 321300 2804251647812
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 для выявления угрожающих деревьев и возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 2804251655238
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо директору АО Хлебная база Поворино о приведении потребительской отпайки за ЛР 7-2 по ВЛ 6кВ № 7 ПС 110 кВ Поворино-Т в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130024 2804251707813
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-1-1 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-1-1 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 2804251711505
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену опоры №37 ВЛ-10кВ №16 ПС Молоково |  |  |  |  | 31070002 2804251735992
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Пут-6-1 от по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Пут-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2804251745604
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№15-25.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№15-25. |  |  |  |  | 31070033 2804251750191
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2804251756851
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 643 Чекмарево ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор.; Произвести внеочередной осмотр ТП 643 Чекмарево ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор на предмет повреждений. |  |  |  |  | 31070016 2804251756199
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Нетрубеж по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Нетрубеж и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 2804251812602
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2804251843296
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2804251858607
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в АО ГРИНН собственнику КЛ 10кВ яч.38 ПС Родники с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 2804251907616
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Ясиплево мастерская) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Ясиплево мастерская) |  |  |  |  | 34050016 2804251914600
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130020 2804251915808
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130020 2804251915809
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 398 c целью выявления дефектов, влияющих на аварийность; По окончании внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 398, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 2804252000306
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2804252027574
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 848 ПС 35 кВ Латное, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 848 ПС 35 кВ Латное, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2804252045816
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-1-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2804252200610
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красногвардейское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Красногвардейское. |  |  |  |  | 32140011 2804252223852
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 ЗТП-17а/К-15-1000 Остров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 ЗТП-17а/К-15-1000 Остров |  |  |  |  | 31100018 2804252248555
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотреВЛ 10кВ №31 ПС Красный Холм в пролетах опор №35-45.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №31 ПС Красный Холм в пролетах опор №35-45 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2804252254987
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-28 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Максатихинского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070001 2804252320197
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-1-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-1-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2904250005611
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №1-20 -№1-30 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Понизовье, в пролете опор №5-10 -№5-20 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Понизовье, в пролете опор №7-10 -№7-20 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Воскресенское, в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-20 -№1-30 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Понизовье, в пролете опор №5-10 -№5-20 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Понизовье, в пролете опор №7-10 -№7-20 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Воскресенское, в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2904250027041
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП49 Ф601 к ТП2147.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2147 к ТП2171. |  |  |  |  | 92029501 2904250037574
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(р) с целью выявления дефектных изоляторов; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(р) устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 310600 2904250415643
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр СОВ-110 на ПС 110 кВ Анна; СОВ-110 на ПС 110 кВ Грибановка; СВ-110 на ПС 110 кВ Эртиль.; Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы- "С" на опоре № 82 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Архангельское; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Архангельское в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению с включением в планы ТОиР БУ СЛЭП.; При выявлении дефектов приводов типа ШПЭ-33 по результатам внеплановых осмотров СОВ-110 на ПС 110 кВ Анна, СОВ-110 на ПС 110 кВ Грибановка, СВ-110 на ПС 110 кВ Эртиль наметить мероприятия по их устранению.; При плановом выводе в ремонт СВ-110 ПС 110 кВ Архангельское произвести дополнительное ТО привода выключателя.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Архангельское на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 321300 2904250447811
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования "кабеля от ЗТП № 202 до ЗТП № 218 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабеля от ЗТП № 202 до ЗТП № 218 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга. |  |  |  |  | 31070014 2904250450220
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110007 2904250459620
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Томаровка - Борисовка. |  |  |  |  | 321400 2904250542853
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 044 Гущино на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 044 Гущино на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине. Срок выполнения: |  |  |  |  | 31100014 2904250616503
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 РП 10 кВ Сажное. |  |  |  |  | 32140012 2904250733861
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ - 0.4кВ ф - 2 от КТП 172 д.Грудская Ф-1004 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ . |  |  |  |  | 34090022 2904250758449
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна 2 по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна 2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130001 2904250841833
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№65-70.; Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№65-70. |  |  |  |  | 31070033 2904250847198
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №120-125.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №120-125. |  |  |  |  | 31070033 2904250902204
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СПС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 2904250910467
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №07 ПС-110 Манихино, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Молдино,ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №07 ПС-110 Манихино, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Молдино,ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово |  |  |  |  | 31070013 2904250911205
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2904250929279
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2ул.Дрожжина ТП Гараж ф.33 ПС №9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.2ул.Дрожжина ТП Гараж ф.33 ПС №9. |  |  |  |  | 31070025 2904250939201
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 464 ПС 110кВ Комплекс, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 464 ПС 110 кВ Комплекс, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2904250955832
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-2-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-2-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2904251000612
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ -0,4кВ КТП 10 кВ д.Сасынье №12 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №429 д. Шиблино, ВЛ-0,4кВ №2 ТП-3 ВЛ-10 №04 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ СпиртЗавод ВЛ №15 Берново, ВЛ-0,4кВ от ТП № 16 ул. Белинского, ВЛ-0,4кВ от ТП № 16 ул. Гагарина.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ -0,4кВ КТП 10 кВ д.Сасынье №12 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №429 д. Шиблино, ВЛ-0,4кВ №2 ТП-3 ВЛ-10 №04 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ СпиртЗавод ВЛ №15 Берново, ВЛ-0,4кВ от ТП № 16 ул. Белинского, ВЛ-0,4кВ от ТП № 16 ул. Гагарина. |  |  |  |  | 31070033 2904251006202
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ГКТП-35 Ф-603 ПС Дятьковская.; Произвести замену наконечников на КЛ-0,4кВ ф.3 ГКТП-35 Ф-603 ПС Дятьковская к пр. оп.№1. |  |  |  |  | 92029503 2904251007569
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП2319 Ф613 РП33. |  |  |  |  | 92029501 2904251015576
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Антропово с целью выявления дефектов.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Антропово устранить (при их наличии).; Провести разъяснительную работу с собственником ведомственного оборудования ТП №80 "Анком", о соблюдении сроков обслуживания оборудования. |  |  |  |  | 31060013 2904251015641
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 1021 ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра ТП 1021 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2904251018854
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2904251025590
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Белик проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №41 - №42 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Белик расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2904251030591
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю ООО "Горэлектро" |  |  |  |  | 34080001 2904251103600
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2904251125601
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 2904251131828
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2904251138614
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 432 ПС 35 кВ Сетище.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 432 ПС 35 кВ Сетище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 2904251140856
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 077 ПС Новоусманская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 077 ПС Новоусманская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2904251145829
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №90 - №98.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №90 - №98 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2904251146224
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5143 Л2 Ф-104 ПС Соловьевка по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 2904251150446
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 703 ВЛ 10кВ №18 Карманово направить письмо-претензию в адрес Яковлева А.В. (депутат фракции "Единая Россия") о недопустимости выполнения лесорубочных работ в охранной зоне ВЛ без согласования с эксплуатирующей организацией (Гагаринским РЭС). |  |  |  |  | 34080007 2904251150599
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №64 - №65 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 2904251151592
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №1 - №15.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №1 - №15 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2904251205223
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Лаптиха в пр. оп №3-13, ВЛ 10кВ №592 РП 10кВ Березовка в пр. оп №105-115.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Лаптиха в пр. оп №3-13, ВЛ 10кВ №592 РП 10кВ Березовка в пр. оп №105-115. |  |  |  |  | 31070001 2904251215219
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая на отпайке к ТП-515 в пролетах опор №1-№13.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая на отпайке к ТП-515 в пролетах опор №1-№13. |  |  |  |  | 31070024 2904251231225
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Староюрьевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Староюрьевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 2904251234243
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.42 п/с №9 в пролетах опор №64 - №69; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.42 п/с №9 в пролетах опор №64 - №69 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2904251257212
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-9/Сх-8-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-9/Сх-8-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2904251300540
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 пс 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ 1 ПС 35/10кВ Девятино и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2904251300593
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №3 КТП 319 ВЛ №7 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 501 ВЛ №4 ПС Столовская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 632 ВЛ №11 ПС Викторская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 353 ВЛ №7 ПС Горельская.; Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №3 КТП 319 ВЛ №7 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 501 ВЛ №4 ПС Столовская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 632 ВЛ №11 ПС Викторская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 353 ВЛ №7 ПС Горельская. |  |  |  |  | 31150001 2904251301252
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ В.Покровка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ В.Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 2904251307862
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу ЭУ письмо с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150004 2904251314242
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2904251320830
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№2 ул. Смирнова устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№2(г) ул. Смирнова с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2904251325666
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-208---ТП-656, ТП-225---ТП-1332 |  |  |  |  | 1000000125 2904251335187
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Пут-6-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Пут-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2904251400623
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Южн-2-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Южн-2-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2904251401624
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотр ВЛ 10кВ №336 ПС 35кВ Луч предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ от опоры №22-64 до оп. №22-79; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №336 ПС 35кВ Луч разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 2904251401624
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2904251404310
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5104 Л1 Ф-104 ПС Соловьевка по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 2904251405447
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-623 ПС Ветьма в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 2904251411466
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП-46 |  |  |  |  | 1000000125 2904251412188
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №684 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №684, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 2904251415244
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 110кВ Мишино направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 600П (ООО "Кроль и К"). |  |  |  |  | 34080007 2904251422598
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений на ВЛ 0,4 кВ ТП-7 ф.1005 ПС Марицккя оп.5а5 пер. Свердлова 9. |  |  |  |  | 92029512 2904251431568
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра герметичных маслонаполненных вводов на оборудовании ПС 110 кВ Водоочистная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеплановый осмотр герметичных маслонаполненных вводов 110 кВ на предмет отсутствия течей масла из-под резиновых уплотнений и соответствия давления масла норме на ПС 110 кВ Водоочистная. |  |  |  |  | 340900 2904251431468
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Ступино с целью выявления близко расположенных к охранной зоне линии деревьев, падение веток с которых может привести к нарушению работы ВЛ.; при выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Ступино угрожающих деревьев включить их опиливание в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2904251438824
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Новосиль разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Новосиль по всей длине. |  |  |  |  | 31100016 2904251442569
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов участка КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ РМК, выполненного подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра участка КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ РМК, выполненного подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23. |  |  |  |  | 31070033 2904251444207
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Новосиль разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Новосиль по всей длине. |  |  |  |  | 31100016 2904251446570
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 068 Б.Каменка на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 068 Б.Каменка на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 2904251501516
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО "РеконЭнерго" о приведении потребительского оборудования Р-6-2 от ВЛ-10-6 ПС МОБ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130014 2904251502884
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Попасное на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Попасное выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г. |  |  |  |  | 32130011 2904251524817
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№150-160.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№150-160. |  |  |  |  | 31070033 2904251538237
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-3-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Звяг-3-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2904251540625
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 2904251542857
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140005 2904251548868
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-54 ПС Радуга по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-54 ПС Радуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2904251548830
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 4 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 2904251550858
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВКТПН12/С-3-100 Ф-3н.п.Старогольское по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВКТПН12/С-3-100 Ф-2н.п.Старогольское нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2904251600616
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №43 - №53.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №43 - №53 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2904251610226
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Брянская 30 от ВЛ ф2 ТП-57 Ф-1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 2904251614559
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 2904251624823
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 2904251627853
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №648 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №648, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 2904251631246
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 1606н ПС 110кВ Центральная. |  |  |  |  | 32140002 2904251634860
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-4 КТП-10 Ф-1001 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2904251650450
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 18Р с.Екатериновкасов/п, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150004 2904251705245
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Прб-6-21 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Прб-6-21 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2904251707628
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №77 - №77-1 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2904251710593
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-6 кВ 487.08 от ЦРП ЖБИ в пролете опор №1-1, 1-15 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ 487.08 от ЦРП ЖБИ в пролете опор №1-1, 1-15 |  |  |  |  | 32110016 2904251711625
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Красное от опоры № 77 до ТП № 17 с целью обнаружения дефектов оборудования.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Красное от опоры № 77 до ТП № 17 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060004 2904251719639
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 111 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра КТП 111 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2904251722863
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП117.10 №1022хоз.Ноздрачево в пролетах опор №12-19 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП117.10 №1022хоз.Ноздрачево в пролетах опор №12-19 |  |  |  |  | 32110016 2904251730626
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе.; Провести бригаде по эксплуатации ВЛ инструктаж о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино мешающие нормальной работе. |  |  |  |  | 34050012 2904251731581
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участка от опоры №162 до опоры №190 ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861), с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, обратив особое внимание на состояние линейной изоляции и наличие дефектных изоляторов.; Выполнить проверку сопротивления контуров заземлений опор №177, №178, №179, №180 ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861).; По результатам внеочередного осмотра участка от опоры №162 до опоры №190 ВЛ 110кВ Ельня–Барсуки с отпайкой на ПС Лапино (ВЛ-861), проверки сопротивления контуров заземления опор №177, №178, №179, №180, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 340800 2904251734597
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130025 2904251735818
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №3-13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214(Семеновское) дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108(Б.Каменка), №2-12 ВЛ 0.4кВ №1 ТП 007(Борщевка) с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2904251739949
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП4089 Ф627 РП40. |  |  |  |  | 92029501 2904251752577
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №1220 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №1220, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 2904251756247
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 536 ПС 35 кВ Красное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 536 ПС 35 кВ Красное. |  |  |  |  | 32140011 2904251801864
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ЗТП № 4-17 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ЗТП № 4-17 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2904251824827
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ 472 ЦРП 10кВ Пушкино составить план мероприятий и график их устранения; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 472 ЦРП 10кВ Пушкино в пролетах №10-№15 |  |  |  |  | 32110021 2904251832629
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». |  |  |  |  | 31120013 2904251836311
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-19-5 Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-19-5 Россошь в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2904251839820
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в пролетах опор №70-98 ВЛ 35кВ Торопец - Бор с целью выявления наличия дефектов.; Устранить выявленные дефекты, в результате внеочередного осмотра в пролетах опор №70-98 ВЛ 35кВ Торопец - Бор. |  |  |  |  | 310700 2904251840179
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 РП №032 "Галич" с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов.; По результатам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 РП №032 "Галич", комплексного обследования опоры №14 устранить выявленные замечания.; Произвести комплексное обследования опоры №14, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060010 2904251845640
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 504 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 504 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2904251846865
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №5 Капитал ПС 110/10 кВ ПС "ТРК" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №5 Капитал ПС 110/10 кВ ПС "ТРК" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2904251848587
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №13от опоры 4-1 - 4-91 ПС 35/10кВ "Молотычи" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №13 от опоры 4-1 - 4-91 ПС 35/10 кВ "Молотычи" , с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110027 2904251850623
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2265 от п/ст Боброво составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2265 от п/ст Боброво |  |  |  |  | 32110001 2904251851517
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра Р-10кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр всех Р-10кВ , установленных на ТП 10/0,4кВ, по ВЛ-10кВ № 5614 ПС 35 кВ Погожее с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 32110023 2904251900578
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2904251902579
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №895 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №895, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 2904251902249
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 6/Ш-7-160 Ф-3 н.п.Моховое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 6/Ш-7-160 Ф-3 н.п.Моховое нарушений. |  |  |  |  | 31100002 2904251906617
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ВУ0,4кВ подключенного от опоры №1 ТП 696 п. Петрин с предложением провести ремонт своего поврежденного оборудования и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2904251908627
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП№4/РБ-21-63 д. Троицкое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП№4/РБ-21-63 д. Троицкое нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2904251911618
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №527 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №527, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 2904251928250
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/ВО-2-250кВА н.п. по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-10/ВО-2-250кВА н.п. и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2904251929573
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-СтКол-3-16 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-СтКол-3-16 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2904251930631
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 2904251932642
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-4-09 Александровка по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-4-09 Александровка в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2904251939821
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №14 - №1-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№441 ВЛ-1013 ПС Велиж (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 2904251943602
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№15-25.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№15-25. |  |  |  |  | 31070033 2904251946235
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№55-70.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№55-70. |  |  |  |  | 31070033 2904252000233
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ « Нагорское » в пролетах опор №78- №88.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС 35/10кВ « Нагорское » в пролетах опор №78- №88 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2904252003227
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обучение персонала по обнаружению дефектов при осмотре ВЛ, способствующих отключению ВЛ.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №6-3,1 ВЛ0,4 №2 ТП 313/100 ПС Михайловка №04 |  |  |  |  | 32110028 2904252004520
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ Ф-1043 ПС Погар в пролете опор №152-153 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090019 2904252007452
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №525 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №525, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 2904252007251
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2904252018594
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петрищево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2904252024595
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения диагностики состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на ЗТП -10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Опорная, включить в план работ устранение выявленных дефектов.; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на ЗТП -10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ- 10 кВ №4 ПС 110 кВ Опорная. |  |  |  |  | 32130003 2904252024825
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 128 Санаторий Воиново по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 128 Санаторий Воиново и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2904252039525
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Ярлуково по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. |  |  |  |  | 31120002 2904252045320
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2904252047588
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1024 ПС 110/10кВ Ярцево-2 с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1024 ПС 110/10кВ Ярцево-2 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080004 2904252052596
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2904252103866
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кузнецово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2904252104084
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Южн-1-16 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 Южн-1-16 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2904252106632
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №140-№150.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №140-№150 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2904252120216
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП28 Ф632 к ТП1223.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1223 к ТП1225. |  |  |  |  | 92029501 2904252125581
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Жил-3-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Жил-3-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2904252129633
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №38-48 ВЛ 10кВ № 18 ПС 35кВ Лесное дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС 35кВ Лесное в пролетах опор №38-48, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 2904252133217
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Иванино (8505) в пролете опор № 11-5-2 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Иванино (8505) в пролете опор № 11-5-2 |  |  |  |  | 32110004 2904252139562
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-202 ПС Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-202 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 2904252142826
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 7 ул. Гагарина от ТП-111 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 7 ул. Гагарина от ТП-111 , с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. Особое внимание обратить на деревья, растущие вблизи ВЛ, сухие и гнилые деревья, угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 31060005 2904252156665
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-24/К-11-160 Маркино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-24/К-11-160 Маркино |  |  |  |  | 31100018 2904252215606
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №16 ПС 110 кВ Волоконовка.; Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Волоконовка.; Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Волоконовка.; Направить претензионное письмо на завод-изготовитель "Таврида Электрик" об отказе В 10 кВ ЛЭП 10 кВ №16 ПС 110 кВ Волоконовка.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №16 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2904252220859
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 СтКол-4-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 СтКол-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2904252221634
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Арханг-16-8 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Арханг-16-8 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 2904252224533
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/В.Д-15-100 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/В.Д-15-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2904252225579
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2904252228594
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1309 (Сокольники 2), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1309 (Сокольники 2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 2904252230582
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 Медягино ПС Возрождение с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Медягино ПС Возрождение |  |  |  |  | 34050018 2904252230589
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 419 (Григорьевск.-1) Мо/4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 419 (Григорьевск.-1) Мо/4. |  |  |  |  | 34050018 2904252300590
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 117.11 ПС Винниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 117.11 ПС Винниково в пролетах опор № 8-14 |  |  |  |  | 32110016 2904252304628
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-7-12 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-7-12 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 2904252330534
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП А-2-1 по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП А-2-1 и включить их в план работ Урицкого РЭС |  |  |  |  | 31100022 2904252344535
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №166- №176.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №166- №176 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 3004250004228
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу ТП-1125 ИП Чаплыгину М.Е. письмо о необходимости эксплуатировать электроустановку в соответствие с ПТЭ. |  |  |  |  | 1000000140 3004250005030
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ-6кВ на участке между ТП-140 и ТП-27.; Уточнить локализацию повреждений на КЛ-6кВ на участке ТП-140 и ТП-27 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 3004250005031
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ПС Южная яч.14 - ЦРП яч.14 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ПС Южная яч.14 - ЦРП яч.14 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 3004250029321
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Юрьевская Слобода с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Юрьевская Слобода устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 3004250030583
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 3004250108867
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Радуга в пролётах опор №13- №23.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Радуга в пролётах опор №13 - №23 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 3004250125229
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-937--ТП-521 |  |  |  |  | 1000000125 3004250125189
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор № 117-132 ВЛ 110кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883) силами ИТР с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев.; Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор № 128 - 129 ВЛ 110кВ Всходы - Ивано-Гудино (ВЛ-883). |  |  |  |  | 340800 3004250136603
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130025 3004250201822
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 3004250253831
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 200 д. Кострецы, ВЛ-0.4кВф1ДерТПЗакрупье 178Ш.Дуброво.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 200 д. Кострецы, ВЛ-0.4кВф1ДерТПЗакрупье 178Ш.Дуброво с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 3004250301218
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №22 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3004250301622
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М. Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М. Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 3004250308819
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре пролётах опор №110- №120 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №110 - №120 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 3004250312206
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 257 (Борок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 257 (Борок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3004250316580
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 3004250430584
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №28-38 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Лаптиха дефекты; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №28-38 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Лаптиха с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 3004250449261
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130010 3004250450912
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 3004250452283
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести установку ПЗУ на опорах №70-73 ВЛ 110 кВ Дмитровская-Лопандино.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Дмитровская-Лопандино на опоре №70-73 с устранением выявленной дефектной изоляции. |  |  |  |  | 311000 3004250456544
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС Лютово-тяговая с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС Лютово-тяговая |  |  |  |  | 34050018 3004250502591
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 152 Щедрино Ще/8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №9 ТП 152 Щедрино Ще/8. |  |  |  |  | 34050018 3004250601592
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №2 ТП-140 Буризи с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-140 Буризи , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 3004250646604
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролетах опор №50 - №60.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролетах опор №50 - №60 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 3004250806231
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское в пролетах опор №97-107 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское в пролетах опор №97-107 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 3004250815260
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-141, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-141 устранить замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 3004250850644
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 360 Л №04 ПС 110кВ Мишино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Откорректировать техместо в базе в соответствии с реальным исполнением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 360 Л №04 ПС 110кВ Мишино.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 360 Л №04 ПС 110кВ Мишино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 3004250930619
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-55 Ф.124 ПС Луговая к дому ул. Строительная д.55; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-55 Ф.124 ПС Луговая |  |  |  |  | 92029510 3004250931567
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №279 Русино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №279 Русино |  |  |  |  | 31070027 3004250933104
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер. Халтурина д.44 ВЛ ф1 ТП3151 ф622 ПС Камвольная |  |  |  |  | 92029501 3004251038575
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №2/1-№2/10.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №2/1-№2/10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 3004251041259
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 34080002 3004251042606
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения комплекса диагностики на ТП-104 д. Бабаево устранить выявленные замечания (при их наличии); Провести внеочередной комплекс испытаний и измерений сопротивления изоляции оборудования ТП-104 д. Бабаево на предмет выявления повреждений возникших в результате аварии. |  |  |  |  | 31060005 3004251044664
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 112 ПС 35 кВ Н. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 112 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 3004251049913
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 3004251052543
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 3004251104906
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-11 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 3004251118528
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Беле-Кушаль ТП-10/0,4 кВ оборудованных рамами ПКТ.; Произвести внеочередной осмотр подключенных к ВЛ-10кВ №13 ПС Беле-Кушаль ТП-10/0,4 кВ оборудованных рамами ПКТ с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 3004251128055
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф.10-04 ПС Сухоногво устранить выявленные нарушения (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-04 от ПС Сухоногово на предмет выявления деревьев, расположенных вблизи ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 3004251130663
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Есипово по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Есипово наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 3004251159914
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка и ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. |  |  |  |  | 32140005 3004251240907
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 337 - ТП 304 |  |  |  |  | 1000000126 3004251304139
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 067 д.Положилово.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 067 д.Положилово с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 3004251307210
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 3004251327892
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №17 ПС 35 кВ Октябрьская и оборудования КТП 1707 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 3004251328905
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Юренево.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Юренево. |  |  |  |  | 31070025 3004251336032
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КВЛ 6 кВ ПС 52 ф. База - ТП 831. |  |  |  |  | 1000000126 3004251349140
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 3004251401648
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-6-02 Ст.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-6-02 Ст.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 3004251424834
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Васильевка в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Васильевка по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 3004251432854
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-3-16 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-3-16 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 3004251451581
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Лучково-1 КЛ-10 №05 Зубцов.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Лучково-1 КЛ-10 №05 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 3004251453234
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-1 ПС Лискинская по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние проводов.; По результатам осмотра ВЛ-6-1 ПС Лискинская выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130015 3004251506859
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-882-ТП-1740 |  |  |  |  | 1000000125 3004251515190
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 3004251537264
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ш-18-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 10/0,4кВ Ш-18-7 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 3004251547582
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Абаринки в пролете опор №74-75 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090019 3004251615451
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра герметичных маслонаполненных вводов на оборудовании ПС 110 кВ Десятуха разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеплановый осмотр маслонаполненных герметичных вводов 110 кВ на ПС Десятуха на предмет отсутствия течей масла из-под резиновых уплотнений и соответствия давления масла норме. |  |  |  |  | 340900 3004251620469
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 Путятино ПС 110/35/10кВ Аббакумцево от РЕК-186 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 3004251624612
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №4-20 -№4-30 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Андреаполь, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №4-20 -№4-30 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Андреаполь, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 3004251642033
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №58-№66 ВЛ-10кВ ф №13 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль, в пролете опор №35-№46 ВЛ-10кВ ф №03 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролете опор №58-№66 ВЛ-10кВ ф №13 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль, в пролете опор №35-№46 ВЛ-10кВ ф №03 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль. |  |  |  |  | 31070027 3004251648048
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 9 ул. Киевская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.8 КТП45 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 3004251650585
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-12-10 ПС АНП, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-12-10 ПС АНП по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 3004251700860
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-16/Д-12-100кВА н.п. по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-16/Д-12-100кВА; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-16/Д-12-100кВА н.п. и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 3004251700615
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140005 3004251740908
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП0040 Ф624 РП03. |  |  |  |  | 92029501 3004251823588
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №11 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 3004251825904
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №45-55 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №45-55 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 3004251940038
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 402 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 402 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 3004251957100
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 3004252015231
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-7-6 ПС 110 кВ Народное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-7-6 ПС 110 кВ Народное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 3004252037915
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр Р-10кВ по ВЛ-10-2 ПС 35/10 С.Липяги на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотра Р-10кВ по ВЛ-10-2 ПС 35/10 С.Липяги, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130016 3004252107872
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2от ТП 047 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2от ТП 047 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 3004252139620
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 3004252152888
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №164 д. Васюково.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №164 д. Васюково. |  |  |  |  | 31070033 3004252248240
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП 534 ВЛ №12 ПС Новосельцевская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 534 ВЛ №12 ПС Новосельцевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 3004252305265
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 (15) ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №50 - №60.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 (15) ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №50 - №60 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0105250058052
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №19(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№100-105; КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№205-215; КВЛ 10 кВ №05(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№65-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: КВЛ 10 кВ №19(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№100-105; КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№205-215; КВЛ 10 кВ №05(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№65-70. |  |  |  |  | 31070033 0105250140244
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№75-80.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№75-80. |  |  |  |  | 31070033 0105250140067
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 755 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 826 - ТП 755 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 0105250243598
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№60-65.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№60-65. |  |  |  |  | 31070033 0105250256242
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 1830 с целью своевременного выявления и устранения дефектов.; Устранить места проникновения животных в ТП 1830. |  |  |  |  | 34050019 0105250301597
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре отключившихся ВЛ 10кВ №26 Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Терелесово, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дубровка, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Лужниково, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь; Выполнить внеочередной осмотр отключившихся ВЛ 10кВ №26 Нива от ПС 35/10кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Терелесово, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дубровка, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Лужниково, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 6кВ №03 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь |  |  |  |  | 31070009 0105250330328
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р.Хава по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р.Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130017 0105250351905
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №16-41-№16-51, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №58-№68, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №21-136-№21-146, ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №291-№301.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №16-41-№16-51, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №58-№68, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №21-136-№21-146, ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №291-№301 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0105250410099
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр состояния опор, провода и линейной арматуры опоры №7-14 ВЛ 10 кВ №14 ПС Шапкинская подвергшихся динамическому рывку, с целью выявления дефектов провода, арматуры, изоляции.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150009 0105250411258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-6кВ №07 п/с Красный Луч в пролетах опор №1-№10, ВЛ-10кВ ф.09 ПС №11 в пролетах опор №13-№19 .; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №07 п/с Красный Луч в пролетах опор №1-№10, ВЛ-10кВ ф.09 ПС №11 в пролетах опор №13-№19 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0105250437025
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар с отпайкой на ПС 110 кВ Слобода.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №91, 92, 93, 94, 95 ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар с отпайкой на ПС 110 кВ Слобода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Алексеевка-Айдар с отпайкой на ПС 110 кВ Слобода организовать устранение выявленных нарушений с включением мероприятий в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0105250505870
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №424 д.Хорошево, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10 кВ ТП-6 ВЛ -10 №04 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №424 д.Хорошево, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10 кВ ТП-6 ВЛ -10 №04 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0105250526241
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр грозотроса в пролетах опор 120/76-125/81 на ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка; Выполнить монтаж грозотроса в пролете опор 122/78-123/79 ВЛ 110кВ Левошинка-Холохоленка; При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса в пролетах опор 120/76-125/81 на ВЛ-110кВ Левошинка-Холохоленка-устранить эти дефекты |  |  |  |  | 310700 0105250532236
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Пут-6-1 от по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Пут-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0105250606643
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140013 0105250607891
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №90-№100, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №116-№126, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №27-№37, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Новый Стан в пролетах опор №3/1-№3/10, ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи в пролетах опор №102-№112.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Золотиха в пролетах опор №90-№100, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Первитино в пролетах опор №116-№126, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №27-№37, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Новый Стан в пролетах опор №3/1-№3/10, ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи в пролетах опор №102-№112 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0105250615090
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через администрацию Залуженского СП довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130015 0105250650861
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №144-№154.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №144-№154 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0105250650037
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая на отпайке к ТП-28 в пролетах опор №1-№5. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново на отпайке к ТП-907 в пролетах опор №1-№11. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское на отпайке к ТП-415 в пролетах опор №5-10-№5-20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая на отпайке к ТП-28 в пролетах опор №1-№5. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново на отпайке к ТП-907 в пролетах опор №1-№11. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское на отпайке к ТП-415 в пролетах опор №5-10-№5-20. |  |  |  |  | 31070024 0105250703035
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 0105250703298
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №66-№75 ВЛ-10кВ №11 от ПС 35/10 кВ Кушалино.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №66-№75 ВЛ-10кВ №11 от ПС 35/10 кВ Кушалино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0105250718101
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Кибернетик с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Кибернетик устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0105250752603
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №31 - №41.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №31 - №41 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0105250805335
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 745 (Ведомша), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 745 (Ведомша) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0105250811607
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-82 яч.6 до ТП-291 яч.3 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-82 яч.6 до ТП-291 яч.3 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0105250811322
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 60 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 0105250812580
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф3 ТП-20 Ф1003 ПС Почепская. |  |  |  |  | 92029507 0105250823603
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кв №18 ПС-110 Выползово, ВЛ-10кв №01 ПС-35 Попово, ВЛ-10кв №6 Рютино ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Молдино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кв №18 ПС-110 Выползово, ВЛ-10кв №01 ПС-35 Попово, ВЛ-10кв №6 Рютино ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Молдино |  |  |  |  | 31070013 0105250831124
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Глебово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ Глебово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0105250840608
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 195 в пролете опор № 3-8 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 195 в пролете опор № 3-8. |  |  |  |  | 32110004 0105250900637
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе.; Провести бригаде по эксплуатации ВЛ инструктаж о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино мешающие нормальной работе. |  |  |  |  | 34050012 0105250904628
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-53 ф.1013ПС Дубровская.; Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Рылько д.9 |  |  |  |  | 92029502 0105250922579
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения диагностирования опор №34-36 по ВЛ 0,4-3 ТП-7-6 ПС 110кВ Подгорное районная наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести диагностирование опор №34-36 по ВЛ 0,4-3 ТП-7-6 ПС 110кВ Подгорное районная, подверженным одностороннему тяжению в результате наезда на опору №35 и обрыва провода сторонним транспортом.; Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130025 0105250925835
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1005 ПС Мерлино , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №15-2-№15-22 за границей охранной зоны ВЛ 1005 ПС Мерлино (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 ПС Мерлино, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080008 0105250926607
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0105250938578
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 040 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 040 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0105250938873
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 570 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам внеочередного осмотра ТП 570 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия с включением в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0105251004871
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП Рождествено, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Рождествено с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0105251004629
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6 кВ от КТП-68 яч.4 до Р-14-01 ВЛ-6 №4 КТП-68 |  |  |  |  | 32140002 0105251006903
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП16/Х-17-40 Ф-1н.п.Ботвиновка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП16/Х-17-40 Ф-1н.п.Ботвиновканарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0105251008619
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф602 ПС Сураж с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029510 0105251023583
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0105251028649
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра КТП 105 ПС 35 кВ В.Лубянки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 105 ПС 35 кВ В.Лубянки. |  |  |  |  | 32140014 0105251059872
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 3 пер. Спортивный, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП16 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0105251126589
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф1 ТП5 ф609 ПС Западная ввода в дом ул. Жукова, д. 12.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф1 ТП55 ф609 ПС Западная. |  |  |  |  | 92029504 0105251139597
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0105251140654
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коммунар при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор № 102-103 за границей охранной зоны ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коммунар произвести их вырубку.; Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Коммунар проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 0105251159608
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №14 - №15 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0105251210621
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, организовать ремонт контура заземления опор №116-118 ВЛ 110 кВ Новобрянская – Брянская.; Присоединить спуск грозотроса на опоре №117 ВЛ 110 кВ Новобрянская – Брянская.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №116-118 ВЛ 110 кВ Новобрянская – Брянская. |  |  |  |  | 340900 0105251215470
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При несоответствии требованиям ПУЭ-7 таблица 2.5.19, организовать ремонт контура заземления опор №52-54 ВЛ 110 кВ Аэропорт – Брянская.; Присоединить спуск грозотроса на опоре №53 ВЛ 110 кВ Аэропорт – Брянская.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №52-54 ВЛ 110 кВ Аэропорт – Брянская. |  |  |  |  | 340900 0105251215478
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-15-2 по всей длине; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-15-2 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 0105251218536
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам верхового осмотра ВЛ РЛНД к КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская произвести устранение выявленных дефектов.; Произвести верховой осмотр ВЛ РЛНД к КТП-82 Ф-608 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 0105251226590
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-127 Ф-1001 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0105251230459
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ново Дроков с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090025 0105251239474
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №230 - №240.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №230 - №240 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0105251245009
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролете опор №64-65 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090017 0105251246460
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС Борки в пролёте опор №53 - №63.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС Борки в пролёте опор №53 - №63 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0105251258336
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0105251302266
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Алмазово разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Алмазово по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 0105251305531
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0105251321049
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 РП Титовка ф.615 ПС Брянска с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 0105251322455
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Сосновый бор (82203) в пролете опор № 3-15-3-20 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Сосновый бор (82203) в пролете опор № 3-15-3-20 |  |  |  |  | 32110004 0105251325649
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №32 - №33 ВЛ 110 кВ Голынки - Красный (ВЛ-145), расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Голынки - Красный (ВЛ-145), выявленные дефекты внести в журнал дефектов ВЛ с назначением ответственных лиц и сроков их устранения.; Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 110 кВ Голынки - Красный (ВЛ-145) проходящих по лесистой местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. |  |  |  |  | 340800 0105251329605
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС Цементная яч.6 - РП-27 яч.5, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС Цементная яч.6 - РП-27 яч.5 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 0105251332323
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 353 Холодково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 353 Холодково и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 0105251333530
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 072 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 072 в пролете опор №15-18 |  |  |  |  | 32110016 0105251337544
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Ленина 4 от ВЛ ф3 ГКТП-22 ф-1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 0105251351582
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Демидово Греблево.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Демидово . |  |  |  |  | 31070025 0105251355051
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 ЗТП-244 Ф-Овстуг РП Овстуг в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090008 0105251357464
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 531 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ТП.; По результатам осмотра ТП 531 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ТП, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж ст мастеру Бокало Г.Г. о необходимости эксплуатации ТП 531 в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050010 0105251406625
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца потребительского ТП 828 по ВЛ10кВ 413.15 ПС Петренка о необходимости соблюдать требования Правил эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0105251415652
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 117.11Виногробль разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 117.11Виногробль в пролете опор №1-14 |  |  |  |  | 32110016 0105251420653
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0105251424658
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Привольская в пролете опор №28-29 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090017 0105251431461
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 257 (Борок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 257 (Борок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0105251432599
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи. |  |  |  |  | 32140012 0105251449902
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Архангельская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Архангельская по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 0105251450537
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0105251451618
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6-6 ПС 35 кВ Троицкое по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6-6 ПС 35 кВ Троицкое разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0105251456858
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №554.08 ПС Лобазовка в пролете опор №185-190; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №554.08 ПС Лобазовка в пролете опор №185-190 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32110004 0105251500650
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Щигры Ф3КТП№224 по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ Щигры Ф3КТП№224 в пролете опор №2-3.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Щигры Ф3КТП№224 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0105251504550
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л5 ТП-229 Ф-104 ПС Бобовичи в пролете опор №8/2-8/3. |  |  |  |  | 34090018 0105251506471
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №81 - №82 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка. |  |  |  |  | 34080005 0105251510622
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 110/10кВ Воин 1 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 0105251511529
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Стр-5-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Стр-5-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0105251511657
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу филиала РТРС Орловский ОРТПЦ (ЦТПС) о соблюдении требований нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей, предусматривающие обеспечение надежной работы оборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0105251512571
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Макарьев-1 с целью выявления угрожающих падением деревьев.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060016 0105251525649
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 800 (Совхозная), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 800 (Совхозная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0105251529630
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 4.16 ЖД узел Курск-1 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 0105251532654
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Дон на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Дон от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №8-9. |  |  |  |  | 32130032 0105251533886
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 206; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 206 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0105251536263
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-298 Л1 Ф-103 ПС ЛОПАЗНА в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090025 0105251542475
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 МТП 18 ПС Россошь (РГЭС) по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 МТП 18 ПС Россошь (РГЭС) в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0105251545836
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 529 ПС 35 кВ Красное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 529 ПС 35 кВ Красное. |  |  |  |  | 32140011 0105251547873
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КВЛ 6 кВ ПС 52 ф.База - ТП 831 |  |  |  |  | 1000000126 0105251553141
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектной полимерной изоляции на опорах ВЛ 110 кВ Лазурная – Пролетарская I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Лазурная – Пролетарская II цепь с отпайками, данные занести в журнал дефектов, планировать замену данной изоляции в ближайший капитальный ремонт (в том числе не плановый).; Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Лазурная – Пролетарская I цепь с отпайками, ВЛ 110 кВ Лазурная – Пролетарская II цепь с отпайками для выявления дефектной полимерной изоляции на опорах. |  |  |  |  | 310700 0105251556006
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Голосновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Голосновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0105251557874
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№70-75; ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№115-120.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№70-75; ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№115-120. |  |  |  |  | 31070033 0105251558248
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-3-22 ПС 110кВ Нижнедевицк на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-3-22 ПС 110кВ Нижнедевицк , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130016 0105251600875
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-3-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-3-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0105251602661
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП104 "Селихово-1" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП104"Селихово-1" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0105251602526
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 ПС Стоянцы в пролёте опор №24 - №34 .; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС Стоянцы в пролёте опор №24 - №34 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0105251603337
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф6 ТП1030 Ф625 ПС Урицкая. |  |  |  |  | 92029501 0105251610600
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 0105251610650
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Хохол-2 на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №104-105 на ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Хохол-2. |  |  |  |  | 32130032 0105251616889
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0105251616916
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Клеймёново Ф1КТП№127 по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ Клеймёново Ф1КТП№127 в пролете опор №9-10.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Клеймёново Ф1КТП№127 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0105251618551
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №136-146 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №136-146 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0105251624045
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Великое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 0105251627601
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 050 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 050 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0105251635876
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино-1 от ЛР 104 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №1 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино-1 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0105251635653
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №13/1- №13/8 ВЛ 10кВ № 07 ПС Красное (Райцентр) с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120014 0105251640324
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-3 ЗТП-253 Ф-Больница РП Десна в пролете опор №3.1-3.2, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090003 0105251648465
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-904, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-904 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0105251702645
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 0105251705906
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 460, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 460 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0105251712631
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №12 ПС 35кВ Орлов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №12 ПС 35кВ Орлов Лог разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0105251713877
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 203 ПС 35 кВ Верхопенье.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 0105251713897
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 03 ТП 5-7 ПС Болдыревка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 03 ТП 5-7 ПС Болдыревка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0105251717855
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1034 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное с целью проверки надёжности затяжки проводов спусков к приборам учёта потребителей.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 внести их в график ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0105251718848
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ТВК сварных соединений шлейфов на опорах № 1/1-5/5 ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Леонтьево; При выявлении дефектов по результатам ТВК сварных соединений шлейфов на опорах № 1/1-5/5 ВЛ 110 кВ Вышний Волочек-Леонтьево-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 0105251723255
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 813 КВЛ-10№01 ПС Чертовицы с целью выявления деревьев, расположенных за пределами охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к её отключению.; при выявлении близкорасположенных угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 813 КВЛ-10№01 ПС Чертовицы включить их опиливание в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0105251730849
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 от ПС Кашира по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 от ПС Кашира разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130014 0105251733894
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 047 Катушищево по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 047 Катушищево и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 0105251738541
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 от ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 от ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130014 0105251740896
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-7-18 Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-7-18 Россошь в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0105251742837
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ТП 339 по ВЛ10кВ 423.02 с предложением провести ремонт поврежденного оборудования, а тагже соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0105251743655
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНиваЧерноземье» о приведении потребительского оборудования отпайки к ПТП-3-28 за ЛР-3-7 ВЛ-10-3 ПС Добрино, находящегося на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваЧерноземье», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 0105251749862
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №02 ПС Девица на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №02 ПС Девица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0105251755878
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра всех ЛР 10 кВ, установленных на ВЛ-6кВ ф 36 п/с№9; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов всех ЛР 10 кВ, установленных на ВЛ-6кВ ф 36 п/с№9 |  |  |  |  | 31070025 0105251755059
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-2/Ник-15-100 по всей длине. ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-2/Ник-15-100; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-12-250кВА н.п. В и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0105251757635
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-177 ПС 110 кВ Шебекино.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-177 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0105251759909
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №59- №67 на ВЛ-10кВ №03 п/с Дмитрова Гора с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №59- №67 на ВЛ-10кВ №03 п/с Дмитрова Гора. |  |  |  |  | 31070025 0105251802023
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 0105251803662
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП-40 |  |  |  |  | 1000000125 0105251811191
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Бобровтара» о приведении ТП 4-12 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка, в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130002 0105251811871
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-2-13 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-2-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0105251823664
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП 613 РП Дубрава по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 КТП 613 РП Дубрава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130017 0105251837907
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна .; По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 0105251844904
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | [8 empty] | 321100 0105251844651
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП3-13 ВЛ-10-3 ПС Н-Ольшанка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП3-13 ВЛ-10-3 ПС Н-Ольшанка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130016 0105251847879
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №14 ПС Микрорайонная в пролёте опор №208 - №218.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС Микрорайонная в пролёте опор №208 - №218 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0105251849338
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0105251858874
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | [8 empty] | 32130007 0105251901857
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 8-22 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 8-22 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0105251903917
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-156 ПС 35 кВ Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-156 ПС 35 кВ Лосево, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 0105251907838
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Сонковского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070001 0105251909017
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130002 0105251911870
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №129- №137 за ЛР№9 на ВЛ-10кВ №04 п/с Дмитрова Гора с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №129- №137 за ЛР№9 на ВЛ-10кВ №04 п/с Дмитрова Гора. |  |  |  |  | 31070025 0105251927058
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130028 0105251928839
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-2-5 ВЛ-10-2 ПС В.Турово-2, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-2-5 ВЛ-10-2 ПС В.Турово-2, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 0105251930880
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС С. Липяги на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС С. Липяги, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130016 0105251930881
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3-18 ВЛ-10-3 ПС Родина, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3-18 ВЛ-10-3 ПС Родина, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 0105251931882
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 (Ефимьево село), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 (Ефимьево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0105251938632
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-9 ПС 35 кВ Яблочное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 0105251948897
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №18 ПС Б.Городок в пролёте опор №114 - №124.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС Б.Городок в пролёте опор №114 - №124 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0105251950339
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 8 ПС 110 кВ Народное по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0105251951918
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №28 ПС Радуга в пролёте опор №79 - №89.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №28 ПС Радуга в пролёте опор №79 - №89 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0105251952340
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ЛР10кВ по ВЛ-10 кВ 424.02 от ПС Букреевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ЛР10кВ по ВЛ-10 кВ 424.02 от ПС Букреевка |  |  |  |  | 32110016 0105251955656
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 432-ТП 1124 каб.Б ПС 110 кВ Донец.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 432-ТП 711 каб.Б ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 432-ТП 1124 каб.Б ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 432-ТП 711 каб.Б ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0105252003875
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №VII-6 ПС 35 кВ Ростоши по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №VII-6 ПС 35 кВ Ростоши разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0105252003919
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0105252006325
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 КТПП Щелканка, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТПП Щелканка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0105252019633
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 377 Зеленцыно-1.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 377 Зеленцыно-1 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 0105252020014
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 108 (Сабельницы-1) с целью выявления дефектов,мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №4 ТП 108 (Сабельницы-1). |  |  |  |  | 34050018 0105252026595
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 609 (Дубровицы село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 609 (Дубровицы село) |  |  |  |  | 34050012 0105252027634
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-2-14 ВЛ-10-2 ПС В.Турово-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-2-14 ВЛ-10-2 ПС В.Турово-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 0105252030883
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10кВ Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 0105252033532
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 (Нефтино) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 (Нефтино). |  |  |  |  | 34050017 0105252041635
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ЦРП 10кВ Шкарино ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №17 ЦРП 10кВ Шкарино ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 0105252053869
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Гладкое на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Гладкое на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 0105252055542
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-12-4 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-12-4 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 0105252100538
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 (12) ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №40 - №90.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 (12) ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №40 - №90 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0105252101437
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 Пищалино ПС 35/10кВ Бурмакино 1 до РЕК-179 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0105252101654
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Алмаз-Зарница II цепь в пролётах опор №33 - №38 на наличие, наклонённых деревьев, произвести вырубку деревьев.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Алмаз-Зарница II цепь в пролётах опор №33 - №38 на наличие, наклонённых деревьев. |  |  |  |  | 310700 0105252105251
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 КТП 590, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 590. |  |  |  |  | 31150008 0105252105260
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 124 ВЛ №03 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150005 0105252111262
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0105252129610
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 7 ПС Поворино-тяговая по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ № 7 ПС Поворино-тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 0105252131920
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролёте опор №5-№10 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 407, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотрв пролёте опор №5-№10 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 407. |  |  |  |  | 32110026 0105252134638
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-3-2 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-3-2 ПС Залужное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 0105252157863
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Юрьевская Слобода с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Юрьевская Слобода устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 0105252157585
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №Зубцово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №Зубцово |  |  |  |  | 31070027 0105252202044
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150005 0105252210263
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130002 0105252217868
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-6 яч.1 ПС-2, выявленные дефекты включить в план работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 яч.1 ПС-2 по всей длине, с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0105252220867
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 Каблуково ПС Ширинье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Каблуково ПС Ширинье |  |  |  |  | 34050018 0105252227593
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0105252243619
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления веток деревьев, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130001 0105252307903
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0105252318326
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 394 Киселево.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 394 Киселево с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 0105252335031
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0105252348663
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС Любегощи в пролете опор №1/6-1/16 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Любегощи в пролете опор №1/6-1/16, с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070002 0105252354264
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №31 ПС Красный Холм в пролетах опор №50-60.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №31 ПС Красный Холм в пролетах опор №50-60 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0205250003265
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф1024 ПС Центральная ЛР-28 к ТП-47; Произвести осмотр КЛ 10кВ Ф1024 ПС Центральная |  |  |  |  | 92029505 0205250005637
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0205250010636
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 852 ПС 35 кВ Латное, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 852 ПС 35 кВ Латное, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0205250010885
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0205250016620
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0205250019621
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Лесхоз ПС 110/35/10кВ Доброе |  |  |  |  | 31120018 0205250021334
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 607 ПС 35 кВ Н. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 607 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0205250031921
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевка нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0205250036583
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 204 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 204 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140006 0205250038876
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф621 в РП02 к ТП3132.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф621 РП02 к ТП3132.; Произвести обход прохождения трассы КЛ 6кВ Ф621 РП02 к ТП3132 |  |  |  |  | 92029501 0205250050607
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 054 (Волково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 054 (Волково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ |  |  |  |  | 34050016 0205250100602
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Талдом II – Борки I цепь для выявления деревьев, угрожающих падением.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Талдом II – Борки I цепь - произвести вырубку угрожающих деревьев.; Провести опрессовку проводов шлейфов опоры №2 ВЛ 110 кВ Талдом II – Борки I цепь.; Провести тепловизионный контроль в соединениях провода анкерных опор ВЛ 110 кВ Талдом II – Борки I цепь. |  |  |  |  | 310700 0205250114312
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Красное с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Красное, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0205250116604
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ «Мебельщик» о приведении потребительской КТП №1-11 ПС Р-ХАВА соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130017 0205250118908
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 704 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 704 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0205250121887
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-106 Ф-614 ПС Брянская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 0205250143456
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-106---ТП-252 |  |  |  |  | 1000000125 0205250151192
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Горки с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 04 ПС Горки по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0205250207637
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. |  |  |  |  | 34050012 0205250224638
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0205250227639
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Глебово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 06 ПС Глебово по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0205250237640
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №10-47 - №10-57.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №10-47 - №10-57 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0205250246012
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ПС Восточная-1 маг.302 - ТП-577; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ПС Восточная-1 маг.302 - ТП-577 и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ПС Восточная-1 маг.302 - ТП-577 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0205250248646
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Филимоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0205250318641
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0205250439642
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино на отпайке к ТП-804 в пролетах опор №1 - №8. Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08(10) ПС №16 на отпайке к ТП-165 в пролетах опор №1 - №14. Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино на отпайке к ТП-829 в пролетах опор №38 - №45.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино на отпайке к ТП-804 в пролетах опор №1 - №8 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08(10) ПС №16 на отпайке к ТП-165 в пролетах опор №1 - №14 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино на отпайке к ТП-829 в пролетах опор №38 - №45 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0205250450285
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ КВЛ 10кВ №03 ПС Крева в пролёте опор №16 - №26 .; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС Крева в пролёте опор №16 - №26 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0205250501341
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское в пролёте опор №221 - №231.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское в пролёте опор №221 - №231 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0205250512342
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Талдом I - Борки II цепь для выявления деревьев, угрожающих падением.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ Талдом I - Борки II цепь - произвести вырубку угрожающих деревьев.; Провести опрессовку проводов шлейфов опоры №2 ВЛ 110 кВ Талдом I - Борки II цепь.; Провести тепловизионный контроль в соединениях проводов анкерных опор ВЛ 110 кВ Талдом I - Борки II цепь. |  |  |  |  | 310700 0205250612140
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Горки с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 06 ПС Горки по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0205250614643
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 "Кирова" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0205250617622
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 6кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 6кВ №6 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 0205250727899
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в администрацию Ростовского района на тему опасности приближения к токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Шушковская и ВЛ 110кВ Петровская-2 с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить нарушения, выявленные в результате осмотра ВЛ 110кВ Шушковская и ВЛ 110кВ Петровская-2, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 340500 0205250802613
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №601 ПС 35 кВ Водохранилище.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №601 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0205250831910
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 443 Лужки-1.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 443 Лужки-1 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 0205250844097
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-6/В.Д-11-100 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-6/В.Д-11-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0205250852636
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-8-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-8-11 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0205250855596
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в администрацию Ростовского района на тему опасности приближения к токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Переславская-1 с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить нарушения, выявленные в результате осмотра ВЛ 110кВ Переславская-1 и угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 340500 0205250859614
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Н.Макарово с целью выявления дефектов.; Выявленные замечания по результату верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Н.Макарово устранить. |  |  |  |  | 31060016 0205250907651
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-5-33 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-5-33 замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0205250908642
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При обнаружении угрожающих деревьев организовать отключение ВЛ 35кВ Дмитрова Гора-Фаянсовый завод c отпайкой на ПС Селихово и произвести их вырубку.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Дмитрова Гора-Фаянсовый завод c отпайкой на ПС Селихово на наличие угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 310700 0205250910008
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить обследование опоры № 39 ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Игодово подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Игодово и обследования опоры № 39 устранить выявленные замечания (при их наличии). При необходимости произвести замену на фарфоровые.; Провести внеплановый осмотр с помощью бинокля ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Игодово, с целью выявления дефектных изоляторов особое внимание обратить на изоляторы выполненные в стекле. |  |  |  |  | 31060006 0205250911662
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 219 на пер. Лесной устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 219 на пер. Лесной с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 0205250915661
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС Берендеево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 8 ПС Берендеево по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 0205250920644
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ ТП-3 ВЛ-10 №04 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ ТП-3 ВЛ-10 №04 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0205250927252
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-04кВ №2 от КТП №III-14 ПС 35кВ Майская по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-04кВ №2 от КТП №III-14 ПС 35кВ Майская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0205250933922
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ку-1-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ку-1-12 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0205250936584
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить письмо в администрацию Ростовского района на тему опасности приближения к токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Петровская-1 с целью выявления нарушений, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить нарушения, выявленные в результате осмотра ВЛ 110кВ Петровская-1 и угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 340500 0205250939615
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№70-80.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№70-80 |  |  |  |  | 31070033 0205250940254
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе.; Провести бригаде по эксплуатации ВЛ инструктаж о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Нила мешающие нормальной работе. |  |  |  |  | 34050012 0205251000645
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Прб-6-21 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Прб-6-21 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0205251003666
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 119 Мазыки на вводе в жилой дом от опоры №1-1. |  |  |  |  | 34080018 0205251008624
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Пут-6-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Пут-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0205251010667
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №742 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №742, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 0205251013261
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 41 ф.107 ПС Путевая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 0205251055592
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выявленные замечания в результате внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Н.Полома в зоне действия пожара устранить.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Н.Полома в зоне действия пожара. |  |  |  |  | 31060020 0205251056652
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0205251100646
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Рязанцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Рязанцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. |  |  |  |  | 34050012 0205251100647
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 0205251102901
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 177 (Петраково) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 177 (Петраково) |  |  |  |  | 34050017 0205251111648
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №27 ул. Советская от ВЛ 0,4 кВ ф7 ЗТП-12 ф.603 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0205251130598
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС Макарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих падением деревьев.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060016 0205251136653
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №01 ПС Крева в пролёте опор №35 - №45.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №01 ПС Крева в пролёте опор №35 - №45 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0205251145343
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор №8-9-8-10.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0205251145552
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролёте опор №7-№12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 291, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр в пролёте опор №7-№12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 291. |  |  |  |  | 32110026 0205251147639
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 016 (Починок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 016 (Починок), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0205251151606
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф.1Дер.ТПВиловатик 01 Фралёво.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф.1Дер.ТПВиловатик 01 Фралёво с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0205251154096
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-4/Д-19-63кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-4/Д-19-63кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0205251209637
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Ивановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Ивановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 0205251220902
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП23 ф.1006 ПС Суземская к дому ул. Интернациональная 101. |  |  |  |  | 92029512 0205251230593
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС Цементная яч.6 - РП-27 яч.5, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС Цементная яч.6 - РП-27 яч.5 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 0205251322327
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-3 ПС 110 кВ Народное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-3 ПС 110 кВ Народное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0205251323923
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ВУ0,4кВ подключенного от опоры №1 ТП 734 с предложением провести ремонт своего поврежденного оборудования и соблюдать правила эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 32110016 0205251328630
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №166 АРЗ ф.4, при осмотре обратить внимание на деревья, угрожающих падением на провода.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №166 АРЗ ф.4 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 0205251329654
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 097 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 097 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0205251338618
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф3 ТП13 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0205251415622
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ровеньки.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 0205251415877
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от СТП 954 ПС 35 кВ Девица, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от СТП 954 ПС 35 кВ Девица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0205251419888
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10 кВ №03 ПС Борки в пролёте опор №68 - №78.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №03 ПС Борки в пролёте опор №68 - №78 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0205251425344
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра оборудования КТП-10 кВ д.Ботнево ВЛ №15 Максимово.; Провести внеочередной осмотр оборудования КТП-10 кВ д.Ботнево ВЛ №15 Максимово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070033 0205251435253
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №52 - №62.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №52 - №62 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0205251435103
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 474 (Севастьяново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 474 (Севастьяново), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0205251447609
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 357 Домажино-1.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 357 Домажино-1 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 0205251500270
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 398 Ядрино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 398 Ядрино и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 0205251505545
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 339 Бутики по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 339 Бутики и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 0205251528547
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Ржевского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070033 0205251533314
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0205251540328
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 24 ул. Менделеева, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП62 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0205251544595
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр. оп №120-130.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр. оп №120-130. |  |  |  |  | 31070001 0205251548021
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 155 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 155 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0205251601620
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 631 р. 19 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 631 р. 19 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 0205251605596
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Стр-5-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Стр-5-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0205251605669
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-314 ПС 35 кВ Артельное.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-314 ПС 35 кВ Артельное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0205251611911
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 143 - ТП 145 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 143 - ТП 145 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 143 - ТП 145. |  |  |  |  | 34050019 0205251630586
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 373-ТП 2 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 373-ТП 2 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0205251634878
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4_Био-2-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-4_Био-2-11 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0205251640673
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-22 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-22 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0205251643671
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр Ф№2 от КТП№3/П-1-100 д.Туровка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№2 от КТП№3/П-1-100 д.Туровка нарушений. |  |  |  |  | 31100002 0205251651646
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Горьковская устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Горьковская с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0205251653660
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП10 ПС Красная Гора. |  |  |  |  | 92029504 0205251700635
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ-10кВ на участке между ТП-791 и ТП-291А.; Уточнить локализацию повреждений на КЛ-10кВ на участке между ТП-791 и ТП-291А и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 0205251706032
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Нерль-Белый Городок на предмет технического состояние провода - выявленные замечания устранить.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Нерль-Белый Городок на предмет технического состояние провода. |  |  |  |  | 310700 0205251723311
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-11-39 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-11-39 замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0205251815650
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП1-1 РОГАЧЕВКА по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП1-1 РОГАЧЕВКА, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 0205251819909
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа от Р-28 на опоре №2/73 до проходных изоляторов ТП 26 ф.1004 ПС Севская. |  |  |  |  | 92029512 0205251823640
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 12-02 ПС 35 кВ Федосеевка. |  |  |  |  | 32140002 0205251825900
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Запросить акт расследования ТН по данному отключению ВЛ 110кВ Волочек-Бологое с отпайками на ПС Академическая и ПС Бушевец в филиале ОАО "РЖД". |  |  |  |  | 310700 0205251919107
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №63-№68 ВЛ 10кВ №06 от ПС 110/10 Бушевец с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 0205251929249
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 062 пролеты №3-8. |  |  |  |  | 32110020 0205251937643
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 325 (Медлево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 325 (Медлево) |  |  |  |  | 34050017 0205251945649
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Полушкино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 (Полушкино) |  |  |  |  | 34050017 0205251952650
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 10/0,4 кВ № 606 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ № 606 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0205252004924
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №55 - №65 .; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №55 - №65 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0205252050345
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №08 ПС Б.Городок в пролёте опор №26 - №36.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №08 ПС Б.Городок в пролёте опор №26 - №36 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0205252057346
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ ф.№16 ПС Волга в пролёте опор №11 - №21.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф.№16 ПС Волга в пролёте опор №11 - №21 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0205252101347
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Внести в план дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №33- №39, ВЛ-10кВ №11 ПС Селихово в пролетах опор №73- №79, ВЛ-10кВ ф.05 п/с №9 в пролетах опор №13- №19.; Произвести внеочередной осмотр на ВЛ-10кВ №16 п/с Дмитрова Гора в пролетах опор №33- №39, ВЛ-10кВ №11 ПС Селихово в пролетах опор №73- №79, ВЛ-10кВ ф.05 п/с №9 в пролетах опор №13- №19 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0205252104060
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-931 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-931 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0205252121659
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 РП Скорнево в пролёте опор №43 - №53.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 РП Скорнево в пролёте опор №43 - №53 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0205252128348
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №125 - №9-2.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №125 - №9-2 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0205252130271
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№15-25.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №07 ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№15-25. |  |  |  |  | 31070033 0205252153994
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-839, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-839 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0205252203658
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-16-32 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-16-32 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0205252300675
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское в пролёте опор №239 - №249.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское в пролёте опор №239 - №249 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0305250102349
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-10кВ РП-8 маг.811 - ТП-474 2с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ РП-8 маг.811 - ТП-474 2с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ РП-8 маг.811 - ТП-474 2с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0305250247647
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-369 ПС Залужное по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-36 ПС Залужное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32130015 0305250348864
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 (12) ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №40 - №90.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 (12) ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №40 - №90 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0305250437034
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №21 - №23 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Стегримово. |  |  |  |  | 34080019 0305250444623
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №231 - №241.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №231 - №241 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0305250449089
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10 кВ №03 ПС Борки в пролёте опор №43 - №53.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №03 ПС Борки в пролёте опор №43 - №53 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0305250501350
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-3 от КТП 191 с.Троебортное ф 1007 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0305250508462
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС Сотское в пролёте опор №61 - №71.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Сотское в пролёте опор №61 - №71 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0305250602351
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №39- №47 на ВЛ-10кВ №04 п/с Дмитрова Гора с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №39- №47 на ВЛ-10кВ №04 п/с Дмитрова Гора |  |  |  |  | 31070025 0305250610019
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Внести в план дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС Селихово в пролетах опор №32- №54.; Произвести внеочередной осмотр на ВЛ-10кВ №02 ПС Селихово в пролетах опор №32- №54 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0305250612062
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 "Назарово" ПС 35кВ "Троица" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №3 "Назарово" ПС 35кВ "Троица". |  |  |  |  | 34050020 0305250642623
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково в пролете опор №191- 199 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 117.05 ПС Винниково в пролете опор №191- 199 |  |  |  |  | 32110016 0305250702657
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии.; Провести мастеру бригады инструктаж о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 34050012 0305250705651
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 0305250714665
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 394 (Ильинка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 394 (Ильинка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0305250801652
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 0305250824336
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП4021 Ф603 РП44. |  |  |  |  | 92029501 0305250838608
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Ильцино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 087 (Ильцино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0305250840617
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5081 Л1 Ф-103 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0305250845457
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-17 ПС Добрино, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-17 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0305250847865
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ отКЛ 6кВ РП-8 яч.10 - ТП-406 яч.3 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от РП-8 яч.10 - ТП-406 яч.3 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0305250912329
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС Чамерово в пролете опор №1/1-1/11 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Чамерово в пролете опор №1/1-1/11, с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070002 0305250915266
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 418 (Глухово-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 418 (Глухово-1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0305250931594
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище село, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Городище село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0305250944664
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0305250947609
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №03 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №13 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Копачево; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №03 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №13 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Копачево |  |  |  |  | 31070013 0305250947250
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0305250952611
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №18 - №19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Барманово. |  |  |  |  | 34050020 0305251009624
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Проработать информацию через администрацию Веретененского сельсовета об опасности поражения электрическим током и соблюдении правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110028 0305251040641
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 418 (Боронуково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 418 (Боронуково) |  |  |  |  | 34050012 0305251049665
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). |  |  |  |  | 31060007 0305251053657
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 6/Ш-7-160 Ф-2 н.п.Моховое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 6/Ш-7-160 Ф-2 н.п.Моховое. |  |  |  |  | 31100002 0305251125652
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП Калязинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП Калязинская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0305251126666
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №35 ПС Красный Холм в пролетах опор №150-160.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №35 ПС Красный Холм в пролетах опор №150-160 для выявления дефектов |  |  |  |  | 31070002 0305251145996
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф4 ТП-7 ф-1006 ПС Трубчевская в пр. оп. №4-5 и замене ПН-2-250. |  |  |  |  | 92029509 0305251156584
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 0305251228626
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130014 0305251229900
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-45 Ф-1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0305251236463
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 506 ПС 35 кВ Шишино. |  |  |  |  | 32140003 0305251252899
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 417 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Буткину Е.С. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 417 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0305251255662
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №71 ул. Кооперативная от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-41 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0305251302602
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 (М.Брембола) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 (М.Брембола) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0305251305667
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 51 ул. Маяковского, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП20 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0305251307601
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 707 ПС 35 кВ Н. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 707 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0305251330925
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 356 (Дюдьково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить ВЛ 0,4кВ №2 ТП 356 (Дюдьково) выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0305251330605
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0305251344676
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна .; По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 0305251349901
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Жил-3-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Жил-3-5 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0305251351679
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) |  |  |  |  | 34050012 0305251357668
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-21-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-21-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0305251400680
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130028 0305251410840
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 0305251415910
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЗТП-25 ф603 ПС Новозыбков.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ в ф603 ПС Новозыбков ЗТП-22 к ЗТП-78. |  |  |  |  | 92029506 0305251415614
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 527 (Резанино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 527 (Резанино) |  |  |  |  | 34050017 0305251417669
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-1-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-1-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0305251452681
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести выборочный верховой осмотр участков ВЛ 10кВ № 6 ПС М.Горьковская с целью выявления дефектных колпачков, изоляторов и крепления провода. |  |  |  |  | 31150007 0305251459259
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0305251500841
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-2-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-2-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0305251502682
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0305251504612
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 9-2 ПС 110кВ Поворино-Т по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 9-2 ПС 110кВ Поворино-Т разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 0305251512926
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №13-№14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 380 |  |  |  |  | 34080001 0305251515609
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-156 Л4 Ф-1006 ПС Борщово по всей длине, недостатки устранить. |  |  |  |  | 34090019 0305251516472
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 8 - ТП 400 |  |  |  |  | 1000000126 0305251538142
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца поврежденного оборудования электросети ТП 769 по ВЛ10кВ 427.16 с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0305251538895
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №15 пс 110/35/10кВ Кромская.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №15 пс 110/,5/10кВ Кромская и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0305251541585
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Маяк, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Маяк в пролете опр 23-29, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0305251554663
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №10 - №11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП365. |  |  |  |  | 34080022 0305251558625
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ РП 8-ТП 119 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ РП 8-ТП 119 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0305251605879
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести комплексное обследование опоры №63 фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с), подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания.; Провести осмотр ВЛ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №63 и осмотра фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с). |  |  |  |  | 31060009 0305251609656
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №18 ПС Б.Городок в пролёте опор №138- №148.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС Б.Городок в пролёте опор №138 - №148 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0305251615352
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП34 ф.1011 ПС Нерусса произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029505 0305251625604
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0305251626670
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-4 КТП №131 (ОГЭС), выявленные дефекты включить в план работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-4 КТП №131 (ОГЭС) по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0305251627856
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №129 Пролетарская ф.1, при осмотре обратить внимание на провис проводов ВЛ, не соответствующим нормативным значениям.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №129 Пролетарская ф.1 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 0305251634655
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить внеплановые испытания оборудования ячейки ДГР 1 сек 10кВ и КЛ 10кВ ДГР 1 сек 10кВ на ПС 110кВ Ярцево-1.; Направить письмо-рекламацию подрядной организации ООО "Электрогарант" о выполнении гарантийной замены концевой кабельной муфты КЛ 10кВ ДГР 2 сек 10кВ и ОПН 10кВ ДГР 2 сек 10кВ в кабельном отсеке ячейки ДГР 2 сек 10кВ на ПС 110кВ Ярцево-1.; Отправить неисправные блоки МПЗ на завод изготовитель ООО «НПП Бреслер» для выяснения причин выхода из строя и отказа в работе. |  |  |  |  | 340800 0305251638617
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0305251641616
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №315 ПС Микрорайонная в пролёте опор №13 - №23.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №315 ПС Микрорайонная в пролёте опор №13 - №23 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0305251642353
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №110 ПС 35 кВ Поповка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №110 ПС 35 кВ Поповка. |  |  |  |  | 32140010 0305251648898
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №1 ТП №152 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП №152 |  |  |  |  | 32110007 0305251651644
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у. |  |  |  |  | 31100018 0305251652608
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 ТП3036 Ф630 ПС Фасонолитейная. |  |  |  |  | 92029501 0305251655615
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0305251700613
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Саб-10-50 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Саб-10-50 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС |  |  |  |  | 31100017 0305251705683
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-16/Д-12-100кВА н.п. по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-16/Д-12-100кВА |  |  |  |  | 31100012 0305251706638
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 и запитанные ТП10/0,4кВ ПС 35/10кВ Корсеево всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Корсеево и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0305251722659
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130028 0305251727842
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП1112-03/400 в пролете опор №1-6; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП1112-03/400 в пролете опор №1-6 |  |  |  |  | 32110003 0305251736645
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №442 ПС 35кВ Н.Гурово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр пролеты №34-№38 ВЛ 10кВ №442 ПС 35кВ Н.Гурово.; Разослать повторно памятки всем с/х производителям по Советскому РЭС |  |  |  |  | 32110021 0305251744666
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 262 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 262 , с составлением листка осмотра |  |  |  |  | 32110027 0305251744556
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Рязанцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Рязанцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. |  |  |  |  | 34050012 0305251758671
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №№5-15 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №№5-15 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха, с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070001 0305251801088
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Гладкое на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Гладкое на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 0305251829546
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Алунд (абонентская), ПС 110 кВ НПС Торжок, ПС 110 кВ Селихово в пролетах опор №120 - №125 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Алунд (абонентская), ПС 110 кВ НПС Торжок, ПС 110 кВ Селихово в пролетах опор №120 - №125. |  |  |  |  | 310700 0305251831137
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 РП Федоровка в пролёте опор №12 - №22.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 РП Федоровка в пролёте опор №12 - №22 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0305251836354
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №12 РП Федоровка в пролёте опор №10 - №25.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 РП Федоровка в пролёте опор №10 - №25 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0305251840356
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 0305251841667
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 315 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 315 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0305251846891
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 351 ПС 35 кВ Голосновка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 351 ПС 35 кВ Голосновка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0305251847892
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Ф-3 ЗТП-11/В.Д-9-630 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВ Ф-3 ЗТП-11/В.Д-9-630 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0305251847639
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 006 с целью обнаружения деревьев и веток деревьев в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 006 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060025 0305251849667
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от СТП №192 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от СТП №192 нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0305251855574
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра Ф№1 от КТП№6/В1-10-250 д.Долгое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ .; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности Ф№1 от КТП№6/В1-10-250 д.Долгое |  |  |  |  | 31100002 0305251901662
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1121--ТП-1981 |  |  |  |  | 1000000125 0305251905193
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №13 ПС Б.Городок в пролёте опор №139 - №149.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №13 ПС Б.Городок в пролёте опор №139 - №149 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0305251907221
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №63 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0305251911684
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 0305251921913
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести анализ причин отключений ВЛ 110кВ Пищалкинская, при необходимости включить в план работы на 2025 год мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ 110кВ Пищалкинская, находящейся в местах массового гнездования птиц.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Пищалкинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Снять птичье гнездо с опоры №54 ВЛ 110кВ Пищалкинская; Устранить дефекты, выявленные в результате осмотра ВЛ 110кВ Пищалкинская и угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 340500 0305251928616
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 721 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 721 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0305251931893
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-22/К-21-100 Ярище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-22/К-21-100 Ярище |  |  |  |  | 31100018 0305251952609
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/Д-14-250кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/Д-14-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0305252000640
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-1/У-15-400кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-1/У-15-400кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0305252002641
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-4-18 Шапошниковка по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-4-18 Шапошниковка в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0305252002843
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №231-№7/12.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №231-№7/12 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0305252020284
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ № 09 ПС Тербуны на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31120015 0305252023337
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-7/ВО-2-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-7/ВО-2-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0305252024644
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2-8 ПС Рождество по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2-8 ПС Рождество разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 0305252027927
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-4-250 д.Липовец ц.у разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-4-250 д.Липовец ц.у |  |  |  |  | 31100018 0305252030613
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-6-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-6-10 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0305252051586
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | по результатам замеров и осмотра, в случае необходимости КТП-10/0,4-2-07 ПС Н.Калитва включить план ТОиР.; произвести внеочередной осмотр и произвести замеры силового трансформатора КТП-10/0,4-2-07 ПС Н.Калитва.; произвести осмотр всех КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10-2 ПС Новая Калитва на предмет возможности проникновения животных внутрь КТП. |  |  |  |  | 32130028 0305252119844
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-33 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-37-33 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0305252119685
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №10-37 - №10-47.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №10-37 - №10-47 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0305252136030
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 427.01 ПС Сапогово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 427.01 ПС Сапогово |  |  |  |  | 32110016 0305252151658
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 082 в пролетах опор №2-№4 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 082, на предмет динамического воздействия на опоры №2 и №4. |  |  |  |  | 32110025 0305252152640
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 0305252159912
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-13/М-7-250 Красное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-13/М-7-250 Красное |  |  |  |  | 31100018 0305252200627
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-24/К-11-160 Маркино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-24/К-11-160 Маркино |  |  |  |  | 31100018 0305252200629
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 242 ПС 110 кВ Пищепром.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 242 ПС 110 кВ Пищепром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0305252203880
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП176.209№ 1201 Халино лог разработать мероприятия и составить график их выполнения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП176.209№ 1201 Халино лог |  |  |  |  | 32110016 0305252206631
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включен в график технического обслуживания и ремонта п/ст-43 РП-46 ВГЭС |  |  |  |  | 1000000125 0305252220194
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 427.16 от ПС Сапогово в пролете опор № 24-46 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 427.16 от ПС Сапогово в пролете опор № 24-46 |  |  |  |  | 32110016 0305252235659
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/Т-10-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/Т-10-250 В и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0305252255651
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0305252258330
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-4-8 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0305252305686
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 № 4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 № 4 , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0305252321895
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-03 | 2025-05-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ВЛ 0,4кВ №1 425.6 ТП 689 снт Приморское |  |  |  |  | 32110016 0305252334536
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-6кВ на участке между ТП-271 и ТП-1068.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ-6кВ ТП-271 - ТП-1068.; Уточнить локализацию повреждений на КЛ ТП-271 - ТП-1068 и в случае ранее указанных повреждений внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 0405250022033
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Беренд. комб. завод) по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Беренд. комб. завод) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0405250025672
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 0405250030195
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130004 0405250116890
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0405250230162
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №37 ПС Красный Холм в пролетах опор №3/1-3/10.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №37 ПС Красный Холм в пролетах опор №3/1-3/10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0405250248087
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 650 |  |  |  |  | 1000000126 0405250250143
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС Любегощи в пролетах опор 35-45.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Любегощи в пролетах опор 35-45 для выявления дефектов |  |  |  |  | 31070002 0405250330002
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-413.13-4/250 п.Черемушки разработать мероприятия и составить график их выполнения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-413.13-4/250 п.Черемушки |  |  |  |  | 32110016 0405250348632
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ВУ0,4кВ подключенного от опоры №1 ТП 734 с предложением провести ремонт своего поврежденного оборудования и соблюдать правила эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 32110016 0405250357633
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-42 ГПП-16 ф.61 |  |  |  |  | 1000000125 0405250440196
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0405250514075
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 386 |  |  |  |  | 1000000126 0405250545144
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №14-24 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №14-24 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд. |  |  |  |  | 31070021 0405250600024
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 РП Печетово в пролёте опор №24- №34.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 РП Печетово в пролёте опор №24- №34 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0405250603357
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ КТП 603-Р 2210 КЛ 10кВ № 6 РП 10 кВ Стрелец.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0405250623896
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС Любегощи в пролетах опор №40-50.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Любегощи в пролетах опор №40-50 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0405250626267
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №45 ПС Красный Холм в пролетах опор № 50-60.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №45 ПС Красный Холм в пролетах опор № 50-60 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0405250733111
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №28 ПС Радуга в пролёте опор №65- №75.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №28 ПС Радуга в пролёте опор №65- №75 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0405250740359
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№70-80.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№70-80 |  |  |  |  | 31070033 0405250742211
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-6/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-6-3 ПС №4 с применением тепловизора, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотр ТП-6/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-6-3 ПС №4, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130029 0405250808898
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 602 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 602 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0405250812881
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-75 Ф.106 ПС Путевая |  |  |  |  | 92029508 0405250834594
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 101 (Шаготь общежитие) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ-0,4кВ №1 ТП 101 (Шаготь общежитие) , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0405250850610
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Подгорное ПС Правобережная в пролетах опор №7/1-7/5 отпайки до ТП 897 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 0405250859331
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-7 Ф.603 ПС Тембр к дому ул. Суражская д.16; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-7 Ф.603 ПС Тембр |  |  |  |  | 92029510 0405250902599
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 0405250903596
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 5 ул. Пушкина, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП25 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0405250912606
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-74 Ф-612 ПС Дятьковская.; Осмотр КТП-74 Ф-612 ПС Дятьковская.; Перетяжка проводов в пр. оп. №4-5 на ВЛ-0,4кВ от КТП-74 Ф-612 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 0405250915610
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП176.209№ 1201 хоз.Дар-Агро разработать мероприятия и составить график их выполнения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП176.209№ 1201 хоз.Дар-Агро |  |  |  |  | 32110016 0405250928634
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 от ТП-10/0,4 №211, ВЛ-0,4 ул.Зеленая от ТП-10/0,4 Котл.дома; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4 №2 от ТП-10/0,4 №211, ВЛ-0,4 ул.Зеленая от ТП-10/0,4 Котл.дома |  |  |  |  | 31070013 0405250941380
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | Выполнить внеочередные испытание повышенным напряжением всех проходных изоляторов 10 кВ на КТП 10 кВ №1050 ВЛ 10кВ Телецентр; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. |  |  |  |  | 31120013 0405250948332
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП26 фГород-1 ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0405251003624
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нововоронежский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130034 0405251026928
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №57-№67, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №139-№149.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №57-№67, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №139-№149 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0405251031029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №35 ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№75-80.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №35 ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№75-80. |  |  |  |  | 31070033 0405251040232
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0405251147845
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 211 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 211 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0405251150882
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская в пролетах опор №68 - №78.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская в пролетах опор №68 - №78 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0405251215286
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №82 - №87 ВЛ10кВ №4от ПС-110/10кВ Алешинка; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №8 №87 ВЛ10кВ №4от ПС-110/10кВ Алешинка с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0405251220381
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-11 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0405251239612
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №153 - №163.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №153 - №163 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070015 0405251250022
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 602 ПС 35 кВ Н. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 602 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0405251250929
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 417 ПС 35 кВ Н. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 417 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0405251250930
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор на отпайке к ТП-776 в пролетах опор №6-1-№6-13. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус на отпайке к ТП-247 в пролетах опор №32-№39.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор на отпайке к ТП-776 в пролетах опор №6-1-№6-13. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус на отпайке к ТП-247 в пролетах опор №32-№39. |  |  |  |  | 31070024 0405251316287
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №108 - №109 ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0405251321626
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ ПР-11 к ТП-11 ф1006 ПС Трубчевская (шлейф на проходном изоляторе фазы "А" к ТП-11). |  |  |  |  | 92029509 0405251326586
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 0405251335458
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По окончании внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Е-231 при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП Е-231 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31120007 0405251340335
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП416.07№9хоз.Цветово разработать мероприятия и составить график их выполнения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП416.07№9хоз.Цветово |  |  |  |  | 32110016 0405251341635
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 07 от РП 10 кВ Поныри в пролете опор 60-70, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 07 от РП 10 кВ Поныри в пролете опор 60-70, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0405251352664
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой на ПС Бушевец на участке опор №146/124/13- 150/128/17 для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Бочановка-Бологое с отпайкой на ПС Бушевец на участке опор №146/124/13- 150/128/17- устранить эти дефекты |  |  |  |  | 310700 0405251354086
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №16 ПС Микрорайонная в пролёте опор №27- №37.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС Микрорайонная в пролёте опор №27- №37 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0405251400360
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нововоронежский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130034 0405251405931
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Баумана д.23., ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП3358 Ф603 ПС Бежицкая. |  |  |  |  | 92029501 0405251409616
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ 412.06 ПС ПТФ в пролете опор №14-1- 14-30 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 412.06 ПС ПТФ в пролете опор № 14-1 - 14-30 |  |  |  |  | 32110016 0405251435660
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-5-04 Сотницкая по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-5-04 Сотницкая в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0405251454846
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №220- №231 и отпайку на КТП Колодкино ВЛ-10кВ №16 п/с Дмитрова Гора.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №220- №231 и отпайку на КТП Колодкино ВЛ-10кВ №16 п/с Дмитрова Гора с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0405251510053
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 п/с Дмитрова Гора в пролетах опор №14- №25 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролетах опор №14- №25 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0405251511026
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Л-3-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Л-3-2 замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0405251515653
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка. |  |  |  |  | 32140012 0405251521895
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 500 ВЛ №4 ПС Столовская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 510 ВЛ №07 ПС Новосельцевская определить объем и срок устранения (ТО, КР). Внести в дефектную ведомость дефекты, включить в ТО, КР.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 407 ВЛ №3 ПС Черняновская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 500 ВЛ №4 ПС Столовская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 510 ВЛ №07 ПС Новосельцевская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 0405251537270
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 211 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр в пролете опор №10-17 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 211, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0405251600647
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра оборудования КТП 10/0,4кВ Судимирки коттеджи-1, ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП 10/0,4кВ Судимирки коттеджи-1, ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор. |  |  |  |  | 31070024 0405251605028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 443 Лужки-1.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 443 Лужки-1 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 0405251616269
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ0,4№2от ТП128.18№1078 Колодное п.лагер разработать мероприятия и составить график их выполнения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4№2от ТП128.18№1078 Колодное п.лагер |  |  |  |  | 32110016 0405251625636
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вейделевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вейделевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 0405251628883
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ на участке от ЛР 10 кВ Т5 до Т5 в ТП 1020 ПС 110 кВ Майская.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 341а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ на участке от ЛР 10 кВ Т5 до Т5 в ТП 1020 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 341а-ТП 676 каб.А ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0405251642884
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1140, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1140, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0405251642648
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 0405251712885
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 0405251720894
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 801 ПС 35 кВ Ливенка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 801 ПС 35 кВ Ливенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 0405251720886
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая в пролете опор №10-20 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая в пролете опор №10-20 |  |  |  |  | 32110016 0405251724661
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 152/63 ПС Разветье №13 пролете опор №5-10 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 152/63 ПС Разветье №13 с составлением листка осмотра в пролете опор №5-10 |  |  |  |  | 32110028 0405251742642
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/ВО-10-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/ВО-10-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0405251744672
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-14 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-14 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0405251800687
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-3-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-3-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0405251825688
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 Нарышкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Нарышкино по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 0405251829539
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 24 ф.11 - ТП 629 |  |  |  |  | 1000000126 0405251920145
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Оросительная.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0405251943887
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-16 ПС Залужное, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-16 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0405252010866
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6 кВ ф606 ПС Водоочистная произвести обрезку веток на выявленных деревьях; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ ф606 ПС Водоочистная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029504 0405252011638
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Львово ВЛ №09 Родня.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Львово ВЛ №09 Родня. |  |  |  |  | 31070033 0405252016256
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0405252020689
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Сулежский Борок в пр. оп №110-120, ВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ ДВП в пр. оп №13-23.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Сулежский Борок в пр. оп №110-120, ВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ ДВП в пр. оп №13-23. |  |  |  |  | 31070001 0405252020268
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0405252032691
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 589 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное на предмет состояния спусков к приборам учета потребителей.; при выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 589 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное внести их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0405252032850
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередной инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Грибановка-Терновка №1 с отпайкой на ПС 110 кВ Народное в случае выявления мест скопления гнездования птиц наметить мероприятия по установке дополнительных птицезащитных устройств.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Грибановка-Терновка №1 с отпайкой на ПС 110 кВ Народное по всей протяжённости на предмет выявления мест скопления гнездования птиц. |  |  |  |  | 321300 0405252039851
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0405252104614
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 составить план мероприятий и график их выполнения; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП142 пролеты №13-18.; Разослать памятки с/х производителем о соблюдении мер безопасности в близи охранной зоны ВЛ |  |  |  |  | 32110020 0405252114646
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПБ.Бережа 4 М.Горы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПБ.Бережа 4 М.Горы с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0405252132005
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 пс 110/35/10 Кромская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Кромская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0405252136587
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0405252140333
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Пут-3-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Пут-3-5 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0405252145692
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 0405252147893
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 011 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи на участке опор №14 - №15. |  |  |  |  | 34080020 0405252150627
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результату осмотра проходной изоляции отходящих ВЛ 10кВ 1 секции шин 10кВ на ПС 35кВ Бубеньево устранить выявленные недостатки.; Провести осмотр проходной изоляции отходящих ВЛ 10кВ 1 секции шин 10кВ на ПС 35кВ Бубеньево с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0405252155040
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №606 ПС 110 кВ Грибановка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 10/0,4 кВ №606 ПС 110 кВ Грибановка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0405252159932
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-3/У-2-60кВА н.п. Дуб по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-3/У-2-60кВА н.п. Дуб и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0405252205660
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-04 | 2025-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0405252309615
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1227-ТП 1133 каб.Б ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 1227-ТП 1133 каб.Б ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0505250023889
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 41-ТП 272 каб.Б ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0505250023890
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС Неклюдово в пролёте опор №15- №25.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Неклюдово в пролёте опор №15- №25 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0505250111166
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 Сомоворазработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 Сомово по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 0505250151648
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130021 0505250222847
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №11-16 - №11-26.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №11-16 - №11-26 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0505250230277
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ ДВП в пр. оп №60-70, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Кладово в пр. оп №31-41, ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Кладово в пр. оп №135-145.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ ДВП в пр. оп №60-70, ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Кладово в пр. оп №31-41, ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Кладово в пр. оп №135-145. |  |  |  |  | 31070001 0505250256042
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Ферма ф.32 ПС №9; ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Елдино ф.32 ПС №9; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Ферма ф.32 ПС №9; ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Елдино ф.32 ПС №9 |  |  |  |  | 31070025 0505250336882
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 268 Л №10 ПС 35/10 Клушино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 268 Л №10 ПС 35/10 Клушино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0505250436628
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №36-№46 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Кушалино; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №36-№46 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Кушалино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0505250443050
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№40-50.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 0505250445257
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№85-95.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№85-95. |  |  |  |  | 31070033 0505250455983
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра оборудования КТП 10 кВ №207 от ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП 10 кВ №071 от ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево. |  |  |  |  | 31070028 0505250502036
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома устранить выявленные замечания.; При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №215, №216, №217.; Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №215, №216, №217 ВЛ-110 кВ ВЛ-110 кВ Галич(р)-Чухлома. |  |  |  |  | 310600 0505250517732
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№80-90.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№80-90. |  |  |  |  | 31070033 0505250532258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №13 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-6кв №18 ПС-110 Выползово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №13 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-6кв №18 ПС-110 Выползово |  |  |  |  | 31070013 0505250556430
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0505250600534
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №4-20 -№4-30 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №1-10 -№1-20 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №4-20 -№4-30 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №1-10 -№1-20 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0505250609276
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Сеть 2 ТП 614 в пролете опор № 21 - № 22. В случае необходимости запланировать перетяжку проводов. |  |  |  |  | 1000000126 0505250611146
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 210 Кузнечиха-1 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 210 Кузнечиха-1 ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0505250636710
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-10 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-10 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 0505250652911
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Рамешки в пролетах опор №148 - №159; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Рамешки в пролетах опор №148 - №159 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0505250700278
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Бобров - Бутурлиновка-2 №2 по всей протяженности на предмет выявления дефектов угрожающих отключению ВЛ.; Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре №221 ВЛ 110кВ Бобров - Бутурлиновка-2 №2.; Выполнить замер контура заземления опор №218-225 ВЛ 110кВ ВЛ 110кВ Бобров - Бутурлиновка-2 №2.; По результатам внеочередного осмотра и измерения контура заземлений ВЛ 110кВ Бобров - Бутурлиновка-2 №2 и в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта КУ сл. ЛЭП. |  |  |  |  | 321300 0505250713852
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0505250728553
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №18 ПС Б.Городок в пролёте опор №154- №164.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС Б.Городок в пролёте опор №154- №164 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0505250737363
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино в пролетах опоп №№55-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино в пролетах опоп №№55-60. |  |  |  |  | 31070033 0505250804997
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское в пролёте опор №238- №250.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское в пролёте опор №238- №250 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0505250821364
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 РП Борки в пролетах опор №5 - №15 Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №51 - №61.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 РП Борки в пролетах опор №5 - №15 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №51 - №61 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0505250830288
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 77 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 0505250844605
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Бараки ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Бараки ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0505250845701
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №6/1-№6/7.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №6/1-№6/7 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0505250845047
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1049-РП-34(Ф.5),ТП-1207-ТП-1263,ТП-360-ТП-560 |  |  |  |  | 1000000125 0505250910197
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудован |  |  |  |  | 1000000125 0505250910198
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 243 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 243 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080024 0505250928629
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). |  |  |  |  | 31060007 0505250931670
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 527 Путилово-1 .; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 527 Путилово-1 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 0505250932279
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Шатры дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Шатры с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0505250933056
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в УК Бульвар Петраковского о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе. |  |  |  |  | 31060003 0505250941668
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 0505250941611
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №3-2 - №3-3 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 11035/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0505250950631
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка до Р 131 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Соловьево, на предмет выявления повреждений вязок и дефектов изоляции.; По результатам проведенного осмотра участка до Р 131 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Соловьево разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080004 0505250953632
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Маланино ПС 35/10кВ Урусово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0505250955706
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 153 Поплятино в пролете опор № 16 - №17. |  |  |  |  | 34080018 0505251001633
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0505251003677
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №7 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 46 ВЛ 1002 ПС Демидов. |  |  |  |  | 34080010 0505251003635
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 215 на поселок, контора, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 215 на поселок, контора, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0505251007669
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0505251010691
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Угра - Всходы (ВЛ-184) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор 30-45 ВЛ 110 кВ Угра - Всходы (ВЛ-184) с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев.; Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор № 37-38 ВЛ 110 кВ Угра - Всходы (ВЛ-184). |  |  |  |  | 340800 0505251012630
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 19 ПС Песочное; По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 19 ПС Песочное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0505251014655
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 929.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 929. |  |  |  |  | 31070024 0505251022289
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 СТП 688 ВЛ №4 ПС Серебряковская определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести обход - осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 СТП 688 ВЛ №4 ПС Серебряковская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 0505251030267
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Панюково КЛ-10 №07 Зубцов, ВЛ-0,4кВ №1 Салино ВЛ-10 №15 Салино, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Вахново-2 ВЛ-10 №13 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Н.Пустынь-1 ВЛ №09 Кн.Горы, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Ревякино ВЛ №20 П.Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Липино-1 КВЛ №15 Старица, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д. Рамейково №03 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Дорожаево-1 ВЛ №15 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Панюково КЛ-10 №07 Зубцов, ВЛ-0,4кВ №1 Салино ВЛ-10 №15 Салино, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Вахново-2 ВЛ-10 №13 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Н.Пустынь-1 ВЛ №09 Кн.Горы, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Ревякино ВЛ №20 П.Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Липино-1 КВЛ №15 Старица, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д. Рамейково №03 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Дорожаево-1 ВЛ №15 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 0505251034909
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2-1 ВЛ-10-2 ПС Вязноватовка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2-1 ВЛ-10-2 ПС Вязноватовка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 0505251034936
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 614 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 614 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" |  |  |  |  | 34050016 0505251037678
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130015 0505251039938
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-015 Ф-104 ПС Вышков в пролёте опор №7-8 |  |  |  |  | 34090018 0505251039473
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0505251041268
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 Яхробол мастерские с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 Яхробол мастерские устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0505251100686
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 11-12 ПС 35 кВ Роговатое. |  |  |  |  | 32140002 0505251100917
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 149 Валино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 149 Валино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0505251115687
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№2 ул. Смирнова устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№2(г) ул. Смирнова с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0505251115688
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 п/с Дмитрова Гора в пролетах опор №13- №20.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 п/с Дмитрова Гора в пролетах опор №13- №20 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0505251121281
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0505251126656
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ д. Игутьево №05 Заднее Поле.; Произвести ревизию оборудования КТП-10 кВ д. Игутьево №05 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 0505251130273
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Оросительная.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0505251132943
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролетах опор №131- №141.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролетах опор №131- №141 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 0505251137004
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 0505251142940
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ Константиново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения; Провести мастеру бригады инструктаж о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 34050016 0505251144679
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ ТП508-ТП512 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10 кВ ТП508-ТП512 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 0505251149663
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е 317 с. Голиково при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4 кB № 1 КТП Е 317 с. Голиково на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31120007 0505251151338
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф7 ТП13 ф106 ПС Гордеевская на фасаде дома ул. Смоленская, д. 22.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф7 ТП13 ф106 ПС Гордеевская. |  |  |  |  | 92029504 0505251152625
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая, ВЛ 10кВ ф. 10-03 ПС 35/10кВ Березовец с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ после прохождения атмосферного фронта с усилением ветра.; Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая, ВЛ 10кВ ф. 10-03 ПС 35/10кВ Березовец . |  |  |  |  | 31060010 0505251153681
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0505251202692
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ОМВД по Задонскому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба |  |  |  |  | 31120008 0505251205339
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130015 0505251207939
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №1-№15, ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №31-№41.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №1-№15, ВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №31-№41 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0505251211292
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Металлобаза ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0505251211711
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 0505251213680
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ Кул-1-24 от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ Кул-1-24 от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0505251215695
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ от опоры до ввода в дом.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-13 Ф-627 ПС Старская. |  |  |  |  | 92029503 0505251221621
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0505251225659
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Сигорь" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0505251227660
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея выявленные дефекты устранить.; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея с целью выявления угрожающих падением деревьев и веток на ВЛ. |  |  |  |  | 31060019 0505251235676
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-08 ПС 110/35/10 Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 0505251240716
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №406 ПС 35 кВ Артельное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №406 ПС 35 кВ Артельное. |  |  |  |  | 32140005 0505251241914
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050017 0505251244693
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110011 0505251247608
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при осмотре ВЛ-0,4-2 ТП-6-2 Шубное.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-6-2 Шубное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0505251249946
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС Мелково в пролетах опор №90-№99.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 15 ПС Мелково в пролетах опор №90-№99 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0505251249027
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0505251251661
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 0505251312681
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-399 п.Геофизиков ф№4. на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-399 п.Геофизиков ф№4. устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0505251315696
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ 403.310 ПС Садовая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 403.310 ПС Садовая |  |  |  |  | 32110016 0505251316609
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Тутаев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 0505251322682
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0505251327657
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Лизиновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС Лизиновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0505251330933
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 4 ул. XXII Партсъезда устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 4 ул. XXII Партсъезда, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. |  |  |  |  | 31060005 0505251345689
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №14 Молоково ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0505251355676
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0505251357704
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 Солигалич, Ф10-03 ПС Починок, Ф10-04 ПС Калинино, Ф10-01 ПС Починок устранить выявленные замечания.; Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 Солигалич, Ф10-03 ПС Починок, Ф10-04 ПС Калинино, Ф10-01 ПС Починок, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060011 0505251359693
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. |  |  |  |  | 31060003 0505251400697
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130014 0505251416941
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея выявленные дефекты устранить.; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея с целью выявления угрожающих падением деревьев и веток на ВЛ. |  |  |  |  | 31060019 0505251428677
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр 0,4кВ №5 ТП 295 (Сельхозтехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе 0,4кВ №5 ТП 295 (Сельхозтехника) , по остальным недостаткам определить |  |  |  |  | 34050020 0505251433675
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 885 Зерноток ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 885 Зерноток ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0505251434712
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома и ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Судай устранить выявленные замечания.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Чухлома с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра. |  |  |  |  | 31060012 0505251436687
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №5 "Шильпухово" ПС 110кВ "Пречистое". |  |  |  |  | 34050020 0505251447707
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 0505251458610
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-45, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-45 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0505251500698
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 д. Кузьминки от ТП 94 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 д. Кузьминки от ТП 94, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после аварийного отключения. |  |  |  |  | 31060005 0505251510690
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 4-1 ПС Л. Россошь по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 4-1 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 0505251515942
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-37 Ф.113 ПС Мглин к дому 1 пер. Ворошилова д.51А; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-37 Ф.113 ПС Мглин |  |  |  |  | 92029510 0505251525613
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю собственнику дома №6 с. Саметь Серову В.В., о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе |  |  |  |  | 31060003 0505251530699
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №309 ф.Шубина с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №309 ф.Шубина устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0505251533671
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0505251536713
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №01 ПС Крева в пролёте опор №19- №29.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №01 ПС Крева в пролёте опор №19- №29 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0505251540365
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 Наседкина-2 КТП№240 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 Наседкина-2 КТП№240 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0505251543626
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 81 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 81 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 0505251559682
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевка нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0505251600588
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). |  |  |  |  | 31060007 0505251602683
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 0505251608678
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №191 - №201.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №191 - №201 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0505251619046
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС Сотскоев пролёте опор №46- №56.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Сотскоев пролёте опор №46- №56 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0505251620366
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 14-21 ПС Радуга по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 14-21 ПС Радуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 0505251624945
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЗТП 104 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Г-Подол.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0505251625920
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0505251626919
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово.; Выполнить выборочную диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово. |  |  |  |  | 31070016 0505251641280
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров , по остальным недостаткам определить |  |  |  |  | 34050020 0505251702674
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Беренд. комб. завод) по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Беренд. комб. завод) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0505251728694
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №041 ф.10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №2 от ЗТП №041 ф.10-02 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 0505251733717
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 575 (Лыченцы село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 575 (Лыченцы село) по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0505251739695
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-254 д. Пустынь, устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-254 д. Пустынь, с целью обнаружения дефектов, связанных с увеличением стрелы провеса. |  |  |  |  | 31060003 0505251740700
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РУ-10кВ Ф1001 РП103 к ТП0726 |  |  |  |  | 92029507 0505251748636
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №7-9 - №7-10 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы.; По результатам осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; При проведении очередного планового осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Коханы на участках, проходящих по лесистой местности, обратить особое внимание на деревья, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 34080027 0505251748634
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП1-1 РОГАЧЕВКА по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП1-1 РОГАЧЕВКА, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 0505251756944
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 88 Свердлова ф-С.Разина принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 88 Свердлова ф-С.Разина с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0505251800684
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №252 - №265.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №252 - №265 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0505251805054
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №303 ф.Лесная с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №303 ф.Лесная устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0505251809672
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Осташево фер) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Осташево фер) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 0505251830683
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 302 - ТП 757 с просьбой устранить неисправность, повлекшуу отключение КЛ 6 кВ РП 40 - ТП 244. |  |  |  |  | 1000000126 0505251830147
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №288 ф.Бараново верхнее с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №288 ф.Бараново верхнее устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0505251833673
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП А-4-8. по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ А-4-8 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0505251836589
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-441 р-н Речн пр. на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-441 р-н Речн пр. устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0505251900695
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 (Кириловское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 (Кириловское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 0505251900684
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№30-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№30-40. |  |  |  |  | 31070033 0505251928274
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№50-60.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 0505251932272
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС Деледино в пр оп № 10-20; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Деледино в пр оп № 10-20 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0505251938275
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 (Цибеево). |  |  |  |  | 34050017 0505251948697
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-2*400 Свингино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-2*400 Свингино. |  |  |  |  | 34050015 0505252007658
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Андрианово село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0505252019698
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Твердохлебовка в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 0505252030934
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 313 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0505252033933
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-40 Погорелка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 КТП-40 Погорелка, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0505252035673
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №079 ф.Контеево 2 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №079 ф.Контеево 2 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0505252043674
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Сосновка после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Сосновка выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 0505252050679
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка. |  |  |  |  | 32140012 0505252056916
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-3-09 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-3-09 Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0505252103935
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП3426 Ф604 РП37. |  |  |  |  | 92029501 0505252127617
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с жильцами дома №11 по ул. Спортивная с. Кужбал о причине возникновения отключения и необходимости своевременной уборки дерева под проводами ВЛ на своем частном владении. |  |  |  |  | 31060019 0505252204680
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП291 (Козловки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП291 (Козловки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 0505252220685
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТПф.102 ПС Ивановка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 0505252224477
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Шарна деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Шарна деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0505252237705
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по согласованию с МО РФ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ с-з Уразовский.; Выполнить внеплановый осмотр по согласованию с МО РФ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ с-з Уразовский.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ с-з Уразовский разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ с-з Уразовский разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0505252257918
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 0505252300670
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0505252309076
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТПП ПМК посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ЗТПП ПМК посёлок |  |  |  |  | 34050012 0505252348699
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 0605250002925
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Скоморохово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0605250003696
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Борок- Новая с целью выявления загрязненных изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Борок- Новая в случае небходимости выполнить замену загрязненной изоляции; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Борок- Новая в случае необходимости установить птицезащитные устройства |  |  |  |  | 310600 0605250005733
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль всех Р-10 кВ на ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая на предмет дефектов.; По результатам тепловизионного контроля всех Р-10 кВ на ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 0605250015943
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №179 ф.Курилово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №179 ф.Курилово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0605250127675
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №28 ПС Радуга в пролёте опор №258- №268.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №28 ПС Радуга в пролёте опор №258- №268 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0605250141367
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 121 Золотуха ВЛ 10 кВ №2 Искробол ПС 35/10кВ Гузицино.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050010 0605250202688
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролетах опор №3-1 - №3-15.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролетах опор №3-1 - №3-15 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0605250235080
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0605250239921
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево. |  |  |  |  | 32140008 0605250242922
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево. |  |  |  |  | 32140008 0605250244923
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС Василево в пролёте опор №1- №15 .; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Василево в пролёте опор №1- №15 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0605250306368
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП Марьино; ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Первомайская .; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП Марьино; ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Первомайская . |  |  |  |  | 31070025 0605250321078
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 0605250340949
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0605250342924
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0605250344950
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №73 - №78 ВЛ10кВ №12 от ПС-35/10кВ Заозерная; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №73- №78 ВЛ10кВ №12 от ПС-35/10кВ Заозерная с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0605250351431
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ ф.05 ПС №9; Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10 кВ ф.05 ПС №9 |  |  |  |  | 31070025 0605250403297
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 Кувакино ПС 35/10кВ Бурмакино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050010 0605250412689
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №70 - №80.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №70 - №80 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070015 0605250428370
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0605250440702
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0605250443703
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Заменить гирлянду изоляторов на опоре №363 ВЛ-110-36.; По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. (ВЛ-110-36); Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110-36 на предмет выявления дефектов.; Произвести установку ПЗУ на опорах №357-359, 361-368 ВЛ-110-36. |  |  |  |  | 321300 0605250447937
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 0605250453915
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 Пищалино ПС 35/10кВ Бурмакино 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0605250511690
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от ТП 51 до ТП 29 КЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Маяк.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП 51 до ТП 29 КЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Маяк электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. |  |  |  |  | 31070014 0605250541369
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5082 Л1 Ф-103 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0605250555476
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №173-№183.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №173-№183 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0605250624293
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №14 ПС 110 кВ Студенческая наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр РУ-0,4кВ всех ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №14 ПС 110 кВ Студенческая на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. |  |  |  |  | 32130032 0605250638951
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 0605250723685
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Угра силами ИТР за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №77 - №78 ВЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Угра.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Угра дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0605250739637
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 (15) ПС №1 на отпайке к ТП-50 в пролетах опор №6-1-№6-13.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 10 (15) ПС №1 на отпайке к ТП-50 в пролетах опор №6-1-№6-13. |  |  |  |  | 31070024 0605250749093
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино на отпайке к ТП-829 в пролетах опор №34 - №44.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино на отпайке к ТП-829 в пролетах опор №34 - №44 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0605250750095
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120003 0605250818342
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №46 пер. Молодежный от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-60 ф.607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0605250822623
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 6 ул. Мичурина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП29 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0605250823619
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нововоронежский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Плановые осмотры кабельной канализации; Ремонт КЛ-6 кВ РТП 23 яч. 1 - ТП 22 яч. 3 |  |  |  |  | 32130034 0605250830015
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново в пролетах опор №126 - №136.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново в пролетах опор №126 - №136 целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0605250839085
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП23 ф. 1005 ПС Севская в пролете опор №25-26, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029512 0605250902665
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ Ф.10-05 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф.10-05 ПС Нерехта-1 с оборудованием РП и ТП с целью выявления дефектов и повреждений после аварийного отключения. |  |  |  |  | 31060005 0605251017691
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ М. Троица |  |  |  |  | 32140015 0605251019930
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Житново ВЛ-10 №09 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Житново ВЛ-10 №09 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 0605251026123
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №10-2 - №10-3 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. |  |  |  |  | 34080019 0605251054636
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 421 ПС 110 кВ Стрелецкое. |  |  |  |  | 32140003 0605251112929
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ТП 138 Белово с применением тепловизора.; Устранить замечания, выявленные при внеочередном осмотре ТП 138 Белово. |  |  |  |  | 31060012 0605251129686
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ №7 ПС №4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №7 ПС №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0605251138955
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№80-90.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№80-90. |  |  |  |  | 31070033 0605251141081
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам КТП-10кВ № 467.; Провести внеочередное измерение токов нагрузки на КТП-10кВ № 467. |  |  |  |  | 31060003 0605251157701
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №49 - №50 ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка.; При выявлении в ходе осмотр ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0605251235638
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №77-№87.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №77-№87 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0605251258294
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП1098 Ф624 ПС Урицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 0605251331618
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семёновка по всей длине с целью выявления деревьев в охранной зоне, ветви которых приближены к проводам ВЛ на недопустимое расстояние.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семёновка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 0605251331948
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №60-80 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №60-80 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0605251422295
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0605251459132
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф2 ТП0703 Ф1024 РП103 |  |  |  |  | 92029507 0605251503643
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 84-ТП 324 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 84-ТП 324 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0605251550926
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 0605251638296
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-97 Ф-1002 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0605251642489
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.140 ПС Индуктор к ГКТП-76.; Произвести перетяжку проводов на КВЛ 10кВ ф.140 в пролетах опор №73-№74. |  |  |  |  | 92029506 0605251702626
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская на предмет выявления дефектов, влияющих на надёжность бесперебойного электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 31120013 0605251725340
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-1 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0605251729621
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход трассы КЛ 6кВ ТП2324 к ТП2385.; Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП13 Ф612 к ТП2324.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2324 к ТП2385. |  |  |  |  | 92029501 0605251735620
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка. |  |  |  |  | 32140012 0605251837928
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№80-85.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№80-85. |  |  |  |  | 31070033 0605251848092
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПБелобородово 197 С.Борок.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПБелобородово 197 С.Борок с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0605251907094
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 036 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 036 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0605251955956
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ФКУ УПРДОР "Россия" о приведении оборудования в соответствие с н т д, назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев. |  |  |  |  | 31070024 0605252022083
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 0605252049668
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график ремонта и технического обслуживания ТП-431-ТП-1092 |  |  |  |  | 1000000125 0605252128199
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 19 Малиновец ПС Веретье; По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 19 Малиновец ПС Веретье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0605252147700
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-254, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-254 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 0605252155692
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №2 Прав КТП Лазурная ф.05 ПС №9; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №2 Прав КТП Лазурная ф.05 ПС №9 |  |  |  |  | 31070025 0605252200134
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 0605252209937
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП в н.п Подлесные Новосёлки Ф-1006 П.С 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 0605252310490
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. |  |  |  |  | 31070009 0605252330536
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 0705250015479
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.126 ПС Луговая по всей длине. |  |  |  |  | 34090016 0705250015480
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 069 (№1 д.Филатка).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 069 (№1 д.Филатка) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 0705250020222
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Верханово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Верханово. |  |  |  |  | 31070025 0705250107135
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка. |  |  |  |  | 32140005 0705250111934
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Болдыревка, выявленные дефекты включить в план работ; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Болдыревка по всей длине, с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0705250120947
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-19 ПС Залужное выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-19 ПС Залужное по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130015 0705250126954
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110026 0705250159669
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ от ПС Юго-Западная яч.6 до РП-18 яч.7 (кабель А) со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от ПС Юго-Западная яч.6 до РП-18 яч.7 (кабель А) обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0705250210341
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка. |  |  |  |  | 32140005 0705250213935
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену поврежденной изоляции на опоре № 21/21 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками.; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре № 21/21 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками.; При выявлении дефектов ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести верховой осмотр изоляции и провода в поддерживающих зажимах на опоре № 21/21 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками. |  |  |  |  | 311500 0705250412233
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10 от ТП-1211н яч.3 до ТП-1210н яч.4 |  |  |  |  | 32140002 0705250430927
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Томаровка №2.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №19, 20, 21, 22, 23 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Томаровка №2.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Томаровка №2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0705250506932
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 0705250553958
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 229 ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению с включением в планы ТОиР БУ СЛЭП.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Анна-2-Таловая-районная на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 321300 0705250605952
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 0705250612931
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца поврежденного оборудования электросети ТП 1384 по ВЛ10кВ 129.09 с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0705250702681
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "ЛМ-ГАЗ" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №305 от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130010 0705250724049
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | отправить письмо потребителю СНТ Вита о необходимости приведения потребительской отпайки от опоры № 154 в сторону КТП 017 ВЛ-10-2 ПС Ступино в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ, а также с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 0705250727953
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М. Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ М. Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0705250741050
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 32130004 0705250755070
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев угрожающих падением веток на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-983 СНТ Студеновское , произвести опиловку охранной зоны ВЛ.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-983 СНТ Студеновское по всей длине. |  |  |  |  | 31120019 0705250803343
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Оросительная.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0705250851936
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 277 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Высокое силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 277 ВЛ 10кВ №12 ПС 35/10кВ Высокое дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 0705250912639
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП11 ф.1005 ПС Севская напротив дома ул. Первомайская д.6. |  |  |  |  | 92029512 0705250912647
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по осмотру ВЛ и обнаружению дефектов, угрожающих отключению ВЛ.; Произвести вырубку ДКР в пролетах опор №9-14 ВЛ-10кВ 3.1.4 ПС Фатеж. |  |  |  |  | 32110027 0705250929612
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ Раменье от РП 10кВ Б.Святцево в пролетах опор №7/1-№7/12.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Раменье от РП 10кВ Б.Святцево в пролетах опор №7/1-№7/12 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0705250936120
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ГазПромТрансГаз Москва» Острогожского ЛПУМГ о приведении потребительской ПТП 3-28 ВЛ-10-3 ПС Болдыревка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130020 0705251011957
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№36 д.Гилёво в месте возникновения пожара с целью обнаружения термических повреждений.; По итогам осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№36 д.Гилёво устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31060005 0705251015694
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 9 ул. Маяковская, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП19 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0705251016648
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю АПЦ Фатежский о соблюдении правил ТЭ в сетях потребителя и ТУ |  |  |  |  | 32110027 0705251024671
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Петровское по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Петровское выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130015 0705251027990
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролётах опор №51 - №61.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролётах опор №51 - №61 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0705251033371
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Перетяжка проводов в пр. оп. №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП-5 Ф-606 ЦРП-1.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-5 Ф-606 ЦРП-1.; Произвести внеочередной осмотр КТП-5 Ф-606 ЦРП-1. |  |  |  |  | 92029503 0705251034632
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ф2 Советская ВЛ ТП-7 Ф-1006 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 0705251037627
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП217 ПС Западная. |  |  |  |  | 92029504 0705251042664
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 79-83 ВЛ 110кВ Старый Оскол-Центральная №1.; По результатам осмотра ВЛ 110кВ Старый Оскол-Центральная №1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110кВ Старый Оскол-Центральная №1. |  |  |  |  | 321400 0705251111948
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ( Барышниковой С. В.) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. . |  |  |  |  | 32130026 0705251130031
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-8 ПС Ендовище с применением тепловизора, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-8 ПС Ендовище, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130029 0705251154999
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №48 ПС Красный Холм в пролетах опор №1-10.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №48 ПС Красный Холм в пролетах опор №1-10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0705251155121
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№170-175.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№170-175. |  |  |  |  | 31070033 0705251226105
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 11.54 РП ГНС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 0705251235680
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0705251237639
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП129.14№156хоз.Беседино в пролете опор №3-7 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП129.14№156хоз.Беседино в пролете опор №3-7 |  |  |  |  | 32110016 0705251308672
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 11/Ш-3-160 Ф-1 н.п. Косарево по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 11/Ш-3-160 Ф-1 н.п. Косарево нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0705251340690
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-23 СНТ Мичурина при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-23 СНТ Мичурина по всей длине. |  |  |  |  | 31120019 0705251345344
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП371 ф.423.16 с.Лебяжье явилось повреждение в ВУ потребителя |  |  |  |  | 32110016 0705251349673
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №132-142 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино, №165-175 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №132-142 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино, №165-175 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово. |  |  |  |  | 31070021 0705251358138
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП128.17№ 1067 Кизилово маг. в пролете опор № 10-15 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП128.17№ 1067 Кизилово маг. в пролете опор № 10-15 |  |  |  |  | 32110016 0705251458674
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Саблино ВЛ-10 №22 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Саблино ВЛ-10 №22 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0705251504077
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0705251511701
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП-429 ул. Брюллова при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП-429 ул. Брюллова по всей длине. |  |  |  |  | 31120019 0705251531345
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.52 ПС-45--РП-66 |  |  |  |  | 1000000125 0705251535200
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 0705251545953
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить письмо собственнику ВУ0,4кВ запитанного от опоры №22 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 035 д. Кукуевка о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 0705251548675
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 11 - ТП 283 |  |  |  |  | 1000000126 0705251605148
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП2104 Ф625 ПС Заречная . |  |  |  |  | 92029501 0705251632630
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка. |  |  |  |  | 32140012 0705251641967
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №13 - №18 КВЛ10кВ №6 от ПС-110/35/10кВ Тяговая; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №13- №18 КВЛ10кВ №6 от ПС-110/35/10кВ Тяговая с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0705251645432
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-720 ПС 110 кВ Н.Кисляй, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-720 ПС 110 кВ Н.Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 0705251646972
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-12-2 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-12-2 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 0705251650647
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0705251707722
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП-159 ф.1002 ПС Страчевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ . |  |  |  |  | 34090022 0705251719491
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Переступлино новая в пролетах опор №48-54 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Переступлино новая в пролетах опор №48-54 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110029 0705251720684
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Долгая Поляна. |  |  |  |  | 32140002 0705251745966
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 163 силами ИТР, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 163 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0705251754650
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Пригородный-1 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0705251803965
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 867-ТП 1067 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 867-ТП 1067 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0705251805939
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 57-ДСК 1 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 57-ДСК 1 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0705251806940
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0705251814041
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 282 д. Великое Село.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 282 д. Великое Село с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0705251853114
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС №11 в пролетах опор №40 - №50.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС №11 в пролетах опор №40 - №50 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0705251855324
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 0705251900201
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №704 РП 6кВ Автопогрузчик по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №704 РП 6кВ Автопогрузчик и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0705251904704
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130016 0705251924016
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 0705251953723
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 0705252019032
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 190 Стрелиха мастерские ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща.; Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений наТП 190 Стрелиха мастерские ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща. |  |  |  |  | 31070016 0705252041372
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (СНТ Ромашка, с. Ступино) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 0705252044033
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №41 ПС Красный Холм в пролетах опор №15-25.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №41 ПС Красный Холм в пролетах опор №15-25 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0705252048130
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №46-№55 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Кушалино.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №46-№55 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10 кВ Кушалино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0705252103144
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 0705252104007
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Поселковый ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0705252110724
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф610 к ТП0208.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0111 к ТП0060. |  |  |  |  | 92029501 0705252240633
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Бутурлиновка-2, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО,КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание уделить на состояние проводов и опорно-стержневой изоляции. |  |  |  |  | 32130005 0705252309973
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шапошниковка на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шапошниковка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 0705252325959
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-05-07 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.1006 ПС Суземская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029512 0705252351667
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "ЭкоНиваАгро" о приведении потребительского оборудования за ЛР-7-1 отпайки к ПТП-7-1 ВЛ-10-7 ПС Петровское, находящейся на балансе и обслуживании ООО "ЭкоНиваАгро", в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 0805250004991
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130030 0805250006042
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130015 0805250012992
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС Поповка в пролетах опор №15-25.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Поповка в пролетах опор №15-25 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0805250032304
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №36 ПС "Гидрооборудование" от ПС "Гидрооборудование" в пролетах №16-№72 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 0805250056346
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0805250059964
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Б.Городок в пролёте опор №154- №164.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Б.Городок в пролёте опор №154- №164 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0805250204373
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №-2 ПС Рогачёвка на предмет выявления дефектов провода ВЛ по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №-2 ПС Рогачёвка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 0805250239034
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Осмотр ВЛ-0,4-1 КТП №97 (ОГЭС) на предмет выявления дефектов. Выявленные дефекты включить в план работ |  |  |  |  | 32130020 0805250246063
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). |  |  |  |  | 31060007 0805250250712
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Бугаевка на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Бугаевка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 0805250330960
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП Ф-1004 П.С 35 кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 0805250401492
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ИТР в пролетах опор № 1 - №15 ВЛ 35кВ ЛЭП №2. |  |  |  |  | 311200 0805250402360
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0805250440981
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 0805250450963
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 0805250450964
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130001 0805250450985
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести измерение сопротивления заземления опоры №262 ВЛ 110 кВ Елецкая 220 - Правобережная I цепь с отпайками.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Елецкая 220 - Правобережная I цепь с отпайками опоры №258-268. |  |  |  |  | 311200 0805250455361
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Стимул» о приведении потребительской ЗТП-6 ВЛ-6 яч. 15 ПС-1 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130020 0805250500064
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ В.Архангельская по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ В.Архангельская, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы ТО и ремонтов |  |  |  |  | 32130005 0805250507974
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Волоконовка. |  |  |  |  | 32140014 0805250512941
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120014 0805250615347
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0805250628043
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Удеровка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0805250639942
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пролетах опор №35-45 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пролетах опор №35-45 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 0805250659303
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести измерение сопротивления заземления опоры №35 ВЛ 110 кВ Дон-Астапово (ВЛ 110 кВ Лев Толстой).; Произвести осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Дон-Астапово (ВЛ 110 кВ Лев Толстой) в пролетах опор №30-№40. |  |  |  |  | 311200 0805250710362
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | принять меры к уплотнению РУ- 0,4кВ ТП-94 для предупреждения проникновения животных |  |  |  |  | 31070013 0805250732460
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ГПП-30 РП-37-Ф8 |  |  |  |  | 1000000125 0805250745202
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-54--ТП-1007 |  |  |  |  | 1000000125 0805250746203
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра участка ВЛ 10кВ №03 (462) ПС 35кВ Родина составить план мероприятий и график их выполнения; Провести внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №03 (462) ПС 35кВ Родина оп. (1-1)-(1-10) |  |  |  |  | 32110021 0805250826685
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС М.Горьковская с целью выявления дефектов, особое внимание уделяя состоянию провода и вязок.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС М.Горьковская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР) |  |  |  |  | 31150007 0805250839253
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0805250843048
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1 устранить выявленные замечания.; При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №71, №72, №73.; Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №71, №72, №73 ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1. |  |  |  |  | 310600 0805250845734
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0805250859944
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0805250907309
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 181 (Ульяново деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 181 (Ульяново деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0805250920740
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 444 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31120013 0805250923348
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110002 0805250945686
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения ВЛ ф1 ТП77 ф620 ПС Западная к дому 6 ул. Дачная.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП77 ф620 ПС Западная. |  |  |  |  | 92029504 0805250948655
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-7 ф.1006 ПС Дубровская.; Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Садовая д.24 |  |  |  |  | 92029502 0805250948629
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Кладово в пр. опор №33-43, ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пр. опор. №12-22.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Кладово в пр. опор №33-43, ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пр. опор. №12-22. |  |  |  |  | 31070001 0805250956306
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Близна-1 ферма Ф2 КТП№255 по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ Близна-1 ферма Ф2 КТП№255 в пролете опор №1-3-1-4.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Близна-1 ферма Ф2 КТП№255 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0805250959655
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролётах опор №69- №79.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролётах опор №69- №79 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0805251002374
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Бугаевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на ТП по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 110 кВ Бугаевка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130019 0805251006961
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 35кВ ПС №17-Головино с отпайкой Стеклозавод по результату тепловизионного контроля шлейфов анкерной опоры №185, при необходимости произвести их ремонт.; ВЛ 35кВ ПС №17-Головино с отпайкой Стеклозавод произвести тепловизионный контроль шлейфов анкерной опоры №185. |  |  |  |  | 310700 0805251007302
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В пролете опор 13-00/32-33 и по результатам осмотра ВЛ 10кВ №1, ПС Лукинская произвести обрезку крон (валку) деревьев.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС Лукинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. |  |  |  |  | 31150010 0805251015254
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №24 ул. Пушкина от ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-6 ф.133 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0805251015657
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС 35/10кВ Гузицино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0805251027714
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Землероб ВЛ-10 №13 П.Городище, ВЛ-0,4кВ ТП231- Торопецкий тракт, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 д.Есёмово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Землероб ВЛ-10 №13 П.Городище, ВЛ-0,4кВ ТП231- Торопецкий тракт, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 д.Есёмово. |  |  |  |  | 31070033 0805251057109
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фомино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фомино по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0805251100725
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ ф-1 ЗТП 34 Чистякова Максатиха.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ ф-1 ЗТП 34 Чистякова Максатиха с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0805251100113
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №4 ЗТП-4-2 Пересна. |  |  |  |  | 34080022 0805251103640
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 0805251120958
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письменное разъяснение гр. Лазареву В.Ю. о наличии в земле различных инженерных коммуникаций и необходимости вызывать представителей организаций, чьи коммуникации проложены в земле, для согласования производства земляных работ.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ-6кВ на участке ТП-170 и ТП-1068. |  |  |  |  | 1000000140 0805251127034
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ Ф1001 ПС Алтуховская произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 92029505 0805251145669
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0805251150725
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №184-№194.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино с целью выявления дефектов изоляторов в пролетах опор №184-№194. |  |  |  |  | 31070031 0805251158110
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35 Ендовище по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0805251207004
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Таловая-Районная в пролетах опор №30-40 с целью выявления дефектов крепления изоляторов.; По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Таловая-Районная в пролетах опор №30-40, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130030 0805251208047
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 660 (Верхнее).; Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 0805251229726
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0805251238716
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0805251244979
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Карганово. |  |  |  |  | 34050020 0805251310717
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход прохождения трассы КЛ 6кВ Ф611 РП43 к ТП1187.; Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф611 в РП43 к ТП1187.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф611 РП43 к ТП1187. |  |  |  |  | 92029501 0805251405634
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Николо-Перевоз с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Николо-Перевоз устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 0805251417727
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-1 ПС Райновская, с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам проведения внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-1 ПС Райновская, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130028 0805251450965
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 386.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 386. |  |  |  |  | 31070024 0805251500071
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 0805251510204
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№30-40.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№30-40. |  |  |  |  | 31070033 0805251520125
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10Удомля; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №124-№130 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 0805251525209
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 1 ТП14 Ф.107 ПС Стародуб.; Произвести восстановление обрыва ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 14 Ф.107 ПС Стародуб ул. Краснооктябрьская д.17 |  |  |  |  | 92029508 0805251547674
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль и обследования опоры № 279 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ.; Произвести обследование опоры №279 на ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль на предмет выявления повреждений после ОЗЗ. |  |  |  |  | 31060007 0805251602713
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Дулово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Дулово. |  |  |  |  | 31070025 0805251606065
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/Т-7-100 Больница по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/Т-7-100 Больница и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0805251634670
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Бутурлиновка 2-Калач 2 по всей протяженности на предмет выявления дефектов, угрожающих отключению ВЛ.; Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре №51.; Выполнить замер контура заземления опор №46-61.; По результатам внеочередного осмотра и измерения контура заземлений, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта КУ сл. ЛЭП. |  |  |  |  | 321300 0805251707017
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ №9 ПС 35 кВ Яблоново. |  |  |  |  | 32140010 0805251707962
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 Жел-544-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 Жел-544-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0805251720728
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Южн-22-31 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Южн-22-31 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0805251730734
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" кабеля на участке КЛ 10кВ №14 РТП 10кВ Тетьково от РУ 10кВ РТП 10кВ Тетьково до РУ 10кВ ТП 597 Тетьково-3.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабеля на участке КЛ 10кВ №14 РТП 10кВ Тетьково от РУ 10кВ РТП 10кВ Тетьково до РУ 10кВ ТП 597 Тетьково-3. |  |  |  |  | 31070016 0805251840375
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 0805251949986
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 391 (Покров контора) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 391 (Покров контора), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0805252021718
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-5-16 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-5-16 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0805252130737
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Прб-6-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Прб-6-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0805252134738
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 4-10 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 4-10 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0805252200989
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0805252221945
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости трассы КЛ 10 кВ №16 ЗТП 5-ЗТП 83 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки.; Выполнить ремонт КЛ 10 кВ №16 ЗТП 5-ЗТП 83 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки и восстановить схему нормального режима.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ №16 ЗТП 5-ЗТП 83 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0805252221946
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Пут-3-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Пут-3-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0805252225741
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1001 ПС Страчевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ . |  |  |  |  | 34090022 0805252230508
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 0805252246993
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Мандрово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Мандрово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0805252306947
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№5-15.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№5-15. |  |  |  |  | 31070033 0805252307106
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Шебекино - Ржевка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Шебекино - Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0905250008991
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо Главному инженеру ОАО "Районные электрические сети" о включении в состав комиссии для причин расследования данной аварии представителя филиала ПАО Россети Центр"-"Тверьэнерго". |  |  |  |  | 310700 0905250036122
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 110кВ Угловка-Окуловка для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра на ВЛ 110кВ Угловка-Окуловка - устранить эти дефекты |  |  |  |  | 310700 0905250138069
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 7-6 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 7-6 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0905250222046
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110026 0905250229687
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-2 на предмет выявления мест гнездования птиц.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-2 в местах массового гнездования птиц в случае выявления гнезд на опорах – убрать их и установить антиприсадочные устройства. |  |  |  |  | 310600 0905250319735
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 0905250456975
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 0905250516976
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по осмотру ВЛ и обнаружению дефектов, угрожающих отключению ВЛ.; Произвести вырубку ДКР по ВЛ 10кВ №14 ПС Михайловка в пролетах опор №141-146. |  |  |  |  | 32110028 0905250626688
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №2-180 -№2-190 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №4-70 -№4-77 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №2-180 -№2-190 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №4-70 -№4-77 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0905250710139
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам диагностирования опор №6; 8 ВЛ 0,4кВ№1 ТП210 ПС Россошь (РГЭС) наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести диагностирование опор №6; 8 ВЛ 0,4кВ№1 ТП210 ПС Россошь (РГЭС) подверженных одностороннему тяжению. |  |  |  |  | 32130028 0905250715966
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0905250725275
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 110 кВ Н.Кисляй, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 110 кВ Н.Кисляй по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130005 0905250729977
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 152 (д.Ильицино).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 152 (д.Ильицино) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 0905250844376
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП9 ф.1010 ПС Комаричская к дому пер. Кирова 34. |  |  |  |  | 92029511 0905250855671
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТПф.104 ПС Соловьевка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 0905250915482
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТПф.104 ПС Соловьевка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 0905250915481
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ Ботино ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Погорелое Городище.; Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ Ботино ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Погорелое Городище. |  |  |  |  | 31070033 0905251013102
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 40 ул. Розы Люксембург, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП8 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0905251052676
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня-1 от ТП-10/0,4кВ Ватутино-1; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня-1 от ТП-10/0,4кВ Ватутино-1 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 0905251055810
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Вороново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-10 Вороново , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0905251111735
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5143 Л1 Ф-104 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0905251118483
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ-6кВ ТП125 - ТП 496 , Л-1510 РП 15 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0905251126642
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 48 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 0905251130679
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПН-2-100А ВЛ Ф9 ЗТП-4 Ф.1016 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 0905251147628
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Новое ВЛ-10 №21 П.Городище.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Новое ВЛ-10 №21 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0905251207300
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Жел-544-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Жел-544-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0905251220744
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Славное молзавод.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Славное молзавод. |  |  |  |  | 31070027 0905251249068
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-2-4 Лысовка. |  |  |  |  | 34080022 0905251343641
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 0905251345987
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 69 - ТП 687 |  |  |  |  | 1000000126 0905251353149
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения обследования стоек опор №7,9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 131 ПС Бутурлиновка-2, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний с внесением в планы ремонтов и ТО.; Произвести обследование стоек опор №7,9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 131 ПС Бутурлиновка-2, на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия при наезде стороннего автотранспорта на опору №8, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130005 0905251354978
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролетах опор №№43-44,44-45 ВЛ 10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницукое. |  |  |  |  | 31070033 0905251530299
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 13 РП Возы, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 13 РП Возы опоры 58-64, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0905251549689
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Прб-6-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Прб-6-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0905251600745
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 0905251604978
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 ГКТП2 ф.1002 ПС Кокоревская к дому ул. Железнодорожная 4. |  |  |  |  | 92029505 0905251635677
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 4 РП Тутань на отпайке к ТП-495 в пролетах опор №50 - №2-9.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 4 РП Тутань на отпайке к ТП-495 в пролетах опор №50 - №2-9 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0905251658072
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Гридкино |  |  |  |  | 34050020 0905251720736
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 309 РП 10 кВ Альпика.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0905251746961
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход трассы КЛ 6кВ Ф627 РП40 к ТП4117.; Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф627 в РП40 к ТП4117.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф627 РП40 к ТП4117. |  |  |  |  | 92029501 0905251803642
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140005 0905251810969
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130016 0905251826019
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Рудкино на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Рудкино. |  |  |  |  | 32130032 0905251849012
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 0905251912960
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Саб-3-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Саб-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0905251920746
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 405 (ул.Октябрьская д. 63 ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 405 (ул.Октябрьская д. 63 ) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 0905251926728
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 575 Сорокино ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 575 Сорокино ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0905252018627
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 6-8 ПС Московское по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 6-8 ПС Московское разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 0905252030013
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10кВ №5 ПС 110кВ Короча и СТП 503 ПС 110 кВ Короча.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 0905252035959
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.104 ПС Чуровичи с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 0905252100484
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0905252110949
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Ст.Устиново-3 ВЛ №25 П.Городище.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Ст.Устиново-3 ВЛ №25 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0905252121126
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 639 (Заозерье магазин) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 639 (Заозерье магазин). |  |  |  |  | 34050017 0905252145708
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино и ТП 55. |  |  |  |  | 32140005 0905252210972
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Красное с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. |  |  |  |  | 34050012 0905252234746
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №62 РП 10 кВ Новобелая на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №62 РП 10 кВ Новобелая выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130013 0905252301994
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130019 0905252303962
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 102 (д.Селищи).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 102 (д.Селищи) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 0905252307377
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 РП 10 кВ Сажное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0905252313977
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 11-4 ПС Тепличная , на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 11-4 ПС Тепличная, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0905252316001
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 РП 10 кВ ГЭС на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 РП 10 кВ ГЭС выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130013 0905252326995
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ДОЛ "Ракета" о приведении потребительского оборудования за ЛР-5-4 отпайки к ПТП-5-12 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ДОЛ "Ракета", в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 0905252332996
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье на предмет целостности крепления провода ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье на предмет целостности крепления провода ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 0905252333645
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 5-11 ПС 35 кВ Городище. |  |  |  |  | 32140002 0905252333957
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Талы на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Талы выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130013 0905252335997
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Агро ЭкоВоронеж". о приведении потребительской КЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Клеповка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130005 0905252340979
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Ст.Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Ст.Ведуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1005250000003
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 РП 10кВ Пузево в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 РП 10кВ Пузево по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1005250001980
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов и креплений проводов к изоляторам.; Выполнить обследование опоры №97 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Богучар, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Богучар и обследования опоры №97, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130003 1005250001981
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1005250115967
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выявленные недостатки незамедлительно устранить или определить объем и срок устранения.; Провести верховой осмотр опоры № 89 ВЛ 10кВ № 2 ПС Знаменская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150003 1005250116273
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1005250122045
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дружба на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дружба выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130013 1005250122998
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1005250142276
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110кВ Прогресс на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110кВ Прогресс наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 1005250215988
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр КЛ 6кВ 6кВ РП 7 яч.6 - ТП 190 яч.6; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1005250236955
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 246 яч.3-ТП 89 яч.10; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1005250236956
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 1005250250954
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1005250300702
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-810 ПС 110 кВ Воробьевка в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу электроустановки, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-810 ПС 110 кВ Воробьевка по всей длине, с целью выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ; Произвести диагностирование опор №22; 23 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-810 ПС 110 кВ Воробьевка подверженных одностороннему тяжению. |  |  |  |  | 32130008 1005250414982
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4кВ на ул. Чкалова от ТП № 56 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ на ул. Чкалова от ТП № 56, с целью выявления повреждений после ДТП. |  |  |  |  | 31060005 1005250415718
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-4 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-4 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130014 1005250429014
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 от ПС Запрудская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 от ПС Запрудская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130014 1005250447037
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №6 от ТП 4-4 ПС Пески по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №6 от ТП 4-4 ПС Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 1005250518133
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Больница ПС 35/10 Борино в пролетах опор №16/1-№16/27 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 1005250602349
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр участок от ЛР-124 ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 1005250605350
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Троицкая ПС 35/10 Троицкая в пролетах опор №1-№57 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 1005250610351
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12-1 ЦРП 10 кВ Гвоздовка по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12-1 ЦРП 10 кВ Гвоздовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 1005250612963
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-5-09 ПС Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-5-09 Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1005250632968
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф-1005 П.С 35 кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1005250633493
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 8-12 ПС Запрудская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 8-12 ПС Запрудская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130014 1005250652011
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-6-12 Александровка по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-6-12 Александровка в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1005250701969
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-308 ПС 35 кВ Клеповка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-308 ПС 35 кВ Клеповка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1005250709983
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150005 1005250716256
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №51-№61.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №51-№61 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1005250727161
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Шурскол с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Шурскол устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 1005250734734
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150004 1005250735255
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 327 ПС 35кВ Клеповка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 327 ПС 35 кВ Клеповка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1005250737984
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 172 п.Питерское, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150004 1005250812271
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 172 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 172 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1005250821051
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-214 ф.103 ПС Лотаки с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1005250827485
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2-6 ПС Ильмень по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2-6 ПС Ильмень разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 1005250829134
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра кабельных муфт ВЛ-10кВ №3.1.18, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр кабельных муфт по ВЛ-10кВ №3.1.18 ПС Фатеж по всей длине с составлением листка осмотра.; Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра |  |  |  |  | 32110027 1005250841545
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Пчелокомплекс ПС 35/10 Тюшевка по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 1005250853352
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мишковка в пролете опор №34-35 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090023 1005250854488
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 634 с.Бутырки |  |  |  |  | 31120002 1005250910353
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС №11 в пролетах опор №27- №38.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС №11 в пролетах опор №27- №38 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1005250914155
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №992 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №992, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 1005250935284
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка на ВЛ-10кВ №17 от ПС 110кВ Рамешки в пролетах опор №34-44.; Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ №17 от ПС 110кВ Рамешки в пролетах опор №34-44 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1005250947320
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП-24 ул. Нестерова при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП-24 ул. Нестерова по всей длине. |  |  |  |  | 31120019 1005250951355
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1005250955641
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить диагностику оборудования ТП 100 Глазково деревня; По результатам диагностики оборудования ТП 100 Глазково деревня устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 31070024 1005251015146
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-8-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Т-8-11 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1005251021665
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1005251030277
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер стрелы провеса провода ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 157 ВЛ №08 ПС Дегтянская, в пролете опор №36-37 после внешнего механического воздействия.; Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 157 ВЛ №08 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 157 ВЛ №08 ПС Дегтянская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150005 1005251040272
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №499 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №499, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 1005251105283
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ М. Грибановка с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ; По результатам проведения внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ М. Грибановка разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков. |  |  |  |  | 32130010 1005251127052
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр и тепловизионный контроль ТП 10/0,4кВ находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10 кВ №2 ПС Осетровка с оценкой состояния контактов ГЛ РБ 0,4кВ на предмет нагрева.; По результатам внеочередного осмотра и тепловизионного контроля ТП 10/0,4кВ находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10 кВ №2 ПС Осетровка, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130006 1005251134002
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №763 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №763, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 1005251136282
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130030 1005251203044
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 5 ТП 3 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 1005251207682
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 в пролетах опор №15-№20 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 в пролетах опор №15-№20 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1005251244676
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1055 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1055, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 1005251300281
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 340 ВЛ-1026 ПС Дорогобуж-2.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 340 ВЛ-1026 ПС Дорогобуж-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устране-ния. |  |  |  |  | 34080014 1005251305645
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца поврежденного оборудования электросети ТП 1384 по ВЛ10кВ 129.09 с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 1005251309682
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | отправить письмо потребителю РСК о необходимости приведения в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ находящегося на своём балансе электрооборудования по КВЛ 10 № 2 ПС Чертовицы, а также с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 1005251310020
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ ТП Тешилово - д. Тешилово №05 ПС № 9; ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП Слободка ф.04 ПС Дм.Гора; ВЛ-0,4кВ №1,2 ТП Зверовод-1 ф.14 ПС Мелково; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ ТП Тешилово - д. Тешилово №05 ПС № 9; ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП Слободка ф.04 ПС Дм.Гора; ВЛ-0,4кВ №1,2 ТП Зверовод-1 ф.14 ПС Мелково. |  |  |  |  | 31070025 1005251334057
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№55-70.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№55-70. |  |  |  |  | 31070033 1005251337118
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-224 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-224 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1005251358719
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ГКТП-78 ф113 ПС Климово.; Произвести восстановление КЛ 10 кВ в ф113 ПС Климово оп. №1А1 -ГКТП-78. |  |  |  |  | 92029506 1005251418659
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 116 ПС Льгов в пролете опор № 9-15 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 116 ПС Льгов в пролете опор № 9-15 |  |  |  |  | 32110003 1005251428690
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 344 c целью выявления дефектов, влияющих на аварийность.; По окончании внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 344, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 1005251430354
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 9 ПС 35 кВ Новая Деревня. |  |  |  |  | 32140003 1005251433952
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130028 1005251443970
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 19 ПС Песочное; По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 19 ПС Песочное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1005251446729
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 2 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 1005251447951
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС Парфеньево выявленные замечания устранить (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС Парфеньево с целью выявления угрожающих падением деревьев и веток деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060020 1005251453704
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования КТП-10 кВ д.Кошево-Волга №05 Заднее Поле.; Выполнить ревизию оборудования КТП-10 кВ д.Кошево-Волга №05 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 1005251510108
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130014 1005251510010
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КТП № 297 с целью выявления дефектов и недостатков после аварийного отключения.; По результатам осмотра КТП №297 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060005 1005251517720
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Высокое силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Высокое дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 1005251517644
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Крева в пролетах опор №63- №73.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Крева в пролетах опор №63- №73 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1005251529378
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ИТР осмотр линейных и выносных разъединителей по ВЛ 1008 ПС Демидов; Провести тепловизионный контроль контактных соединений КТП 102 СХТ ВЛ-1008 ПС Демидов |  |  |  |  | 34080010 1005251540643
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1005251545205
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-10 Ф-1001 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1005251606494
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ ДВП в пр. опор №№95-105; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ ДВП в пр. опор №№95-105. |  |  |  |  | 31070001 1005251628131
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1005251641537
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф2 ТП-17 Ф1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1005251700646
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 841 ул.Чкалова при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 841 ул.Чкалова по всей длине. |  |  |  |  | 31120019 1005251710356
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №7/6-№7/16.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №7/6-№7/16 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1005251718136
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 055; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 055 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1005251736112
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1005251742678
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра ЗТП 57 , запитанной от КВЛ-10кВ №24 ПС Радуга.; Провести внеочередной осмотр ЗТП 57 , запитанной от КВЛ-10кВ №24 ПС Радуга с целью выявления мест проникновения животных. |  |  |  |  | 31070014 1005251743379
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ Город-2 ПС 110 кВ Шебекино и ЗТП 21 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 1005251830973
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода, в том числе после прохождения стихийных явлений.; Выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Кадый устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060014 1005251838705
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. |  |  |  |  | 31060010 1005251839711
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 1005251921706
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 054 (Волково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 054 (Волково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ |  |  |  |  | 34050016 1005251930715
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 609 ПС 35 кВ Н. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 609 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1005252000053
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ д.Ордино-1 ВЛ №01 Родня.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ д.Ордино-1 ВЛ №01 Родня. |  |  |  |  | 31070033 1005252020127
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС 110/35/10 кВ Василево с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС 110/35/10 кВ Василево устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 1005252022721
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1005252037357
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 1005252103950
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-54 ПС Мотордеталь с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок.; Выполнить обследование опоры №36 ф. 10-54 ПС Мотор, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции).; Выявленные при осмотре ВЛ-10 кВ ф. 10-54 ПС Мотордеталь и обследовании опоры № 36 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060003 1005252110722
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Знаменская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Знаменская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 1005252123274
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 1005252125707
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Бочарниково.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Бочарниково. |  |  |  |  | 31070027 1005252134143
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП №198 Рогово Ф-09 ПС Первитино.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №198 Рогово Ф-09 ПС Первитино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1005252136061
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 пер. Строительный от ТП 297 после аварийного отключения. Особое внимание обратить на состояние опор, крепление проводов, опорную изоляцию.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 пер. Строительный от ТП 297 принять меры к устранению выявленных нарушений при их наличии. |  |  |  |  | 31060005 1005252149723
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП № 33 Пионерская принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП № 33 Пионерская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1005252214714
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обследование опоры № 29/4 подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 6 кВ ф.603 ПС Сидоровское и обследования опоры № 29/4 устранить выявленные нарушения (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.603 ПС Сидоровское. Особое внимание обратить на состояние опор, проводов, изоляции. |  |  |  |  | 31060005 1005252223724
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 1005252235992
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 от ПС Московское по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 от ПС Московское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130014 1005252249009
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1005252306751
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Петрово ПС 35кВ Ананьино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Петрово ПС 35кВ Ананьино. |  |  |  |  | 34050018 1005252306752
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-10 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 418.15 от ПС Разиньково в пролете опор №202-208 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 418.15 от ПС Разиньково в пролете опор №202-208 |  |  |  |  | 32110016 1005252357683
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 7 "Шарна" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №27-№28.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 1105250119737
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС Тутаев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 1105250150719
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 от ТП №086 Д/сад № 5 ф.2 выявленные замечания устранить (при их наличии).; Провести внеочередной обход ВЛ-0,4 от ТП №086 Д/сад № 5 ф.2 с целью выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060019 1105250206708
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ 6 кВ ТП-831 1 с.ш. - ТП-844 1 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ТП-831 1 с.ш. - ТП-844 1 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ 6 кВ ТП-831 1 с.ш. - ТП-844 1 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1105250300703
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 614 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 614 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" |  |  |  |  | 34050016 1105250356720
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-1 от КТП 252 с.Подывотье ф 1003 ПС 35 кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090022 1105250551495
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-077 КБО ф.3 в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-077 КБО ф.3 в месте возникновения пожара, устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060013 1105250601709
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП 29 л.12 - ТП 385 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП 29 л.12 - ТП 385 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП 29 л.12 - ТП 385 |  |  |  |  | 34050019 1105250615738
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1105250659358
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-181 2 с.ш. - ТП-276.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-181 2 с.ш. - ТП-276 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1105250700725
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ ДВП в пр. опор №105-115, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Трестна в пр. опор №31-41, ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Пищалкино в пр. опор №1-11, ВЛ-10кВ № 01 ПС 35кВ Кой в пр. опор №66-76, ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опор №110-120.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ ДВП в пр. опор №105-115, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Трестна в пр. опор №31-41, ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Пищалкино в пр. опор №1-11, ВЛ-10кВ № 01 ПС 35кВ Кой в пр. опор №66-76, ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опор №110-120. |  |  |  |  | 31070001 1105250704307
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.8.3 от ЦРП 10/10кВ "Миролюбово", назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ 3.8.3 в пролётах опор 155-159; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.8.3 от ЦРП 10/10кВ "Миролюбово", с составлением листка осмотра.; Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. |  |  |  |  | 32110027 1105250713679
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1105250719709
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.104 ПС Соловьевка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1105250747486
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090017 1105250750496
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо абонентам ТП 1451 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 218 ф.23 - ТП 1331. |  |  |  |  | 1000000126 1105250759150
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра ТП 27, подключенной к КВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга.; Провести внеочередной осмотр ТП 27, подключенной к КВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга с целью выявления мест проникновения животных. |  |  |  |  | 31070014 1105250806262
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС Мантурово с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-05 ПС Мантурово выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 1105250812710
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ №93 ТП5(Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ №93 ТП5(Резинотехника) дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1105250813733
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№297(г) ул. Серова устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№297(г) Ф.2 ул. Серова с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1105250814726
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при испытание изоляции РУ-10кВ ТП 051 Федцово ЗСП ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Фенево.; Провести испытание изоляции РУ-10кВ ТП 051 Федцово ЗСП ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Фенево для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070016 1105250824383
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в пролете опор №4-1-4-10.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в пролете опор №4-1-4-10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1105250826115
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф613 к ТП2018.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2008 к ТП2042. |  |  |  |  | 92029501 1105250832644
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №2 КТП 562 ВЛ №5 ПС Серебряковская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 562 ВЛ №5 ПС Серебряковская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1105250855278
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 1231 ПС 110 кВ Южная.; По результатам внеочередного осмотра ТП 1231 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия с включением в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1105250856968
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на фасаде ввода в дом 22 ул. Клинцовская г. Клинцы от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП169 фЗаготзерно ПС Клинцовская. |  |  |  |  | 92029504 1105250918656
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №6 ТП 347 (п. Юбилейный) при выявлении нарушения несоответствия установленных АВ, принять меры по снижению нагрузки.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №6 ТП 347 (п. Юбилейный) с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050015 1105250947730
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №52-62 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №52-62 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1105250950310
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-6 ПС Давыдовка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-6 ПС Давыдовка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130015 1105251035005
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Пищекомбинат Россошанский" о приведении оборудования КЛ-10-21 ПС Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130028 1105251038971
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-62 ф615 ПС Новозыбков на вводе в дом №52 ул. Маяковского. |  |  |  |  | 92029506 1105251046661
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю "ООО Жилсервис" о необходимости приведения потребительского оборудования ввода в МКЖД от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-802 ПС В.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". |  |  |  |  | 32130006 1105251058006
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 303 д. Фабрика.; Произвести внеочередной осмотр ТП 303 д. Фабрика с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1105251130308
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-035 ф.№1 д.Клюшниково устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-035 ф.№1 д.Клюшниково с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1105251139727
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/35/10кВ Спирово.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/35/10кВ Спирово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1105251147331
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №94-№104.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №94-№104 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1105251221301
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Борилово(МТФ) Ф№1КТП№220 по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ Борилово(МТФ) Ф№1КТП№220 в пролете опор №5-6.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Борилово(МТФ) Ф№1КТП№220 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1105251254656
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в пролетах опор №30-50 ВЛ 35кВ Рассвет-Беляницы.; По результатам осмотра в пролетах опор №30-50 ВЛ 35кВ Рассвет-Беляницы устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 310700 1105251318116
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №589 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №589, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 1105251322280
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 043 (82507-3/400) в пролете опор №13-18 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 043 (82507-3/400) в пролете опор №13-18 |  |  |  |  | 32110004 1105251324677
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 316 Власьево-3 быт.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 316 Власьево-3 быт с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 1105251345384
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кущино; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кущино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1105251401970
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №05 ПС Крева в пролётах опор №1- №14.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС Крева в пролётах опор №1- №14 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1105251415387
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 497 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 с целью проверки состояния спусков к вводным автоматам потребителей.; при выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра линии устранение их внести в график ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1105251423021
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1105251424703
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1105251433769
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 на отпайке к ТП-1014 в пролетах опор №50 - №60.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 на отпайке к ТП-1014 в пролетах опор №50 - №60 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1105251437066
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 149 (Юркино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 149 (Юркино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1105251446731
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 деревня-1 от ТП-10/0,4 Погорелец, ВЛ-0,4 №1 от ТП-10/0,4 №054; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4 деревня-1 от ТП-10/0,4 Погорелец, ВЛ-0,4 №1 от ТП-10/0,4 №054 |  |  |  |  | 31070013 1105251502163
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140015 1105251519976
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Окисление на фасаде ввода в дом ул. Вокзальная д.36 ВЛ ф4 ГКТП-36 ф1004 ПС Трубчевская Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Вокзальная 36 от ВЛ ф4 ГКТП-36 ф1004 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 1105251540631
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 15 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №62- №72.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №62- №72 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 1105251602385
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1105251603538
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф2.8 РП37 Ф602 ПС Камвольная. |  |  |  |  | 92029501 1105251604645
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№45-55.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№45-55. |  |  |  |  | 31070033 1105251611305
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 111 ПС 35 кВ Афанасьевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 111 ПС 35 кВ Афанасьевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1105251649971
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СПС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1105251715498
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 14 Учхоз ф-3 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 14 Учхоз ф-3 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1105251739715
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену опорного изолятора поворотного ножа фазы "В" на ЛР 16 (НТР) |  |  |  |  | 31070002 1105251741128
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Включить в план мероприятий работ по замене АВ-0,4кВ №4 согласно расчета номинала защиты.; Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ 0,4кВ № 4 ЗТП 606 ПС 110кВ Грибановка. |  |  |  |  | 32130010 1105251750937
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Керамический завод ПС Борино в пролетах опор №1-№26 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 1105251753359
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | отправить письмо потребителю (Рамонский райпотребсоюз) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 1105251757022
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-250 ПС Воронежская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-250 ПС Воронежская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130017 1105251830035
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Максимовка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1105251853974
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ СтКол-5-16 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ СтКол-5-16 от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1105251909777
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 1 ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пр. опор №50-60, 2 ВЛ 10кВ № 12 ПС Лесное в пр. опр №25-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пр. опор №50-60, 2 ВЛ 10кВ № 12 ПС Лесное в пр. опр №25-35. |  |  |  |  | 31070004 1105251940117
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных по результатам внеочередного осмотра ТП 418 Кортино, запитанной от ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор.; Провести внеочередной осмотр ТП 418 Кортино, запитанной от ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор, с целью выявления мест проникновения животных. |  |  |  |  | 31070016 1105251948386
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-19 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 1105252031008
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП ф.1006 ПС 35 кВ Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1105252105497
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 1163 с целью своевременного выявления и устранения дефектов.; Устранить места проникновения животных в ТП 1163. |  |  |  |  | 34050019 1105252117762
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП2 на р-н Кооп. (нечёт), на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП2 на р-н Кооп. (нечёт) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 1105252127728
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-3 ф.1001 ПС Трубчевская. |  |  |  |  | 34090026 1105252132487
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05(17) ПС Глазково в пролетах опор №18-1-№18-10.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05(17) ПС Глазково в пролетах опор №18-1-№18-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1105252219322
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 144 - ТП 534 |  |  |  |  | 1000000126 1105252228151
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Дорожный ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1105252233732
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ РП-7 маг 718-ТП-10.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ РП-7 маг 718-ТП-10 и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ РП-7 маг 718-ТП-10 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1105252305729
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №48 ПС Красный Холм в пролетах опор №1-10.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №48 ПС Красный Холм в пролетах опор №1-10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1105252316129
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-11 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №13 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №01 ПС-35 Куженкино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №13 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №01 ПС-35 Куженкино |  |  |  |  | 31070013 1105252341481
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-98--290А; КЛ-6 кВ ТП-982---2017; КЛ-6 кВ ТП-924---1599 |  |  |  |  | 1000000125 1205250113206
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Плотично; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1205250116259
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ № 19 ТП 798 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ № 19 ТП 798 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1205250131721
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-1800--ТП-1638 |  |  |  |  | 1000000125 1205250200207
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Малышево в пр. опор №8/1-8/10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Малышево в пр. опор №8/1-8/10. |  |  |  |  | 31070001 1205250210315
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346.; Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346 и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-121 1 сек.ш. - ТП-346 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1205250215730
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Заменить гирлянду изоляторов на опоре №137 ВЛ-110-48.; По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. (ВЛ-110-48); Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110-48 на предмет выявления дефектов.; Произвести установку ПЗУ на опорах №131, 132, 134-140, 143, 144 ВЛ-110-48. |  |  |  |  | 321300 1205250417054
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП Гаспарян от ВЛ-10кВ № 08 ПС №16.; Выполнить внеплановый осмотр ТП Гаспарян от ВЛ-10кВ № 08 ПС №16 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1205250423323
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 в пролетах опор №11-№17 отпайка на ТП №1009.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 в пролетах опор №11-№17 отпайка на ТП №1009 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1205250424063
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Заменить гирлянду изоляторов на опоре №474 ВЛ-110-36.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110-36 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110-36 на предмет выявления дефектов; Произвести установку ПЗУ на опорах №469-474, 477-479 ВЛ-110-36. |  |  |  |  | 321300 1205250441055
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план на 2025 год дефекты выявленные при внеплановом осмотру ВЛ-10кВ №03 ПС Ахматово в пролетах опор № 145-150; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Ахматово в пролетах опор № 145-150 |  |  |  |  | 31070002 1205250449142
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище и ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1205250528990
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Б.Брембола с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Б.Брембола устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1205250640747
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 119-123 ВЛ 110кВ Старый Оскол-Промышленная.; По результатам осмотра ВЛ 110кВ Старый Оскол-Промышленная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110кВ Старый Оскол-Промышленная. |  |  |  |  | 321400 1205250646975
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1205250648982
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130012 1205250755018
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "РТ Терминал". |  |  |  |  | 34080008 1205250800648
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП33 ф.1010 ПС Комаричская к дому ул. Победы 17 п. Комаричи. |  |  |  |  | 92029511 1205250814681
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Кузнецово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1205250826731
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 308 Федоровка Комплес.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 308 Федоровка Комплес с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070014 1205250850388
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 1205250858691
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №54-№64.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №54-№64 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1205250920147
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ПС 35/10 кВ Городище. |  |  |  |  | 321400 1205250923983
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №07 ПС Красный Луч в пролетах опор №20 - №40.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №07 ПС Красный Луч в пролетах опор №20 - №40 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1205250928325
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 (Деревеньки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 (Деревеньки) |  |  |  |  | 34050017 1205250940748
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Сосновый бор (82203) в пролете опор № 3-22-3-27 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Сосновый бор (82203) в пролете опор № 3-22-3-27 |  |  |  |  | 32110004 1205250944692
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП3359 Ф602 РП54 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1205250947649
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Ладожское в пр. оп №70-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №11 ПС Ладожское в пр. оп №70-80. |  |  |  |  | 31070002 1205250954318
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130020 1205251025065
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 948-Город 4 ПС 110 кВ Западная.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 948-ТП 621 каб.А ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 948-Город 4 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 948-ТП 621 каб.А ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1205251030980
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№65-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№65-75. |  |  |  |  | 31070033 1205251048243
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 1205251053557
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нерехта-2.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-2 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 1205251112736
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Нерехта-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести анализ причин отключений ВЛ 110кВ "Нерехта-2", включить в план работ на 2026 год мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ 110кВ "Нерехта-2", находящейся в местах массового гнездования птиц.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ "Нерехта-2". |  |  |  |  | 340500 1205251112741
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; Вырубить угрожающие деревья за пределами охранной зоны в пролете опор 151-152 ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 1205251126647
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №58 ул. Ленина от ВЛ 0,4 кВ ф3 ЗТП-20 ф.603 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1205251146675
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КЛ-6кВ 411.06 от ПС Волокно разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КЛ-6кВ 411.06 от ПС Волокно |  |  |  |  | 32110016 1205251206546
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-31 Ф1025 ПС Почепская. |  |  |  |  | 92029507 1205251216662
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП31 л.12-ТП318 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП31 л.12-ТП318 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ РП31 л.12-ТП318 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ РП31 л.12-ТП318 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 1205251220739
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-13 ПС 110 кВ Серебрянка. |  |  |  |  | 32140009 1205251300985
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 860-Город 22 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 860-Город 22 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1205251316984
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф.103ПС-2-РП-3 |  |  |  |  | 1000000125 1205251331208
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев.; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев. |  |  |  |  | 31070033 1205251332317
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 4 ул. Ленина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП15 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1205251356683
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Столыпино-4 ВЛ №22 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Столыпино-4 ВЛ №22 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1205251425316
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №31 ПС Красный Холм в пролетах опор №30-40.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №31 ПС Красный Холм в пролетах опор №30-40 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1205251426319
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Перетяжка проводов в пр. оп. №8-9 на ВЛ-0,4кВ от ГКТП-20 Ф-603 ПС Бытошская.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ГКТП-20 Ф-603 ПС Бытошская.; Произвести внеочередной осмотр ГКТП-20 Ф-603 ПС Бытошская. |  |  |  |  | 92029503 1205251435652
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-443 Л1 Ф-101 ПС СТАРОДУБ в пролете опор №22-23 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090023 1205251436499
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования опор №13, №15 и верхового осмотра по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 035 ПС 35 кВ Ендовище выявленные дефекты включить в план ТО и ремонтов на 2026 год.; Произвести обследование стоек опор №13, №15 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №13,№15 с оценкой состояния арматуры и изоляции по ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 035 ПС 35 кВ Ендовище. |  |  |  |  | 32130029 1205251453029
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП № 205 с.Здемирово на предмет выявления поврежденной изоляции.; По результатам осмотра ТП № 205 с.Здемирово устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060004 1205251507737
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС Беляево, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №83 - №84 за границей охранной зоны ВЛ-1002 ПС Беляево (при необходимости).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС Беляево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080011 1205251531649
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП2.; Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф.108 ПС Стародуб ТП28 к ТП33 |  |  |  |  | 92029508 1205251532687
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.104 ПС 110/10 кВ Вышков в пролете опор №32-33. |  |  |  |  | 34090018 1205251627502
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №60 - №61 ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1205251634646
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-12/Д-24-160кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-12/Д-24-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1205251706674
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1205251717779
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №6 ТП-11 ул.Вагжанова.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №6 ТП-11 ул.Вагжанова с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070014 1205251721389
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №04 ПС Жердевская, в соответствие с нормативными документами. |  |  |  |  | 31150007 1205251729285
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС СтановойКолодезь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС СтановойКолодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1205251745782
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Нов-7-26 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Нов-7-26 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1205251754783
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 709 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 709 ПС 35 кВ Уразово, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1205251800986
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 и запитанные ТП10/0,4кВ ПС 35/10кВ Корсеево всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Корсеево и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1205251810707
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на участке ЛР №107-ЛР №81 устранить.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на участке ЛР №107 ЛР №81 на предмет обнаружения повреждений после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 31060007 1205251816738
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 864 ПС Успенка в пролете опор №12-17 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 864 ПС Успенка в пролете опор №12-17 |  |  |  |  | 32110004 1205251817693
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №63 - №73.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №63 - №73 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1205251821157
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Козловка в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Козловка по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1205251838023
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в ОМВД России по Корочанскому району о приведении в непригодность объектов энергетики.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 1205251906989
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 001 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 001 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1205251919030
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-3-7 ПС 35 кВ Сагуны по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-3-7 ПС 35 кВ Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 1205251956024
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр подвесной изоляции на опоре №292/112 ВЛ-110 кВ Ливны - Верховье II цепь 1 с заменой (чисткой) выявленной дефектной изоляции (с установкой ПЗУ).; Разработать мероприятия по результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Ливны - Верховье II цепь 1 и включить их в план работ ВУ СЛЭП УВС. |  |  |  |  | 311000 1205252008668
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Россошь на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Россошь выявленные дефекты включить в план ТОиР |  |  |  |  | 32130028 1205252017025
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-2-18 Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-2-18 Россошь в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1205252036026
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ЗТП 4106н ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 32140002 1205252047988
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130026 1205252056036
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-2-12 ПС Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-2-12 ПС Россошь в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1205252122027
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №126 ПС Углич; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №126 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1205252125749
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 109 д. Гостиница дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 109 д. Гостиница с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1205252224145
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 1205252244987
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-5-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-5-10 и включить в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1205252259784
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №19 ПС Городская, в соответствие с нормативными документами. |  |  |  |  | 31150007 1305250011286
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф604 к ТП0169.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0168 к ТП0161. |  |  |  |  | 92029501 1305250035650
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП22 Ф604 к ТП0257.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0257 к ТП0294. |  |  |  |  | 92029501 1305250143653
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 08 ПС 35/6 № 4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 08 ПС 35/6 № 4 , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1305250247061
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Воронцовка по всей длине ВЛ с целью выявления дефектных изоляторов после прохождения атмосферного фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Воронцовка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130021 1305250305028
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Новая Калитва – Опорная по всей протяженности на предмет выявления дефектов угрожающих отключению ВЛ.; Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре №142 ВЛ 110 кВ Новая Калитва – Опорная.; Выполнить замер контура заземления опор №137-147 ВЛ 110 кВ Новая Калитва – Опорная.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Новая Калитва – Опорная и измерения контура заземлений и в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта КУ сл. ЛЭП. |  |  |  |  | 321300 1305250414068
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-1 от КТП 130 п.Круглая Поляна ф 1008 ПС 35 кВ Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1305250430516
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1305250433252
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Провести измерение сопротивления заземления опоры №192 ВЛ 110 кВ Правобережная – Сухая Лубна с отпайкой на ПС Новая Деревня.; Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опоре №192 ВЛ 110 кВ Правобережная – Сухая Лубна с отпайкой на ПС Новая Деревня. |  |  |  |  | 311200 1305250509363
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 от ПС 35 кВ Киверичи в пролетах опор №27-37.; Произвести внеочередной ВЛ-10кВ №01 от ПС 35 кВ Киверичи в пролетах опор №27-37 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1305250533321
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-79--ТП-1851 |  |  |  |  | 1000000125 1305250541209
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Ивановка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1305250612500
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Харитоново ПС 35кВ Григорьевское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Харитоново ПС 35кВ Григорьевское. |  |  |  |  | 34050018 1305250637753
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130023 1305250732039
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №62-№72.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №62-№72 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1305250742074
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 2 ТП57 Ф.609 ПС Юбилейная . |  |  |  |  | 92029510 1305250802693
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Орджоникидзе ПС 35/10кВ Грязное в пролетах опор №16/1-16/73 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 1305250814364
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино в пролетах опор №1-№32 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 1305250817365
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-10кВ ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 1305250821653
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 10кВ Карачун ПС Куликово яч. № 14; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Карачун ПС Куликово яч. № 14 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120016 1305250825366
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5051 Л1 Ф-102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1305250921501
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ПАО «Мамоновские фермы» о приведении потребительского оборудования ТП-120 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Р.Журавка, находящейся на балансе и обслуживании ПАО «Мамоновские фермы» в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130006 1305250943038
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Микулино |  |  |  |  | 34080009 1305251003651
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №140 - №150.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №140 - №150 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070015 1305251044390
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца поврежденного оборудования электросети с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 1305251102521
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 26 ф.106 ПС Путевая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 1305251117696
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №10-30 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №10-30 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1305251121149
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ КТП 9-КТП 10 РП 10 кВ Стрелец.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1305251138995
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ.; По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150001 1305251151269
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня-1 от ТП-10/0,4кВ Погорелец; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня отВЛ-0,4кВ деревня-1 от ТП-10/0,4кВ Погорелец с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1305251200180
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ Р 10 КТП 803 - КТП 803 ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Альпика.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1305251310994
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВ ф.3 Маст. ТП Школа Ф195 С.Борок.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф.3 Маст. ТП Школа Ф195 С.Борок с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1305251315148
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф2 ТП21 фГород-1 ПС Клинцовская в пролете опор № 10-11.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП21 фГород-1 ПС Клинцовская. |  |  |  |  | 92029504 1305251344658
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мишковка по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мишковка и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 34090023 1305251349505
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-23 Ф-Офицерский ЗТП-33 в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090011 1305251354503
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-35 Ф-1026 ПС Новобрянская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090003 1305251359511
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1305251410368
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Восточная 12 ВЛ ф2 ГКТП-59 ф1011 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 1305251411651
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр №1-10; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр №1-10. |  |  |  |  | 31070001 1305251425332
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ отКЛ 6кВ ТП-191 яч.6 до ТП-130 яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-191 яч.6 до ТП-130 яч.1., обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1305251431367
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Лидер-Групп" о приведении ТП 035 ООО Лидер Групп от ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Роща в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 31070016 1305251432391
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 1305251449742
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО «Острогожсксадпитомник» о приведении потребительской ВЛ-6 яч.2 ЗРУ-6 ОУМГ в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". Срок выполнения: |  |  |  |  | 32130020 1305251455066
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Морачёво в пролете опор № 215-216. |  |  |  |  | 34090008 1305251506512
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица. |  |  |  |  | 32140010 1305251506993
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КТП № 005 ф. 10-06 ПС Красное на предмет выявления поврежденной изоляции.; По результатам осмотра КТП № 005 ф. 10-06 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060004 1305251510739
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Щеколдино-5 КЛ-10 №05 Зубцов.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Щеколдино-5 КЛ-10 №05 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 1305251539152
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Трубчевская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090026 1305251540504
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-7--Ф-408 ПС-2 |  |  |  |  | 1000000125 1305251541210
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №3 ПС Лом за РМИ-3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 1305251615742
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 127 Н.Зароща разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 127 Н.Зароща. |  |  |  |  | 31100014 1305251636678
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 КТП-2 Ф-105 ПС Вышков в пролете опор №22-23 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090018 1305251640506
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №13 ПС "Казинка" от ПС "Казинка" в пролетах №1-№127 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 1305251648369
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Антоново-Заречье дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Антоново-Заречье, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1305251655153
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 105 ПС 35кВ Варегово.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 105 ПС 35кВ Варегово. |  |  |  |  | 34050001 1305251716750
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП5 ф. 1010 ПС Комаричская в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029511 1305251716700
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 166 ПС 110 кВ Оросительная.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра КТП 166 ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1305251753996
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ку-6-48 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ку-6-48 и внести их в план работ Кромского РЭС.; Совместно с Управлением правового обеспечения провести претензионно-исковую работу по возмещению ущерба. |  |  |  |  | 31100011 1305251848677
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130025 1305251856040
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №17-27 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №17-27 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1305251941326
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 ВЛ 10 кВ №03 ПС Аврора силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 ВЛ 10 кВ №03 ПС Аврора дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 1305251943652
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1,2 с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1,2 устранить выявленные замечания.; При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №8, №9, №10.; Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №8, №9, №10 отп. на ПС 110/35/27,5/10 кВ Космынино(т) ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1,2. |  |  |  |  | 310600 1305252012740
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ КТП-43 ф.1003 ПС Суземская .; Произвести перетяжку проводов на ВЛ 10кВ КТП-43 ф.1003 ПС Суземская оп. №34А17А2А1-№34А17А2А2 . |  |  |  |  | 92029512 1305252025709
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань пролетах опор №150-№160.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролетах опор №150-№160 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1305252035150
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №43-53 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №43-53 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1305252043327
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Крева в пролетах опор №6 - №16.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Крева в пролетах опор №6 - №16 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1305252053392
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 728 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 728 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1305252055744
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л3 ТП-214 Ф-104 ПС Вышков в пролете опор №3-4. |  |  |  |  | 34090018 1305252110507
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №79-№80 ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба. |  |  |  |  | 34050020 1305252231756
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 1106 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 1305252236938
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Рамешки в пролетах опор №140 - №149.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Рамешки в пролетах опор №140 - №149 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1305252250151
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Минино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 101 (Минино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1305252255745
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП-409 ул. Энтузиастов при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ КТП-409 ул. Энтузиастов по всей длине. |  |  |  |  | 31120019 1305252318370
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-13 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев |  |  |  |  | 34050016 1305252326743
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Теплое в пролете опор №28-29 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090017 1405250123517
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново на отпайке к ТП-1018 в пролетах опор №22-13 - №22-23.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново на отпайке к ТП-1018 в пролетах опор №22-13 - №22-23 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1405250123073
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 385-ТП398 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 385-ТП398 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ ТП 385-ТП398 |  |  |  |  | 34050019 1405250650757
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5089 Л1 Ф-104 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1405250755509
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-41 Л3 Ф-105 ПС Киваи по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 1405250840510
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП2186 Ф631 РП31 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1405250844654
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 11-ТП 375 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ РП 11-ТП 375 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1405250900997
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 22-Город 2 ПС 110 кВ Южная.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 530-ТП 1152 ПС 110 кВ Южная.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 530-ТП 1152 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 22-Город 2 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1405250901999
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановок в соответствие с НТД. |  |  |  |  | 32140005 1405250917001
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ №457 ПС Р. Колодез,в пролетах опор №100-№105 |  |  |  |  | 32110021 1405250945563
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 080 д. Сельцы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 080 д. Сельцы с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1405251014333
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 3(8)-ЗТП 301(2) Л-1. |  |  |  |  | 32140002 1405251020254
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Звяг-9-23 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Звяг-9-23 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1405251028785
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф2 ТП-118 Ф1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1405251057663
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 35 кВ Водохранилище - Маслова Пристань.; По результатам проведения осмотра КВЛ 35 кВ Водохранилище - Маслова Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1405251108256
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 472 9/100 пролеты №38 |  |  |  |  | 32110021 1405251109694
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Золотилово ВЛ 10 №13 П.Городище.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Золотилово ВЛ 10 №13 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1405251109329
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ №1 0,4кВ ТП3-11 ВЛ-10-3 ПС Н-Ольшанка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ №1 0,4кВ ТП3-11 ВЛ-10-3 ПС Н-Ольшанка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 1405251115059
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ОАО РЖД ПМС №138 о приведении потребительской КЛ-6-4 ПС Лискинская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 1405251136056
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140007 1405251210251
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №129- №137 на ВЛ-10кВ №04 п/с Дмитрова Гора с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №129- №137 на ВЛ-10кВ №04 п/с Дмитрова Гора. |  |  |  |  | 31070025 1405251212330
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-3 Ф1002 ПС Почепская |  |  |  |  | 92029507 1405251215668
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Написать письмо в организацию проводившую земляные работы, с требованием соблюдение охранных зон кабельных линий. |  |  |  |  | 32110016 1405251219695
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролетах опор №93 - №100.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролетах опор №93 - №100 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1405251232154
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор отпайки на ТП Высоково ВЛ-10кВ №14 п/с Дмитрова Гора с целью выявления дефектов; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор отпайки на ТП Высоково ВЛ-10кВ №14 п/с Дмитрова Гора. |  |  |  |  | 31070025 1405251247156
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 176.120 от ПС 110кВ Клюква в пролете опор № 80-90 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 176.120 от ПС 110кВ Клюква в пролете опор № 80-90 |  |  |  |  | 32110016 1405251252613
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга.Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1405251300253
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-2 Л2 Ф-106 ПС ДИВОВКА в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090016 1405251346513
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №85-90 в сторону КТП 10 кВ М.Коробино-6.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №85-90 в сторону КТП 10 кВ М.Коробино-6. |  |  |  |  | 31070033 1405251348362
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №282 ф.Деревня с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №282 ф.Деревня устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1405251426741
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка со сроком эксплуатации более 15 лет; По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 31120013 1405251427371
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №15- №20 ВЛ-10кВ №04 от ПС 110 Удомля; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №15- №20 ВЛ-10кВ №04 от ПС 110 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1405251427532
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 22 ул. Р. Люксембург, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1405251443684
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ГазПромТрансГаз Москва» Острогожского ЛПУМГ о приведении потребительской ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Коротояк в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130020 1405251446067
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-174 Л5 Ф-108 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090025 1405251454514
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 206 - ТП 208 |  |  |  |  | 1000000126 1405251455152
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1405251455670
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №03 ПС Крева в пролётах опор №24- №34.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №03 ПС Крева в пролётах опор №24- №34 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1405251517393
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1405251556666
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП-409 ул. Энтузиастов при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ КТП-409 ул. Энтузиастов по всей длине. |  |  |  |  | 31120019 1405251557372
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1628 с. Каликино, произвести вырубку (обрезку крон); Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1628 с. Каликино |  |  |  |  | 31120018 1405251638373
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 13 РП Возы, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 13 РП Возы, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1405251700547
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Смагино №12 Заднее Поле.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Смагино №12 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 1405251721358
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ-10кВ ф 307 ПС Садовая на участке между ТП-282 и ТП-447.; Уточнить локализацию повреждений на КЛ-10кВ ф 307 ПС Садовая на участке между ТП-282 и ТП-447 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 1405251723035
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №27-37 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Шишково-Дуброво.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №27-37 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Шишково-Дуброво, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1405251836334
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра оборудования КТП-10кВ ТП-1хл.зав ВЛ 10кВ №08 П.Городище.; Провести внеочередной осмотр оборудования КТП-10кВ ТП-1хл.зав ВЛ 10кВ №08 П.Городище с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070033 1405251847361
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №6-13 - №6-23.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №6-13 - №6-23 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070015 1405251900394
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1405251909058
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-9 ПС Петровское, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-9 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 1405251950057
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания ТП-92---ТП-207 |  |  |  |  | 1000000125 1405251955211
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Петровское ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Петровское ПС 35/10кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1405252017754
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1005 ПС Жуковская , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №45 - №46 за границей охранной зоны ВЛ 1005 ПС Жуковская (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 ПС Жуковская , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 1405252040654
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ ЛР-5 ф1017 ПС Погарская (штыревой изолятор на оп.№29А10 ф1017 ПС Погарская) |  |  |  |  | 92029509 1405252047660
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. |  |  |  |  | 32130016 1405252100060
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-12/Д-24-160кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-12/Д-24-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1405252136696
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №13 ЗТП 104 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №13 ЗТП 104 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1405252142255
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 193 н.п. Александровский ф 1007 ПС35 кВ Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1405252155518
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на РП-36 ОАО ЛМЗ Своб.Сокол яч.2, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов РП-36 ОАО ЛМЗ Своб.Сокол яч.2 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1405252218374
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-14 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Петрово ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Петрово ПС 35/10кВ "Ананьино" . |  |  |  |  | 34050018 1405252322755
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 1 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №9/1-9/10, 2 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. оп №88-98.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №9/1-9/10, 2 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. оп №88-98. |  |  |  |  | 31070001 1505250057396
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 924 425.06 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 924 425.06 |  |  |  |  | 32110016 1505250211548
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1505250400760
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Восточная ПС 35/10 Троицкая в пролетах опор №1-№73 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 1505250601375
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 506 ПС 110 кВ В. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 506 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1505250608062
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ЗТП-5049 Л1 Ф-102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1505250709515
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Приволжская-1.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Приволжская-1 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 1505250807773
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ул.В.Орлова РП-12 на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 31120007 1505250818376
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское на отпайке к ТП-Карьер в пролетах опор №1-6-№1-13.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское на отпайке к ТП-Карьер в пролетах опор №1-6-№1-13. |  |  |  |  | 31070024 1505250904355
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 136 в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 136 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1505250909743
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление потребителю, АО "ТСК", о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 6кВ №1 ПС Уваровская, в соответствие с нормативными документами. |  |  |  |  | 31150009 1505250948287
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-2-21 Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-2-21 Россошь в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1505250959069
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1505251004397
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП-93 Ф.105 ПС Путевая |  |  |  |  | 92029508 1505251008697
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 ВЛ 10кВ 1001 ПС 110/10кВ Торбеево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 1505251022656
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП7 ф.1002 ПС Алтуховская к дому ул. Калинина 25. |  |  |  |  | 92029505 1505251030686
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 249 Кокуренково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 249 Кокуренково и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 1505251048693
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Эртиль-город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 1505251113024
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 4 пер. ул. Володарского, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1505251136688
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 35 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 1505251146698
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Новоселово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1505251150788
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Сухоногово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Сухоногово целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1505251230745
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1505251235212
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС Милюшино; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС Милюшино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1505251240759
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановые испытания изоляции РУ-6кВ РП-3А.; Провести обучение персонала РЭС СО, связанных с обходом осмотром РП, ТП методам визуального обнаружения дефектов опорных изоляторов типа ИОР-10. |  |  |  |  | 1000000140 1505251244036
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-2-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-2-17 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1505251302796
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в КТП-13 ф113 ПС Климово.; Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 КТП-13 ф. 113 ПС Климово в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029506 1505251304678
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить КЭС владельца участка ВЛ-6 кВ 487.08 от ЦРП ЖБИ о необходимости соблюдать требования Правил эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 1505251325696
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 24 ПС Атомград (81425) в пролете опор №38-43; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 24 ПС Атомград (81425) в пролете опор №38-43 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32110004 1505251330697
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по согласованию с МО РФ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1505251331262
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ ДОЗ; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ ДОЗ для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. |  |  |  |  | 31070009 1505251345563
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 341 (Курба-2) Ку/6 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №8 ТП 341 (Курба-2) Ку/6. |  |  |  |  | 34050018 1505251404789
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1505251426264
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 152 Протасово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 152 Протасово и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 1505251430699
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику кабельной линии которая была отключена о необходимости провести обследование оборудование на предмет возможных термических повреждений, после пожара. При наличии повреждений организовать работу по их устранению. |  |  |  |  | 31060003 1505251441746
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 060 Ильково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 060 Ильково и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 1505251500700
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Сапшо проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 55-№ 56 ВЛ 1003 ПС Сапшо.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС Сапшо разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 1505251515655
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1505251519801
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ПС Трубная-2 яч.39 - ТП-819 яч.7, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6кВ ПС Трубная-2 яч.39 - ТП-819 яч.7 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1505251523377
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по согласованию с МО РФ оборудования ПС 35 кВ Уразово.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1505251527257
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №180-190 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово. |  |  |  |  | 31070021 1505251539398
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ №04 Морево ПС 110/35/10 кВ Россиясо сроком эксплуатации более 25 лет. |  |  |  |  | 31120014 1505251540378
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №23 ТП 045 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №23 ТП 045 |  |  |  |  | 34050017 1505251546761
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 15/П-20-160ц.у. мастерские разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 15/П-20-160ц.у. мастерские |  |  |  |  | 31100018 1505251553748
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 257, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 257, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1505251605614
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 355 Жилино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 355 Жилино и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 1505251618702
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №18 от ПС 110/35/10Удомля; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №119-№125 ВЛ 10кВ №18 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1505251618550
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 62-Город 29 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 62-Город 29 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1505251634258
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 11-ТП 446 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 11-ТП 446 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1505251638259
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 530-ТП 572 каб.Б ПС 110 кВ Южная.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 530-ТП 572 каб.Б ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1505251641260
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140016 1505251642263
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Деревеньки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Деревеньки, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1505251701763
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 10 ПС 35 Стрелица на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 10 ПС 35 Стрелица , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1505251706071
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-18-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ш-18-1 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1505251706694
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-2-13 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-2-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1505251710797
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-15 ПС 220/110/35/10 Галич с применением бинокля с целью выявления дефектов ВЛ.; По результатам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-15 ПС 220/110/35/10 Галич устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060010 1505251713744
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 329 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 329 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1505251713072
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Игнатово-2 ВЛ №01 Карамзино.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Игнатово-2 ВЛ №01 Карамзино. |  |  |  |  | 31070033 1505251715395
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф1 д. Игумново по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф1 д. Игумново нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1505251716752
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№16 с.Архангельское-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№16 с.Архангельское-2 нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1505251716753
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1505251728288
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №2 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1505251731289
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 208, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 208. |  |  |  |  | 32110018 1505251732522
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить письмо собственнику электроустановки запитанного от опоры №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 537 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 1505251750698
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1505251810727
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-17 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1505251819812
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Валуйки-Валуйки тяговая №2.; По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Валуйки-Валуйки тяговая №2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1505251830261
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 010 Ф1 с. Корсаково по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 010 Ф1 с. Корсаково нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1505251836754
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31120007 1505251844379
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 068 пролеты №16-21. |  |  |  |  | 32110020 1505251847699
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.114 ПС Индуктор в пролете опор №32-33. |  |  |  |  | 34090018 1505251916521
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130010 1505251949073
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-3 Л2 Ф-1007 ПС Абаринки в пролете опор №6-7. |  |  |  |  | 34090019 1505252013522
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1505252040519
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 399 Южный разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 399 Южный. |  |  |  |  | 31100014 1505252049733
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнили внеплановый обходВЛ-0,4кВ ТП-645 дМБорок Ф664 псКостр3 ф2, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-645 дМБорок Ф664 псКостр3 ф2, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1505252053747
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.139 ПС 110/10 кВ Индуктор в пролете опор №18/039-19/039. |  |  |  |  | 34090018 1505252102523
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 061 Подмокрое по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 061 Подмокрое и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 1505252105720
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 407 ПС 110 кВ Ватутинская.; По результатам осмотра КТП 407 ПС 110 кВ Ватутинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1505252117266
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-4-14 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-4-14 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1505252144815
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 СтКол-4-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 СтКол-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1505252212818
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 1/А-2-250 д. Алексеевка. |  |  |  |  | 31100018 1505252238772
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 307 Елизаветинка по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 307 Елизаветинка.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 307 Елизаветинка и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 1505252243726
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1505252252821
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-15 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам высоковольтных испытаний ТТ 10кВ на 1 и 2 секции шин 10кВ и оборудования ячеек на ПС 110/35/10кВ Северная устранить выявленные дефекты.; Провести высоковольтные испытания ТТ 10кВ на 1 и 2 секции шин 10кВ и оборудования ячеек на ПС 110/35/10кВ Северная.; Провести совместную проверку технического состояния устройств защиты от перенапряжения (разрядников и ОПН), установленных в сети отходящих фидеров 10 кВ Тверьэнерго и Тверьгоэлектро.; Произвести замеры сопротивления контура заземления, наличия связи с контуром заземления металлоконструкций КРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная; Произвести проверку соосности вкатывания ячеек 1 и 2 секций 10 кВ.; Произвести чистку изоляции 1 и 2 секций 10 кВ (секции шин и ячейки) с покраской закопченных металлоконструкций . |  |  |  |  | 310700 1505252300119
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-2-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-2-17 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1605250055824
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести измерение сопротивления заземления опоры №107 ВЛ 110 кВ Тербуны 220 – Набережное с отпайкой на ПС 110кВ Тербунский Гончар (ВЛ 110 кВ Набережное).; Произвести ИТР осмотр опор №102-112 ВЛ 110 кВ Тербуны 220 – Набережное с отпайкой на ПС 110кВ Тербунский Гончар (ВЛ 110 кВ Набережное). |  |  |  |  | 311200 1605250440380
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6кВ РП-12 маг.1206 - ТП-623 1сек.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ РП-12 маг.1206 - ТП-623 1сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ РП-12 маг.1206 - ТП-623 1сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1605250448748
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка-тяговая включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка-тяговая по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов.; Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "В" на опоре № 675 ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка-тяговая; Произвести замену птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 668-676 на ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка-тяговая на другую конструкцию |  |  |  |  | 321300 1605250448074
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №5-120 -№5-130 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №5-120 -№5-130 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1605250708422
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Янтарная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Разработать и включить в план работы на 2026 год мероприятие по установке птицезащитных устройств на опоре №81 ВЛ 110кВ "Янтарная".; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ Янтарная. |  |  |  |  | 340500 1605250746758
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Ивановка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1605250756520
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 1605250805040
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ - 10 кВ РП 63 - ТП 1862 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ - 10 кВ РП 63 - ТП 1862 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зонеКЛ - 10 кВ РП 63 - ТП 1862 |  |  |  |  | 34050019 1605250834764
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 071 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 071 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1605250840697
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город-4 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-4 ПС 110 кВ Нежеголь. |  |  |  |  | 32140005 1605250940057
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования участка кабельной линии КЛ-10кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов от ПС 110 кВ Зубцов до опоры №1.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КЛ-10кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов от ПС 110 кВ Зубцов до опоры №1. |  |  |  |  | 31070033 1605250946399
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 422.2 4/100 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 422.2 4/100 |  |  |  |  | 32110016 1605250950701
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №10 РП 4(10) ПС 35 кВ Старый Оскол-2. |  |  |  |  | 32140002 1605250953014
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 050 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 050 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1605251033705
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры№145 на ВЛ-6 кВ Связная ПС 35/6 Вешаловка и наличии дефектов (признаков), комиссией Липецкого РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации; По результату осмотра опоры №145 на ВЛ-6 кВ Связная ПС 35/6 Вешаловка включать в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №145 на ВЛ-6 кВ Связная ПС 35/6 Вешаловка (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков).; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Связная ПС 35/6 Вешаловка в пролетах опор №108-№167 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 1605251037381
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Валуецкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090020 1605251111524
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП6 ф.1004 ПС Севская к дому ул. Энгельса 58. |  |  |  |  | 92029512 1605251124690
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-2 Болшево ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-2 Болшево ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 1605251125665
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Плотично, ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Плотично, ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1605251133566
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 510-ТП 828 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 510-ТП 828 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1605251149265
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130026 1605251307075
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 902 ВЛ-10-3 ПС Землянск с целью проверки состояния спусков к вводным автоматам потребителей.; рри выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 902 ВЛ-10-3 ПС Землянск инициировать их устранение потребителем. |  |  |  |  | 32130026 1605251308076
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-215 Л-1 Ф-1002 ПС Яковская по всей длине. |  |  |  |  | 34090026 1605251348525
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф.105 ПС-2--ТП-82 |  |  |  |  | 1000000125 1605251400213
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ ф 2413 ПС 35/10кВ Жерновец в пролетах опор №18-№25, №1-30-№1-37 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ ф 2413 ПС 35/10кВ Жерновец в пролетах опор №18-№25, №1-30-№1-37 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1605251405565
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №9 ул. Разина от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-31 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1605251412685
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ от опоры до ввода в дом.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ГКТП-20 Ф-603 ПС Бытошская. |  |  |  |  | 92029503 1605251413705
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1605251425731
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 9/Ш-7-160 Ф-1 н.п.Карнади разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ КТП 9/Ш-7-160 Ф-1 н.п.Карнади |  |  |  |  | 31100002 1605251430798
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-59 ПС Электромашины в пролетах опор №5-6.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-59 ПС Электромашины разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080003 1605251504666
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№100-110.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№100-110. |  |  |  |  | 31070033 1605251515400
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкино по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 1605251519721
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Водохранилище.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1605251522045
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №081 ф.Глебовское с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №081 ф.Глебовское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1605251523749
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Суземская в пролете опор №5.59-5.60 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090022 1605251538527
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНиваАгро» о приведении потребительского оборудования ПТП-329 ВЛ-10-3 ПС Добрино, находящегося на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 1605251545100
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№50-60.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 1605251603401
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Л-5-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Л-5-3 замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1605251611706
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнили внеплановый обходВЛ-0,4кВ ТП-645 дМБорок Ф664 псКостр3 ф1, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-645 дМБорок Ф664 псКостр3 ф1, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1605251628751
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф3 ТП2172 Ф625 ПС Заречная. |  |  |  |  | 92029501 1605251633673
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП СтКол-5-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП СтКол-5-8 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1605251655828
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 071 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 071 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1605251700712
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-99--ТП-272 |  |  |  |  | 1000000125 1605251705214
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-9-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-9-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1605251711817
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Петрилово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП Петрилово по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1605251721768
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 789 (ДНП Лесные Поляны) Лп/1.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050018 1605251730790
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7 к-с Родина ПС 110/10 Уткино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ-10 кВ №7 к-с Родина ПС 110/10 Уткино , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 34050020 1605251733779
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 216.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 216 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1605251751417
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП Н-7-6 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП Н-7-6 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 1605251751729
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ "Берега" от ТП №151устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ "Берега" ТП №151с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1605251805752
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-99 ТП-272 |  |  |  |  | 1000000125 1605251816215
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-249 - ТП-861.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-249 - ТП-861 и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-249 - ТП-861 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1605251828753
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 1605251831077
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-10-18 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-10-18 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 1605251841730
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1605251842833
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-218 ПС Подколодновка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев так и их ветвей, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-218 ПС Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода, как самих деревьев так и их ветвей, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 1605251901086
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 МТП № 8-15 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 МТП № 8-15 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1605251917098
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 РП Нестерово в пролетах опор №60 - №70.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 РП Нестерово в пролетах опор №60 - №70 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1605251929470
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№55-70.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№55-70. |  |  |  |  | 31070033 1605251943402
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО "ТПП" о приведении оборудования в соответствие с н.т.д, назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев. |  |  |  |  | 31070024 1605251946168
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП38 Ф635 к ПС Дормашевская.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф635 ПС Дормашевская к РП38. |  |  |  |  | 92029501 1605252005680
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной обход трассы КЛ 6кВ Ф624 РП38 к ТП0069.; Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф624 в РП38 к ТП0069.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф624 РП38 к ТП0069. |  |  |  |  | 92029501 1605252005694
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1140, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1140, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1605252007707
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 540 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 540 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1605252008111
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-629 1 с.ш. - ТП-387 2 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-629 1 с.ш. - ТП-387 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-629 1 с.ш. - ТП-387 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1605252011754
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП 91 – Муравьевский тр.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ от ТП 91 – Муравьевский тр. |  |  |  |  | 31070033 1605252043403
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1605252048700
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС Литвиново в пролетах опор №4/15-4/20.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Литвиново в пролетах опор №4/15-4/20 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1605252103418
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10кВ РП 61н(7)-ЗТП 1205н(7) ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 32140002 1605252105013
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Хотынецкая по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС Хотынецкая и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1605252113722
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-4-6 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1605252120836
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-2-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Звяг-2-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1605252124839
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения.; Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4кВ №2 ТП 346 17/250, находящихся в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №1-3 - 1-4; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 346 17/250 с целью выявления замечаний от опоры №1-1 до опоры №1-6 |  |  |  |  | 32110024 1605252126709
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Звяг-1-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Звяг-1-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1605252130841
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-4-14 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-4-14 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1605252140843
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Шеп-4-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Шеп-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1605252151852
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №2 ТП388 Медведиха.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №2 ТП №388 Медведиха. |  |  |  |  | 31070027 1605252154465
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 СтКол-4-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 СтКол-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1605252225856
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1605252257862
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр разделок КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1605252301755
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 (Гладково столовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 506 (Гладково столовая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1605252320766
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ отКЛ 6кВ ТП-191 яч.6 до ТП-130 яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-191 яч.6 до ТП-130 яч.1., обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1705250020382
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Боровно; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Боровно для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1705250025407
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 6 кВ КТП 724 - КТП 725 ЛЭП 6 кВ №7 ПС 110 кВ Восточная.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1705250102011
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 6 кВ Р 609 - КТП 635 ЛЭП 6кВ № 6 ПС 110 кВ Восточная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1705250102012
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Сутка целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС Сутка. |  |  |  |  | 34050003 1705250434769
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Сутка с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №4 ПС Сутка. |  |  |  |  | 34050003 1705250540770
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Ивановка на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Ивановка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-5 ПС 35 кВ Ивановка от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №3-4. |  |  |  |  | 32130032 1705250608078
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 1705250629079
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр. опор №218-228.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр. опор №218-228. |  |  |  |  | 31070001 1705250702420
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1193--ТП-1190 |  |  |  |  | 1000000125 1705250705216
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №03 ПС-110 Удомля, , ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Молдино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №03 ПС-110 Удомля, , ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Молдино |  |  |  |  | 31070013 1705250730552
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №25 ПС 110/10кВ Альшанская по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №25 ПС 110/10кВ Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1705250845865
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 74-ТП 374 ПС 110 кВ Южная.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 74-ТП 374 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1705250903267
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/10кВ Коммаш на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/10кВ Коммаш на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1705250904698
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию |  |  |  |  | 32110024 1705250931549
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЗТП-58 ф613 ПС Новозыбков.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ в ф613 ПС Новозыбков ЗТП-57 к ЗТП-100. |  |  |  |  | 92029506 1705250942689
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на оп.3А2 ВЛ ф4 КТП-27 ф.1017 ПС Погарская отпайка к дому ул. Тополиная 10 |  |  |  |  | 92029509 1705250948672
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №30-50 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №30-50 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1705251008423
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №146 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №146 ПС Ильинское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1705251024771
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1705251025526
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№50-55.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№50-55. |  |  |  |  | 31070033 1705251034404
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ Ф23 ПС-Студенческая --РП-45 |  |  |  |  | 1000000125 1705251035217
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Октябрьская.; По результатам проведения осмотра ПС 35 кВ Октябрьская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1705251042025
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1705251046010
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130029 1705251115112
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Комбикормовая, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №04 ПС 35/10 кВ Комбикормовая, с целью определения возможного воздействия осколков, от взрывного устройства, на опоры ВЛ и изоляцию. |  |  |  |  | 32110020 1705251130712
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня. |  |  |  |  | 32140003 1705251136009
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 1-6 ПС 35 кВ Александровка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 1-6 ПС 35 кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1705251137083
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ10кВ ф1032 ПС Центральная от ЛР-75 к ТП23. |  |  |  |  | 92029505 1705251144701
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 1705251204008
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВТП 33 ул.Джамбула при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 33 ул.Джамбула по всей длине |  |  |  |  | 31120019 1705251206383
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ № 13 ПС Горицы в пролётах опор №33- №43.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ № 13 ПС Горицы в пролётах опор №33- №43 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1705251215414
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-4-2 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-4-2 ПС Петровское, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 1705251228101
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-7 ПС Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1705251232087
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.117 ПС Климово произвести обрезку веток на выявленных деревьях; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.117 ПС Климово с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029506 1705251234695
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; Вырубить угрожающие деревья в пролете опор № 100 - 101 ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Темкино за пределами охранной зоны; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1008 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 1705251243667
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Искробол ПС 35/140кВ Гузицино от РМИ-24 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения; Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №2 Искробол ПС 35/10кВ Гузицино от РМИ-24 на наличие изоляционных колпачков с истекшим сроком эксплуатации |  |  |  |  | 34050010 1705251246806
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Козловка в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС Козловка по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1705251302088
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№150-155; ВЛ-10кВ № 12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№111/34/5-111/34/15; ВЛ-10кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№115-120; КЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№1-10 на участке линии от ТП №32 до ТП №95, выполненном подвесом проводов на опорах.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ № 11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№150-155; ВЛ-10кВ № 12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№111/34/5-111/34/15; ВЛ-10кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№115-120; КЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№1-10 на участке линии от ТП №32 до ТП №95, выполненном подвесом проводов на опорах. |  |  |  |  | 31070033 1705251307408
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ от ТП-104 яч.6 до КТП-30 яч.1 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. |  |  |  |  | 32140002 1705251307007
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино.; По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1705251310042
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-8 ПС 35 кВ Хохол-2 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 1705251315119
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.5 ТП-29 ф1013 ПС Дубровская в пр. оп. № 25.8 - 25.9; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП-26 ф1010 ПС Дубровская |  |  |  |  | 92029502 1705251318741
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам смотра ВЛ 10кВ № 11 ПС Рышково в пролетах опор №1-8 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Рышково в пролетах опор №1-8 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 1705251323717
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-3 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-3 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130016 1705251329080
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф3 д. Б. Пруды (клуб) по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ЗТП 050 Ф3 д. Б. Пруды (клуб) нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1705251329755
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пролетах опор №86-96 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пролетах опор №86-96 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 1705251329415
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-26 ПС 35 кВ В.Дубрава.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1705251338006
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 8-02 ПС Роговатое. |  |  |  |  | 32140002 1705251339005
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками на опоре №131/131 в сторону опоры №132/132 с устранением (ремонтом) выявленных дефектных проводов.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мценск – Чернь с отпайкой на ПС Коммаш на опоре №131/131 с устранением выявленной дефектной изоляции.; Произвести измерение сопротивления заземления опоры №131/131 ВЛ 110 кВ Мценск – Плавск с отпайками, ВЛ 110 кВ Мценск – Чернь с отпайкой на ПС Коммаш. При отклонениях - довести до нормируемых значений. |  |  |  |  | 311000 1705251341743
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-261 ПС Воронежская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-261 ПС Воронежская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1705251342082
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 339 Бутики по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 339 Бутики и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 1705251346724
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 5-1 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 5-1 ПС 35 кВ Тишанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1705251351084
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ОАО РЖД с требованием приведения в технически исправное состояние КВЛ 10кВ с соблюдением ПТЭ электроустановок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем. |  |  |  |  | 32110025 1705251354579
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 506 ПС 35 кВ Белянка.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; Обратиться с заявлением в ОМВД России по Шебекинскому району о привлечении лиц, виновных в причинении ущерба объекту энергетики.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1705251401043
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Бор ПС 35/10кВ Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Бор ПС 35/10кВ Гузицино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050010 1705251401808
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №111 - №112 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080022 1705251404657
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №104 - №105 ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Стодолище расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080022 1705251405658
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-6 ПС Рогачевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-6 ПС Рогачевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130017 1705251405127
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения ВЛ ф5 ТП87 ф3-й мкр. ПС Клинцовская к дому 14 б ул. Затишенская.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП87 ф3-й мкр. ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1705251410726
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.603 ПС Кожаны с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090013 1705251410530
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца поврежденного оборудования электросети ТП 1385 по ВЛ10кВ 129.09 с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 1705251420715
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-14 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-14 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130014 1705251422120
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №7 Бабаево ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1705251425778
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Знаменская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС Знаменская и включить их в план работ РЭС; Рекомендовать ответственному за электрохозяйство ООО "Русь" произвести испытание изоляции ТП043П. |  |  |  |  | 31100001 1705251426718
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нововоронежский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам испытаний кабельного участка КВЛ-6кВ №9 ЦРП-3 в случае необходимости включить в график технического обслуживания и ремонта.; Провести испытания поврежденного кабельного участка КВЛ-6кВ №9 ЦРП-3. |  |  |  |  | 32130034 1705251434157
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № от КТП 141 ПС 35 кВ Медвежье, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 141 ПС 35 кВ Медвежье, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1705251435113
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Вачково при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор № 146-147 за границей охранной зоны ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Вачково произвести их вырубку.; Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Вачково проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 1705251440661
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Коптево по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Коптево и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1705251451786
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП Н-7-6 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП Н-7-6 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 1705251504731
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 6-11 ПС Запрудское по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 6-11 ПС Запрудское разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 6-11 ПС Запрудское разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 1705251505121
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-6-6 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-6-6 ПС Ср.Икорец, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130015 1705251531102
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-7-7 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-7-7 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 1705251533732
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 35/10кВ Зимец проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 35/10кВ Зимец , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1705251534668
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Старая Криуша в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Старая Криуша по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130023 1705251534089
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №11-21 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 966 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №11-21 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 966. |  |  |  |  | 31070021 1705251542424
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ СтКол-4-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ СтКол-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1705251542867
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-645 дМБорок Ф664 псКостр3 ф2, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-645 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1705251550756
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 165 ВЛ-1001 ПС Каськово.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 165 ВЛ-1001 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 1705251553669
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4/У-2-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4/У-2-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1705251600708
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1705251605749
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения.; Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3311 13/250, находящихся в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №13-14; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3311 13/250 с целью выявления замечаний от опоры №1 до опоры №28 |  |  |  |  | 32110024 1705251608710
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 (Бутово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 (Бутово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 1705251623810
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-5-1 по всей длине.; Произвести расчистку трассы ВЛ в пролете опор №1-9-1-10 ВЛ 0,4кВ № 3 ТП И-5-1. |  |  |  |  | 31100001 1705251623742
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино, ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Новое ВЛ 10 №21 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино, ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Новое ВЛ 10 №21 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1705251640409
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-24 Л-1005 ПС 35/10кВ Лукино силами ИТР, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-4 ЗТП-24 Л-1005 ПС 35/10кВ Лукино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 1705251645670
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 1705251647137
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 10кВ ф.1007 ПС Игрицкая в пролете опор №239-240 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090014 1705251650528
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-035 ф.№1 д.Клюшниково устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-035 ф.№1 д.Клюшниково с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1705251651757
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП-6/У-1-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТП-6/У-1-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1705251653709
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Аврора силами ИТР, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 229 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Аврора дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 1705251658671
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-403 ПС Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-403 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 1705251700090
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 3-9 ПС Запрудское по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 3-9 ПС Запрудское разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 1705251702122
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-406 ПС Гороховка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-406 ПС Гороховка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 1705251705103
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №22-32 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №22-32 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1705251705425
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1705251715776
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №32-№42.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №32-№42 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1705251728413
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-123 Л2 Ф-608 ПС ТЕМБР в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 1705251730535
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 153 Ф1 д. Попов Лог Ф1Н по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 153 Ф1 д. Попов Лог Ф1Н нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1705251730756
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП922--ТП1566 |  |  |  |  | 1000000125 1705251735218
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-4-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-4-4 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1705251735723
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-7-7 ПС Радуга по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-7-7 ПС Радуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1705251745138
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 202 ПС 35 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 202 ПС 35 кВ Ровеньки. |  |  |  |  | 32140018 1705251747269
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-19 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ А-4-19 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1705251757713
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №2 КТП 059 д. Кирики по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 059 д. Кирики и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1705251802757
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Курортная от опоры №2/1 до ТП 725 (№39 пер.Кооперативный).; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Курортная от опоры №2/1 до ТП 725 (№39 пер.Кооперативный). |  |  |  |  | 31070016 1705251805434
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №5-30 -№5-40 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №5-30 -№5-40 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1705251806426
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ ТП 713 ул.6-ой Гвардейской дивизии произвести вырубку (обрезку крон); Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 713 ул.6-ой Гвардейской дивизии, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 1705251808384
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 132, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 132. |  |  |  |  | 32110018 1705251831708
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10-16 ПС 110кВ Поворино-тяговая по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 10-16 ПС 110кВ Поворино-тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 1705251832136
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 702 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 702 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1705251838268
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ЗТП-5049 Л1 Ф-102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1705251840531
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 350 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 350 |  |  |  |  | 32110016 1705251848702
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №04 от п/ст "Журятино"(№21404) в пролете опор № 77-82 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №04 от п/ст "Журятино"(№21404) в пролете опор № 77-82 |  |  |  |  | 32110001 1705251849718
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 1705251850719
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-34 Л1 Ф-610 ПС 8H в пролете опор №13-14 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 1705251858536
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-16/Д-12-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-16/Д-12-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1705251902710
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-2-15 Ст.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-2-15 Ст.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1705251903091
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-5-6 ПС Масловская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-5-6 ПС Масловская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1705251921139
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС Алферово с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ в пролетах опор 26-27.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1003 ПС Алферово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080003 1705251921672
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130013 1705251930104
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-5 ПС Давыдовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-5 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 1705251940105
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Раздумовский ПС Тихменево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1705251944767
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2от ТП 047 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотраВЛ-0,4кВ Ф№2от ТП 047 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1705251955711
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС С. Липяги по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС С. Липяги разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130016 1705252016092
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-6 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-6 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130014 1705252019123
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 210 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1705252020018
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-261 ПС Воронежская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-261 ПС Воронежская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1705252022140
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 120 ПС Новоусманская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 120 ПС Новоусманская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1705252046141
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №024 ПС Новоусманская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП №024 ПС Новоусманская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1705252047142
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 811 КВЛ-10 №01 ПС Чертовицы с целью проверки состояния вводов в светильники уличного освещения.; При выявлении дефектов во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 811 КВЛ-10№01 ПС Чертовицы внести их устранение в график ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1705252058093
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 СТП 104 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Вязноватовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 СТП 104 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Вязноватовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130016 1705252059118
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-17 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1705252111869
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-7-13 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-7-13 Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1705252138094
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Лацкое с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастерам о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС Лацкое. |  |  |  |  | 34050009 1705252141772
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №4101 ПС 35кВ Грайвороновка пролеты №16-№21 |  |  |  |  | 32110021 1705252149720
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 218 ф.32 - РП 48 |  |  |  |  | 1000000126 1705252230153
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Звяг-2-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Звяг-2-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1705252241870
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-17 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр Вл-0.4кВ Ф №3 КТП -12/Рс-2-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотраВл-0.4кВ Ф №3 КТП -12/Рс-2-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1705252325751
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1805250128096
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово в пролетах опор №112-122.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Чамерово в пролетах опор №112-122 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1805250141419
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Оросительная.; Выполнить ремонт участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №70-71 (переход через железную дорогу) ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Оросительная и восстановить схему нормального режима.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1805250150270
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 238 ПС 110 кВ Н.Ведуга, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 238 ПС 35 кВ Н.Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1805250233114
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 71014 от ПС Рыжково в пролете опор № 2-126-2-130 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 71014 от ПС Рыжково в пролете опор № 2-126-2-130 |  |  |  |  | 32110002 1805250249568
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 1805250255106
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Десятуха с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090023 1805250331539
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнителей проходных изоляторов 10кВ на ТП 115 Балобовщина.; Выполнить послеаварийный комплекс диагностики КД-5 оборудования ТП 115 Балобовщина ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Монастырщина.; По результатам проведенной диагностики КД-5 ТП 115 Балобовщина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080019 1805250420663
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП3432 Ф603 РП23 . |  |  |  |  | 92029501 1805250440699
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 4-6 ПС Л. Россошь по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 4-6 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 1805250513125
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130001 1805250524081
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 1805250545107
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ Весна о приведении потребительского оборудования ТП-1-13 ВЛ 10кВ №1ПС Юбилейная, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1805250558143
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №1-№5, №(6-1)-№(6-5) ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №1-№5, №(6-1)-№(6-5) ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1805250635555
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-7-7 ПС Радуга по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-7-7 ПС Радуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1805250639144
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 4214 ПС 35кВ Расховец в пролетах №1-1-1-5 |  |  |  |  | 32110021 1805250648721
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-4 ПС Р-ХАВА по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-4 ПС Р-ХАВА, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1805250651145
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 1805250703004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-10кВ фид №13 ПС Диево 35/10 кВ в пролете опор №3/40-3/51; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ фид №13 ПС Диево 35/10 кВ в пролете опор №3/40-3/51 |  |  |  |  | 31070027 1805250705467
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Филиппово" ПС 35/10кВ "Дыбино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастерам о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 "Филиппово" ПС 35/10кВ "Дыбино". |  |  |  |  | 34050020 1805250729777
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130033 1805250736135
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-5 ПС 35 кВ Козловка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-5 ПС 35 кВ Козловка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 1805250741126
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.3901 ТП39 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ л.3901 ТП39 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1805250741673
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пролетах опор №1-10 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пролетах опор №1-10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 1805250751416
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 709 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 709 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1805250752115
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Вейделевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Вейделевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 1805250810002
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ №1 ЩУР 1-3 ТП 997 ПС 110 кВ Майская.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ №1 ЩУР 1-3 ТП 997 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1805250815003
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 23 ул. Незымаева, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП8 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1805250815691
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 8 ул. Калинина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП4 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1805250820692
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-720 ПС 110 кВ Н.Кисляй, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-720 ПС 110 кВ Н.Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1805250822097
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю АОФ-л "Орелоблэнерго" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Кромская, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. |  |  |  |  | 31100011 1805250824714
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 091 Глинский разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 091 Глинский. |  |  |  |  | 31100014 1805250835735
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №1.6.17 ПС 35кВ Элеватор в пролетах опор №2-7 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1.6.17 ПС 35кВ Элеватор в пролетах опор №2-7 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110030 1805250845581
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 51 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 1805250846702
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №2-9 ПС 35 кВ Семидесятное с применением бинокля в пролётах опор №30-31 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ.; Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. |  |  |  |  | 32130032 1805250850124
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№32/10-32/20.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№32/10-32/20. |  |  |  |  | 31070033 1805250855411
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 1805250856385
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 213 ПС 110 кВ Ивня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 1805250900026
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю "Газпром" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго |  |  |  |  | 31100011 1805250914715
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 16 ПС Иванино (8516) в пролете опор №24-29 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Иванино (8516) в пролете опор №24-29 |  |  |  |  | 32110004 1805250919615
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1805250923874
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Знаменская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС Знаменская и включить их в план работ РЭС |  |  |  |  | 31100001 1805250923717
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 10, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 10 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 1805250924386
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП-189 |  |  |  |  | 1000000125 1805250928219
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП-67 |  |  |  |  | 1000000125 1805250934220
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №62 пер. Весенний от ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-173 ф.612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1805250940720
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 пс 110/35/10 Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1805250945770
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 594 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 594 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1805250946791
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7125 ПС Б.Змеинец, пролеты опор №3-7. |  |  |  |  | 32110020 1805250946713
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1022 ПС В.Масон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1022 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра |  |  |  |  | 32130006 1805250948108
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролёте опор №15-№(2-4) ВЛ-0,4кВ №1 ТП 276, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр в пролёте опор №15-№(2-4) ВЛ-0,4кВ №1 ТП 276. |  |  |  |  | 32110026 1805250949523
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 331.7 ПС 110 кВ Золотухино, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 331.7 ПС 110 кВ Золотухино на предмет воздействия птиц на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1805250957722
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр состояния крепления проводов к изоляторам (вязок) на участке опор №315 - №317 ВЛ 1006 ПС Заборье.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 1006 ПС Заборье дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080010 1805251000660
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-9/Мез-13-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-9/Мез-13-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1805251002766
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов КТП по ВЛ-10кВ № 3 ПС 110кВ ПС Козловка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 35лет на КТП по ВЛ-10кВ № 3 ПС 110кВ ПС Козловка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130005 1805251006099
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 069, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 069, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150006 1805251006298
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-24 до ул. Нестерова произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-24 до ул.Нестерова, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 1805251012387
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 097 д. Соф. Выселки по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 097 д. Соф. Выселки и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1805251023758
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,23кВ №1 КТП Крупениха ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Днепровск силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны линии.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,23кВ №1 КТП Крупениха ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 1805251026674
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТПН12/С-3-100 Ф-2 н.п. Старогольское по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТПН12/С-3-100 Ф-2 н.п. Старогольское нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1805251042826
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 7-2 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 7-2 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1805251044085
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-9-4 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-9-4 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 1805251045747
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №854, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №854 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150016 1805251046303
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-6 ПС 110кВ Коршево по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-6 ПС 110кВ Коршево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 1805251056109
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 437 19/63 пролеты №3-8 |  |  |  |  | 32110021 1805251100711
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/10 кВ Угра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/10 кВ Угра с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ; Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1017 ПС 110/10 кВ Угра в пролете опор №№141-142 |  |  |  |  | 34080025 1805251100676
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130022 1805251102110
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №80- №90.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №80- №90 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1805251110435
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в Бологовскую дистанцию электроснабжения Октябрьской дирекции инфраструктуры-структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" собственнику абонентской отпайки ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово за ЛР№2 о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. |  |  |  |  | 31070015 1805251112436
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская в пролетах опор №6-11-№6-21 отпайка на ТП №1570. Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская в пролетах опор №82-№90.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская в пролетах опор №6-11-№6-21 отпайка на ТП №1570 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская в пролетах опор №82-№90 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1805251114469
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ ТП-407 ул. И.Франко произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП-407 ул. И.Франко, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 1805251120389
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/К-16 с. Верхняя Любовша по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/К-16 с. Верхняя Любовша нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1805251125830
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 848 ПС 35 кВ Латное, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 848 ПС 35 кВ Латное, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1805251130116
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-244 Л2 Ф-101 ПС Киваи по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 1805251135532
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №494 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №494, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 1805251144302
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1141 д.Щербаково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность; По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1141 д.Щербаково при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120014 1805251150388
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 606 ПС 110 кВ В. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 606 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1805251151148
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6-86 ПС 35 кВ Сапрыкино. |  |  |  |  | 32140004 1805251155023
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140007 1805251158015
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 040 (82502-03/630) в пролете опор №24-29 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 040 (82502-03/630) в пролете опор №24-29 |  |  |  |  | 32110004 1805251201704
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2 п. Новый ВЛ1015 ПС 35/10кВ Шиманово с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2 п. Новый ВЛ1015 ПС 35/10кВ Шиманово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №№17 - 18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2 п. Новый ВЛ1015 ПС 35/10кВ Шиманово. |  |  |  |  | 34080006 1805251201677
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Гостиница в пр. опор №4-1-4-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Гостиница в пр. опор №4-1-4-10. |  |  |  |  | 31070001 1805251213421
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-4/В.Д-4-63 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-4/В.Д-4-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1805251216767
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Гусева А.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №1/1 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-8 ПС Р-ХАВА в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1805251220146
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 5 Вертячье, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 5 Вертячье. |  |  |  |  | 31120008 1805251228390
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Провести осмотр ВЛ 10кВ 448 ПС 35кВ Н.Гурово в пролетах опор №145-№149 |  |  |  |  | 32110021 1805251228567
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 328 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 328 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1805251229117
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Залегощь разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине. |  |  |  |  | 31100016 1805251229759
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ РП 43 ул.Детская произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ РП 43 ул.Детская, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 1805251234391
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 1805251245533
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино на отпайке к ТП-197 в пролетах опор №10-48-№10-58.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино на отпайке к ТП-197 в пролетах опор №10-48-№10-58. |  |  |  |  | 31070024 1805251247471
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести верховой осмотр в пролете №10 - №11 ВЛ 0,4 кВ Сеть 3 ТП 1395 |  |  |  |  | 1000000126 1805251250154
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Мотордеталь.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КВЛ-6кВ ф. 10-06 ПС Мотордеталь устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1805251300758
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 силами ИТР, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 1805251307678
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №528, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №528 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1805251313301
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №265 произвести обрезку крон, валку деревьев.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 265. |  |  |  |  | 31150010 1805251343291
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Сеть 3 ТП 901 в пролете №10 - №11. В случае необходимости запланировать перетяжку проводов |  |  |  |  | 1000000126 1805251400155
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №17 ПС-35 Тимково, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Копачево; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №17 ПС-35 Тимково, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Копачево |  |  |  |  | 31070013 1805251405564
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Поныри, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Поныри, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1805251407723
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4514 16/100 пролеты №3-8 |  |  |  |  | 32110021 1805251409564
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №503 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №503, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 1805251409299
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№25-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№25-35. |  |  |  |  | 31070033 1805251425412
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-20 Ф-Алень РП Мужиново в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090011 1805251434534
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Викторополь.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Викторополь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 1805251442016
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП488(1)-ТП489(1) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП488(1)-ТП489(1) дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП488(1)-ТП489(1) после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП488(1)-ТП489(1) о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 1805251500781
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС 35 кВ Завидовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1805251500020
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Боровно; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ Труд, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Боровно для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1805251505577
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 404 ПС 110 кВ Листопадовка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 404 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1805251507149
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролетах опор №70-№80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролетах опор №70-№80. |  |  |  |  | 31070024 1805251510167
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Сеть 3 ТП 1404 в пролете № 15 - № 16. В случае необходимости запланировать перетяжку проводов в пролете № 15 - № 16. |  |  |  |  | 1000000126 1805251511156
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП-11 ф.1001 ПС Страчевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ . |  |  |  |  | 34090022 1805251511529
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №525 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №525, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 1805251512297
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Белянки ВЛ-10 №13 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ Белянки ВЛ-10 №13 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1805251514239
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести верховой осмотр в пролете №18 - №19 ВЛ 0,4 кВ Сеть 3 ТП 601. В случае необходимости запланировать перетяжку проводов. |  |  |  |  | 1000000126 1805251516157
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 114 ВЛ №01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 114 ВЛ №01 ПС Дегтянская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150005 1805251516300
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 055 (8104-2/2*250) в пролете опор №3-8 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 055 (8104-2/2*250) в пролете опор №3-8 |  |  |  |  | 32110004 1805251535705
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №35 ПС Красный Холм в пролетах опор №30-40.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №35 ПС Красный Холм в пролетах опор №30-40 для выявления дефектов |  |  |  |  | 31070002 1805251544313
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №14 РП Федоровка в пролётах опор №5 - №15.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 РП Федоровка в пролётах опор №5 - №15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1805251547433
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-7/Мез-9-160 по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-7/Мез-9-160 |  |  |  |  | 31100012 1805251547768
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП452-ТП456 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП452-ТП456 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ ТП452-ТП456 |  |  |  |  | 34050019 1805251548782
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролетах опор №94-№104.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Городня в пролетах опор №94-№104 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1805251557472
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-04 ПС 35 кВ Кретово. |  |  |  |  | 32140004 1805251603022
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 КТП-1/К-15-63 Н.Карлово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-1/К-15-63 Н.Карлово и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 1805251609774
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1006 Новинки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1006 Новинки с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1805251614171
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Нежеголь. |  |  |  |  | 32140005 1805251617046
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1805251625773
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня на отпайке к ТП-631 в пролетах опор №4-1 - №4-10.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня на отпайке к ТП-631 в пролетах опор №4-1 - №4-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1805251629169
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП 389 ВЛ №2 ПС Черняновская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 389 ВЛ №2 ПС Черняновская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1805251644306
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь. |  |  |  |  | 32140005 1805251644044
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №895 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №895, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 1805251653296
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая на отпайке к ТП-9 в пролетах опор №1-№15. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая на отпайке к ТП-60 в пролетах опор №1-№7. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролетах опор №66-№73. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролетах опор №82-№90. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкаяв пролетах опор №195-№201.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая на отпайке к ТП-9 в пролетах опор №1-№15. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая на отпайке к ТП-60 в пролетах опор №1-№7. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролетах опор №66-№73. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролетах опор №82-№90. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкаяв пролетах опор №195-№201. |  |  |  |  | 31070024 1805251703188
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 259 Севрюково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 259 Севрюково и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 1805251712736
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 1364 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1805251723716
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить письмо-предупреждение о возможных рисках при проведении работ в охранных зонах действующих электроустановках на имя директора ООО «Золотая Нива». |  |  |  |  | 34080014 1805251723675
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №29-№35, №33-№39 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №29-№35, №33-№39 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1805251725566
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №509, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №509 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1805251730295
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 30 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. |  |  |  |  | 32140002 1805251741021
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 № 1 ТП 246 (80907-4/160) в пролете опор №6-11 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП 246 (80907-4/160) в пролете опор №6-11 |  |  |  |  | 32110004 1805251742706
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС №11 в пролетах опор №21 - №30; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС №11 в пролетах опор №21 - №30 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1805251742475
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ООО «Донской карьер») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 1805251746095
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 153 д. Попов Лог по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 153 д. Попов Лог и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1805251749760
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС Краснозвездинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Краснозвездинская |  |  |  |  | 31150009 1805251750290
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 25-ТП 570 каб.А ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 25-ТП 570 каб.А ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1805251750017
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 РП Борки на отпайке к ТП-477 в пролетах опор №1 - №8.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 РП Борки на отпайке к ТП-477 в пролетах опор №1 - №8 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1805251804473
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 741 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 741 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1805251810765
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №990 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №990, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 1805251840294
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №494, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №494 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1805251846293
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра всех МТП смонтированных на ВЛ-10кВ №13 ПС Кулицкая.; Произвести внеочередной осмотр всех МТП смонтированных на ВЛ-10кВ №13 ПС Кулицкая с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1805251848474
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ.; Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. |  |  |  |  | 31060010 1805251850750
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №762 ПС Н.Теребуж, пролеты опор №5-3,5-7 |  |  |  |  | 32110020 1805251903714
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/ВО-10-63кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/ВО-10-63кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1805251903771
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС Судбище на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 Судбище на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине. ВЛ 10кВ №3 Судбище.; Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №83-84 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10кВ Судбище. |  |  |  |  | 31100002 1805251914719
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №543, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №543 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1805251944292
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Вязьма-1 - Семлево составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 35 кВ Вязьма-1 - Семлево с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев.; Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор № 116-117 ВЛ 35 кВ Вязьма-1 - Семлево. |  |  |  |  | 340800 1805252001679
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП3390 КЛ04 ПС Мичуринская . |  |  |  |  | 92029501 1805252045703
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №30-50 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №30-50 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1805252050427
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 15 ПС Сухотинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 15 ПС Сухотинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 1805252116305
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Северная, Л601 - ТП 307 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1805252121659
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1805252130428
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 758 412.16 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 758 412.16 |  |  |  |  | 32110016 1805252132703
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1805252140761
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП054 "Жидкое".; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТП054 "Жидкое" включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1805252146716
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ Обручева 2а - Обручева 2. |  |  |  |  | 1000000126 1805252208158
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1805252211429
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 4/Ш-3-160 Ф-1 н.п. Косарево по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 4/Ш-3-160 Ф-1 н.п. Косарево нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1805252250825
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС Трубная яч.40 - РП-42 яч.19, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ПС Трубная яч.40 - РП-42 яч.19 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1805252300392
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в ОМВД России по Корочанскому району о приведении в непригодность объектов энергетики.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица. |  |  |  |  | 32140010 1805252308019
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1805252313024
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-05-18 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования РС "Костромаэнерго" в месте возникновения пожара на предмет наличия термических повреждений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1805252337759
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 120 в месте возникновения пожара котельной ул.Первомайская с.Боговарово.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 120 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1905250005760
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре: ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №69-79, ВЛ 10 кВ №08 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №3-4-3-14, ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Моркины Горы в пролетах опор №190-200, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Лаптиха в пролетах опор №56-66.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №69-79, ВЛ 10 кВ №08 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №3-4-3-14, ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Моркины Горы в пролетах опор №190-200, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Лаптиха в пролетах опор №56-66. |  |  |  |  | 31070001 1905250011441
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Ломовое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Ломовое нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1905250150762
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №30-50; №170-190 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, №1-20 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №30-50; №170-190 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, №1-20 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1905250210456
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид.№1 ТП 191 Пирожково(Бураки).; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид.№1 ТП 191 Пирожково(Бураки) с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1905250235440
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Слава по всей длине. |  |  |  |  | 34090025 1905250310537
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-110 кВ №839 НС-21-Субботники с целью выявления на опорах ВЛ гнезд птиц.; Произвести снятие гнезда с опоры № 77 ВЛ 110 кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839).; Установить дополнительную защиту от птиц на опорах № 76, 77, 78 ВЛ 110 кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839). |  |  |  |  | 340800 1905250438662
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №64 ВЛ 110кВ Малиновская-Сосновская I цепь.; При выявлении дефектов ВЛ 110кВ Малиновская-Сосновская I цепь, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и состояние грозотроса на опоре №64 ВЛ 110кВ Малиновская-Сосновская I цепь.; Произвести замену повреждённой изоляции на опоре №64 ВЛ 110кВ Малиновская-Сосновская I цепь. |  |  |  |  | 311500 1905250454304
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №31-№43.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ №05 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №31-№43. |  |  |  |  | 31070027 1905250634468
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№85-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№85-90. |  |  |  |  | 31070033 1905250634141
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №316-326 ВЛ 10кВ №17 ПС Белый, №48-58 ВЛ 10кВ №01 ПС Ковалево, №282-292 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево, №311-321 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №316-326 ВЛ 10кВ №17 ПС Белый, №48-58 ВЛ 10кВ №01 ПС Ковалево, №282-292 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево, №311-321 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1905250702458
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Кирова ПС 35/10 №3 в пролетах опор №1/1-№1/10 включая ТП 844 на предмет выявления деревьев угрожающих падением провода |  |  |  |  | 31120013 1905250712395
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.104 ПС Соловьевка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1905250719541
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования МТП 10 кВ д. Башмаково КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица.; Произвести ревизию оборудования МТП 10 кВ д. Башмаково КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица. |  |  |  |  | 31070033 1905250724442
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Новая Деревня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1905250746027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №15-1-№15-15.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки с целью выявления дефектов изоляторов в пролетах опор №15-1-№15-15. |  |  |  |  | 31070027 1905250752165
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в КТП98.; Произвести восстановление КЛ 10 кВ КТП98 к оп.№68А1. |  |  |  |  | 92029508 1905250829704
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 183-ТП 27 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 183-ТП 27 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1905250830029
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Залегощь нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1905250856763
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 5 ф.101 ПС Мглин в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 1905250904708
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Прб-6-21 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Прб-6-21 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1905250907887
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Био-2-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 Био-2-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1905250910888
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1905250911394
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Мокшино в пролетах опор №16/1 - №16/9.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Мокшино в пролетах опор №16/1 - №16/9 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1905250914476
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Фирово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1905250916581
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №13 от РП 10 кВ Шарапово в пролете опор №39-№51.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ ф №13 от РП 10 кВ Шарапово в пролете опор №39-№51. |  |  |  |  | 31070027 1905250917496
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-139 ВЛ-10кВ Сельхозпотребитель, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-139 ВЛ-10кВ Сельхозпотребитель |  |  |  |  | 31120011 1905250931393
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы, ВЛ-10кв №5 Гузятино ПС-110 Поплавенец; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы, ВЛ-10кв №5 Гузятино ПС-110 Поплавенец |  |  |  |  | 31070013 1905250950592
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1004 ПС Свистовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 40-41 ВЛ 1004 ПС Свистовичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС Свистовичи разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 1905251031680
76, Ярославская область | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №20 от РП-3 до ТП-78 с целью выявления несанкционированного производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотр мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотр мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 10кВ №20 от РП-3 до ТП-78 в соответствии с НТД; Устранить дефект КЛ 10кВ №20 от РП-3 до ТП-78, выявленный в ходе осмотра трассы КЛ или при проверке состояния изоляции. |  |  |  |  | 901238 1905251031006
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1905251051028
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.102 ПС 110/10 кВ Бобовичи с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090018 1905251111540
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 104.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 104 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1905251114158
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 34 л.05 - ТП 422 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 34 л.05 - ТП 422 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 34 л.05 - ТП 422. |  |  |  |  | 34050019 1905251210783
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса в пролетах опор №№ 182-186 ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками.; Выполнить измерение сопротивления ЗУ опор №182-186 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками.; По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками на участке опор №№ 182-186 и измерения сопротивления ЗУ опор №№ 182-186 ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ Рудная – Хомутовка с отпайками разработать план-график устранения выявленных замечаний. |  |  |  |  | 321100 1905251216724
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ТОО Мираж о приведении потребительского оборудования ТП-179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Никольская, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1905251230147
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Прилепы |  |  |  |  | 32140015 1905251259031
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 1905251302725
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №188 - №189 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 11035/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1905251305681
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1014, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1014. |  |  |  |  | 31120018 1905251310396
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ Р 312 - КТП 325 ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Никольское.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1905251338033
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Тепличная РП 6 кВ Тепличный в пролетах опор №16-№29 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 1905251340397
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза); Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить опробование работы АВР 1-2 с.ш. и АВР 3-4 с.ш. 10 кВ на ПС 110 кВ Мираторг.; По результатам верхового осмотра сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса КВЛ 110кВ Курская-Мираторг на участке опор №№ 105 - 109 и измерения сопротивления контура ЗУ на участке опор №№ 105 - 109 КВЛ 110кВ Курская-Мираторг разработать план-график устранения выявленных замечаний.; По результатам опробования работы АВР 1-2 с.ш. и АВР 3-4 с.ш. 10 кВ на ПС 110 кВ Мираторг разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса КВЛ 110кВ Курская-Мираторг на участке опор № 105 - 109.; Произвести измерение сопротивления контура ЗУ на участке опор №№ 105 - 109 КВЛ 110кВ Курская-Мираторг. |  |  |  |  | 321100 1905251400726
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Речица на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Ливенского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Речица на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине.; Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №62-63 ВЛ 10кВ № 08 ПС Речица. |  |  |  |  | 31100012 1905251400773
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельного участка между ЗТП 156 и ЗТП 127КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельного участка между ЗТП 156 и ЗТП 127 КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. |  |  |  |  | 31070014 1905251411445
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1905251414093
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по согласованию с МО РФ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1905251415034
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф3 ТП4 ф108 ПС Красная Гора ввода в дом ул. Новая, д. 4.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф3 ТП4 ф108 ПС Красная Гора. |  |  |  |  | 92029504 1905251417727
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 04 кВ КТП 10 кВ Золотилово ВЛ 10 №13 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 04 кВ КТП 10 кВ Золотилово ВЛ 10 №13 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1905251430443
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1905251437030
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Вешаловка КТП 468 Ф3 по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 1905251456398
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка КЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ ЦДТ от ТП №139 до ТП №122, выполненного подвесом проводов на опорах.; Произвести осмотр участка КЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ ЦДТ от ТП №139 до ТП №122, выполненного подвесом проводов на опорах. |  |  |  |  | 31070033 1905251503444
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов (ВЛ 110кВ Спутник - СХИ I цепь).; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Спутник - СХИ I цепь на предмет выявления несанкционированных работ в охранной зоне ВЛ и на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 321300 1905251511128
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 96 ф.105 ПС Путевая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 1905251518711
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП24 ф.1010 ПС Комаричская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029511 1905251543706
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Кочерово ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №42-№52, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №53-№63, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №18/7-№18/17.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Кочерово ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №42-№52, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №53-№63, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №18/7-№18/17 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1905251605438
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 1905251609032
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ 152 д.Ржаное н.дома.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ 152 д.Ржаное н.дома нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1905251641764
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №2 КТП 267 ВЛ №2 ПС Селезневская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 267 ВЛ №2 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1905251653307
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Перетяжка проводов в пр. оп. №5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП-9 Ф-610 ПС Ивотская.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-9 Ф-610 ПС Ивотская.; Произвести внеочередной осмотр ТП-9 Ф-610 ПС Ивотская. |  |  |  |  | 92029503 1905251654715
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  |  |  |  | Представителям филиала ПАО "Россети Центр"-Белгородэнерго совместно с представителями Губкинской ТЭЦ произвести замер емкостных токов в сети 35 кВ с применением ДГК на Губкинской ТЭЦ. |  |  |  |  | 319110 1905251700007
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ГазПромТрансГаз Москва» Острогожского ЛПУМГ о приведении потребительской ПТП 128 ВЛ-6 яч.14 ЗРУ-6 ОУМГ в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130020 1905251710467
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 В №1 ТП 077 п. Васильчиков по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 В №1 ТП 077 п. Васильчиков и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1905251742765
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1905251743550
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Красноармейская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Красноармейская и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1905251743854
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050012 1905251746780
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф610 к ТП0323.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0587 к ТП3332. |  |  |  |  | 92029501 1905251750707
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Н.Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Н.Кисляй, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы ТО и ремонтов. |  |  |  |  | 32130005 1905251759129
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-19 ПС Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-6-19 ПС Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130028 1905251800130
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-3 яч.10 - ТП-189 яч.7, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6кВ РП-3 яч.10 - ТП-189 яч.7 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1905251800399
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.5 от КТП-313 ПС 35 кВ Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.5 от КТП-313 ПС 35 кВ Лосево, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 1905251810131
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Готня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Готня. |  |  |  |  | 32140013 1905251815039
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-115 Ф-1003 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1905251818542
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф-1003 П.С 35 кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ . |  |  |  |  | 34090022 1905251818543
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Семидесятное по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 1905251820150
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 о ТП 369 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 369 |  |  |  |  | 32110016 1905251826727
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ в пролетах опор №45-70.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 1905251844728
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ КрЗнамя для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1905251902170
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 13 от ПС 35/10кВ Выдропужск; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1905251933172
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 Никольская.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 Никольская и включить их в планы работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1905251951740
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП3212 Ф602 РП54. |  |  |  |  | 92029501 1905252010710
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС Высокуша в пролетах опор №50-60.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Высокуша в пролетах опор №50-60 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1905252018164
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/ВО-10-63кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-10/ВО-10-63кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1905252028781
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа. |  |  |  |  | 31060004 1905252031761
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1905252048400
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролёте опор №15-№(1-4) ВЛ-0,4кВ №1 ТП 342, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр в пролёте опор №15-№(1-4) ВЛ-0,4кВ №1 ТП 342. |  |  |  |  | 32110026 1905252052729
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 259 Севрюково 1 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 259 Севрюково 1 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине.; Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 259 Севрюково 1. |  |  |  |  | 31100014 1905252109739
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП0416 Ф613 РП50. |  |  |  |  | 92029501 1905252115713
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо техническому руководителю ООО "Балтнефтепровод", о необходимости приведения отпайки на КТП СКЗ ООО "Балтнефтепровод" от ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Бубеньево в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 31070028 1905252122439
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №2-50 -№2-54 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №2-40 -№2-50 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №2-50 -№2-54 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №2-40 -№2-50 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1905252135461
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево |  |  |  |  | 34050013 1905252136775
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф612 ПС Тембр в ТП52.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф612 ПС Тембр ТП20 к ТП65. |  |  |  |  | 92029510 1905252137712
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №9 - №10 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-560 ВЛ-1003 ПС Кощино (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 1905252150682
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№100-110.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№100-110. |  |  |  |  | 31070033 1905252157446
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 11.48 РП-11 Ввод №2 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1905252207730
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (Коткино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 096 (Коткино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1905252208776
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 32130028 1905252215132
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 145А ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 145А ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1905252322035
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 167 ПС 110 кВ Белгород.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 102-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 167 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 102-ТП 514 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1905252322036
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 277 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 277 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1905252322037
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №46 - №56.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №46 - №56 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 1905252331448
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №613 ПС Ростов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №613 ПС Ростов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 2005250001784
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы на участке КЛ-10 кВ №615 ПС Ростов с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра на участке КЛ-10 кВ №615 ПС Ростов дефектов.; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля на участке КЛ-10 кВ №615 ПС Ростов в Ростовский РЭС; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) на участке КЛ-10 кВ №615 ПС Ростов в Ростовский РЭС без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации на участке КЛ-10 кВ №615 ПС Ростов о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД |  |  |  |  | 34050014 2005250001785
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №27-50-№27-60.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №27-50-№27-60 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2005250100452
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 358 (Александровка) ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово; Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на КТП 358 (Александровка) ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово. |  |  |  |  | 31070015 2005250144449
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КВЛ 6кВ от ПС Трубная яч.2 - ТП-397 яч.1 со сроком эксплуатации до 35 лет.; При выявлении дефектов КВЛ 6кВ от ПС Трубная яч.2 - ТП-397 яч.1 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2005250306401
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2005250326038
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Лацкое с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Лацкое устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050009 2005250426786
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 220 - ТП 246 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 6 кВ ТП 220 - ТП 246 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050019 2005250440774
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое городище в пролетах опор №№65-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое городище в пролетах опор №№65-75. |  |  |  |  | 31070033 2005250502447
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр гирлянд изоляторов на опорах №85-87 ВЛ 110 кВ Новобрянская-Аэропорт.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Новобрянская-Аэропорт, проанализировать необходимость принятия мер по усилению защиты ВЛ от птиц. |  |  |  |  | 340900 2005250509538
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №9-№14 ВЛ 10кВ ф1121 ЦРП 10кВ Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №9-№14 ВЛ 10кВ ф1121 ЦРП 10кВ Сосновка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2005250727732
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 73-РП 84 каб.А ПС 110 кВ Витаминный комбинат.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 84-ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 73-РП 84 каб.А ПС 110 кВ Витаминный комбинат разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 84-ТП 1238 ПС 110 кВ Витаминный комбинат разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2005250844041
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 6 РП Дмитровское на отпайке к ТП-425 в пролетах опор №2-1-№2-9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 6 РП Дмитровское на отпайке к ТП-425 в пролетах опор №2-1-№2-9. |  |  |  |  | 31070024 2005250910382
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ревизию ламелей на В 10 кВ 2 секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Ржев.; Произвести проверку вкатывания тележек В 10 кВ 2 секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Ржев.; Устранить дефекты, выявленные в результате выполненной ревизии ламелей на В 10 кВ 2 секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Ржев. |  |  |  |  | 310700 2005250930450
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участков кабельной линии КЛ 10 кВ №16(24) ПС 110 кВ Ржев.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ 10 кВ №16(24) ПС 110 кВ Ржев. |  |  |  |  | 31070033 2005250931451
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г.Почеп ул.Озерная д.22, ВЛ-0,4кВ ф2 ТП-45 Ф1013 ЦРП-4. |  |  |  |  | 92029507 2005250948717
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП-10/0,4кВ от ВЛВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2005250956893
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1115 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1115 |  |  |  |  | 32110016 2005251006733
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ № 11 ПС Алексейково в пролетах опор №3-2-3-12 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС Алексейково в пролетах опор №3-2-3-12 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 2005251012455
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-17 ПС Катунино, устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-17 ПС Катунино с целью обнаружения повреждений проводов и изоляции ВЛ, вызванных действием грозовых перенапряжений. |  |  |  |  | 31060027 2005251031762
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 Луковец.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 Луковец и включить их в планы работ Глазуновского РЭС на 2025 год. |  |  |  |  | 31100003 2005251031778
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Набережная д.6 ВЛ ф2 ГКТП-35 ф1004 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 2005251038784
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль с применением бинокля на предмет выявления дефектов оборудования в результате попадания птиц. |  |  |  |  | 31060007 2005251039763
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-1-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035(Иоткино) дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №5-1-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 035(Иоткино) с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2005251103459
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №5 Гузятино ПС-110 Поплавенец, ВЛ-10кв №10 ПС-35 Тимково соответствовал схеме нормального режима.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №5 Гузятино ПС-110 Поплавенец, ВЛ-10кв №10 ПС-35 Тимково соответствовал схеме нормального режима. |  |  |  |  | 31070013 2005251149594
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Николаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 2005251225047
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 152 Протасово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 152 Протасово и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2005251245750
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 528 Путилово-1 деревня.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 528 Путилово-1 деревня с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 2005251332453
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-403 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-403 ПС 110 кВ Максимовка. |  |  |  |  | 32140005 2005251337058
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №231 от ВЛ-10 кВ №04 ПС Неклюдово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на КТП 10/0,4 кВ №231 от ВЛ-10 кВ №04 ПС Неклюдово. |  |  |  |  | 31070014 2005251350454
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ от ПС №1 яч.3 до ТП-631 яч.5 со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от ПС №1 яч.3 - ТП-631 яч.5 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2005251400402
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейф на ПР-41 фаза "В" к ГКТП-41 ф1004 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 2005251404785
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений параметров трансформаторов принять решение о возможности проведения ремонта трансформатора ТП 140/63 ПС Разветье 05.; Провести измерения параметров трансформатора ТП 140/63 ПС Разветье 05 по выявлению дефектов, приведших к его замене. |  |  |  |  | 32110028 2005251430734
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 279 - ТП 280 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 279 - ТП 280 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 279 - ТП 280. |  |  |  |  | 34050019 2005251455787
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029512 2005251457714
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф53 ПС-25--РП-84 |  |  |  |  | 1000000125 2005251500221
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея выявленные дефекты устранить.; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея с целью выявления угрожающих падением деревьев и веток на ВЛ. |  |  |  |  | 31060019 2005251505764
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2005251510308
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ № 8 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 2005251531055
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №210 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №210 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 2005251535059
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2005251542054
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внеочередных осмотров ВЛ 35 кВ Западная-В.Дубрава и ВЛ 35 кВ Журавлики-110 - Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Журавлики-110 - Западная.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 35 кВ Западная-В.Дубрава |  |  |  |  | 321400 2005251549048
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 194 Гладкое по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 194 Гладкое и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2005251633775
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Снять гнездо на опоре № 92 ВЛ 110кВ Серго-Ивановская - Светотехника с отпайкой на ПС София (ВЛ-130).; Установить защиту от птиц на опоре № 92 ВЛ 110кВ Серго-Ивановская - Светотехника с отпайкой на ПС София (ВЛ-130). |  |  |  |  | 340800 2005251648684
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 2005251651053
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-301н---ТП-917 |  |  |  |  | 1000000125 2005251705222
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-722 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-722 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 2005251747151
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Абаринки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090019 2005251757548
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Смоленск1, Л652-РП22 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2005251824683
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2005251917544
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№50-60.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 2005251924159
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 416 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2005251947052
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Б.Дворы. |  |  |  |  | 32140004 2005251950051
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.13 п/с Мокшино в пролетах опор №16 - №19; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.13 п/с Мокшино в пролетах опор №16 - №19 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2005252029542
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №40-60 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-60 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2005252036457
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 816 ПС 35 кВ Бессоновка.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2005252139050
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-108 Ф-1004 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2005252158545
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-23 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-23 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2005252226897
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2005252239403
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-20 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 780 ПС №4 по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 780 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130029 2005252332152
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Белкино ПС 35/10кВ "Селифонтово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2105250147792
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Ивановка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2105250516546
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №9-50 -№9-60 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №9-50 -№9-60 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2105250535464
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 2105250537049
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130023 2105250541153
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Фенево в пролетах опор №61 - №71.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Фенево в пролетах опор №61 - №71 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2105250618133
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 2105250636223
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110028 2105250703735
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Обратиться с заявкой в региональное представительство "Таврида Электрик" по факту затягивания в отключении вакуумного выключателя ВВ/TEL-10 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Погорелое Городище для принятия необходимых мер для устранения подобных случаев. |  |  |  |  | 310700 2105250720462
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 008 на ул.Новая, Маяк., устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 008 на ул.Новая, Маяк., с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 2105250735765
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 7 ТП 77 ф.612 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 2105250803718
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №9 ул. Володарского от ВЛ 0,4 кВ ф5 ЗТП-4 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2105250809722
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 32 Владимирская принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 32 Владимирская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2105250833766
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 795 ПС 110 кВ Пищепром. |  |  |  |  | 32140001 2105250843056
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10кВ Ф.10-06 ПС Владычное устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ Ф.10-06 ПС Владычное с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, а также сломанные стихией деревья. |  |  |  |  | 31060005 2105250912769
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" концевой кабельной муфты на вводе КЛ 10кВ №14 РТП 10кВ Тетьково в РУ 10кВ ТП 597 Тетьково-3.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " концевой кабельной муфты на вводе КЛ 10кВ №14 РТП 10кВ Тетьково в РУ 10кВ ТП 597 Тетьково-3. |  |  |  |  | 31070016 2105250918193
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ГКТП-79 ф129 ПС Индуктор.; Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 ГКТП-79 ф. 129 ПС Индуктор в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029506 2105250927724
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3 - №1-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 478 ВЛ 1009 ПС Велиж |  |  |  |  | 34080011 2105250937685
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 2105251013160
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Торговый Дом Россошанский" о приведении оборудования КЛ-10-22 ПС Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130028 2105251027154
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Ельня, проходящей по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам осмотра ВЛ-1003 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 2105251027696
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП-7 ф.1002 ПС Рогнединская оп. №4 к дому ул. нагорная д.3 п.Рогнедино; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП-7 ф.1002 ПС Рогнединская |  |  |  |  | 92029502 2105251037773
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ от ТП 286 - ТП 606 2 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ от ТП 286 - ТП 606 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ от ТП 286 - ТП 606 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2105251040770
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2105251054716
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 1 ТП 375 Зеленцово-1 быт.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 375 Зеленцово-1 быт с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 2105251150181
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ 10кВ № 05 ПС Романово со сроком эксплуатации более 15 лет; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2105251157404
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролетах опор №141- №151.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролетах опор №141- №151 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2105251159230
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-372--ТП-458 |  |  |  |  | 1000000125 2105251205224
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования. |  |  |  |  | 1000000125 2105251206225
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ РП 8 руб. №6 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ РП 8 руб. №6 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2105251225788
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семёновка по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семёновка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 2105251226159
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №67-77 ВЛ 10 кВ № 07 ПС Лесное дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №67-77 ВЛ 10 кВ № 07 ПС Лесное с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 2105251247463
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Ружное в пролете опор №40-41 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090017 2105251250571
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2105251250309
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №56-65 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №56-65 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2105251255160
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10(12) ПС Гришкино в пролетах опор №231 - №241.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10(12) ПС Гришкино в пролетах опор №231 - №241 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2105251330174
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор №1/1 - №53/1, № 46-0-77/46-42 ВЛ 35 кВ Пречистое - Смоленская ГРЭС с отпайкой на ПС Воронцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением лиц, ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.; Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор №1/1 - №53/1, № 46-0-77/46-42 на ВЛ 35 кВ Пречистое - Смоленская ГРЭС с отпайкой на ПС Воронцово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на ВЛ.; Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №48 - №49 на ВЛ 35 кВ Пречистое - Смоленская ГРЭС с отпайкой на ПС Воронцово. |  |  |  |  | 340800 2105251331697
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Александровка. |  |  |  |  | 32140012 2105251400063
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №4 РП 10 кВ Сажное. |  |  |  |  | 32140012 2105251411062
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Гагарин направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 417П - ГСК "Полет". |  |  |  |  | 34080007 2105251505686
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Гагарин направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 875П - ООО "НерудСпецСтрой". |  |  |  |  | 34080007 2105251506688
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2105251511060
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-184 Ф-102 ПС Бобовичи в пролете опор №14-15. |  |  |  |  | 34090018 2105251519549
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП-175 Случевск ф.1006 ПС Борщевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090019 2105251525550
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-94 Л1 Ф-104 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №27-28 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 2105251530547
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2105251539338
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2105251542310
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-36 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-36 ПС Давыдовка, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 2105251621161
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС "Шепино" по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №9 ПС "Шепино" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2105251644889
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Погарская Произвести с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090019 2105251659551
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2105251706312
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 яч.14 ЗРУ-6 ОУМГ по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6 яч.14 ЗРУ-6 ОУМГ выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130020 2105251709468
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-513 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-513 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 2105251710162
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2105251719466
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 на р-н Вод, Судостр. на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-86 на р-н Вод, Судостр. устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2105251756771
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить обследование опоры №7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-078 Заготзерно ф.1.; По результатам осмотра опоры №7 ВЛ-0,4 кВ от ТП-078 Заготзерно ф.1 замечания устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060013 2105251814767
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 2105251829405
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 4-10 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 4-10 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2105251831155
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2105251853793
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | о результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ 415.07 ПС Оросительная (пром) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 415.07 ПС Оросительная (пром) |  |  |  |  | 32110016 2105251949736
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-3-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Кул-3-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2105252043898
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию, с целью установления лиц, виновных в повреждении ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Козьмодемьяновская для возмещения ущерба. |  |  |  |  | 31070016 2105252111482
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП Н-3-1 по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП Н-3-1 и включить их в план работ Урицкого РЭС |  |  |  |  | 31100022 2105252111789
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 3 ПС 35кВ Талы по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 3 ПС 35кВ Талы выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130013 2105252120163
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 321300 2105252124156
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10 кВ №10 РП 10 кВ Возы, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №10 РП 10 кВ Возы, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2105252130737
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 107 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 107 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2105252140164
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ отКЛ 6кВ ТП-242 яч.3 до ТП-243 яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-242 яч.3 до ТП-243 яч.1., обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2105252145406
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6/ВО-10-315кВА н.п. по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6/ВО-10-315кВА н.п. и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2105252149810
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 2105252203738
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 2105252218165
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам верхового осмотра опор №6, 9 на ВЛ-0,4кВ№1 ТП 452 (ТП 1231-03) составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр опор №6, 9 на ВЛ-0,4кВ№1 ТП 452 (ТП 1231-03) |  |  |  |  | 32110003 2105252244739
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 619 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2105252308061
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 869– ТП 847 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости кап.ремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2105252324687
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-21 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 пс 35/10 Девятино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Девятино нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2105252332780
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 6кВ РП-3 яч.3 - ТП-189 яч.8 произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ РП-3 яч.3 - ТП-189 яч.8 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 2205250206407
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2205250219807
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования "кабеля от ПС Радуга до РП 160 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабеля от ПС Радуга до РП 160 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга. |  |  |  |  | 31070014 2205250223483
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 559.09 в пролете опор № 19-24 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 559.09 в пролете опор № 19-24. |  |  |  |  | 32110004 2205250231743
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2205250337572
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести измерение сопротивления заземления опоры №173 ВЛ 110 кВ Правобережная – Сухая Лубна с отпайкой на ПС Новая Деревня.; Произвести ИТР осмотр опор №168-178 ВЛ 110 кВ Правобережная – Сухая Лубна с отпайкой на ПС Новая Деревня. |  |  |  |  | 311200 2205250355410
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить установку птицезащитных устройств (ПЗУ ) на опорах №19-23, 25-28 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Архангельское.; Выполнить внеплановый осмотр СОВ-110 на ПС 110 кВ Анна; СОВ-110 на ПС 110 кВ Грибановка; СВ-110 на ПС 110 кВ Эртиль на предмет выявления дефектов приводов типа ШПЭ-33.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Архангельское в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению.; При выявлении дефектов приводов типа ШПЭ-33 по результатам внеочередного осмотра наметить мероприятия по их устранению. При плановом выводе в ремонт СВ-110 ПС 110 кВ Архангельское произвести дополнительное ТО привода выключателя.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Архангельское на предмет выявления дефектов.; Произвести замену гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №20 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая-Архангельское. |  |  |  |  | 321300 2205250401158
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролетах опор №40 - №55.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролетах опор №40 - №55 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2205250512182
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-257 Боровая в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№3 от ТП-257 Боровая в зоне возгорания выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060014 2205250515768
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Жуковская в пролете опор № 35-36. |  |  |  |  | 34090008 2205250540556
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования "кабеля от ЗТП 216 до ЗТП 219 КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Радуга.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабеля от ЗТП 216 до ЗТП 219 КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Радуга. |  |  |  |  | 31070014 2205250609190
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-189 РУ6/0.4кВ. |  |  |  |  | 31120019 2205250621408
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех ВЛ-0,4 ТП-5180 Л1 Ф-102 ПС Ивановка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2205250635552
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №380-400 ВЛ 10кВ ф.№03 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №380-400 ВЛ 10кВ ф.№03 ПС 35кВ Ильино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2205250700336
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ф.С-15 ПС Северная - РП-12 1 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ф.С-15 ПС Северная - РП-12 1 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ф.С-15 ПС Северная - РП-12 1 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2205250701772
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №130-150 ВЛ 10кВ ф.№11 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №130-150 ВЛ 10кВ ф.№11 ПС 35кВ Ильино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2205250704173
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №2-30 -№2-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №480-490 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь. в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №2-30 -№2-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №480-490 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь. в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2205250724177
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Палкино с целью выявления дефектов.; Выполнить комплексное обследование опоры № 35 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Палкино, подвергшейся однофазному замыканию на землю.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Палкино и обследования опоры № 35 устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060013 2205250728774
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-2 от КТП 7и КТП-7 с.Лемяшовка ф 1005 ПС 35 кВ Хвощевская с выявлением огневого воздейсвия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 2205250808573
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Фенево в пролетах опор №2-1 - №2-12.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Фенево в пролетах опор №2-1 - №2-12, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2205250812187
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ЗТП-5049 Л1 Ф-102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2205250821553
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №2 Линево ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №3 Дубровка ПС-110 Поплавенец; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №2 Линево ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №3 Дубровка ПС-110 Поплавенец |  |  |  |  | 31070013 2205250859534
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№32/16/10-32/16/19.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№32/16/10-32/16/19. |  |  |  |  | 31070033 2205250907477
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-88 Л1 Ф-106 ПС ВЛАЗОВИЧИ в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090025 2205250915554
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить мероприятия по восстановлению ввода в дом ул. Фрунзе д.12 и замене ПН2 100А ВЛ ф6 ТП-40 ф1005 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 2205250918786
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-171 до Р-54 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-171 до Р-54 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2205250938409
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы ЛЭП 10 кВ №26 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра трассы ЛЭП 10 кВ №26 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2205250939064
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2205250956313
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 105 - ТП 113 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 105 - ТП 113 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 105 - ТП 113. |  |  |  |  | 34050019 2205251026794
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нововоронежский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | [8 empty] | 32130034 2205251038891
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 41.19 ТП - 6/0,4 кВ "Мас. склад"с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 2205251046740
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 1а/К-1-160 Ф-1 н.п. Раевка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 1а/К-1-160 Ф-1 н.п. Раевка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2205251055866
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 Ловчиково.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 Ловчиково и включить их в планы работ Глазуновского РЭС на 2025 год. |  |  |  |  | 31100003 2205251057799
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г.Почеп ул. Садовая д.82, ВЛ-0,4кВ ф2 ТП-118 Ф1013 ЦРП-4. |  |  |  |  | 92029507 2205251058723
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ивановское, проходящих по лесистой местности, обратив особое внимание на деревья, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №7 - №8 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ивановское.; По результатам внепланового осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ивановское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080027 2205251109690
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №324 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110026 2205251120744
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам диагностирования опор № 1, 2, 3 ВЛ 0,4кВ№3 ТП 406 ПС Райновская наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести диагностирование опор № 1, 2, 3 ВЛ 0,4кВ№3 ТП 406 ПС Райновская подверженных одностороннему тяжению. |  |  |  |  | 32130028 2205251145166
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 401 - ТП 746 |  |  |  |  | 1000000126 2205251150159
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-326 на ООО ИПО Логос на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-326 на ООО ИПО Логос устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2205251230775
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Закрутье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №48 - №51 ВЛ 1003 ПС Закрутье. |  |  |  |  | 34080010 2205251254692
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Установить ограждающий кожух ввода трансформатора ЗТП-253 ф.1006 ПС Яковская. |  |  |  |  | 34090003 2205251256555
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести бандажной ленты крепления СИП на оп.7 ул. Маяковского 11 г. Севск КВЛ 0.4 кВ ф1 ТП17 ф.1004 ПС Севская. |  |  |  |  | 92029512 2205251304719
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 14/100 (потребительская АО "СЭМЗ"), с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110018 2205251306524
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Диво проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР, вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 1-1--1-4 ВЛ 1003 ПС Диво. |  |  |  |  | 34080010 2205251315693
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 415 – ТП 142 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2205251319694
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №195; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №195 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2205251326363
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Краснолипье в пролетах опор №390-400 с целью выявления дефектов крепления изоляторов.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Краснолипье в пролетах опор №390-400, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130027 2205251333214
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП2394 Ф632 к ПС Фокинская.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ Р-2394А к ТП2394. |  |  |  |  | 92029501 2205251409721
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-10кВ на участке за ЛР№2 ВЛ-10кВ № 21 ПС Глазково .; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " КЛ-10кВ на участке за ЛР№2 ВЛ-10кВ № 21 ПС Глазково . |  |  |  |  | 31070024 2205251421528
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 2205251422178
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №14-1-№14-12.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №14-1-№14-12 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2205251458176
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ №259 от ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на КТП 10/0,4 кВ №259 от ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков. |  |  |  |  | 31070031 2205251501478
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письменное разъяснение гр. Соболеву А.В. о наличии в земле различных инженерных коммуникаций и необходимости вызывать представителей организаций, чьи коммуникации проложены в земле, для согласования производства земляных работ.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ-6кВ на участке между ТП-170 и ТП-1068. |  |  |  |  | 1000000140 2205251511037
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра трассы ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2205251608065
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130016 2205251618186
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-145 1 сек.ш – ТП-236 1 сек.ш и осмотр концевых разделок.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-145 1 сек.ш – ТП-236 1 сек.ш и осмотра концевых разделок, устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2205251622776
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ 10 кВ №22(18) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№116/1-116/5; Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ №22(18) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№116/1-116/5 |  |  |  |  | 31070033 2205251627480
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт кабельной вставки от опоры №70 до ЗТП №158 Верханово подключенной к ВЛ-10кВ №15 п/с Дмитрова Гора |  |  |  |  | 31070025 2205251629544
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "ЛЗК" о приведении потребительского оборудования, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". |  |  |  |  | 32130012 2205251644170
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2205251649069
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-50 яч.1 до ТП-398 яч.3 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ отТП-50 яч.1 до ТП-398 яч.3 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2205251709411
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 ТП4095 Ф609 РП44. |  |  |  |  | 92029501 2205251710734
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 342, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 342. |  |  |  |  | 32110026 2205251711742
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ № 21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ № 21 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2205251711066
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2205251711067
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 2205251744741
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2205251759072
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №45-№55.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №45-№55 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2205251809479
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП2169 КЛ47 к ПС Южная.; Произвести внеплановый обход трассы КЛ 6 кВ КЛ47 от ПС Южная к ТП2169.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ КЛ47 от ПС Южная к ТП2169. |  |  |  |  | 92029501 2205251818738
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Юго-Восток Техстройсервис ПЛЮС" о приведении потребительской КЛ-6-73 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 2205251910169
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки,угрожающие нормальной работе электрооборудования,по остальным выявленным недостаткам определить обьем и срок устранения; Произвести испытание опорных изоляторов выключателей нагрузки на ТП 662 РУ-10 кВ |  |  |  |  | 31120019 2205251945413
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам замеров, произвести расчёт и замену ПН-2 РБ 0,4 кВ №1 ТП 1733 с. Волчье.; Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта ПН-2 ТП 1733. |  |  |  |  | 31120018 2205251945412
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Романово-1 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Романово-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2205251955175
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 2205252014582
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 562 – ТП 493 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости кап.ремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2205252101695
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 04 ПС ПС Алексино в пролетах опор №56 - №69.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 15 ПС ПС Алексино в пролетах опор №56 - №69 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2205252103545
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 049– ТП 182 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2205252115691
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2205252140574
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №26 ПС 35 кВ ТЭЦ, ЗТП 016 ПС 35 кВ ТЭЦ.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 2205252228070
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ООО «Воронежоблгаз» филиал «Семилукигаз») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 2205252247168
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 2205252250809
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП ф.1004 ПС 35 кВ Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 2205252301579
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в программу по техническому обслуживанию ВЛ на 2026 год установку ПЗУ на опоре № 20/20 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь.; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре № 20/20 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками.; Произвести верховой осмотр изоляции и провода в поддерживающих зажимах на опоре № 20/20 ВЛ 110кВ Мичуринская-Первомайская II цепь с отпайками. При обнаружении дефектов, произвести замену поврежденных элементов. |  |  |  |  | 311500 2305250342311
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр гирлянд изоляторов на опорах №31-33 ВЛ 110 кВ Найтоповичи - Высокое I цепь.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Найтоповичи - Высокое I цепь, проанализировать необходимость принятия мер по усилению защиты ВЛ от птиц. |  |  |  |  | 340900 2305250405557
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нерехта-2.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-2 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 2305250407777
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Нерехта-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Направить письмо в администрацию Некрасовского муниципального района (деревня Коробиха, Ярославская область) на тему опасности приближения к токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ "Нерехта-2". |  |  |  |  | 340500 2305250407795
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 2305250409414
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановые испытания изоляции масляных выключателей на РП-19, срок испытания которых приходится на 2025 год.; Провести обучение персонала РЭС ЦО на тему "Методы визуального обнаружения дефектов проходных изоляторов масляных выключателей типа ВМГ-10 и ВМГ-133. |  |  |  |  | 1000000140 2305250421038
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 2305250611415
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2305250632071
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№30-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№30-40. |  |  |  |  | 31070033 2305250735290
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь. в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор. в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №1-10 -№1-19 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №2-30 -№2-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня. в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь. в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор. в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №1-10 -№1-19 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №2-30 -№2-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня. в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2305250815523
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Глинное. |  |  |  |  | 32140009 2305250839073
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-146 Теренино, проходящей по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-146 Теренино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 2305250846705
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 34080002 2305250855707
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-1-10-9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 211 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-1-10-9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 211. |  |  |  |  | 31070021 2305250900517
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 2305250905193
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 2305250916752
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 2305250916753
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 2305250917754
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-314 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-314 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 2305250919096
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | "Направить письмо потребителю Саратовскому филиалу ООО «Газпромэнерго» ПАО «Газпром» о приведении потребительской КВЛ-10кВ №14 ПС 110 кВ Калач-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой ""Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования"", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. " |  |  |  |  | 32130011 2305250921171
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-47 ф.1010 ПС Дубровская.; Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Сельская д.12 |  |  |  |  | 92029502 2305250924777
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 187, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 187 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 2305250947416
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП13 КЛ51 к ПС Южная.; Произвести восстановление КЛ 6кВ КЛ51 ПС Южная к РП13 каб. "А" . |  |  |  |  | 92029501 2305251016749
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кв № 1 ТП 089 Ивановский ДИ по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кв № 1 ТП 089 Ивановский ДИ и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2305251040814
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 2305251043068
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наКЛ 10 кВ ТП 828А яч.5-ТП 295 яч.7 со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от ТП 828А яч.5-ТП 295 яч.7 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2305251044417
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 2305251102099
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 868 Семеновские коттеджи ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 868 Семеновские коттеджи ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10кВ "Лютово". |  |  |  |  | 34050018 2305251106827
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП7 ф.1032 ПС Центральная к дому ул. Щорса д.24 п. Навля. |  |  |  |  | 92029505 2305251108725
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 35 кВ Лубня - Герчики в пролете опор №№63-64. |  |  |  |  | 340800 2305251115700
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-17 ПС Каменка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ; По результатам внеочередного ВЛ 10-17 ПС Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130012 2305251128194
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110011 2305251130745
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №68-№78.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №68-№78 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2305251139506
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130021 2305251153172
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 582 (Волково дачи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 582 (Волково дачи) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2305251200799
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ВЛ-10кВ 647.10 ЦРП Поныри (потребительская АО "КЭС"), с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110018 2305251202759
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 2305251221569
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 43 ул. Октябрьская, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП7 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2305251255730
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам верхового осмотра ВЛ РЛНД к ТП-13 Ф-625 ПС Любохонская произвести устранение выявленных дефектов.; Произвести верховой осмотр ВЛ РЛНД к ТП-13 Ф-625 ПС Любохонская. |  |  |  |  | 92029503 2305251310729
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка силами ИТР в пролетах опор №40 - №50 с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Вырубить угрожающее дерево в пролете опор 44 - 45 ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Баскаковка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 2305251350708
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов участков КЛ 10 кВ по ВЛ 10 кВ Малые Извалы, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания участков КЛ 10 кВ по ВЛ 10 кВ Малые Извалы со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 2305251421421
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №231 - №241.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №231 - №241 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2305251432484
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить в СМИ информацию о необходимости строгого соблюдения мер безопасности и обязательного согласования проведения земляных работ в охранных зонах КЛ (кабельных линий) населением и организациями города Нерехты и Нерехтского района.; По результатам осмотра КЛ 6 кВ ф.6-04 ЦРП-6кВ до ТП№109 (в)устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр трассы КЛ 6 кВ ф.6-04 ЦРП-6кВ до ТП№109 (в) на предмет выявления замечаний, связанных с охранной зоной КЛ. |  |  |  |  | 31060005 2305251440784
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №420,05 ПС Камыши составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №420,05 ПС Камыши |  |  |  |  | 32110016 2305251504540
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-204 ПС 110 кВ Казинка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-204 ПС 110 кВ Казинка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2305251508173
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП3 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 2305251510728
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2305251511314
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 032 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 032 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2305251517188
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-20 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина, №240-260 ВЛ 10кВ ф.№03 ПС 110кВ Западная Двина, №130-150 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-20 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина, №240-260 ВЛ 10кВ ф.№03 ПС 110кВ Западная Двина, №130-150 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2305251520519
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2305251549074
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 3(5)-ЗТП 301(5) Л-1 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. |  |  |  |  | 32140002 2305251550090
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 8.1 ГКТП94 Ф.107 ПС Стародуб.; Произвести восстановление обрыва ВЛ 0,4кВ ф.8.1 ГКТП 94 Ф.107 ПС Стародуб ул. Чехова д.61 |  |  |  |  | 92029508 2305251615735
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№70-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№70-80. |  |  |  |  | 31070033 2305251615493
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1007 ПС Замошье , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №В25 - №В26 за границей охранной зоны ВЛ 1007 ПС Замошье (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1007 ПС Замошье, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 2305251702709
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 34080001 2305251703710
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в программу по техническому обслуживанию ВЛ на 2026 год установку ПЗУ на опоре № 142 ВЛ 110кВ Малиновская левая; Выполнить верховой осмотр опоры №142 ВЛ 110кВ Малиновская левая с проверкой состояния провода в поддерживающих зажимах с целью выявления дефектов.; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опорах №142 ВЛ 110кВ Малиновская левая.; Удалить гнездо с опоры №142 по ВЛ 110кВ Малиновская левая. |  |  |  |  | 311500 2305251714321
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 69-ТП 1059 каб.Б ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 69-ТП 1059 каб.Б ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2305251736075
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП100 Ф601 ПС Юбилейная. |  |  |  |  | 92029510 2305251747737
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №1-2 - №1-3 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП-281 ВЛ1001ПСКатынь-2(при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2305251758711
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №4 - №5 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ№1 ТП-814 ВЛ-1006 ПС Мазальцево (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2305251801712
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл.установки с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. |  |  |  |  | 32110020 2305251810762
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Логово проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР, вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №170 - №171 ВЛ-1005 ПС Логово. |  |  |  |  | 34080011 2305251820713
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП316-ТП468 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП316-ТП468 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП316-ТП468 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП316-ТП468 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 2305251825839
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП30,Л3011 - РП07 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2305251852714
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №15 - №16 за границей охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 ВЛ-1015 ПС Рудня (при необходимости) |  |  |  |  | 34080009 2305251926715
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам ЗТП-10кВ № 223.; Провести внеочередное измерение токов нагрузки на ЗТП-10кВ № 223. |  |  |  |  | 31060003 2305251936780
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо абонентам ТП 1208 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 243 ф.25 - РП 25 |  |  |  |  | 1000000126 2305251950161
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередных контрольных испытаний оборудования 1 секции шин 10 кВ на ПС 110кВ Старт устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередные контрольные испытания оборудования 1 секции шин 10 кВ на ПС 110кВ Старт. |  |  |  |  | 310700 2305252007512
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д. Попово №16 Степурино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д. Попово №16 Степурино. |  |  |  |  | 31070033 2305252010489
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести высоковольтные испытания КЛ 10кВ от ЗТП 523 до ЗТП 524 ВЛ 1005 ПС Демидов. |  |  |  |  | 34080010 2305252013716
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 478.11 ПС 110 кВ Б.Жирово в пролетах опор №5-1 - 5-18 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 478.11 ПС 110 кВ Б.Жирово в пролетах опор №5-1 - 5-18 |  |  |  |  | 32110016 2305252020756
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику кабельной линии которая была отключена о необходимости провести обследование оборудование на предмет возможных термических повреждений, после пожара. При наличии повреждений организовать работу по их устранению. |  |  |  |  | 31060003 2305252030778
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ТП от ВЛ 6кВ №14 от ПС 35/6кВ АКУ; Выполнить внеплановый осмотр ТП от ВЛ 6кВ №14 от ПС 35/6кВ АКУ для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных в ТП. |  |  |  |  | 31070009 2305252040437
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Истомино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-100 Истомино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2305252056800
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 10кВ Д-3-23 Бол.Кричино ток; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10кВ Д-3-23 Бол.Кричино ток и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2305252110793
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП Коттеджи Ши/4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 КТП Коттеджи Ши/4 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2305252154828
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Успенскому С.В. о приведении КТП 10/0,4 кВ Успенский гаражи от ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 31070031 2305252227507
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бисерово Ут/5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Бисерово Ут/5 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050018 2305252301829
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 412 3/250 пролеты №3-8 |  |  |  |  | 32110021 2305252325746
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-23 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 1891 - ТП 893 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 1891 - ТП 893 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2305252357819
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Колдино-2 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Колдино-2 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2405250142525
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования СДТУ ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 321400 2405250228095
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначается. |  |  |  |  | 321100 2405250308539
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 2405250400097
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Белгород-Рудник №1 с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Белгород-Рудник №1 с отпайками. |  |  |  |  | 321400 2405250409091
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр. оп №166-176; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр. оп №166-176. |  |  |  |  | 31070001 2405250553502
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выполнения работ по устранению дефектов выявленных в результате осмотра в пролете опор №4-1-4-10 ВЛ 10кВ №07 ПС 110 Понизовье;в прол оп 20-30 ВЛ 10кВ №04 ПС 35 БОР;в прол оп 35-45 ВЛ 10кВ №03 ПС 35 Плоскошь; в прол оп 130-140 ВЛ-10кВ №06 ПС 35 Бологово (Мякишево); в прол оп 40-50 ВЛ 10кВ №03 ПС 35 Бор дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №4-1-4-10 ВЛ 10кВ №07 ПС 110 Понизовье;в прол оп 20-30 ВЛ 10кВ №04 ПС 35 БОР;в прол оп 35-45 ВЛ 10кВ №03 ПС 35 Плоскошь; в прол оп 130-140 ВЛ-10кВ №06 ПС 35 Бологово (Мякишево); в прол оп 40-50 ВЛ 10кВ №03 ПС 35 Бор с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2405250602524
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 2405250621087
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110026 2405250631761
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 702 ПС 35 кВ Дорогощь.; Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Дорогощь-2.; По результатам осмотра КТП 702 ПС 35 кВ Дорогощь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра ПС 35 кВ Дорогощь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2405250745092
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 (Зайково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 (Зайково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 2405250819811
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет, запитанных от ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено.; Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 15-ти лет, запитанных от ВЛ ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено. |  |  |  |  | 31070031 2405250907510
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП0178 Ф622 РП47. |  |  |  |  | 92029501 2405250908750
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2405250940520
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 07 от ПС 35/10кВ Выдропужск; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2405250949508
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-107---ТП-225 и ТП-147---ТП-316 |  |  |  |  | 1000000125 2405250951226
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор №10-4-10-5.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2405251006802
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 250 ВЛ №2 ПС Селезневская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 250 ВЛ №2 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 2405251007315
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№75-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№75-80. |  |  |  |  | 31070033 2405251010189
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4кВ на д. Фёдоровское от ТП№226 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ на д. Фёдоровское от ТП№226 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья. |  |  |  |  | 31060005 2405251020785
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Архангельское на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №30-31 на ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Архангельское. |  |  |  |  | 32130032 2405251031187
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП4-3 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП4-3 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130016 2405251041258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №76-86 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово, №37-47 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы, №88-89 ВЛ 10кВ №13 ПС Монино дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №76-86 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово, №37-47 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы, №88-89 ВЛ 10кВ №13 ПС Монино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2405251128518
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Харитоново ПС 35/10кВ Григорьевское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Харитоново ПС 35/10кВ Григорьевское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2405251143830
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2405251145801
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное. |  |  |  |  | 32140008 2405251149085
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 2405251203100
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-83 Ф-1010 ПС Глодневская в пролете опор №5-6, угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090001 2405251205575
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/35/10кВ Спирово.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/35/10кВ Спирово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2405251210556
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны в пролете опор №221-222 ВЛ-10кВ ф.110 ПС Путевая угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090023 2405251215558
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы на участке КЛ 10кВ № 05 ПС Воржа с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра на участке КЛ 10кВ № 05 ПС Воржа дефектов.; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля на участке КЛ 10кВ № 05 ПС Воржа в Ростовский РЭС; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) на участке КЛ 10кВ № 05 ПС Воржа в Ростовский РЭС без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации на участке КЛ 10кВ № 05 ПС Воржа о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД |  |  |  |  | 34050014 2405251230812
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Кесовогорский молочный завод" о приведении ТП 017 Молокозавод от ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Роща в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 31070016 2405251258504
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково от ЛР-170 до ЛР-307 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 2405251259418
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 303 Прилепы по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 303 Прилепы и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2405251300816
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 052 Передовик по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 052 Передовики включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2405251301823
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №72 - №82.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №72 - №82 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2405251312505
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Октябрьская 48 от ВЛ ф1 ЗТП-4 Ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 2405251317787
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 6 кВ РП-92---Ф.19 ПС-42 |  |  |  |  | 1000000125 2405251320227
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Металлобаза ПС 35/10кВ Григорьевское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 Металлобаза ПС 35/10кВ Григорьевское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2405251331831
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Орг. Направить письмо потребителю (СНТ Озон, с. Медовка) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 2405251339175
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.101 ПС 110/10 кВ Вышков с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090018 2405251348559
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца ВУ0,4кВ подключенного от опоры №15 ТП 379 д. Зорино с предложением провести ремонт своего поврежденного оборудования и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2405251400747
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Перетяжка проводов в пр. оп. №11-12 на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-36 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-36 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. |  |  |  |  | 92029503 2405251402732
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки КТП-19-4 (Освещение дороги) запитанной по ВЛ-10кВ №1004 ПС 35/10кВ Хорошово, принадлежащей ФКУ "УпрДор Москва-Бобруйск" об материальной ответственности за причиненный ущерб по их вине. |  |  |  |  | 34080005 2405251415698
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №3 РП 37 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №3 ТП 1027 - ТП 1025. |  |  |  |  | 34050019 2405251415840
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 Кул-7-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ № 1 Кул-7-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2405251419899
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-65 ф124 ПС Индуктор на вводе в дом №8 ул. Строителей. |  |  |  |  | 92029506 2405251421742
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2405251423914
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2405251423804
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 209 ПС 35 кВ Комсомолец.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2405251428086
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с жильцом дома №117 по ул. Ленина г. Нея о причине возникновения отключения и необходимости своевременной уборки дерева под проводами ВЛ на своем частном владении. |  |  |  |  | 31060019 2405251429789
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф6 ТП0009 Ф623 РП17. |  |  |  |  | 92029501 2405251430752
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 425 ПС 35 кВ Сетище.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 425 ПС 35 кВ Сетище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 2405251433076
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Уткина Е.В. о необходимости приведенияВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 6-2 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2405251443207
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №31 Профилакторий ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе КВЛ 10 кВ №31 Профилакторий ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2405251500803
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид.№3 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Сеньково и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2405251508811
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2405251510339
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2405251528316
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ ТП 405 ул.Бабушкинапроизвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 405 ул.Бабушкина, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 2405251528419
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 355 ПС 35 кВ Голосновка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 355 ПС 35 кВ Голосновка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2405251531189
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-2 ПС 35 кВ Подгорное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 2-2 ПС 35 кВ Подгорное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2405251540178
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2405251551317
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-3-23 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-3-23 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 2405251553790
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Яковцево" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2405251601796
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пр. опор №81-91 ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пр. опор №81-91 ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское |  |  |  |  | 31070004 2405251610495
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 457 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 на предмет состояния спусков к приборам учета потребителей.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 457 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 устранить дефект. |  |  |  |  | 32130026 2405251610177
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1963 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1963 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050019 2405251615833
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Скоморохово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2405251618813
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 134 (8126-03/100) в пролете опор №3-8 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 134 (8126-03/100) в пролете опор №3-8 |  |  |  |  | 32110004 2405251630750
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 134 (8126-03/100) в пролете опор №3-8 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 134 (8126-03/100) в пролете опор №3-8 |  |  |  |  | 32110004 2405251630751
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 612 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2405251631101
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 2405251632180
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 121 Л-1014 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 121 Л-1014 ПС 35/10кВ Кикино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 2405251638703
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2405251640318
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка и ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром. |  |  |  |  | 32140005 2405251646098
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-269 Ф-101 ПС Шеломы в пролете опор №9-10. |  |  |  |  | 34090018 2405251649560
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Б.Капково ВЛ№06 Луковниково.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Б.Капково ВЛ№06 Луковниково. |  |  |  |  | 31070033 2405251655492
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 2405251658181
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 153 д. Попов Лог по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 153 д. Попов Лог и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2405251700819
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-51 БКТП-1576 |  |  |  |  | 1000000125 2405251709228
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-51---ТП-1576(Ф.51) |  |  |  |  | 1000000125 2405251721229
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов опорной и штыревой изоляции.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 2405251725781
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления замечаний на ТП 197; Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства ТП 197 |  |  |  |  | 32110018 2405251730760
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Хворостьево дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Хворостьево с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2405251756526
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП-12/ВО-10-63кВА н.п. по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Ф-1 от КТП-12/ВО-10-63кВА н.п. и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2405251800834
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130029 2405251807190
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №2 - №5 ВЛ 6 кВ ТП 330 -106 |  |  |  |  | 34080001 2405251815717
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1594--Т-1 |  |  |  |  | 1000000125 2405251820230
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 Мокеевское-2 Лю/2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 Мокеевское-2 Лю/2, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2405251821832
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 Гнездилово база от КТП№272 по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ №2 Гнездилово база от КТП№272 в пролете опор №10-6-10-7.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №2 Гнездилово база от КТП№272 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2405251825803
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-№3-1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 220 |  |  |  |  | 34080001 2405251844718
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №58-№65 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ "Нижние Борки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №58-№65 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ "Нижние Борки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2405251845526
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опор №5,6 и провода в пролете 5-6 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Тамбовская №4 II цепь с проверкой состояния провода в поддерживающих зажимах с целью выявления дефектов.; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опорах №5,6 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Тамбовская №4 II цепь.; Направить информационные письма в учреждения образования и культуры о необходимости соблюдения мер безопасной эксплуатации ВЛ.; При выявлении дефектов опор №5,6 провода в пролете 5-6 ВЛ 110кВ Тамбовская ТЭЦ - Тамбовская №4 II цепь, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 311500 2405251848320
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 203 (Борисцево).; Провести внеплановый инструктаж мастеру Шилову Е.Н. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050016 2405251855797
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5-3 - №5-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 111 |  |  |  |  | 34080001 2405251900719
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-4-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-4-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2405251908953
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по согласованию с МО РФ оборудования ПС 35 кВ Уразово.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2405251936077
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1005 ПС Михайловская проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 90-93 ВЛ 1005 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 34080010 2405251941720
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №80 - №90.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №80 - №90 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2405252023282
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №230- №239 на ВЛ-10кВ №04 п/с Дмитрова Гора с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №230- №239 на ВЛ-10кВ №04 п/с Дмитрова Гора. |  |  |  |  | 31070025 2405252035546
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-318 ф.106 ПС Заводская по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 2405252036566
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ПС Чайка № 37 – РП 62 (1) с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ПС Чайка № 37 – РП 62 (1) дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ПС Чайка № 37 – РП 62 (1). |  |  |  |  | 34050019 2405252045820
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра МТП 10/0,4 кВ ( строительная часть деревянная) к ВЛ-10кВ фид №09 ПС 35/10 кВ Головино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления всех наличия дефектов на подключенных МТП 10/0,4 кВ ( строительная часть деревянная) к ВЛ-10кВ фид №09 ПС 35/10 кВ Головино |  |  |  |  | 31070024 2405252046498
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-4-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-4-3 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2405252054795
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛВЛ-0,4кВ №1 ТП №259 Марково Ф-02 ПС № 7.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №259 Марково Ф-02 ПС № 7 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070028 2405252102511
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-065 ВЛ-1006 ПС Кардымово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-065 ВЛ-1006 ПС Кардымово. |  |  |  |  | 34080012 2405252120721
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 209 Калинеево по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 209 Калинеево и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2405252125827
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1 сек.ш. на предмет выявления замечаний и осмотр концевых разделок.; По результатам тепловизионного контроля кабельных муфт и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Давыдовская ф.1002 - ТП-762 1 сек.ш. устранить выявленный замечания при наличии. |  |  |  |  | 31060003 2405252140779
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2405252147722
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 473 (Вепрь) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 473 (Вепрь) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 2405252154814
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  |  |  | Обратиться в Представительство АО «СО ЕЭС» в Тверской области о предоставлении акта расследования причин отключения ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 блок 1 - Калининская |  |  |  |  | 310700 2405252159539
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5089 Л1 Ф-104 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2405252200567
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5089 Л2 Ф-104 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2405252200568
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №22 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2405252201959
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7102 ПС Комбикормовая, пролеты опор №156-161 |  |  |  |  | 32110020 2405252220763
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Медное в пролетах опор №14-1-№14-30.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Медное в пролетах опор №14-1-№14-30 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2405252222529
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ №5 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 2405252250084
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Викторополь.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Викторополь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 2405252301078
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний кабельной линии КЛ 0,4 кВ от РП-3 до ЦТП по подвалам ж.; Произвести внеочередные испытания кабельной линии КЛ 0,4 кВ от РП-3 до ЦТП по подвалам ж. |  |  |  |  | 31070033 2405252306245
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 2405252310723
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-24 | 2025-05-25 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | При выявлении дефектов участков КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ яч. 1 Большие Извалы, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания участков КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ яч. 1 Большие Извалы со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 2405252356422
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от ТП 154 до ТП 164 КЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Маяк.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП 154 до ТП 164 КЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Маяк электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. |  |  |  |  | 31070014 2505250021509
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-2.; Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-14 - ТП-12. |  |  |  |  | 92029503 2505250024760
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 пс 110/35/10 Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2505250033794
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 390 (Орловское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 390 (Орловское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2505250050805
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор № 74-75 за границей охранной зоны ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово произвести их вырубку.; Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1015 ПС 110/35/10 кВ Кардымово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 2505250226724
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 2505250251525
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №№156- №(14-11) ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №156- №(14-11) ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2505250419521
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-10кВ кабельного участка от ЗТП № 7 до ЗТП № 67 КЛ-6кВ №02 ПС 35кВ Кимры.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " КЛ-10кВ кабельного участка от ЗТП № 7 до ЗТП № 67 КЛ-6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. |  |  |  |  | 31070014 2505250521513
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Ивановка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2505250541569
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-ТП 690 каб.Б ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 21-ТП 690 каб.Б ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2505250608079
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ватутинская.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ватутинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2505250609080
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 пс 35/10 по всей длине по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №6 пс 35/10кВ Гостомль и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2505250638787
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 908 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2505250649088
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коммунар при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №Д4 – №Д5 за границей охранной зоны ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коммунар произвести их вырубку.; Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 2505250701725
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-5 ПС Р-ХАВА по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-5 ПС Р-ХАВА, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2505250710208
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену в ТП4 ф. 1010 ПС Комаричская проходного изолятора ф.А. |  |  |  |  | 92029511 2505250848751
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-674 Л1 Ф-1014 ПС Почепская п. в пролете опор №4-5. |  |  |  |  | 34090020 2505250920561
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Селезни проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить расчистку трассы ВЛ от ДКР, вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №72 - №73 ВЛ-1003 ПС Селезни. |  |  |  |  | 34080011 2505250935726
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №293 д. Бахарево, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №274 д. Холмово-Глестково.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №293 д. Бахарево, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №274 д. Холмово-Глестково. |  |  |  |  | 31070033 2505250955654
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ТП2046 ф2.5 Ф601 РП07 в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029501 2505251027753
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план по устранению выявленных дефектов ВЛ 10кВ№03 ПС Синьково в прол оп 20-30; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ№03 ПС Синьково в прол оп 20-30 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2505251040527
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения фазного провода на вводе в дом г.Почеп ул. Садовая д.82, ВЛ-0,4кВ ф2 ТП-118 Ф1013 ЦРП-4. |  |  |  |  | 92029507 2505251057739
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 "Закобякино" ПС 35/10 кВ "Дыбино", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2505251059816
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №21 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №6 Рютино ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №21 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №6 Рютино ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино |  |  |  |  | 31070013 2505251129278
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 057 на д.Мыльниково, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 057 на д.Мыльниково, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 2505251131783
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пр. опр №28-38, 2 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Максатиха в пр. опр №63-73, 3 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Малышево в пр. опр №15-25.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пр. опр №28-38, 2 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Максатиха в пр. опр №63-73, 3 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Малышево в пр. опр №15-25. |  |  |  |  | 31070001 2505251136503
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-10кВ ф.09 ПС №11 в пролете опор №150-159; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ ф.09 ПС №11 в пролете опор №150-159 |  |  |  |  | 31070025 2505251141547
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№65-75; КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№100-110; ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№50-60; ВЛ 10 кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№90-95.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№65-75; КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№100-110; ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№50-60; ВЛ 10 кВ №04(6) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№90-95. |  |  |  |  | 31070033 2505251150485
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 13 ул. Рабочая, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП35 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2505251152731
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2505251202102
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить ограждающий кожух ввода трансформатора ТП-321 ф.104 ПС Бобовичи Ст. Вышков . |  |  |  |  | 34090018 2505251208562
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 2505251211563
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений.; По результатам внеочередного осмотра РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний; Провести внеплановый инструктаж персоналу Докучаевской бригады выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». |  |  |  |  | 32130030 2505251221179
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Жукову А.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4-13 ПС Рогачевка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2505251227209
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф- 2 от ТП 23/Мез-18 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф- 2 от ТП 23/Мез-18 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2505251230835
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№10-20; ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№50-60; ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№300-305.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№10-20; ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№50-60; ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№300-305. |  |  |  |  | 31070033 2505251233486
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №7 ПС Брейтово.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС Брейтово организовать устранение выявленных недостатков, угрожающие нормальной работе линии |  |  |  |  | 34050003 2505251241815
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-215-ТП-302.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-215-ТП-302 и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-215-ТП-302 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2505251242782
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Яконово, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Лужниково, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово .; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Яконово, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Лужниково, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2505251244565
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-1 ПС 2-е Сторожевое по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-1 ПС 2-е Сторожевое, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО.; Произвести обрезку кроны дерева в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-1 ПС 2-е Сторожевое. |  |  |  |  | 32130015 2505251247182
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка. |  |  |  |  | 32140012 2505251305083
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-17 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2505251312968
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролетах опор №9-1-№9-14.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролетах опор №9-1-№9-14 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2505251316531
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 176.118 от ПС Клюква в пролете опор №40-50 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 176.118 от ПС Клюква в пролете опор №40-50 |  |  |  |  | 32110016 2505251318757
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Труд-Рождество 1 для выявления угрожающих деревьев и возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Труд-Рождество 1-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 2505251320551
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Поповка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 2505251323082
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Ладожское в пр. оп №95-96.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС Ладожское в пр. оп №95-96. |  |  |  |  | 31070002 2505251331499
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 3 М Соли ПС 35/10 кВ Профилакторий в пролетах опор №13-№14.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050010 2505251337841
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10КВ №218 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10КВ №218 |  |  |  |  | 32110001 2505251355755
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-9 Л-1 Ф-101ПС Андрейковичи, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 34090023 2505251406565
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 2505251421081
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 1 ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пр.опор №73-83, 2 ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское в пр.опор №8-1-8-10, 3 ВЛ 10кВ № 07 ПС Борисовское в пр.опор №92-102.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пр.опор №73-83, 2 ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское в пр.опор №8-1-8-10, 3 ВЛ 10кВ № 07 ПС Борисовское в пр.опор №92-102. |  |  |  |  | 31070004 2505251430497
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление с претензией владельцу жилого дома, запитанного от опоры №Б-11-1 ВЛ 0,4кВ от ТП 087 Коровино ф-2. |  |  |  |  | 34080019 2505251439701
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №116-№126.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №116-№126 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2505251440514
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№3 от ТП 131.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№3 от ТП 131 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2505251441500
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 830 ПС 35 кВ Стрелица, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 830 ПС 35 кВ Стрелица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2505251511191
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №162-№172.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №162-№172 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2505251515515
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Бульшево с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 2505251536570
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 5.7 Киев. водозаб с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 2505251548758
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам высоковольтных испытаний КЛ-10 кВ Ф 10-14 ПС Нея выявленные замечания устранить.; Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Ф 10-14 ПС Нея после замены концевой муфты с целью выявления дефектов КЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060019 2505251548790
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ватолино за РЕК-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 2505251559798
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 Тп 298 Д.Городище 2 фабрика ВЛ 10 кВ № 10 Д.Городище с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2505251608834
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 50 ул. Транспортная, п. Локоть от ВЛ ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП12 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2505251610745
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 128 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 128, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2505251615748
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2505251620970
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр в пролетах опор №73-№80 ВЛ 35кВ Торжок-Большое Вишенье для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра в пролетах опор №№73-№80 ВЛ 35кВ Торжок-Большое Вишенье-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 2505251620533
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 1512 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2505251627089
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2505251631319
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Сеть 2 ТП 686 пролетах опор №2-№3 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. |  |  |  |  | 1000000126 2505251640160
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Караяшник на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Караяшник разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 2505251650167
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС Григорово в пролетах опор №60-70.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Григорово в пролетах опор №60-70 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2505251700501
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-178, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-178 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2505251715786
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 702 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 702 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2505251717192
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельного участка между ЗТП № 138 до ЗТП № 129 КЛ 6кВ №06 ПС 35кВ Кимры.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельного участка между ЗТП № 138 до ЗТП № 129 КЛ 6кВ №06 ПС 35кВ Кимры. |  |  |  |  | 31070014 2505251719516
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-5 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-5 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 2505251734176
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Глыбочка по всей протяженности, замечания устранить |  |  |  |  | 34090019 2505251738564
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудовании. |  |  |  |  | 1000000125 2505251744231
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 037 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 037 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2505251746807
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 2505251749183
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 523 - ТП 525 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 523 - ТП 525 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП 523 - ТП 525 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП 523 - ТП 525 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 2505251800842
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Караяшник наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Караяшник на предмет наличия защитных кожухов над трансформаторами, предотвращающих проникновение в отсек трансформатора животных и птиц. |  |  |  |  | 32130019 2505251805196
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Высокое.; Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Высокое с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2505251905535
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-148 Шаломино ВЛ-1002 ПС Шаломино.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-148 Шаломино ВЛ-1002 ПС Шаломино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 2505251927706
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-7-7 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-7-7 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 2505251931791
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/П-21-63 дойка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/П-21-63 дойка |  |  |  |  | 31100018 2505251939884
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Алексеевское; ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Сивцево.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Алексеевское; ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Сивцево. |  |  |  |  | 31070027 2505251953494
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-2-13 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-2-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2505252021971
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев (веток) в пролётах опор №134 - №135 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи. |  |  |  |  | 34080027 2505252040699
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-44 ВЛ-610 Родник разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП-44 ВЛ-610 Родник в пролетах опор №Б-5 - №Б-6 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 34080003 2505252046704
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-168 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-168 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2505252055787
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 187 (Игнатцево) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 187 (Игнатцево). |  |  |  |  | 34050020 2505252056802
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам ЗТП-6 №4.; Провести внеочередное измерение токов нагрузки на ЗТП-6кВ №4. |  |  |  |  | 31060003 2505252100788
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 420.05 №1 хоз.ЦЧМИС разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 420.05 №1 хоз.ЦЧМИС |  |  |  |  | 32110016 2505252101749
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 839 с.2 - ТП 1842 с.2 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 839 с.2 - ТП 1842 с.2 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП 839 с.2 - ТП 1842 с.2. |  |  |  |  | 34050019 2505252106821
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 895 - ТП 896 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 895 - ТП 896 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП 895 - ТП 896. |  |  |  |  | 34050019 2505252107822
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Парамоново разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Парамоново по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 2505252148792
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №101-111 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №101-111 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2505252150522
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Артельное. |  |  |  |  | 32140005 2505252245103
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "СтановойКолодезь" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ "СтановойКолодезь" и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2505252310972
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ Приборная в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2505252349988
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам осмотра, в случае необходимости РП-235 по КЛ-10-16 ПС Россошь Водозабор включить в план ТОиР.; Произвести внеочередной осмотр РП-235 по КЛ-10-16 ПС Россошь Водозабор на предмет возможности проникновения животных внутрь РП. |  |  |  |  | 32130028 2605250022174
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор №74/74-153/67 . ВЛ 110кВ Духовщина-Пречистое (ВЛ-190) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением лиц, ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.; Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 74/74-153/67 ВЛ 110кВ Духовщина-Пречистое (ВЛ-190) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ.; Произвести внеплановый замер сопротивления заземлителей и заземляющих устройств опор № 112/112, 113/113, 114/114. ВЛ 110кВ Духовщина-Пречистое (ВЛ-190) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае несоответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы.; Произвести замену поврежденной изоляции на опоре № 113/113 ВЛ 110кВ Духовщина-Пречистое (ВЛ-190). |  |  |  |  | 340800 2605250044702
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 06 РП 53 – ТП 847 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 06 РП 53 – ТП 847 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 06 РП 53 – ТП 847. |  |  |  |  | 34050019 2605250208823
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6- 10 кВ ТП 855 - ТП 854 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6- 10 кВ ТП 855 - ТП 854 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6- 10 кВ ТП 855 - ТП 854. |  |  |  |  | 34050019 2605250208824
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ № 36 ПС Чайка- РП 62 (2) с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ № 36 ПС Чайка- РП 62 (2) дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ № 36 ПС Чайка- РП 62 (2) . |  |  |  |  | 34050019 2605250220825
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Капыревщина в пролетах опор №71-№84, проходящих по лесистой местности, силами ИТР с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Капыревщина дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080004 2605250307738
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 2605250345774
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-36 яч.5 до ТП-375 яч.1 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-36 яч.5 до ТП-375 яч.1 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2605250642420
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-11 ПС Ольхов Лог по всей длине, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-11 ПС Ольхов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130012 2605250715195
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП-801 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №5 ТП-801 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 2605250733205
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №5 Гузятино ПС-110 Поплавенец, КВЛ-10кв №18 ПС-35 Заозерная, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Сеглино, ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №13 ПС-35 Порожки; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №5 Гузятино ПС-110 Поплавенец, КВЛ-10кв №18 ПС-35 Заозерная, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Сеглино, ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №13 ПС-35 Порожки |  |  |  |  | 31070013 2605250735488
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1009 ПС Понизовье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №24 - №25 ВЛ-1009 ПС Понизовье.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС Понизовье разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080009 2605250826731
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести измерение сопротивления ЗУ на ВЛ 1003 ПС Жичицы. |  |  |  |  | 34080010 2605250830730
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС Гаристово, проходящей по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам осмотра ВЛ-1001 ПС Гаристово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 2605250847732
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Угловка-Окуловка для выявления угрожающих деревьев и возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Угловка-Окуловка-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 2605250848340
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Коробец, проходящей по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода веток деревьев.; По результатам осмотра ВЛ-1003 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 2605250855733
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Усвятье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев в пролете опор №63-№64 ВЛ-1001 ПС Усвятье .; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1001 ПС Усвятье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 2605250900734
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 3 ул. Горького, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП29 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2605250907733
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Ушаково проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев в пролете опор №54-№55 ВЛ-1003 Ушаково.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1003 Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 2605250909735
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Васино проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Вырубить угрожающие падением деревья в пролете опор №22-№23 ВЛ-1003 ПС Васино .; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1003 ПС Васино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 2605250910736
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 379 ВЛ 0,4кВ Л-1.; По результатам проведенного осмотра ТП 379 ВЛ 0,4кВ Л-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения |  |  |  |  | 34080004 2605250918737
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110005 2605250940764
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.620 ПС Карачевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090010 2605251010577
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д.Красное-2 школа №04 Максимово, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Землероб ВЛ 10 №13 П.Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Степанково ВЛ №01 Родня, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Воеводино-3 №05 Заднее Поле, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Броды-2 №05 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д.Красное-2 школа №04 Максимово, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Землероб ВЛ 10 №13 П.Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Степанково ВЛ №01 Родня, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Воеводино-3 №05 Заднее Поле, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Броды-2 №05 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 2605251014553
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Малышево в пр. опор №145-155, 2 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пр. опор №144-154, 3 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр. опор №86-96, 4 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Максатиха в пр. опор №19-29, 5 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр. опор №77-87, 6 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пр. опор №9/1-9/10, 7 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Малышево в пр. опор №42-52.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Малышево в пр. опор №145-155, 2 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пр. опор №144-154, 3 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр. опор №86-96, 4 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Максатиха в пр. опор №19-29, 5 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр. опор №77-87, 6 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пр. опор №9/1-9/10, 7 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Малышево в пр. опор №42-52. |  |  |  |  | 31070001 2605251044548
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2605251055829
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №18 - №19 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 593 (Мозолево). |  |  |  |  | 34080005 2605251105664
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково в пролетах опор №5/1-5/10; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково в пролетах опор №5/1-5/10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2605251105543
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка в пролете опор№201-222 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка в пролете опор №201-222 |  |  |  |  | 32110016 2605251106776
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Не назначаются |  |  |  |  | 32110021 2605251122779
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2251.1 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2251.1 |  |  |  |  | 32110001 2605251125765
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф3 ТП13 ф106 ПС Гордеевская на вводе в дом 22 ул. Смоленская.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф3 ТП13 ф106 ПС Гордеевская. |  |  |  |  | 92029504 2605251134736
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/Т-1-63 кВА н.п.Кр.Пл по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/Т-1-63 кВА н.п.Кр.Пл и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2605251139838
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 279 (Чернохово) КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин.; Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на КТП 279 (Чернохово) КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин. |  |  |  |  | 31070015 2605251139569
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Пищалкинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Пищалкинская при необходимости составить план мероприятий по устранению дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ Пищалкинская. |  |  |  |  | 340500 2605251147818
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф3 ТП-49 Ф1013 ЦРП-4. |  |  |  |  | 92029507 2605251155740
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Маяк в пролетах опор №30 - №40.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Маяк в пролетах опор №30- №40 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 2605251158570
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево, обратить особое внимание на участки, проходящие в лесной местности, для выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток.; По результатам осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести вырубку угрожающих падением на провода веток деревьев в пролётах опор №137 - №138 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево. |  |  |  |  | 34080027 2605251201689
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП №124 Ж.д.Толм. Ф-04 Толмачи, ВЛ-0,4кВ №1 ТП №046 Сухая Нива Ф-21 Лихославль.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП №124 Ж.д.Толм. Ф-04 Толмачи, ВЛ-0,4кВ №1 ТП №046 Сухая Нива Ф-21 Лихославль с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070028 2605251222555
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-19-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2605251241989
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №15- №25.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №15- №25 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2605251244328
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003. |  |  |  |  | 34050017 2605251252817
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 130 ВЛ 110 кВ Южная - Рыбинские Буды с отпайками.; По результатам верхового осмотра сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Южная - Рыбинские Буды с отпайками на участке опор №№ 128-132 и измерения сопротивления ЗУ опор №№ 128-132 ВЛ 110 кВ Южная - Рыбинские Буды с отпайками разработать план – график устранения выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Южная - Рыбинские Буды с отпайками на участке опор №№ 128-132.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №№ 128-132 ВЛ 110 кВ Южная - Рыбинские Буды с отпайками. |  |  |  |  | 321100 2605251257775
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по согласованию с МО РФ оборудования ПС 35 кВ С-з Уразовский.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2605251305104
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от ПС 35кВ Маяк до ЗТП 51 КЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Мая.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ПС 35кВ Маяк до ЗТП 51 КЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Маяк электротехнической лабораторией службы диагностики УСД КПБ. |  |  |  |  | 31070014 2605251305574
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№30-35; ВЛ 10 кВ №04(4) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№40-50; ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№35-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№30-35; ВЛ 10 кВ №04(4) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№40-50; ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№35-45. |  |  |  |  | 31070033 2605251307561
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Лухново.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Лухново с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070009 2605251311615
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№80-90; ВЛ-10кВ ф № 05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№45-55; ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№105-110.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№80-90; ВЛ-10кВ ф № 05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№45-55; ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№105-110. |  |  |  |  | 31070033 2605251316554
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ 332.9 ПС Свобода-сельская, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению .; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 332.9 ПС Свобода-сельская в пролете опор 16-20, с целью определения возможного воздействия осколков, от взрывного устройства, на опоры ВЛ и изоляцию. |  |  |  |  | 32110018 2605251320780
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 4 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 2605251320106
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное в пр. опр №10-20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное в пр. опр №10-20. |  |  |  |  | 31070004 2605251332541
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Гаврилково ф.36 ПС №9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Гаврилково ф.36 ПС №9. |  |  |  |  | 31070025 2605251340557
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом пер. Горького д.12 КВЛ 0.4 кВ ф2 ТП2004 Ф601 РП07 . |  |  |  |  | 92029501 2605251345754
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 2605251350768
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Темкино в пролетах опор 119 - Г22 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; Вырубить угрожающие деревья в пролете опор № Г17 - Г18 ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Темкино за пределами охранной зоны; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 2605251359739
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 2605251400769
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № № 2 ПС 35 кВ Беловское. |  |  |  |  | 32140003 2605251400111
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 229 ПС 110 кВ Пищепром.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 229 ПС 110 кВ Пищепром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2605251402105
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №В-12 - №В-13 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново. |  |  |  |  | 34080005 2605251411727
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Аргамач - Пальна, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Аргамач - Пальна. |  |  |  |  | 31120007 2605251416425
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №500-520 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №500-520. |  |  |  |  | 31070020 2605251422341
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 07 от РП 10 кВ Поныри в пролете опор 60-70, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 07 от РП 10 кВ Поныри в пролете опор 60-70, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2605251429781
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ Климово РП 10кВ Ушаково в пролетах опор №190-№205.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Климово РП 10кВ Ушаково в пролетах опор №190-№205 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2605251429540
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 621 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2605251429107
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. |  |  |  |  | 34050012 2605251430836
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №84 - №85 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2605251431728
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №7-17 ВЛ 10кВ №05 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №7-17 ВЛ 10кВ №05 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2605251433312
76, Ярославская область | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС Некрасово устранить выявленные дефекты; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ |  |  |  |  | 901238 2605251445007
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 289, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 289, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2605251500770
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2605251502832
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю подключенному к опоре №8 от ВЛ-0,4кВ №1 ТП 459 письменное уведомление, о необходимости ремонта оборудование и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же, предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам оборудования потребителя квалифицированными специалистами. |  |  |  |  | 32110026 2605251506772
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 421.08 от ПС Моква в пролете опор №72-82 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 421.08 от ПС Моква в пролете опор №72-82 |  |  |  |  | 32110016 2605251522777
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10 кВ Фатнево по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10 кВ Фатнево в пролете опор №96-97.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№11 ПС35/10 кВ Фатнево замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2605251528804
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №28 от ПС 35/10кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №28 от ПС 35/10кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 2605251537610
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №554.08 ПС Лобазовка в пролете опор №184-189; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №554.08 ПС Лобазовка в пролете опор №184-189 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32110004 2605251540784
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-908-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2605251540996
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Пружинки КТП 713 Ф2 предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 2605251544423
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №19(14) ПС Старица в пролетах опор №№130-135; ВЛ-10кВ фид. № 10 (12) ПС Клешнево в пролетах опор №№50-60; ВЛ-10кВ фид. № 25 (16) ПС П. Городище в пролетах опор №№90-95.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: КВЛ-10кВ №19(14) ПС Старица в пролетах опор №№130-135; ВЛ-10кВ фид. № 10 (12) ПС Клешнево в пролетах опор №№50-60; ВЛ-10кВ фид. № 25 (16) ПС П. Городище в пролетах опор №№90-95. |  |  |  |  | 31070033 2605251546695
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 23 ПС Россошь (РГЭС) разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 23 ПС Россошь (РГЭС) по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2605251550197
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Фатнево замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2605251602805
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское в пролётах опор №163 - №173.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское в пролётах опор №163 - №173 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 2605251609575
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-108 ПС Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-108 ПС Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2605251611198
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4 Горки Л-1002 ПС 35/10кВ Горки силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4 Горки Л-1002 ПС 35/10кВ Горки дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 2605251624740
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 608 ПС 35 кВ Дмитриевка. |  |  |  |  | 32140013 2605251625115
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-401 ПС Шуриновка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-401 ПС Шуриновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 2605251627199
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/В.Д-4-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/В.Д-4-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2605251659842
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-14/ВО-2-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-14/ВО-2-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2605251703844
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ №2 КТП 511 ПС 35 кВ Завидовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2605251710108
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Провести осмотр ВЛ 10кВ 497 ПС 35кВ Гриневка в пролетах опор №145-№149 |  |  |  |  | 32110021 2605251721782
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Повторно распространить памятки среди населения Ниженского с/с. |  |  |  |  | 32110022 2605251725785
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-11/Д-12-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-11/Д-12-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2605251727845
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС Изоплит в пролетах опор №150 - №159.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС Изоплит в пролетах опор №150 - №159 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2605251728261
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-19 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ А-4-19 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2605251730808
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Крыловский Ф1КТП№071 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Крыловский Ф1КТП№071 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2605251731806
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 08,Л 808 - ТП 463 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2605251731729
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ 2 – Северная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 135) на наличие гнезд на опорах.; Снять гнездо на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ 2 – Северная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 135).; Установить защиту от птиц на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ 2 – Северная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 135). |  |  |  |  | 340800 2605251735741
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр РЛНД № 9 КВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 917 - ТП 918. |  |  |  |  | 1000000126 2605251735162
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Провести осмотр ВЛ 10кВ 448 ПС 35кВ Н.Гурово в пролетах опор №145-№149 |  |  |  |  | 32110021 2605251736783
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 232 ПС 35 кВ Сетище.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 232 ПС 35 кВ Сетище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 2605251747112
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-230 ПС Старая Криуша, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-230 ПС Старая Криуша по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130023 2605251749200
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Арханг-10-8 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП А-10-8 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 2605251751800
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 914 - ТП 1405 |  |  |  |  | 1000000126 2605251756163
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-17-5 ПС 35 кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-17-5 ПС 35 кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 2605251759201
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 пролеты №18-22. |  |  |  |  | 32110020 2605251801773
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2605251801992
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 от ПС 35 кВ Киверичи в пролетах опор №6/102-№6/118; Произвести внеочередной ВЛ-10кВ №15 от ПС 35 кВ Киверичи в пролетах опор №6/102-№6/118 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2605251804260
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выявленные во время внеочередного осмотра дефекты ВЛ 10кВ №03 ПС Бор в прол оп 40-50;ВЛ 10кВ№09 ПС Синьково в прол оп №60-70;ВЛ 10кВ№01 ПС Синьково в прол оп 30-40; ВЛ 10кВ№04 ПС Плоскошь в прол оп 135-145.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Бор в прол оп 40-50;ВЛ 10кВ№09 ПС Синьково в прол оп №60-70;ВЛ 10кВ№01 ПС Синьково в прол оп 30-40; ВЛ 10кВ№04 ПС Плоскошь в прол оп 135-145 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2605251805599
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-18 - ТП-111.Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-18 - ТП-111.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-18 - ТП-111 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-18 - ТП-111 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2605251806791
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Ку-6-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Ку-6-5 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2605251809809
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении остальных дефектов ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При выявлении разрушенных колпачков по ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, колпачки заменить.; Произвести верховой осмотр опор по ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, с признаком разрушения изолирующего колпачка (перекос изолятора). |  |  |  |  | 31150001 2605251810322
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВВЛ-0.4кВф1ЖилПосТП ПМКсМ.Горы ф4М.Горы, ВЛ-0.4кВф.1РаменьеТПРаменье 07 Фралёво, ВЛ-0.4кВф2Дер2ТПСкорынево1136Лаптиха.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ЖилПосТП ПМКсМ.Горы ф4М.Горы, ВЛ-0.4кВф.1РаменьеТПРаменье 07 Фралёво, ВЛ-0.4кВф2Дер2ТПСкорынево1136Лаптиха с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2605251813549
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 624 ПС 35кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2605251822109
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 037, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 037, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2605251831771
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ 0,4кВ ТП-505 - дом №2а ул.Адм.Макаров; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2605251836424
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 2605251836206
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-2/К-11-250 Клевцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-2/К-11-250 Клевцово |  |  |  |  | 31100018 2605251838890
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить в СМИ информацию о необходимости строгого соблюдения мер безопасности в охранных зонах ВЛ (воздушных линий) населением города Нерехты и Нерехтского района.; По результатам осмотра ВЛ 6 кВ ф.667 от ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.667 от ПС Нерехта-1, с целью выявления повреждений после ДТП. |  |  |  |  | 31060005 2605251844792
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 (Байковский) ПС Большое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 2605251845837
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Нетрубеж по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Нетрубеж и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 2605251900915
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. |  |  |  |  | 34080017 2605251901742
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо директору КНС РЖД о приведении потребительской ТП 10-28 от ВЛ 6кВ № 10 ПС 110 кВ Поворино-Т в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130024 2605251912203
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор. |  |  |  |  | 31100014 2605251914813
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Ильинское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2605251922793
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 124 Воин 1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 124 Воин 1 и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2605251936822
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 316 Бараново по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 316 Бараново и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2605251937831
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 3/К-10 с. Верхняя Любовша по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 3/К-10 с. Верхняя Любовша нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2605251950962
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Медное в пролетах опор №19-18-№19-25 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Медное в пролетах опор №19-18-№19-25 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2605252004559
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 328 Суворово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050010 2605252006866
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 2605252027110
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130002 2605252033202
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 301 - ТП 1292 |  |  |  |  | 1000000126 2605252045164
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 128.09 (Зверосовхоз)ЦРП Полевая в пролете опор №39-45 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 128.09 (Зверосовхоз)ЦРП Полевая в пролете опор №39-45 |  |  |  |  | 32110016 2605252050778
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 238 (Нефтино 3) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 238 (Нефтино 3) |  |  |  |  | 34050017 2605252052838
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП Богданово.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Богданово с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 2605252058405
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП 191 (416.05№4) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 191 (416.05№4) |  |  |  |  | 32110016 2605252105766
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130010 2605252107204
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-13 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2605252108997
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2605252108826
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №150- №157 на ВЛ-10кВ №04 п/с Дмитрова Гора с целью выявления дефектов; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №150- №157 на ВЛ-10кВ №04 п/с Дмитрова Гора. |  |  |  |  | 31070025 2605252120558
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5082 Л4 Ф-103 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2605252125576
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-14/Д-12-60кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-14/Д-12-60кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2605252200846
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включиь в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ ,4кв№1 ТП Подгороднее-11 в прол оп 1-10; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ№1 ТП Подгороднее-11 с целью выявления дефектов в прол оп 1-10 |  |  |  |  | 31070023 2605252205252
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/ВО-10-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/ВО-10-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2605252208847
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кв № 1 ТП 051 Спасское-Лутовиново по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кв № 1 ТП 051 Спасское-Лутовиново и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2605252210855
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №20-40 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №20-40 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2605252218342
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1153 Беседино Ерохинские разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1153 Беседино Ерохинские |  |  |  |  | 32110016 2605252222767
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Кул-4-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Кул-4-4 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2605252300001
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Лукино.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Лукино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070009 2605252301646
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-26 | 2025-05-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №50-№55 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №50-№55 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2605252331541
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ ТП 451 - ТП 556 |  |  |  |  | 1000000126 2705250000165
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-8/У-12-400кВА по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-8/У-12-400кВА |  |  |  |  | 31100012 2705250002848
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-2-13 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-2-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2705250005007
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кв № 2 ТП 126 Сергиевское по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кв № 2 ТП 126 Сергиевское и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2705250019858
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-ТП-СтКол-4-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-4-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2705250031013
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения.; Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4кВ №1 ТП 346 1/160, находящихся в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №1-1 - 1-2; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 346 1/160 с целью выявления замечаний от опоры №1-1 до опоры №1-11 |  |  |  |  | 32110024 2705250100787
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-4-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-4-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2705250125015
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Бельского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070021 2705250128596
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Пут-6-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Пут-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2705250130016
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Спортивный переулок.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Спортивный переулок |  |  |  |  | 31070025 2705250140283
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 167 Цуриково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 167 Цуриково и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2705250154859
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мерприятий; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 311 в пролетах №3-6 |  |  |  |  | 32110025 2705250214788
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-12-63 кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-12-63 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2705250300849
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовоеразработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2705250305113
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 175 1/250, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 175 1/250 |  |  |  |  | 32110026 2705250312795
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 426, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 349.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 426, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 349. |  |  |  |  | 31070024 2705250334560
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110004 2705250340810
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-276 на ул.Московской, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-276 на ул.Московской устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 2705250350794
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Белгород-Рудник №1 с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Белгород-Рудник №1 с отпайками. |  |  |  |  | 321400 2705250421114
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектной изоляции на опоре № 43 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками.; По результатам верхового осмотра сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками на участке опор №№ 41-45 и измерения сопротивления ЗУ опор №№ 41-45 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками разработать план – график устранения выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками на участке опор №№ 41-45.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №№ 41-45 ВЛ 110 кВ Садовая – Фатеж I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 321100 2705250426786
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1131 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1131, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2705250447797
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№90-95.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№90-95. |  |  |  |  | 31070033 2705250513562
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №4-70 -№4-77 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №6-1 -№6-10 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №4-70 -№4-77 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №6-1 -№6-10 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2705250524254
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 2705250615835
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Одинок по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС Одинок нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2705250615820
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 13 ПС Михайловское в пролетах опор №5-2-5-12 дефекты.; роизвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Михайловское в пролетах опор №5-2-5-12 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 2705250628572
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 263 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 263 |  |  |  |  | 32110007 2705250630801
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 438.09 ПС Пригородная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 438.09 ПС Пригородная |  |  |  |  | 32110016 2705250721805
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №60-80 ВЛ 10кВ №20 ПС 35кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №60-80 ВЛ 10кВ №20 ПС 35кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2705250728597
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 129.04-1119 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 129.04-1119 |  |  |  |  | 32110016 2705250738789
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ ул Академическая от КТП№113 Черногубово |  |  |  |  | 31070024 2705250821578
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 2705250832744
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №20 - №30.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №20 - №30 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 2705250842406
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля.; Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Сукромля с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2705250843567
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 404 ПС 35 кВ Дмитриевка |  |  |  |  | 32140013 2705250901119
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Зв-1-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Зв-1-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2705250901024
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Нечаевка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Нечаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2705250936116
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 2705250942173
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-4-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 СтКол-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2705250948038
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-4-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2705251000052
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №216-№226.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №216-№226 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2705251000568
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю собственнику дома №12 п.Василево, о необходимости уборки деревьев в охранной зоне ВЛ, находящегося на территории потребителей. |  |  |  |  | 31060003 2705251010795
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город-4 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-4 ПС 110 кВ Нежеголь. |  |  |  |  | 32140005 2705251010140
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС Каменка разработать мероприятия по их устранению |  |  |  |  | 32130012 2705251024210
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130021 2705251027218
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС35/10 кВ Фатнево по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№1 ПС35/10 кВ Фатнево замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2705251033922
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-6кВ 411.51 от ПС Волокно в пролете 30-46 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ 411.51 от ПС Волокно в пролете опор №30-46 |  |  |  |  | 32110016 2705251034806
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-7 ПС Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130028 2705251044219
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 024 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 024 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 2705251047746
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-502 ПС Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-502 ПС Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2705251052220
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 2-6 ПС 110 кВ Листопадовка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 2-6 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2705251057215
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование в пролетах опор №1-№183.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование в пролетах опор №1-№183 со всеми отпайками на предмет выявления дефектов влияющих на нормальную работу ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 2705251100426
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-4-09 Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-4-09 Райновская в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2705251112221
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130001 2705251115286
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 13 ПС 35 Латное на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 13 ПС 35 Латное , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2705251120271
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-12 ПС 110кВ Коршево по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-12 ПС 110кВ Коршево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2705251125216
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35кВ Сем.завод наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 2705251127212
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-3-20 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 СтКол-3-20 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2705251135062
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №2 ПС Н.Архангельская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Н.Архангельская. |  |  |  |  | 31150017 2705251136323
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1095 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1095 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2705251138117
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 ПС 35кВ Талы по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 2 ПС 35кВ Талы выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130013 2705251138261
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130013 2705251139262
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130024 2705251140361
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-9 ПС Рудкино, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-1 ПС Рудкино по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-9 ПС Рудкино, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-1 ПС Рудкино выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130032 2705251145437
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Криуша наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 2705251153213
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Синие Липяги (Новая) по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Синие Липяги (Новая) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130016 2705251154472
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 232 ПС 110 кВ Н.Ведуга, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 232 ПС 35 кВ Н.Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2705251156272
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 736 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 736 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2705251156273
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 35 кВ Семидесятное от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №23-24. |  |  |  |  | 32130032 2705251159439
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "ТД Птица" о приведении потребительской КЛ-6-76 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 2705251159263
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные повреждения при осмотре провода и изоляторов на опоре №2/6 РТП-539 от ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмадемьяновская устранить.; Произвести верховой осмотр провода и изоляторов на опоре №2/6 РТП-539 от ВЛ 10кВ № 3 ПС Козьмадемьяновская. |  |  |  |  | 31150017 2705251210324
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС Артемовская. |  |  |  |  | 31150007 2705251214335
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-12 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев, угрожающих безаварийной работе эл.оборудования, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-1-12 ПС Добрино, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130015 2705251220264
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 754 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 754 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2705251225274
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 082 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 082 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2705251225275
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-7-03 ПС Никоноровка по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-7-03 ПС Никоноровка в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2705251226222
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140020 2705251228144
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-5 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-5 ПС Давыдовка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО.; Произвести обрезку кроны дерева в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-5 ПС Давыдовка. |  |  |  |  | 32130015 2705251230265
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановок в соответствие с НТД. |  |  |  |  | 32140005 2705251231141
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ ТП-903 яч.6 до ТП-905 яч.5. |  |  |  |  | 32140002 2705251232132
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 3-1 ПС Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 3-1 ПС Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130027 2705251234462
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Райновская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Райновская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2705251235223
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-11 ПС 35 кВ Шукавка по всей длине с целью выявления разрегулировки стрелы провиса провода.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-11 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130007 2705251241241
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 847 ПС 35 кВ Латное, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 847 ПС 35 кВ Латное, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2705251247276
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 2705251249225
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 2705251250843
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №58-№65 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ "Нижние Борки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №58-№65 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ "Нижние Борки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2705251256812
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 8-1 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 8-1 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2705251300304
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-12 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-12 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2705251301217
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23-Город 1 каб.А ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 23-Город 1 каб.А ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2705251301118
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф601 к ТП1234.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1234 к ТП1235 |  |  |  |  | 92029501 2705251303755
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт КЛ-6кВ ф 30 ПС КЗТЗ на участке ТП-103 - опора № 21.; Уточнить локализацию повреждений на КЛ-6кВ ТП-103-опора № 21 по ф 30 ПС КЗТЗ и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 2705251305039
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Городище. |  |  |  |  | 32140002 2705251307131
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ЗТП № 4-17 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ЗТП № 4-17 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2705251310306
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №10 ПС Кленская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Кленская. |  |  |  |  | 31150017 2705251312326
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр в месте возникновения пожара р-н. Поназыревский, п. Новый, ул. Школьная.; По результатам осмотра места возникновения пожара р-н. Поназыревский, п. Новый, ул. Школьная, устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 2705251312796
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Миролюбие на предмет наличия деревьев и ДКР.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Миролюбие разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Миролюбие от поросли в пролётах опор №11-14. |  |  |  |  | 32130004 2705251313324
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-20-08 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-20-08 ПС Каменка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 2705251314211
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 621 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2705251316121
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Никольское. |  |  |  |  | 32140003 2705251324130
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 2705251326226
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Мартовская в пролетах опор №8-8 - 8-17 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Мартовская в пролетах опор №8-8 - 8-17. |  |  |  |  | 32110028 2705251333814
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 025 д. Хмелевая, ВЛ-0.4кВф1дДубровкаТПДубровка1128Кладово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 025 д. Хмелевая, ВЛ-0.4кВф1дДубровкаТПДубровка1128Кладово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2705251340573
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №20-№26, №29-№35, №38-№44 ВЛ 10кВ ф1126 ЦРП 10кВ Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №20-№26, №29-№35, №38-№44 ВЛ 10кВ ф1126 ЦРП 10кВ Сосновка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2705251343813
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 2705251344817
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 2705251352266
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-5 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-5 ПС 35 кВ Абрамовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2705251355360
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №609 ПС 35 кВ Н. Карачан на предмет наличия деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассыВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №609 ПС 35 кВ Н. Карачан от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №6-7. |  |  |  |  | 32130010 2705251358248
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 КВ Салино в пролетах опор №№60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 КВ Салино в пролетах опор №№60-70. |  |  |  |  | 31070033 2705251400571
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-5-4 ПС Ср.Икорец, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-5-4 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 2705251400267
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-36 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-36 ПС Залужное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 2705251400268
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 2-12 ПС 110В Шишовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 2-12 ПС 110В Шишовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2705251402228
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный по всей длине с целью выявления дефектных вязок провода.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 2705251407243
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС Ситовская с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС Ситовская с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150016 2705251407327
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130013 2705251412269
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 пс 35/10 Лубянская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Лубянская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2705251414917
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 122 ВЛ №6 ПС Комсомольская определить объем и срок устранения (ТО, КР). Внести в дефектную ведомость дефекты, включить в ТО, КР.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 122 ВЛ №6 ПС Комсомольская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 2705251424337
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководству АО "Курские электрические сети" о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями ПТЭ. |  |  |  |  | 32110029 2705251425818
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1011 (8 Марта) ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянск ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 1011 (8 Марта) ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянск ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2705251430867
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Орехово в пролетах опор №7-15-7-20, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам осмотра составить план мероприятий |  |  |  |  | 32110025 2705251435819
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №6 от ТП 4-4 ПС Пески по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №6 от ТП 4-4 ПС Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 2705251436292
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №464 ПС 110кВ Р.Буды в пролетах опор №21-28 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №464 ПС 110кВ Р.Буды в пролетах опор №21-28 |  |  |  |  | 32110007 2705251437820
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-2-30 ПС Ст.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-2-30 ПС Ст.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2705251438227
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-11 Ф1013 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 2705251444788
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер стрелы провеса провода ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 329 ВЛ №07 ПС Отъясская, в пролете опор №11-12 после внешнего механического воздействия.; Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 329 ВЛ №07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 329 ВЛ №07 ПС Отъясская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 2705251450325
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 2705251451842
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 2705251452821
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№223 д. Станы по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№223 д. Станы нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2705251452876
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-133 ПС Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-133 ПС Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2705251459229
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ГПП-2 яч.41 - ТП-737 яч.5 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ГПП-2 яч.41 - ТП-737 яч.5 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2705251500427
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 2705251500129
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-15 Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-15 Райновская в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2705251502232
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2705251503428
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Кладово.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Кладово, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2705251505410
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Сагуны в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Сагуны по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130025 2705251507234
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1138 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1138, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2705251515798
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 212 ПС 35 кВ Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 212 ПС 35 кВ Лосево, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130029 2705251515277
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 2 ПС 35 Латное на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 2 ПС 35 Латное , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2705251517278
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140001 2705251521122
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-4-07 Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-4-07 Райновская в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2705251521235
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 2705251525134
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 334.1 ПС Казанка, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 334.1 ПС Казанка в пролете опор 25-35, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32110018 2705251530617
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По факту аварийного отключения КВЛ 10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Гагарин направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 077П - ООО "Фортуна". |  |  |  |  | 34080007 2705251530743
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-909 ПС 110 кВ Кантемировка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-909 ПС 110 кВ Кантемировка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130013 2705251531270
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1-16 ПС 35кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1-16 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2705251537242
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письменное сообщение собственнику ведомственной ТП "ДЭП 26" о необходимости соблюдения требований правил установления охранных зон и поддержание объектов электросетевого хозяйства в соответствие с НТД. |  |  |  |  | 31060027 2705251538797
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 205 РП 10 кВ Сажное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2705251538120
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №04 ПС Кленская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Кленская. |  |  |  |  | 31150017 2705251539328
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Звяг-1-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Звяг-1-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2705251539066
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-26--ТП-1086 |  |  |  |  | 1000000125 2705251540242
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Летошники в пролете опор №110-111 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090008 2705251541578
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести измерение сопротивления изоляции всех опорных изоляторов в РУ-10 кВ КТП-10кВ №278 ВЛ-10кВ №10 ПС Ярлуково |  |  |  |  | 31120002 2705251545429
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 19 ул. Розы Люксембург 19, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП8 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2705251546746
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 2705251546846
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2705251547123
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110005 2705251549802
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 202 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 202 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2705251557255
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №13 ул. Пригородная от ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-42 ф.117 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2705251600743
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам смотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Рышково в пролетах опор №5-4 - 5-9 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Рышково в пролетах опор №5-4 - 5-9 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 2705251600815
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Перетяжка проводов в пр. оп. №17-17А на ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-2 Ф-609 ПС Любохонская.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-2 Ф-609 ПС Любохонская. |  |  |  |  | 92029503 2705251601761
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 029 Ф2 п. Сорочий мост по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 029 Ф2 п. Сорочий мост нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2705251602877
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 713 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 713 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2705251605124
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-11 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 2705251607441
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановок в соответствие с НТД. |  |  |  |  | 32140005 2705251610142
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 144 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 144 |  |  |  |  | 32110026 2705251616796
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ Р 611- КТП 624 ЛЭП 10кВ №6 РП 10 кВ Репное.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2705251619128
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110005 2705251620803
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110-10 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести верховой осмотр ВЛ-110-10 в пролете опор №205-206.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110-10 на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 321300 2705251629224
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 255 ПС Воронежская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП 255 ПС Воронежская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2705251630283
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-24 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-24 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130014 2705251631481
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 ЗТП-17а/К-15-1000 Остров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 ЗТП-17а/К-15-1000 Остров |  |  |  |  | 31100018 2705251631891
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-4 ПС №24 Плотина по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6-4 ПС №24 Плотина, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2705251635284
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10-4 ПС 35кВ Сергеевка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10-4 ПС 35кВ Сергеевка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2705251639244
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 116 ПС 35 кВ Н.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 116 ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2705251641253
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 813 ПС Девица по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 813 ПС Девица разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130029 2705251648279
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8-04 ПС Каменка , ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8-12 ПС Каменка ,ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8-09 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах; Наметить мероприятия по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8-04 ПС Каменка , ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8-12 ПС Каменка , ВЛ-0,4кВ №3 ТП-8-12 ПС Каменка, для устранения причин, угрожающих нормальному функционированию ВЛ. |  |  |  |  | 32130012 2705251649238
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 611 (Обнорское магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 611 (Обнорское магазин) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2705251650847
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Альш-20-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Альш-20-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2705251651067
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №3415 ПС 35/10кВ СОМ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ в пролетах опор №.38-56; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3415 ПС 35/10кВ СОМ разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 2705251651822
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Фид. №2 КТП-175 предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 2705251656430
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 928 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31120013 2705251658431
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-12 ПС 110 кВ Голофеевка. |  |  |  |  | 32140002 2705251659127
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 513 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 513 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 2705251700231
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4121 ПС 110кВ "Обоянь" в пролетах опор №63-70 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4121 ПС 110кВ "Обоянь" в пролетах опор №63-70 |  |  |  |  | 32110007 2705251700823
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 799 ПС 35 кВ Орлов Лог, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 799 ПС 35 кВ Орлов Лог, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2705251703280
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2705251703583
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Запросить акт расследования ТН по данному отключению ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка в филиале ОАО "РЖД". |  |  |  |  | 310700 2705251705591
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-459--ТП-219 |  |  |  |  | 1000000125 2705251706241
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-20 ПС 110кВ Рождество по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-20 ПС 110кВ Рождество разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 2705251708291
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2705251710745
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-716--ТП-637 |  |  |  |  | 1000000125 2705251711240
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-12 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-12 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2705251712230
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 864 ПС Успенка в пролете опор №13-18 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 864 ПС Успенка в пролете опор №13-18 |  |  |  |  | 32110004 2705251712811
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №556, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №556 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2705251714329
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-403 ПС 110 Козловка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-403 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 2705251718246
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 791 ПС Стрелица по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 791 ПС Стрелица разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130029 2705251719281
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка в пролете опор№185-189 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка в пролете опор №185-189 |  |  |  |  | 32110016 2705251721807
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 2705251724247
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-412 ПС 35 кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-412 ПС 35 кВ Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2705251724249
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-306 ПС Воронцовка по всей длине ВЛ, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, при воздействии неблагоприятных природных факторов.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-306 ПС Воронцовка, в случае выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, при воздействии неблагоприятных природных факторов, наметить мероприятия по их обрезке или вырубке. |  |  |  |  | 32130021 2705251725254
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10-08 ПС Марки по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-20-08 ПС Каменка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 2705251726236
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наКЛ 10 кВ ТП-519 яч.7 до ТП-114а яч.7. со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от ТП-519 яч.7 до ТП-114а яч.7. обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2705251730432
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-13-07 ПС Тхоревка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-13-07 ПС Тхоревка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 2705251732233
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 (Нов. Посёлок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 523 (Нов. Посёлок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2705251741844
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-19 ПС Хохол-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-11 ПС Хохол-2 по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-19 ПС Хохол-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-11 ПС Хохол-2 выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130032 2705251742461
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 2705251744442
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 2705251744824
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Эртиль-город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 2705251751323
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 2705251756126
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 409 ПС 35 кВ Н.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 409 ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2705251801252
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 2705251802256
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 810 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120013 2705251806433
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ № 505 ПС 35 кВ М. Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ № 505 ПС 35 кВ М.Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2705251812251
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-499, с осмотром перекидок к домам на предмет замечаний, а также выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-499 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2705251817798
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №1042, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №1042 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2705251819330
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Био-2-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Био-2-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2705251819068
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 (8514-6/63 с.Дрон.) в пролете опор №15-20 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 (8514-6/63 с.Дрон.) в пролете опор №15-20 |  |  |  |  | 32110004 2705251830790
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 427.01 от ПС Сапогово в пролете опор №39-45 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 427.01 от ПС Сапогово в пролете опор №39-45 |  |  |  |  | 32110016 2705251830808
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/Рс-1-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/Рс-1-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2705251830850
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 328 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 328 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2705251831282
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 427.06 от ПС Сапогово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 427.06 от ПС Сапогово |  |  |  |  | 32110016 2705251835809
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 3-17 ПС 110 кВ Ульяновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 3-17 ПС 110 кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130027 2705251840463
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №3 от КТП №706, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП №706 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2705251840331
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 329 |  |  |  |  | 32110020 2705251846804
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 523 ПС 35 кВ Б.Алабухи; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 523 ПС 35 кВ Б.Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2705251847250
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Кочетовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 2705251849143
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Перцовский Ф1КТП№335 по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ Перцовский Ф1КТП№335 в пролете опор №3-4.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Перцовский Ф1КТП№335 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2705251850923
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4162 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31150009 2705251853336
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №708, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №708 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2705251857332
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№6-4 П С 110кВ Архангельское в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№6-4 П С 110кВ Архангельское на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на проводах . |  |  |  |  | 32130001 2705251905287
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 211 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 211 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2705251905133
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 332.19 10/100 кВА в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 332.19 10/100 кВА, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2705251910799
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По итогам осмотра ПУ от ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 119, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый осмотр ПУ от ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 119. |  |  |  |  | 32110018 2705251915800
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 018 в пролете опор № 1-6 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 018 в пролете опор № 1-6 |  |  |  |  | 32110004 2705251930791
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Алексадровка КТП 064 Ф1 по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31120013 2705251930434
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №566, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №566 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2705251933333
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4-14 ПС 110кВ Архангельское в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4-14 ПС 110кВ Архангельское на предмет выявления дефектов угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 2705252001288
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-13/М-7-250 Красное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-13/М-7-250 Красное |  |  |  |  | 31100018 2705252001896
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4 кВ Л-1_Южн-2-6 с. Лаврово на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит.; В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 21-22 ВЛ 0,4 кВ Л-1_Южн-2-6 с. Лаврово на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. |  |  |  |  | 31100017 2705252006072
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-261 ПС Воронежская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-261 ПС Воронежская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2705252011285
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 2705252015289
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра участка ВЛ 10кВ №13 ПС Покровское составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Покровское в пролетах опор № |  |  |  |  | 32110022 2705252016825
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130033 2705252017310
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-21-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Альш-21-12 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2705252017073
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-2-07 Никоноровка по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-2-07 Никоноровка в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2705252019257
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6-6 ПС 35 кВ Троицкое по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 6-6 ПС 35 кВ Троицкое разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2705252027305
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ 023 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2705252032837
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП4095 Ф609 РП44 . |  |  |  |  | 92029501 2705252033757
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2705252036580
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 461 3/160 пролеты №3-8 |  |  |  |  | 32110021 2705252042792
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-12-63 кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-12-63 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2705252043851
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №4 "Пустынь" ПС 35кВ "Коза". |  |  |  |  | 34050020 2705252107850
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-5-16 ПС 35 кВ Верный по всей длине с целью выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-5-16 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 2705252111245
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №6/РБ-18-160 д. Троицкое по всей длине. ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №6/РБ-18-160 д. Троицкое; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №6/РБ-18-160 д. Троицкое нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2705252113963
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-13/М-7-250 Красное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-13/М-7-250 Красное |  |  |  |  | 31100018 2705252118918
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 2705252120435
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 903 ПС 35 кВ Кировская. |  |  |  |  | 32140013 2705252122137
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Новосиль по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС Новосиль нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2705252131878
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №543, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №543 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2705252132334
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 418 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 418 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2705252134136
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 2705252137436
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 195 c целью выявления дефектов, влияющих на аварийность.; По окончании внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 195 , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120016 2705252137437
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Алексеевская по всей длине.; Произвести расчистку трассы прохождения ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Алексеевская согласно плану расчистки просек.; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Алексеевская по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. |  |  |  |  | 31100018 2705252145945
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ(ф-1) от ТП48 на ул.Островск., на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ(ф-1) от ТП48 на ул.Островск. устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 2705252150799
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-19/Я-12-100 Остров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-19/Я-12-100 Остров |  |  |  |  | 31100018 2705252200920
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Мишковка в пролёте опор №13-14 |  |  |  |  | 34090023 2705252201587
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4111 5/100 в пролетах опор №8-12 |  |  |  |  | 32110021 2705252206793
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-52 Л1 Ф-603 ПС Высокое в пролете опор №13-14 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 2705252207585
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 2705252210438
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Чалова А.Г. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1-5 Парусное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудова |  |  |  |  | 32130017 2705252230374
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролётах опор №130 - №140.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролётах опор №130 - №140 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 2705252240576
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ 10 кв №13 ПС Воропаево в пролетах опор №23-30 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кв №13 ПС Воропаево в пролете опор № 23-30 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 2705252246816
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений.; По итогам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060025 2705252251800
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1107 ПС 35 кВ Дмитриевка. |  |  |  |  | 32140013 2705252319135
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 006 в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений.; По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 006 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060025 2705252327801
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-10-21 ЦРП 10 кВ Покровка.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-21 ЦРП 10 кВ Покровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 2705252350469
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-27 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2705252355259
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Чернянка. |  |  |  |  | 32140015 2805250010125
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 590-ТП 618 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 590-ТП 618 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2805250011138
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП 5 яч.6-ТП 10 яч.6 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП 5 яч.6-ТП 10 яч.6 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2805250029439
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф608 в РП10 к ТП3203.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф608 РП10 к ТП3203 |  |  |  |  | 92029501 2805250030758
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 048/160 Троицкая №10 ПС пролете опор №1-5 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 048/160 Троицкая №10 с составлением листка осмотра в пролете опор №1-5 |  |  |  |  | 32110028 2805250031794
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-6-08 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-6-08 Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2805250054260
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС Южная яч.8 - РП-19 яч.9; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ПС Южная яч.8 - РП-19 яч.9 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2805250121440
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/П-21-250 Мехток разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/П-21-250 Мехток |  |  |  |  | 31100018 2805250140921
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Солонцы выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Солонцы по всей длине, на предмет выявления дефектных изоляторов, а так же дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130008 2805250238237
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2805250300853
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2805250300854
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП0181 Ф624 к ПС Дормашевская.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0181 к ТП0432. |  |  |  |  | 92029501 2805250411759
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 21 ПС Песочное; По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 21 ПС Песочное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2805250419845
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2805250613639
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 18 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 2805250723848
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 10 кВ ТП 898 – ТП 925 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены/ремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2805250740749
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 07 ПС №5, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2805250808339
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 576 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра ТП 576 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2805250811145
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить местным организациям - владельцам с/х техники памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".; По результатам мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. |  |  |  |  | 31120003 2805250815449
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 КТП 101 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 2805250839744
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 26 ф.607 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 2805250845747
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 132 ПС 35 кВ Медвежье, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 132 ПС 35 кВ Медвежье, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2805250849313
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудовани |  |  |  |  | 1000000125 2805250904239
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт КЛ-6кВ на участке от ТП-188 до ТП-206 по ф 1 ПС Кировская.; Уточнить локализацию повреждений на КЛ-6кВ участок от ТП-188 до ТП-206 по ф 1 Кировская и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 2805250920040
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Оковцы в пролетах опор №35-№45.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Оковцы в пролетах опор №35-№45 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2805250922263
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф2 ТП35 ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 2805250923756
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 641 к.2 |  |  |  |  | 1000000126 2805250932166
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1138 - ТП 669 |  |  |  |  | 1000000126 2805250932167
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2805250934750
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановые испытания изоляции РУ-6кВ ТП-355.; Провести обучение персонала РЭС ЖДО на тему "Методы визуального обнаружения дефектов опорных изоляторов РУ-6-10кВ. |  |  |  |  | 1000000140 2805250940041
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП 7/Т-12-160 кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от КТП 7/Т-12-160 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2805250942857
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановые испытания изоляции РУ-6кВ ТП-355.; Провести обучение персонала РЭС ЖДО на тему "Методы визуального обнаружения дефектов опорных изоляторов РУ-6-10кВ. |  |  |  |  | 1000000140 2805250943042
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№1 от ТП3-8 по ВЛ-10-3 ПС Родина, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 от ТП3-8 по ВЛ-10-3 ПС Родина, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 2805251001474
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 2805251002375
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 736 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 736 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2805251002314
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 351 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 351 |  |  |  |  | 32110016 2805251008826
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 129.07 (Димитрово) Пс Беседино в пролете опор №17-21 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.07 (Димитрово) Пс Беседино в пролете опор №17-21 |  |  |  |  | 32110016 2805251015839
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2805251034751
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 210 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 210 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2805251035146
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 5.26 Счетмаш с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 2805251039840
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково на предмет разрегулировки стрелы провеса разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково на предмет разрегулировки стрелы провеса ВЛ по всей длинне.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №8/3-8/5 ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково. |  |  |  |  | 31100014 2805251041860
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Написать заявление в полицию, о привлечении виновных к ответственности. |  |  |  |  | 32110016 2805251054827
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1002 ПС Трудилово , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №4 - №5 за границей охранной зоны ВЛ 1002 ПС Трудилово (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС Трудилово , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 2805251054752
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца поврежденного оборудования электросети с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2805251101828
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-106 яч.1 до ТП-257 яч.2 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-106 яч.1 до ТП-257 яч.2 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2805251101441
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35кВ Андреевка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 35кВ Андреевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2805251104294
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам замеров, произвести расчёт и замену ПН-2 РБ 0,4 кВ №1 ТП 1718 с. Панино.; Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта ПН-2 ТП 1718 с.Панино. |  |  |  |  | 31120018 2805251105450
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-1 ТП-714 ВГЭС |  |  |  |  | 1000000125 2805251106238
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110 кВ Бутурлиновка 2, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110 кВ Бутурлиновка 2 по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра |  |  |  |  | 32130005 2805251114295
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выполнения работ по устранению выявленных дефектов при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ Рокотово в прол оп 2-1-2-6; ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ Подгороднее-11 в прол оп 1-13; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ Рокотово в прол оп 2-1-2-6; внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4кВ Подгороднее-11 в прол оп 1-13 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2805251115343
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановые испытания изоляции РУ-6кВ ТП-206.; Провести обучение персонала РЭС ЖДО на тему "Методы визуального обнаружения дефектов опорных изоляторов РУ-6-10кВ". |  |  |  |  | 1000000140 2805251120043
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 2805251120376
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130011 2805251122296
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 109 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2805251127172
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования КТП-10кВ д.Игутьево №05 Заднее Поле; Выполнить ревизию оборудования КТП-10кВ д.Игутьево №05 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 2805251138580
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130016 2805251146440
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Бабинское ВЛ №04 Луковниково, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Колчеватики ВЛ №18 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Бабинское ВЛ №04 Луковниково, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Колчеватики ВЛ №18 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2805251155335
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования КТП-10кВ Мякотино ВЛ 10кВ №25 П.Городище.; Выполнить ревизию оборудования КТП-10кВ Мякотино ВЛ 10кВ №25 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2805251205579
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП И-4-3 по всей длине.; Произвести расчистку трассы ВЛ в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП И-4-3. |  |  |  |  | 31100001 2805251205840
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-35 ПС 35 кВ Котово. |  |  |  |  | 32140002 2805251208171
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ Ст.Устиново 3 ВЛ 10 №25 П.Городище.; Выполнить ревизию оборудования КТП 10 кВ Ст.Устиново 3 ВЛ 10 №25 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2805251209298
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130012 2805251209290
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130012 2805251214302
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №93-103 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №93-103 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2805251219346
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 527/100 ПС пролете опор №2-7 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 527/100 с составлением листка осмотра в пролете опор №2-7 |  |  |  |  | 32110028 2805251220832
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ10кВ №07 ПС В.Троица в пролётах опор №7-1 - №7-11.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ10кВ №07 ПС В.Троица в пролётах опор №7-1 - №7-11 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 2805251244587
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 061 Подмокрое по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 061 Подмокрое и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2805251251863
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10КВ №218 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10КВ №208 |  |  |  |  | 32110001 2805251253844
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор на отпайке к ТП-448 в пролетах опор №7-1-№7-7. Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролетах опор №87-№94.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор на отпайке к ТП-448 в пролетах опор №7-1-№7-7 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролетах опор №87-№94 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2805251256582
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-03 ПС 35 кВ Кретово.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 2805251258170
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП4545 ф.617 ПС Карачевская пролете оп.7А2-7А3. |  |  |  |  | 92029505 2805251259748
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-23 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-23 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 2805251300492
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО "Агросвет" о приведении потребительского оборудования ТП-005 ВЛ 10кВ №8 ПС Новоусманская, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2805251302377
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Новое-ЖК; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Новое-ЖК |  |  |  |  | 31070027 2805251304583
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП№314 Ф№2 Александровка по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ КТП№314 Ф№2 Александровка в пролете опор №5-6.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП№314 Ф№2 Александровка замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2805251308924
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам замеров, произведены расчёт и замена ПН-2 РБ 0,4 кВ №1 ТП 1009 с.Горицы.; Произведен замер максимальных нагрузок в целях расчёта ПН-2 ТП 1009. |  |  |  |  | 31120018 2805251311451
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Лесного района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете пала сухой травы. |  |  |  |  | 31070004 2805251316613
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 211 ПС Криница, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 211 ПС Криница по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2805251317297
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 Звяг-1-2 с. Солнцево по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ Л-1 Звяг-1-2 с. Солнцево нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2805251320081
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4кВ №1 КТП 312 ПС 110кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 312 ПС 110кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140007 2805251320147
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 023 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2805251321868
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3-05 ПС 35 кВ Неровновка по всей длине, с целью выявления дефектных колпачков под изоляторами, которые могут привести к аварийному отключению ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3-05 ПС 35 кВ Неровновка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 2805251328307
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-4-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-4-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2805251341079
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1095 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1095 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2805251343148
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130013 2805251343308
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-305 ПС с-з Радченский, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-305 ПС с-з Радченский по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2805251343298
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-5-16 ПС 35 кВ Верный по всей длине с целью выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-5-16 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 2805251346325
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 0.4 кВ РП 39 - Дмитрия Ульянова 14 |  |  |  |  | 1000000126 2805251350168
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-12-63 кВА н.п. Л по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-12-63 кВА н.п. Л и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2805251350861
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести расчистку трассы на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 от ДКР в пролете опор №107-108. |  |  |  |  | 32130032 2805251351444
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр в пролетах опор №30-50 ВЛ 110 кВ Бибирево – Понизовье с отпайкой на ПС Западная Двина для выявления возможных дефектов.; По результатам внепланового осмотра в пролетах опор №30-50 ВЛ 110 кВ Бибирево – Понизовье с отпайкой на ПС Западная Двина устранить выявленные дефекты. |  |  |  |  | 310700 2805251355264
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 12 |  |  |  |  | 31120007 2805251356452
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ № 07 ПС Алексейково в пролетах опор №2-1-2-11 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС Алексейково в пролетах опор №2-1-2-11 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 2805251400604
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 415 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31120013 2805251401442
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 2805251402175
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 401 ПС 35 кВ Беломестное.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2805251405169
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 9 ТП 25 c целью выявления дефектов, влияющих на аварийность; По окончании внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 9 ТП 25, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 2805251407444
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 712-Р 2201 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 712-Р 2201 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2805251408150
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф2 КТП №354 с.Новодмитриевка на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31120013 2805251408443
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 04 ПС ПС Красный Луч в пролетах опор №106 - №119.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 04 ПС ПС Красный Луч в пролетах опор №106 - №119 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2805251409590
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 3 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2805251411168
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 904-Город 17 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 904-Город 17 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2805251418149
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Восточная в пролетах №2-7 |  |  |  |  | 32110025 2805251420850
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 218 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31120013 2805251421445
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП 35 (116-35 ул.Франко) в пролете опор № 14-19 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП 35 (116-35 ул.Франко) в пролете опор № 14-19 |  |  |  |  | 32110003 2805251421833
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 4-25 ПС Л. Россошь по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 4-25 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 2805251422482
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130015 2805251425309
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №222 от ПС Рыльск в пролете опор №17-25 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №222 от ПС Рыльск в пролете опор №17-25 |  |  |  |  | 32110001 2805251427845
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 018 Серебрянный по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 018 Серебрянный; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 018 Серебрянный и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2805251429871
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 212 ПС 110 кВ Строитель.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2805251430153
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06ПС Быково в пролетах №192-№196 |  |  |  |  | 32110025 2805251436851
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам смотра ВЛ-10кВ 4.11.06 от ПС Надейка в пролетах опор №18-23 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ 4.11.06 от ПС Надейка в пролетах опор №18-23 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110029 2805251438853
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 421.07-1/100 Чаплыгин разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 421.07-1/100 |  |  |  |  | 32110016 2805251440829
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 704 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 704 ВЛ-10-7 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 2805251440293
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1413 РП 10 кВ Майская. |  |  |  |  | 32140003 2805251443167
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-204 ПС 110 кВ Казинка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-204 ПС 110 кВ Казинка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2805251443299
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 557.10 в пролете опор №24-5-3 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 557.10 в пролете опор №24-5-3 |  |  |  |  | 32110004 2805251448856
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 504 ПС 35кВ Камышеватое.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 504 ПС 35кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2805251448151
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 109 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2805251449166
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 2805251453449
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Боринское КТП 832 Ф2 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31120013 2805251455446
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Синие Липяги (Новая) по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Синие Липяги (Новая) по всей длине, наметить мероприятия по дефектам, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 2805251458509
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП129.06-1130 Шехов-Клуб разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы рабо; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП129.06-1130 Шехов-Клуб |  |  |  |  | 32110016 2805251500830
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 703 ПС 35 кВ Беловское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2805251504165
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2155 от п/ст "Яньково" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2155 от п/ст "Яньково". |  |  |  |  | 32110001 2805251507846
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1529 РП 10 кВ Майская. |  |  |  |  | 32140003 2805251509164
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №214 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №214 |  |  |  |  | 32110001 2805251510847
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-65--ТП-1568 |  |  |  |  | 1000000125 2805251515237
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 КВ Салино в пролетах опор №№60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 КВ Салино в пролетах опор №№60-70. |  |  |  |  | 31070033 2805251523586
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролётах опор №46 - №56.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролётах опор №46 - №56 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 2805251526588
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2265 от п/ст Боброво в пролетах опор № 96-100 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2265 от п/ст Боброво в пролетах опор № 96-100 |  |  |  |  | 32110001 2805251530848
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2261 от п/ст "Боброво" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2261 от п/ст "Боброво". |  |  |  |  | 32110001 2805251530849
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ № 03 РП Устиново в пролёте опор №1- №15.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 03 РП Устиново в пролёте опор №1- №15 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 2805251532338
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-312 (421.9 9/160 д.Жеребцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-312 (421.9 9/160 д.Жеребцово |  |  |  |  | 32110016 2805251533831
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ТП 235 Ф2 д.Парамоново по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 235 Ф2 д.Парамоново и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2805251538879
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207 ПС 35 кВ Шишино.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2805251540163
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 16 ПС Иванино (8516) в пролете опор №23-28 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Иванино (8516) в пролете опор №23-28 |  |  |  |  | 32110004 2805251543857
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 48, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 48. |  |  |  |  | 31120007 2805251546453
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №230 - №235 ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2805251546372
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№1 ТП2-5 ВЛ-10-2 ПС Турово-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП2-5 ВЛ-10-2 ПС Турово-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 2805251600510
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 511 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2805251600154
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 330 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 330, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2805251600834
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ0,4 №2,№3 от ТП427.1№10 (быт) Сосково разработать мероприятия и составить график их выполнения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2,№3 от ТП427.1№10 (быт) Сосково |  |  |  |  | 32110016 2805251603551
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ТП3313 ф1.7 РП51 Ф619 в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029501 2805251605763
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 2805251610854
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 6 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 2805251614162
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кв № 1 ТП 398 Ядрино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кв № 1 ТП 398 Ядрино и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2805251616875
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений параметров трансформаторов принять решение о возможности проведения ремонта трансформатора ТП 127; Провести измерения параметров трансформатора ТП 127 по выявлению дефектов, приведших к его замене. |  |  |  |  | 32110025 2805251618852
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110004 2805251621858
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 2805251625843
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ 41414 в пролетах опор №5-10 - 5-17 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 41414 в пролетах опор №5-10 - 5-17 с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110029 2805251638855
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у. |  |  |  |  | 31100018 2805251646939
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии между ПС 35 кВ Погорелое Городище и ЗТПП 10 кВ Игуменка КЛ 10 кВ №07(5) ПС 35 кВ Погорелое Городище электротехнической лабораторией службы диагностики УСД Ржевской ПБ. |  |  |  |  | 31070033 2805251648255
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 918 Хорошие Воды, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 918 Хорошие Воды. |  |  |  |  | 31120003 2805251648454
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №4 КТП 208 ПС 35 кВ Венгеровка. |  |  |  |  | 32140013 2805251650177
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №157-167 КВЛ 10кВ №11 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре КВЛ 10кВ №11 ПС Мостовая в пролетах опор №157-167. |  |  |  |  | 31070021 2805251657285
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 2 ПС 35 Латное на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 2 ПС 35 Латное , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2805251659315
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. |  |  |  |  | 31070009 2805251701352
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 90, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 90. |  |  |  |  | 31120007 2805251701455
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Выползово-Носакино для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Выползово-Носакино-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 2805251701598
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Глинка на предмет наличия угрожающих ветвей деревьев расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролетах опор №158 - №169.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Глинка разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080016 2805251703748
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кв № 2 ТП 046 10 лет Октября по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кв № 2 ТП 046 10 лет Октября и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2805251706886
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС Скородное по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС |  |  |  |  | 31100002 2805251710964
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2805251711077
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/Т-7-160 д. Лутовиново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/Т-7-160 д. Лутовиново |  |  |  |  | 31100018 2805251715943
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кB № 1 ТП 289, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 1 ТП 289. |  |  |  |  | 31120007 2805251720456
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 398 ПС 35 кВ М.Покровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 398 ПС 35 кВ М.Покровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2805251725316
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-506 ПС Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-506 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 2805251725300
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Троицкая по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Троицкая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2805251727317
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 665 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31120013 2805251732447
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 167 Цуриково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 167 Цуриково и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2805251801894
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №3 КТП Н-7-6 в пролете опор 21-22 |  |  |  |  | 31100022 2805251801935
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 812 ПС 35 кВ Орлов Лог, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 812 ПС 35 кВ Орлов Лог, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2805251803318
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Петрову А.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №1/7 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №260 ПС Воронежская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2805251806378
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-02 ПС 110 кВ Скородное.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 2805251809161
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-4 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 2805251810451
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 2805251811160
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС С. Липяги , на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС С. Липяги , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 2805251812511
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №105 ПМК-10 ф.1 с целью выявления дефектов.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №105 ПМК-10 ф.1 выявленные замечания устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060019 2805251814808
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 5/М-2-160 н.п. Лазавка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 5/М-2-160 н.п. Лазавка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2805251814965
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2805251816174
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 603 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2805251822155
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 845 ПС 35 кВ Латное, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 845 ПС 35 кВ Латное, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2805251824319
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 423.10 ПС Безлесная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 423.10 ПС Безлесная |  |  |  |  | 32110016 2805251825841
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ № 4117 от ПС Хомутовка назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 4117 от ПС Хомутовка с составлением листа осмотра |  |  |  |  | 32110029 2805251831583
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-7-7 |  |  |  |  | 31100022 2805251837936
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 от ПС -35/10 Тимково в пролётах опор №69-№75; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №69-№75 ВЛ 10кВ №10 от ПС -35/10 Тимково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2805251845667
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи. |  |  |  |  | 32140012 2805251854159
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Микрорайонна в пролётах опор №32- №42.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Микрорайонна в пролётах опор №32- №42 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070014 2805251902589
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 10кВ Д-3-23 Бол.Кричино ток; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10кВ Д-3-23 Бол.Кричино ток и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2805251909938
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №2 КТП 634 ВЛ №11 ПС Викторская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 634 ВЛ №11 ПС Викторская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 2805251911342
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Кузнецово целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2805251923804
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 193 ПС 35 кВ Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 193 ПС 35 кВ Лосево, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130029 2805251945320
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,23кВ №1 ТП 067 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,23кВ №1 ТП 067 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Высокое дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 2805251946747
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки проекта |  |  |  | Внести изменения в техническую документацию по ЗБР на всех ПС 110кВ филиала (карты уставок РЗА, принципиальные исполнительные схемы РЗА); Выполнить контроль пуска по напряжению ЗБР на всех ПС 110кВ филиала с двигательной нагрузкой; Для увеличения отстройки ЗБР от пусковых режимов электродвигателей НПС в ЗРУ 10кВ в шкафах ЗБР Т1 и Т2 110кВ ПС 110кВ Тишино выполнить ЗБР с контролем пуска по напряжению; Направить письмо в ЯРНУ ООО "Транснефть-Балтика" с запросом по реализации режимов последовательных запусков электродвигателей НПС в ЗРУ 10кВ с указанием нормативных интервалов между запусками.; Провести анализ реализации логики работы ЗБР на всех ПС 110кВ филиала с учетом подключенной двигательной нагрузки к с.ш. 6-10кВ, при необходимости, разработать план корректирующих мероприятий. |  |  |  |  | 340500 2805251949849
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по согласованию с МО РФ оборудования ПС 35 кВ Борисовка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2805251957152
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Волоконовка-Шаховка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Волоконовка-Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2805251957180
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-2-03 Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-2-03 Россошь в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2805252015301
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 РП 10 кВ Игумново с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 РП 10 кВ Игумново устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2805252020802
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Кузнецово целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2805252024805
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 018 в пролете опор № 1-6 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 018 в пролете опор № 1-6 |  |  |  |  | 32110004 2805252035835
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1188 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1188, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2805252038836
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Новая Жизнь яч.14 ПС Матыра на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры |  |  |  |  | 31120019 2805252039448
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 405 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2805252045156
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 642 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 642 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2805252046321
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 63 Селишкис целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 63 Селишки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2805252050851
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-128 Ф-1001 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2805252052581
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП-133 Кинотеатр Ф-1 в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП-133 Кинотеатр Ф-1 в месте возникновения пожара, устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31060027 2805252102806
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-8 д. Малая Рябцева по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-8 д. Малая Рябцева нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2805252108074
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №48-№58.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №48-№58 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2805252116584
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-3 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 2805252119452
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-38 ПС Давыдовка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-38 ПС Давыдовка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130015 2805252130311
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 308 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2805252131157
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 7-14 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 7-14 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2805252137312
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП-10/Сх-8-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП-10/Сх-8-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2805252147864
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №036 ф.Лоходомово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №036 ф.Лоходомово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2805252148803
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 201 произвести обрезку крон, валку деревьев.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 021. |  |  |  |  | 31150010 2805252155343
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Юркино ВЛ-10 №03 Салино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Юркино ВЛ-10 №03 Салино. |  |  |  |  | 31070033 2805252214337
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-2-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-2-1 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2805252220853
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Звяг-3-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Звяг-3-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2805252223076
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 415 (д.Потаповка).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 415 (д.Потаповка) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 2805252244265
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №4 от КТП №859, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести валку деревьев, произрастающих за пределами охранной зоны ВЛ, но имеющих наклон в сторону воздушной линии по ВЛ 0,4кВ №4 от КТП №859.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от КТП №859 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150015 2805252253340
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2805252300852
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 659 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 659 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2805252310856
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 298 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 298 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2805252343322
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-28 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф2 д. Игумново по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 064 Ф2 д. Игумново и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2805252353880
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3_Ст Кол-3-20 п. Ивановка по всей длине. ВЛ 0,4кВ Л-3_Ст Кол-3-20 п. Ивановка; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3_Ст Кол-3-20 п. Ивановка нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905250001080
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 652 1/100 (ТП 242) № 1, составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый инженерий осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 652 1/100 (ТП 242) № 1 |  |  |  |  | 32110022 2905250022837
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 Пут-6-1 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-3 Пут-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС |  |  |  |  | 31100017 2905250026071
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 099 (8171.3 с.Чапли) в пролете опор № 5-10 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 099 (8171.3 с.Чапли) в пролете опор № 5-10 |  |  |  |  | 32110004 2905250041838
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Поназырево(т) с целью выявления дефектных изоляторов.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Поназырево(т) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 2905250053878
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Ст.Устиново-1 №25 П.Городище, ВЛ-0,4кВ от ТП № 16 ул. Гагарина.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Ст.Устиново-1 №25 П.Городище, ВЛ-0,4кВ от ТП № 16 ул. Гагарина. |  |  |  |  | 31070033 2905250148600
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 7 ТП 252 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ № 7 ТП 252. |  |  |  |  | 34050019 2905250605857
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130023 2905250621303
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4кВ КТПН 4а/К-1-400 Ф-3 н.п.Дубы по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; ВЛ-0,4кВ КТПН 4а/К-1-400 Ф-3 н.п.Дубы произвести внеочередной обход ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 2905250631966
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ№06 ПС Андреаполь в прол оп 300-310; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Андреаполь в про оп 300-310 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2905250645637
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №297 ПС АРЗ в пролете опор №108-113 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №297 ПС АРЗ в пролете опор №108-113. |  |  |  |  | 32110001 2905250700866
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2905250701582
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 2905250701867
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в ОМВД России по Корочанскому району о приведении в непригодность объектов энергетики.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 2905250714158
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 4 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 2905250738176
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 2905250751859
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №267 ф.Афонино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №267 ф.Афонино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2905250757807
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 651 Четвертево.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 651 Четвертево с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 2905250828350
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-30 ф.1013ПС Дубровская.; Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Журавлева д.38 |  |  |  |  | 92029502 2905250917782
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-58 Ф.124 ПС Луговая |  |  |  |  | 92029510 2905250921762
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок.; Выполнить обследование опоры №42 ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС 35/10 кВ Апраксино и обследования опоры № 42 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 2905250947811
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5082 Л1 Ф-103 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2905250948584
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений на фасаде дома ул Посадская 14, ВЛ ф3 ГКТП-59 ф-1011 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 2905250954789
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ "Южная" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Направить письмо в администрацию Ярославского муниципального района (п. Щедрино, Ярославская область) на тему опасности приближения к токоведущим частям электроустановок, находящихся под напряжением.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ "Южная". |  |  |  |  | 340500 2905250957855
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП 382 Отрадинское водозаб. на предмет наличия технологические отверстия с принятием мер, исключающих проникновения животных и птиц в электроустановку.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТП 382 Отрадинское водозаб. и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2905251000872
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Бахаревская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Бахаревская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 2905251005347
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 МТП-3 Григорьевское ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 МТП-3 Григорьевское ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Высокое дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 2905251015753
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2905251018348
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 7-3 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП № 7-3 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2905251020404
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 14, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 14 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 2905251027468
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Новая Жизнь яч.14 ПС Матыра на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры |  |  |  |  | 31120019 2905251030457
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1-9 ПС Рудкино, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4-3 ПС Рудкино по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1-9 ПС Рудкино, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4-3 ПС Рудкино выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130032 2905251031447
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-305 ПС с-з Радченский, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-305 ПС с-з Радченский по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2905251035330
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру Вельможному Р.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы; По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 166 с.Суходол, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 166 с.Суходол, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ |  |  |  |  | 31120014 2905251045458
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 2905251100329
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-6 ВОЛЯ по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-6 ВОЛЯ, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2905251102379
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить мероприятия по восстановлению шлейфа на ВЛ 10кВ РЛНД к ТП-5 ф.1002 ПС Рогнединская; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1002 ПС Рогнединская |  |  |  |  | 92029502 2905251107783
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1123 Николаевка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролётах опор № 13-14 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120006 2905251113459
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 6 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 2905251115139
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семёновка по всей длине с целью выявления деревьев в охранной зоне, ветви которых приближены к проводам ВЛ на недопустимое расстояние.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семёновка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 2905251116326
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 464 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 с целью проверки состояния спусков к вводным автоматам потребителей.; При выявлении дефектов выполнить ревизию контактных соединений. |  |  |  |  | 32130026 2905251117342
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-413 ПС 35 кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-413 ПС 35 кВ Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2905251125331
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35 М.Покровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ М.Покровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2905251126367
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №12 ПС 35кВ Орлов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №12 ПС 35кВ Орлов Лог разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2905251138368
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 СТП 10/0,4 кВ № 001 ПС 110 кВ П.Коммуна на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 СТП 10/0,4 кВ № 001 ПС 110 кВ П.Коммуна разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 2905251141327
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 923 - ТП 924 |  |  |  |  | 1000000126 2905251146169
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления веток, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по обрезке веток, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 2905251146373
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №1 025 всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ 025 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2905251147885
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ "Приборная" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ "Приборная" и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905251157082
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 2905251158178
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-3-2 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-3-2 ПС Добрино, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130015 2905251205362
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-7 ПС 35 кВ Чигла по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 6-7 ПС 35 кВ Чигла разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2905251213354
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 346 – ТП 311 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2905251218755
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 02 – ТП 312 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2905251220756
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС 110 кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 9 ПС 110 кВ Хреновое по всей длине, наметить мероприятия по дефектам, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130002 2905251220328
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №20 - №30.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №20 - №30 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 2905251225351
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо с просьбой устранить неисправность КЛ 6 кВ ПС 243 ф. 12 - РП 44/РП 52 |  |  |  |  | 1000000126 2905251228170
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС Рамешки в пролетах опор №96 - №112.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС Рамешки в пролетах опор №96 - №112 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2905251228593
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4-3 ПС 35кВ Николаевка в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №4-3 ПС 35кВ Николаевка на предмет выявления дефектов угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 2905251231372
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо с просьбой устранить аварию на КЛ 6 кВ ПС 243 ф. 12 - РП44/РП52 |  |  |  |  | 1000000126 2905251233171
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Солидарность. |  |  |  |  | 31120007 2905251240469
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2905251242349
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6 кВ ф.6-03. Особое внимание обратить на изоляцию в местах ввода ВЛ в РУ 6кВ трансформаторных подстанций.; По результатам осмотра ВЛ 6 кВ ф.6-03 ЦТП устранить выявленные нарушения (при их наличии). |  |  |  |  | 31060005 2905251246812
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Ладожское в пр. оп №3/1-3/5.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС Ладожское в пр. оп №3/1-3/5 |  |  |  |  | 31070002 2905251254603
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-248 ПС Воронежская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-248 ПС Воронежская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2905251256380
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Столовская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2905251259350
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-1 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130016 2905251300513
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Боровно, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Боровно, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2905251301612
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ КТП№314 Ф№2 Александровка по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ КТП№314 Ф№2 Александровка в пролете опор №5-6.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ КТП№314 Ф№2 Александровка замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2905251302925
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6-4 ПС Р.Хава по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 4-8 ПС Р.Хава по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 6-4 ПС Р.Хава, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 4-8 ПС Р.Хава, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2905251304381
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1. ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр. оп №5-1-5-10, 2. ВЛ 10кВ №1113 ПС35кВ Морозово в пр. оп №18-28, 3. ВЛ 10кВ №03 ПС35кВ Гостиница в пр. оп №101-111.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1. ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр. оп №5-1-5-10, 2. ВЛ 10кВ №1113 ПС35кВ Морозово в пр. оп №18-28, 3. ВЛ 10кВ №03 ПС35кВ Гостиница в пр. оп №101-111. |  |  |  |  | 31070001 2905251309347
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В.Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2905251314355
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130003 2905251320332
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ №4 от ПС 35 Козьмадемьяновская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №4 от ПС 35 Козьмадемьяновская с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2905251322344
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 810 КВЛ-10 № 01 ПС Чертовицы с целью проверки состояния спусков к вводным автоматам потребителей.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 810 КВЛ-10 № 01 ПС Чертовицы инициировать устранение дефектов потребителем. |  |  |  |  | 32130026 2905251324343
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Ник-7-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Ник-7-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2905251329900
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-1 ПАРУСНОЕ по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-1 ПАРУСНОЕ по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-5 ПАРУСНОЕ по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода; По результатам внеочередного осмотра ВВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-1 ПАРУСНОЕ, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-1 ПАРУСНОЕ, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-5 ПАРУСНОЕ, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2905251332383
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 2905251333873
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 33 ПС №9 в пролетах опор №28 - №38; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 33 ПС №9 в пролетах опор №28 - №38 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2905251334595
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ОАО РЖД с требованием приведения в технически исправное состояние КВЛ 10кВ с соблюдением ПТЭ электроустановок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем. |  |  |  |  | 32110025 2905251342868
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130028 2905251347333
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №515, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №515 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2905251349345
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ВФГК "Автодор" о приведении потребительского оборудования ТП-322 ВЛ 10кВ №8 ПС Новоусманская, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2905251355384
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №6-38 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 2905251359453
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 01 ПС Сухотинская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 01 ПС Сухотинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 2905251401351
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 2905251402405
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Рамешковского района провести разъяснительную работу среди местного населения о правилах пользования электроприборами. |  |  |  |  | 31070027 2905251407348
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140012 2905251408094
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Тулиновская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2905251412354
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру Тарасову А.Н. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы; По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 114 д.Малое Машенино, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 114 д.Малое Машенино, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ |  |  |  |  | 31120014 2905251414460
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№45-55.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№45-55. |  |  |  |  | 31070033 2905251416314
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; Выполнить расчистку трассы ВЛ в пролетах опор №54-57 отпайка за ЛР-5-6 по ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино. |  |  |  |  | 32130022 2905251416337
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Уткину Е.А. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ-0,4 №1 ТП 7-52/100 ПС Восточная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2905251420385
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №215-№226.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №212156-№226 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2905251423311
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 10 ПС 35 Стрелица на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 10 ПС 35 Стрелица , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2905251423369
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 КВ Салино в пролетах опор №№60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 КВ Салино в пролетах опор №№60-70. |  |  |  |  | 31070033 2905251424253
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-116 ПС 35 кВ Павловск-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-116 ПС 35 кВ Павловск-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2905251430335
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По факту аварийного отключения Л 10кВ №07 РП 02 направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 081П ООО "Орион ДП". |  |  |  |  | 34080007 2905251430754
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1060 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1060, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2905251430860
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-3-6 ПС 35 кВ Элеватор на предмет наличия деревьев, ветви которых приближены к проводам ВЛ на недопустимое расстояние.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-3-6 ПС 35 кВ Элеватор разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 2905251434470
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.604 ПС Высокое в пролете опор №24-25. |  |  |  |  | 34090027 2905251435586
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-408 ПС 35 кВ Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-408 ПС 35 кВ Петровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2905251435334
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер стрелы провеса провода ВЛ 0,4кВ № 6 ЗТП 258 ВЛ №4 ПС В.Ярославская, в пролете опор №6-7 после внешнего механического воздействия.; Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 6 ЗТП 258 ВЛ №4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 6 ЗТП 258 ВЛ №4 ПС В.Ярославская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150005 2905251436346
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Рай-73-2 п. Лесной по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Рай-73-2 п. Лесной нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905251443070
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 111 c целью выявления дефектов, влияющих на аварийность.; По окончании внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 111, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 2905251444461
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Мастеру Вельможному Р.А. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы; По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 145 Щербаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 145 Щербаково, в целях выявления ДКР приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ |  |  |  |  | 31120014 2905251446462
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ№ 03 ПС Бор в про оп 90-100; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№03 ПС Бор в прол оп 90-100 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070023 2905251456638
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ООО "Тверь Пласт Профиль" о приведении оборудования в соответствие с н.т.д, назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев. |  |  |  |  | 31070024 2905251458605
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ №142 ПС 35кВ Н.Меловатка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ №142 ПС 35кВ Н.Меловатка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г. |  |  |  |  | 32130011 2905251504336
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №6 Рютино ПС-110 Алешинка, КВЛ-6кв №16 ПС-35 Макарово, ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №6 Рютино ПС-110 Алешинка, КВЛ-6кв №16 ПС-35 Макарово, ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы |  |  |  |  | 31070013 2905251507668
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-8 ПС 110кВ Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-8 ПС 110кВ Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 2905251508387
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролетах опор №96 - №109.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролетах опор №96 - №109 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2905251513271
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 2905251515602
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1107 ПС 35 кВ Дмитриевка. |  |  |  |  | 32140013 2905251515183
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотраВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное в пр. опр №18-28, ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское в пр. опор №4-5-4-15.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное в пр. опр №18-28, ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское в пр. опор №4-5-4-15. |  |  |  |  | 31070004 2905251528345
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 106 РП Пузево, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 106 РП Пузево по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 2905251534347
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 686 ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное на предмет состояния спусков к вводным автоматам потребителей.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 686 ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное – инициировать устранение дефектов потребителем. |  |  |  |  | 32130026 2905251536344
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ ПС Бугор яч.12 - ТП-197 яч.8, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ПС Бугор яч.12 - ТП-197 яч.8 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 2905251540463
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 108 ПС 110 кВ В. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 108 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2905251547356
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Ветров А. В. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. № 18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 474 ПС Рамонь-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 2905251553345
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 2-11 ПС 110В Шишовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 2-11 ПС 110В Шишовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2905251554341
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины. |  |  |  |  | 32140005 2905251601204
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-204 ПС 110 кВ Казинка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-204 ПС 110 кВ Казинка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2905251606348
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-5-15 ПС 35кВ Белогорье по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-5-15 ПС 35кВ Белогорье, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2905251610349
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-303 ПС Н.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-303 ПС Н.Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130006 2905251610363
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 СтКол-4-14 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 СтКол-4-14 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905251611065
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Шепино в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905251617064
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 516 c целью выявления дефектов, влияющих на аварийность; По окончании внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 516, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 2905251617464
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2261 от п/ст "Боброво" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2261 от п/ст "Боброво". |  |  |  |  | 32110001 2905251622869
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10-2 ПС Поворино-Т по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10-2 ПС Поворино-Т разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 2905251627357
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905251628063
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140004 2905251629182
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 2905251635406
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 2905251635407
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Д-4-5 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Д-4-5 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2905251637942
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП29 Ф622 к ТП0128.; Произвести восстановление КВЛ 6 кВ ТП0183 к ТП0033. |  |  |  |  | 92029501 2905251642766
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ ТП2256 к ТП2134 произвести обрезку веток на выявленных деревьях.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ТП2256 к ТП2134 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029501 2905251650769
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Гараж; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Гараж с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070009 2905251652284
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №63 - №73.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №63 - №73 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 2905251654609
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №09 ТП-1( Резинотехника) с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №09 ТП-1( Резинотехника) дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ №09 ТП-1( Резинотехника). |  |  |  |  | 34050019 2905251706868
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 1001 ТП10 1035 ПС Вязьма1 силами ИТР с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ 1001 ТП10 1035 ПС Вязьма1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2905251706757
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-402 ПС Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-402 ПС Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130003 2905251714350
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-13-07 ПС Тхоревка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-13-07 ПС Тхоревка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 2905251720338
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06ПС Быково в пролетах №192-№196 |  |  |  |  | 32110025 2905251720870
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №4-14 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 459 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №4-14 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 459, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2905251722634
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-61-5 д. Нижняя Калиновка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-61-5 д. Нижняя Калиновка нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905251731061
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1188 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1188, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2905251740861
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ НС-3-4 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ НС-3-4 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2905251741957
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №380-400 КВЛ 10кВ №18 (4) ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №380-400 КВЛ 10кВ №18 (4) ПС Оленино. |  |  |  |  | 31070021 2905251742635
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №543, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. Срок выполнения:; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №543 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2905251744355
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-30 Л2 Ф-1002 ПС Борщово , по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 34090019 2905251747588
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 32/П-10-100 д.Николаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 32/П-10-100 д.Николаевка |  |  |  |  | 31100018 2905251748948
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, запитанных от ВЛ-10-1 ПС Куликовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-1 ПС Куликовка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130013 2905251756364
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2905251757589
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер стрелы провеса провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 249 ВЛ №3 ПС В.Ярославская, в пролете опор №11-12 после внешнего механического воздействия.; Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 249 ВЛ №3 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 249 ВЛ №3 ПС В.Ярославская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150005 2905251758352
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, запитанных от ВЛ-10-23 ПС Подгорное районная на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-23 ПС Подгорное районная, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130025 2905251804351
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-16 д. Михайловка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-16 д. Михайловка нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905251812069
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-04кВ №1 от КТП №II-12 ПС 35кВ Гнилуша по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-04кВ №1 от КТП №II-12 ПС 35кВ Гнилуша разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 2905251812358
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-109 ПС Дерезовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-109 ПС Дерезовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130006 2905251817365
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести инструктажи мастерам службы подстанций о проведении качественного осмотра состояния армировочных швов полюсных колонн выключателей типа ВМТ при выполнении капитальных и средних осмотров. Осмотр швов должен производится как снаружи, так и изнутри. При выявлении замечаний к состоянию швов, которые не могут быть устранены ремонтом, производить замену данных узлов выключателей на исправные.; Произвести внеплановые осмотры выключателей типа ВМТ-110, находящихся в эксплуатации в филиале, на предмет отсутствия течей масла из полюсных колонн и наличия нормального эксплуатационного давления азота в полюсах (5-10 кг/см2). |  |  |  |  | 310600 2905251818891
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2905251818356
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в объёме по согласованию с МО РФ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2905251820179
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Красная ТП Гараж; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Красная ТП Гараж. |  |  |  |  | 31070025 2905251822349
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-4 д. Болотовские Дворы по всей длине. ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-4 д. Болотовские Дворы; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-4 д. Болотовские Дворы нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905251825083
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняховская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ.; По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150001 2905251825357
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-15/Мез-17-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-15/Мез-17-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2905251831901
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-4-09 Сотницкая по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-4-09 Сотницкая в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2905251833352
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 046 на д. Мельничищи при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 046 на д. Мельничищи, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 31060004 2905251840809
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС №11 в пролетах опор №23 - №29/; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС №11 в пролетах опор №23 - №29 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2905251841606
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Ильинское с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок, шлейфов.; Выполнить обследование опоры № 5-29 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Ильинское, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Ильинское устранить. |  |  |  |  | 31060003 2905251841813
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-15 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-15 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2905251842340
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4кВ КТПН 3а/К-1-400 Ф-2 н.п.Дубы по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; ВЛ-0,4кВ КТПН 3а/К-1-400 Ф-2 н.п.Дубы произвести внеочередной обход ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 2905251847967
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №1-5 ПС 110кВ Архангельское в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №1-5 ПС 110кВ Архангельское на предмет выявления дефектов угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 2905251847371
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2. |  |  |  |  | 31120007 2905251851470
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС С. Липяги и ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-23 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС С. Липяги и ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1-23 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130016 2905251900473
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №1296, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №1296 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2905251900359
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 157 ВЛ №08 ПС Дегтянская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150005 2905251907353
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-72--ТП-1836, ТП-319--ТП-1988 |  |  |  |  | 1000000125 2905251908236
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130013 2905251909366
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1846, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1846. |  |  |  |  | 31120018 2905251910471
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №512, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №512 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2905251915362
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6/Д-12-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6/Д-12-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2905251916902
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-04кВ №2 от КТП №7-12 ПС 110кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-04кВ №2 от КТП №7-12 ПС 110кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 2905251920359
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нововоронежский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130034 2905251928448
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф1КТП№297 по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф1КТП№297 в пролете опор №5-6.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Падубы (Меньшено) Ф1КТП№297 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2905251930926
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП НП-5-3 по всей длине линии; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП НП-5-3 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2905251930946
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ: -ВЛ 0,4кВ №3 КТП 396 ВЛ №2 ПС Черняновская; -ВЛ 0,4кВ №2 КТП 391 ВЛ №2 ПС Черняновская.; Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: -ВЛ 0,4кВ №3 КТП 396 ВЛ №2 ПС Черняновская; -ВЛ 0,4кВ №2 КТП 391 ВЛ №2 ПС Черняновская. |  |  |  |  | 31150001 2905251933358
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП№35 д. Ржавец з/ток по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП№35 д. Ржавец з/ток и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2905251938881
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №2 ТП№180 д.Михайловка-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№180 д.Михайловка-2 и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2905251939882
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 206 с. Пады на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31120013 2905251940465
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Ку-1-5 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Ку-1-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2905251946958
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП НП-5-15 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП НП-5-15 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2905251946892
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 106 с. Селихово, н/д по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 106 с. Селихово, н/д и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2905251949927
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 340800 2905251952768
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2905251953487
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт в зоне КЛ-6кВ ЦРП - ТП 71.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ЦРП - ТП 71. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060005 2905251954814
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-9-16 д. Сомово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-9-16 д. Сомово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905251956075
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Щигры Ф2КТП№224 по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ Щигры Ф2КТП№224 в пролете опор №5-6.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Щигры Ф2КТП№224 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2905251958928
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 9/Ш-6-100 н.п. Кулеши по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 9/Ш-6-100 н.п. Кулеши нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2905252000998
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ку-4-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ку-4-4 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2905252001961
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-3-1 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-3-1 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2905252001956
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №5 Путятино ПС 110/35/10кВ Аббакумцево от РЕК-186 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2905252002869
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП 10кВ Нов-1-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП 10кВ Нов-1-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905252009060
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 2-11 ПС Истобное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 2-11 ПС Истобное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130027 2905252017464
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Великое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 2905252019863
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-Стр-5-9 д. Истомино по всей длине. ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-Стр-5-9 д. Истомино; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП-Стр-5-9 д. Истомино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905252026059
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/П-5-250 Мехток разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/П-5-250 Мехток |  |  |  |  | 31100018 2905252030949
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 103 (ул.Мелиораторов) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Евдокимову С.В. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 103 (ул.Мелиораторов). |  |  |  |  | 34050014 2905252030862
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 1-3 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 1-3 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2905252034408
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6/Т-12-63 кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-6/Т-12-63 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2905252035903
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП 153 Ф1 д. Попов Лог Ф1Н по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 153 Ф1 д. Попов Лог Ф1Н и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2905252036883
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу ЭУ письмо с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150004 2905252051364
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ПС-43 Ф-10--РП-46. |  |  |  |  | 1000000125 2905252057235
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Ник-7-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Ник-7-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2905252057904
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-3 д. Спицино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-3 д. Спицино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905252104058
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10кВ Ф.10-06 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания при их наличии; Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ Ф.10-06 ПС Нерехта-1 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2905252106815
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/ВО-2-160кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/ВО-2-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2905252115905
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/Т-1-100 кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-7/Т-1-100 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2905252120906
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Алёна на предмет состояния штыревой фарфоровой изоляции.; При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Алёна дефектов штыревой фарфоровой изоляции, включить замену изоляторов в план ТОиР Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2905252130346
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-2-34 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Кул-2-34 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905252131056
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4-14 ПС 110кВ В.Тойда в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4-14 ПС 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 2905252135370
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10 кВ ТП-6 ВЛ -10 №04 П.Городище; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10 кВ ТП-6 ВЛ -10 №04 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2905252139344
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 090 Глазуново по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 090 Глазуново и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2905252144895
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 269 (Артюкино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 269 (Артюкино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2905252146859
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-2 д. Паньково по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-2 д. Паньково нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905252148055
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Киверичи в пролетах опор №10 - №19.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Киверичи в пролетах опор №10 - №19 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2905252203607
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Киверичи в пролетах опор №50 - №59.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Киверичи в пролетах опор №50 - №59 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2905252203608
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ТВК РТП-10кВ ТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ-10-3 ПС Ливенка с оценкой состояния контактов на предмет нагрева.; По результатам проведения ТВК РТП-10кВ ТП от ВЛ-10-3 ПС Ливенка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130021 2905252213353
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 462 1/100 в пролетах опор №8-12 |  |  |  |  | 32110021 2905252213862
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ П3(3) КТП 721 ул.Лазо произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ П3(3) КТП 721 ул.Лазо, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 2905252215466
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 2905252218871
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-1-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-1-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905252221054
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Ягодное, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ягодное. |  |  |  |  | 31120003 2905252234472
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 274 ВЛ №2 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 2905252237363
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 533 Мокеевское-2 ВЛ 10кВ №22 Мокеевское ПС 110/35/10кВ "Лютово" в пролетах опор №4-№5.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050018 2905252240870
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 665 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31120013 2905252240467
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-7-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-3/Ник-7-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2905252242907
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-3-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-3-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905252249053
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-9-7 д. Карпова по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Шеп-9-7 д. Карпова нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905252254051
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 110 кВ Шишовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС 110 кВ Шишовка по всей длине, наметить мероприятия по дефектам, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130002 2905252304339
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 74 - ТП 740 |  |  |  |  | 1000000126 2905252307172
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф-1007 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 2905252315606
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 31/П-17-160 д. Федоровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 31/П-17-160 д. Федоровка |  |  |  |  | 31100018 2905252330951
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-13 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-2-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2905252340050
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 4107 2/160 в пролетах опр №3-8 |  |  |  |  | 32110021 2905252340863
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/Ник-15-100 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-4/Д-19-63кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2905252351908
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 414 Подбелевец КЗС по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 414 Подбелевец КЗС включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2905252352919
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-29 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку деревьев угрожающих падением на провода ВЛИ-0,4кВ Л-1 КТП-158 Ф-Быт РП Немеричи в пролете опор № 20-23. |  |  |  |  | 34090006 2905252357591
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Звяг-2-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Звяг-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3005250000049
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ Д-3-16 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №12от КТП-10/0,4кВ Д-3-16 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 3005250003940
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 427.1 14/100 Чаплыгин разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 427.1 14/100 Чаплыгин |  |  |  |  | 32110016 3005250005864
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Селишки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Селишки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3005250012860
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Пут-6-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Пут-6-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3005250029048
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-4-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-4-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3005250042047
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1.; Вырубить деревья угрожающие падением в пролете опор №97/1- ТП 319 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 3005250108758
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3005250118046
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ от ТП 285 в пролетах №16-21 |  |  |  |  | 32110025 3005250123865
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-5-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-5-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3005250128045
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ Ф-1 ЗТП-11/В.Д-9-630 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотраВЛ-0.4кВ Ф-1 ЗТП-11/В.Д-9-630 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 3005250130909
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 ТП 436 КЛ-628 ПС Егорьево.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №10 ТП 436 КЛ-628 ПС Егорьево разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 3005250141759
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 046 ВЛ-1008 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 046 ВЛ-1008 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 3005250142760
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый ВЛ 0,4кВ №1 ТП-44 Бражино ВЛ-1008 ПС Дорогобуж-1; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-44 Бражино ВЛ-1008 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 3005250143761
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 322 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 322 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 3005250145762
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 ВЛ-1008 ПС Каськово; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 ВЛ-1008 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 3005250146763
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 317 Мелынь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 317 Мелынь включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 3005250150933
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 КТП-2/Вве-7-160кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 КТП-2/Вве-7-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 3005250151910
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 340 ВЛ-1026 ПС Дорогобуж-2.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 340 ВЛ-1026 ПС Дорогобуж-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 3005250206764
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 007 ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 3005250207765
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Вол-61-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Вол-61-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3005250222044
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 360 Алябьево по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 360 Алябьево включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 3005250300937
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-1/В.Д-3-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-1/В.Д-3-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 3005250304911
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-4 Био-4-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-4 Био-4-8 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3005250329043
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Провести внеплановое техническое обслуживание оборудования СДТУ (КП ТМ МТК-40 производства ООО «Систел автоматизация») на ПС 110/10кВ "Брагино"; Провести внеплановый инструктаж персоналу Ярославского участка СЭ СДТУиИТ, обслуживающему оборудование СДТУ на ПС 110/10кВ "Брагино", о соблюдении требований НТД при эксплуатации оборудования связи. |  |  |  |  | 340500 3005250408861
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Филиппово пилорама в пролетах опор №5-№6.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 3005250512871
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№75-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№75-80. |  |  |  |  | 31070033 3005250512601
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№51 ул. Центральная устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№51 Ф.1 ул. Центральная с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 3005250540816
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 на д. Афанасово, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 на д. Афанасово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 3005250557810
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра на ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая - устранить эти дефекты |  |  |  |  | 310700 3005250608266
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130030 3005250609420
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5050 Л1 Ф-102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 3005250710590
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-10кВ фид №13 ПС Диево 35/10 кВ в пролете опор №3/40-3/51; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ фид №13 ПС Диево 35/10 кВ в пролете опор №3/40-3/51 |  |  |  |  | 31070027 3005250724619
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести верховой осмотр на опоре №57-2 отпайка на ПС 110 кВ 1 Воин от ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь с отпайками.; Произвести замену изоляции фаза «А» на опоре №57-2 отпайка на ПС 110 кВ 1 Воин от ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь с отпайками.; Произвести измерение сопротивления заземления опоры №57-2 отпайка на ПС 110 кВ 1 Воин от ВЛ 110 кВ Мценск - Орловская Районная I цепь с отпайками. При отклонениях - довести до нормируемых значений. |  |  |  |  | 311000 3005250730955
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 3005250738473
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-05 ПС 35 кВ В.Дубрава.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 3005250754181
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 040 Н.Зароща ферма по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 040 Н.Зароща ферма и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 3005250800941
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.103 ПС Соловьевка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 3005250817592
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 4 КТП47 Ф.107 ПС Стародуб.; Произвести восстановление обрыва ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП 47 Ф.107 ПС Стародуб ул. Погарская д.18 |  |  |  |  | 92029508 3005250841765
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 315 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1. разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 3005250845766
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.3 ПС Коминтерна - РП-96 |  |  |  |  | 1000000125 3005250846234
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 315 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 315 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 3005250847767
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Дорогобуж-1 - Гаристово составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор № 95-0 - 131/95-72 ВЛ 35 кВ Дорогобуж-1-Гаристово с отпайками силами ИТР с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев.; Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор № 95-26 - 95-27 ВЛ 35 кВ Дорогобуж-1 - Гаристово с отпайками . |  |  |  |  | 340800 3005250847769
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/Ш-7-160 н.п. Моховое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/Ш-7-160 н.п. Моховое нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 3005250949999
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ «Тюльпан» о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №4-24 от ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Чигорак в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Канаев А.В. |  |  |  |  | 32130004 3005251007389
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф5 ТП17 ф104 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 3005251009764
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Серебрянка - Максимовка.; Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Серебрянка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Серебрянка - Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 3005251016193
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра в пролетах опор № 1 - № 130/1 ВЛ 35 кВ Ельня-Коробец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением лиц, ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.; Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор №1 - №, № 130/1 на ВЛ 35 кВ Ельня-Коробец с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на ВЛ.; Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №119 - №120 на ВЛ 35 кВ Ельня-Коробец. |  |  |  |  | 340800 3005251020770
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 2 ПС 35 Латное на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 2 ПС 35 Латное , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 3005251023430
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №12 ПС 35кВ Орлов Лог по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №12 ПС 35кВ Орлов Лог разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 3005251025431
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4214 1/100 в пролетах опор №5-10 |  |  |  |  | 32110021 3005251038872
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Бойково -3 ВЛ №29 Старица, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Липино-1 КВЛ №15 Старица.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Бойково -3 ВЛ №29 Старица, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Липино-1 КВЛ №15 Старица. |  |  |  |  | 31070033 3005251040354
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 36 пер. Кирова, п. Комаричи от ВЛ ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП9 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 3005251043768
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 3005251050887
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Шеп-4-6 с. Ломовец по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Шеп-4-6 с. Ломовец по всей длине. |  |  |  |  | 31100017 3005251057042
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену автоматического выключателя в ТП 241 и осмотр оборудования ТП. |  |  |  |  | 1000000126 3005251105173
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 030 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 049 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 3005251118947
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ яч. 3 ПС Воронец, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ яч. 3 ПС Воронец со сроком эксплуатации более 25 лет. |  |  |  |  | 31120007 3005251121488
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 3005251150872
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 3-12 ПС 35 кВ Восточная.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 3005251204196
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено; По результатам внеочередных измерений сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено выявленные дефекты устранить. |  |  |  |  | 32130018 3005251204409
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10кВ №1006 ПС Баскаковка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10кВ №1006 ПС Баскаковка с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ; Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1006 ПС Баскаковка в пролете опор №№26-27 |  |  |  |  | 34080025 3005251211772
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 9-11 ПС Поворино-Т по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 9-11 ПС Поворино-Т разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 3005251215421
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-169 Ф-Казаново РП Рековичи в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 34090005 3005251224603
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок в КЛ-10 кВ ТП-108 1 с.ш. - ТП-742 2 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 1 с.ш. - ТП-742 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-108 1 с.ш. - ТП-742 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 3005251245817
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 3005251250367
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1/29- №1/37 на ВЛ-10кВ №08п/с Дмитрова Гора с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №1/29- №1/37 на ВЛ-10кВ №08п/с Дмитрова Гора. |  |  |  |  | 31070025 3005251254611
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 287 в пр.№25-30 |  |  |  |  | 32110025 3005251304873
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ415.02 ПС Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ415.02 ПС Оросительная |  |  |  |  | 32110016 3005251319882
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино в пролетах опор №10-50-№10-60.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино в пролетах опор №10-50-№10-60 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 3005251332353
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-199 Л1 Ф-1006 ПС Борщово, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 34090019 3005251350594
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №303 ф.Лесная с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №303 ф.Лесная устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 3005251402818
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Норинская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 3005251406593
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 3005251410233
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра опорной изоляции 110 кВ на ПС 110 кВ Валуецкая выявленные замечания устранить.; Произвести внеплановый осмотр опорной изоляции 110 кВ на ПС 110 кВ Валуецкая. |  |  |  |  | 340900 3005251419600
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 429 ПС 110кВ Комплекс, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП2-9 ВЛ-10-2 ПС Турово-2, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 3005251449514
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП2119 Ф631 РП31 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 3005251500774
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо техническому руководителю ЗАО "Осташкоский кожевенный завод" о необходимости приведения КЛ 10кВ №35 от ПС 110кВ Осташков в надлежащее техническое состояние. |  |  |  |  | 310700 3005251505659
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 129 (Золоторучье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 129 (Золоторучье) |  |  |  |  | 34050017 3005251526882
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино в пролетах опор №5/1-№5/5 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры ВЛ |  |  |  |  | 31120013 3005251530474
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31120013 3005251532475
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролетах опор №123 - №131.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 15 ПС Карачарово в пролетах опор №123 - №131 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 3005251535620
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Пальчикова-4(ферма) КТП№294 по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ №1 Пальчикова-4(ферма) КТП№294 в пролете опор №5-6.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 Пальчикова-4(ферма) КТП№294 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 3005251555929
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-2-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-2-2 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 3005251610930
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 3005251624429
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в АО"Теплосеть" с просьбой устранить неисправность КЛ 6 КВ РП 39 - ТП 425, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 52 - ТП 425. |  |  |  |  | 1000000126 3005251628174
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 13-03 ПС 35 кВ Казацая. |  |  |  |  | 32140002 3005251634195
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 3005251634197
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС Тхоревка разработать мероприятия по их устранению |  |  |  |  | 32130012 3005251645415
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 304 |  |  |  |  | 32110020 3005251654874
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №23-33 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фралёво.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №23-33 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фралёво с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 3005251726268
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-49 Тепловодомер, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-49 Тепловодомер, устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 3005251728833
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Красная деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Красная деревня |  |  |  |  | 34050012 3005251730883
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС Пищалкино.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Пищалкино. |  |  |  |  | 34050009 3005251730881
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 588 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное на предмет состояния спусков к приборам учета потребителей.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 588 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное внести их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 3005251741398
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Волна ПС Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотра ВЛ 10кВ №3 Волна ПС Ермаково |  |  |  |  | 34050013 3005251747877
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в прол. опор №6-20-6-30.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в прол. опор №6-20-6-30. |  |  |  |  | 31070002 3005251748621
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс ПС Оптика; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс ПС Оптика устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3005251805884
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС Кесьма в пролетах опор №2/6-2/16.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Кесьма в пролетах опор №2/6-2/16 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 3005251815622
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №87 - №92 ВЛ-10кВ №17 от ПС-35/10кВ Копачево; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №87- №92 ВЛ-10кВ №17 от ПС-35/10кВ Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 3005251825536
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 356 ВЛ-1028 ПС Дорогобуж-2 .; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 356 ВЛ-1028 ПС Дорогобуж-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 3005251828773
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково в прол. опор №240-250.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково в прол. опор №240-250. |  |  |  |  | 31070002 3005251833286
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП-463 яч.6 до ТП-45а яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ ТП-463 яч.6 до ТП-45а яч.1. обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 3005251838476
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотрВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Долгое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Долгое и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 3005251851912
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №20 ПС Сандово в пр. оп №5/13-5/14.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №20 ПС Сандово в пр. оп №5/13-5/14. |  |  |  |  | 31070002 3005251900287
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 23Л с. Доброе, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 23Л с. Доброе. |  |  |  |  | 31120018 3005251919489
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести дополнение в технологическую карту на капитальный (средний) ремонт выключателей типа МКП-110 по замене отключающих пружин в передаточном механизме привода выключателя, отработавших нормативный срок эксплуатации (30 лет).; Обеспечить замену отключающих пружин в передаточном механизме привода выключателей типа МКП-110 отработавших свой нормативный срок эксплуатации при выполнении капитальных ремонтов. |  |  |  |  | 310600 3005251923892
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1603, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1603. |  |  |  |  | 31120018 3005251927490
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления замечаний на ТП 333 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.; Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства ТП 333 |  |  |  |  | 32110018 3005251939888
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС Лацкое.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Лацкое. |  |  |  |  | 34050009 3005251944885
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП 29 яч.11 - ТП 377 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода ка; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП 29 яч.11 - ТП 377 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП 29 яч.11 - ТП 377. |  |  |  |  | 34050019 3005251945873
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 208 ПС 35 кВ Н.Елань.; Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 208 ПС 35 кВ Н.Елань. |  |  |  |  | 32130010 3005251947422
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 КВ Салино в пролетах опор №№60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 КВ Салино в пролетах опор №№60-70. |  |  |  |  | 31070033 3005251952614
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-035 ф.№1 д.Клюшниково устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-035 ф.№1 д.Клюшниково с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 3005252015834
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 014.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 014 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 3005252016627
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 110 кВ Бутурлиновка 2 в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 110 кВ Бутурлиновка 2 по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра |  |  |  |  | 32130005 3005252018390
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-902 ПС 35кВ Кантемировская на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-902 ПС 35кВ Кантемировская выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130013 3005252021423
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 589 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное на предмет состояния спусков к приборам учета потребителей.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 589 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное внести их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 3005252023399
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 3005252030232
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 4121 П С Кшень в пр.№145-149 |  |  |  |  | 32110021 3005252031618
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ П4(1) ТП-407 пер.Челюскинцев произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ П4(1) ТП-407 пер.Челюскинцев , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 3005252049477
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 3005252057607
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ Октябрьское ПС Аксай; Провести инженерный обход и осмотр всех ТП 10/0,4 присоединённых к ВЛ Октябрьское ПС Аксай, на предмет выявления мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудования во избежание возможности перекрытий |  |  |  |  | 31120016 3005252100478
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф.2Дер.ТПд.Селезнёво 03 Фралёво, ВЛ-0.4кВф3ФКРСТП СИОЖ1Дорохово, ВЛ-0.4кВф1дНивыТПНивы 187 Теблеши.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф.2Дер.ТПд.Селезнёво 03 Фралёво, ВЛ-0.4кВф3ФКРСТП СИОЖ1Дорохово, ВЛ-0.4кВф1дНивыТПНивы 187 Теблеши с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 3005252103631
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Мокшино в пролетах опор №59 - №69.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Мокшино в пролетах опор №59 - №69 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 3005252108357
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-276 на ул.Московской, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-276 на ул.Московской устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 3005252116835
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №2/6-№2/16.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №2/6-№2/16 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 3005252123490
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-415 ПС 35 кВ Павловск-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-415 ПС 35 кВ Павловск-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 3005252129391
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №3-5 ПС 35кВ Хлебородное в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №3-5 ПС 35кВ Хлебородное на предмет выявления дефектов угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 3005252130426
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1607, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1607. |  |  |  |  | 31120018 3005252135491
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 506 - ТП 509 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 506 - ТП 509 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП506-ТП509 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП506-ТП509 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 3005252205874
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП 512 ВЛ №07 ПС Новосельцевская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 512 ВЛ №07 ПС Новосельцевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 3005252205368
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену ЯРП АВ 0,4 кВ и осмотр оборудования ТП 851 |  |  |  |  | 1000000126 3005252236175
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выполнения работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ№11 ПС Торопец в прол оп 50-60; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№ 11ПС Торопец в прол оп 50-60 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070023 3005252240258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. |  |  |  |  | 31070009 3005252306276
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф-Огаркова КТП № 23 Чкалова принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф-Огаркова КТП № 23 Чкалова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 3005252317836
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №179 ПС Алтыново.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №179 ПС Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 3005252335886
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-30 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Спиридово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Спиридово. |  |  |  |  | 31070025 3005252350626
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 224 - ТП 16 |  |  |  |  | 1000000126 3105250019176
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Викторополь.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Викторополь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 3105250020184
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф615 к ТП1235.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1253 к ТП1045 |  |  |  |  | 92029501 3105250045779
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 319 ВЛ №7 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 005 ВЛ №9 ПС Промышленная; - ВЛ 0,4кВ №3 КТП 396 ВЛ №2 ПС Черняновская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 632 ВЛ №11 ПС Викторская.; Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 319 ВЛ №7 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 005 ВЛ №9 ПС Промышленная; - ВЛ 0,4кВ №3 КТП 396 ВЛ №2 ПС Черняновская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 632 ВЛ №11 ПС Викторская. |  |  |  |  | 31150001 3105250057376
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 224 - ТП 16 |  |  |  |  | 1000000126 3105250100177
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110003 3105250108889
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-499, с осмотром перекидок, а также выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-499 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 3105250120837
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ РП 45 - ТП 1202 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение абонентов. |  |  |  |  | 1000000126 3105250200178
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 3105250222424
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110кВ Малышево на опорах №127, 128, 129 при обнаружении дефектов контура заземления и отклонении сопротивления от нормируемого, произвести ремонтно-восстановительные работы.; На ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110кВ Малышево на опорах №127, 128, 129 проверить состояние и выполнить замер сопротивления контура заземления. |  |  |  |  | 310700 3105250240381
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Шестихинская-1; Провести анализ причин отключений ВЛ 110кВ "Шестихинская-1", включить в план работ на 2026 год мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ 110кВ "Шестихинская-1" находящейся в местах массового гнездования птиц.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Шестихинская-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 340500 3105250406864
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №97-№107.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №97-№107 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 3105250507491
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-23 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-23 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 3105250540416
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-1 от КТП 133 с. Никисилица ф 1008 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 3105250541608
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №210-220 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское, в пролете опор №14-60 -№14-70 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №2-50 -№2-54 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово. в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №210-220 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №210-220 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское, в пролете опор №14-60 -№14-70 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №2-50 -№2-54 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово. в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №210-220 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 3105250551430
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102, ф.105 ПС Ивановка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 3105250606599
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 3105250615595
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 Родня в пролетах опор №№55-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 Родня в пролетах опор №№55-60. |  |  |  |  | 31070033 3105250620613
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам ЗТП-6 кВ №159.; Провести внеочередное измерение токов нагрузки на ЗТП-6 кВ № 159. |  |  |  |  | 31060003 3105250715838
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролетах опор №3-55-№3-65.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролетах опор №3-55-№3-65 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 3105250740267
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 Ловчиково.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 Ловчиково и включить их в планы работ Глазуновского РЭС на 2025 год. |  |  |  |  | 31100003 3105250750960
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3105250801887
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №23 - №28 КВЛ10кВ №15 от ПС-110/35/10кВ Тяговая; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №23- №28 КВЛ10кВ №15 от ПС-110/35/10кВ Тяговая с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 3105250811672
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-703 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-703 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 3105250900198
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1002 ПС Сапшо проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС Сапшо разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 3105250906774
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10кВ Ф.10-02 ПС Рудино устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ Ф.10-02 ПС Рудино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 3105250917839
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Д-1-11 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Д-1-11 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 3105250918954
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 3105250942795
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам верхового осмотра ВЛ 35 кВ Стародуб-Путевая мероприятия по защите ВЛ от воздействия птиц включить в планы работ.; Произвести осмотр ВЛ 35 кВ Стародуб-Путевая в пролете опор №23-26, на предмет наличия следов гнездования птиц. |  |  |  |  | 340900 3105250948601
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ ЛР№14 ф.1018 ПС Погарская, устранить обрыв двойной вязки на оп. 45 ф.1018 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 3105250952791
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Некрасово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Некрасово. |  |  |  |  | 31070027 3105251005360
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ№03 ПС 110/35/10 кВ Жуковка, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ№03 ПС 110/35/10 кВ Жуковка с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 3105251019890
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 094 (Малафеево2) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 094 (Малафеево2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050013 3105251023876
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 19 Малиновец ПС Веретье; По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 19 Малиновец ПС Веретье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3105251028888
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 102 (Корино-1) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 102 (Корино-1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Федорову А.А о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050013 3105251105875
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Орловка-2 ВЛ №13 П.Городище, ВЛ-0,4кВ от ТП № 24 ул. Комсомольская.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Орловка-2 ВЛ №13 П.Городище, ВЛ-0,4кВ от ТП № 24 ул. Комсомольская. |  |  |  |  | 31070033 3105251124617
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 208 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 3105251145203
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №818 Никольское-1; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП №818 Никольское-1. |  |  |  |  | 31070024 3105251146630
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП № 28 Ударников принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП № 28 Ударников с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 3105251150840
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного обхода ВЛ-0,4 кВ ф№7 в ТП-218 выявленные замечания устранить (при их наличии).; Провести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ ф№7 в ТП-218 с целью выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060017 3105251154825
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №6 ул. Пересвета от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-44 ф.117 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 3105251207778
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП3 ф.1006 ПС Суземская к дому ул. Калинина 3. |  |  |  |  | 92029512 3105251233770
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 212 Кузнечиха-3 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 212 Кузнечиха-3 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 3105251240858
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140009 3105251242192
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исанино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 515 (Исанино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3105251255889
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 3105251322194
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 377 (Сельцо Заполье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 377 (Сельцо Заполье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3105251330890
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС 110 кВ Козловка в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра |  |  |  |  | 32130005 3105251335392
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ Коттеджи2 ТП №569 Будово(Жил.з).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Коттеджи2 ТП №569 Будово(Жил.з) с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 3105251338655
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 206 ПС 35 кВ Н.Елань; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 206 ПС 35 кВ Н.Елань разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 3105251355434
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино на отпайке к ТП-694 в пролетах опор №13-1-№13-17.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино на отпайке к ТП-694 в пролетах опор №13-1-№13-17 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 3105251400623
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП-400 №9 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП-400 №9 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3105251412891
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-10 кВ № 06 от ПС Кушалино в пролете опор №40-51; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10 кВ № 06 от ПС Кушалино в пролете опор №40-51 |  |  |  |  | 31070027 3105251413359
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ераково с/с с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Ераково с/с устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3105251418892
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово в соответствии с НТД.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №325-326 ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово |  |  |  |  | 34050015 3105251421893
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 290 (Школа №9) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №7 ТП 290 (Школа №9), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 3105251431878
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Бригаде по обслуживанию ТП 110 (Григорево деревня) ВЛ 10кВ №2 Сысоево ПС 35/10кВ Борок провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД.; Выполнить внеплановый осмотр и испытания ТП 110 (Григорево деревня) ВЛ 10кВ №2 Сысоево ПС 35/10кВ Борок с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу электроустановок.; По результатам внепланового осмотра и испытаний ТП 110 (Григорево деревня) ВЛ 10кВ №2 Сысоево ПС 35/10кВ Борок разработать план мероприятий по устранению дефектов, влияющих на нормальную работу электроустановок. |  |  |  |  | 34050009 3105251434894
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 069, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 10 ПС Любвинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 3105251435383
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ 415.09 ПС Оросительная в пролете опо № 15-23 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 415.09 ПС Оросительная в пролете опо № 15-23 |  |  |  |  | 32110016 3105251450883
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ 415.03 ПС Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 415.03 ПС Оросительная |  |  |  |  | 32110016 3105251457884
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 337 д. Еремкино ф.№2, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 337 д. Еремкино ф.№2, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 3105251503841
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 577 (Высока дачи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 577 (Высока дачи) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3105251505895
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130031 3105251507418
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 418.15 от ПС Разиньково в пролете опор №72-82 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 418.15 от ПС Разиньково в пролете опор №72-82 |  |  |  |  | 32110016 3105251527885
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра маслонаполненного оборудования ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеплановый осмотр маслонаполненного оборудования на ПС 110 кВ Западная на предмет отсутствия следов подтекания масла из-под резиновых уплотнений. |  |  |  |  | 340900 3105251533602
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10кВ Лыково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 3105251544934
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий на 2026 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №2-1-2-10 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-1-2-10 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 3105251545636
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС Якшанга с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС Якшанга устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 3105251548842
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 194 (Ивцино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 194 (Ивцино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3105251550896
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Спас с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Спас устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 3105251558843
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№198 д.Новоселенная по всей длине.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №13/12-13/13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№198 д.Новоселенная.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП№198 д.Новоселенная нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 3105251603011
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100001 3105251605931
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4-06 ПС 35 кВ Ольховатка по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4-06 ПС 35 кВ Ольховатка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести обрезку кроны дерева, растущего в пролете опор №6-7 по ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4-06 ПС 35 кВ Ольховатка. |  |  |  |  | 32130019 3105251631466
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 3105251631767
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №150-160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Беляницы,.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №150-160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Беляницы, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 3105251640632
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Островское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Островское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 3105251712844
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замер габаритов ВЛ-110 кВ Галич(р)-Антропово(р), ВЛ-110кВ Галич(р)-Антропово(т) с пересекаемыми ВЛ, и линиями связи.; По итогам замеров устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 3105251713867
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 407 ( Лаврово берег) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 407 ( Лаврово берег) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3105251720897
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 ул.Дрожжина ТП Гараж; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.2 ул.Дрожжина ТП Гараж. |  |  |  |  | 31070025 3105251721625
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №310 ф.Скважина с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №310 ф.Скважина устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 3105251722819
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Дивовка в пролете опор №20-21. |  |  |  |  | 34090016 3105251729596
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-07 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 3105251732846
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-5 ПС Введенское по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-5 ПС Введенское и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 3105251735913
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Сить с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС Сить. |  |  |  |  | 34050003 3105251747898
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить обход ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-03, с целью выявления повреждений, вызванных прохождением атмосферного фронта.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-03 выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060012 3105251759820
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП4093 Ф627 РП40. |  |  |  |  | 92029501 3105251812781
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Мисюткин Е.А. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4 №2 ТП2-52 ПС Масловская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 3105251819491
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Палкино с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ.; Выявленные замечания по результате обследование опоры №4-1, и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Палкино устранить.; Провести комплексное обследование опоры №4-1 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Палкино подвергшейся короткому замыканию на землю. |  |  |  |  | 31060013 3105251820826
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ КТП № 093 Гора Ямская устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП № 093 Гора Ямская с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта с усилением ветра до 17м/с |  |  |  |  | 31060010 3105251820821
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ф 10-02 РП №032 "Галич" устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф 10-02 ЦРП №032 "Галич"с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с |  |  |  |  | 31060010 3105251826822
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 398 ПС 35 кВ М.Покровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 398 ПС 35 кВ М.Покровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 3105251835432
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам выполнения внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №138 м/р-он Западный ф.2 при выявлении дефектов устранить.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №138 м/р-он Западный ф.2 с целью выявления деревьев, и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060019 3105251852827
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 203 – ТП 1089 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 3105251857775
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы на участке КЛ-10 кВ №608 ПС Ростов с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра на участке КЛ-10 кВ №608 ПС Ростов дефектов.; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля на участке КЛ-10 кВ №608 ПС Ростов в Ростовский РЭС; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) на участке КЛ-10 кВ №608 ПС Ростов в Ростовский РЭС без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации на участке КЛ-10 кВ №608 ПС Ростов о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД |  |  |  |  | 34050014 3105251859899
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 3105251916828
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 5 ТП 172 в пролете опор № 12-17 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 5 ТП 172 в пролете опор № 12-17. |  |  |  |  | 32110004 3105251920875
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка Отп. 1 КЛ (ТП4-ТП3) 1018 Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080006 3105251932776
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 № 1 ПС Чертовицы на предмет близко расположенных деревьев, падение веток с которых может привести к нарушению работы ВЛ.; При выявлении по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10 № 1 ПС Чертовицы угрожающих деревьев включить их устранение в план работ по ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 3105251934400
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-02 РП Поназырево, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-02 РП Поназырево устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 31060027 3105251940848
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130002 3105251941414
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обследование опоры №3-14 ВЛ 10 кВ ф.10-14 ПС Красная Поляна подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-14 ПС Красная Поляна и обследования опоры № 3-14 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-14 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ |  |  |  |  | 31060006 3105251947850
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 122 на д.Княжево, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 122 на д.Княжево, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 3105251952845
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 3105251952900
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо с просьбой включения в состав комиссии по расследованию причин аварии, произошедшей на оборудовании ПС 110кВ Марс АО "Элдин", представителей филиала ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго". |  |  |  |  | 340500 3105252001865
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 3105252004188
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 186 в пролетах опор №3-8 |  |  |  |  | 32110020 3105252006876
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 3105252016853
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-Победы КТП № 53 Чкалова принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ Ф-Победы КТП № 53 Чкалова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 3105252022854
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП ф.1001 ПС35 кВ Хвощевская с выявлением огевого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 3105252025609
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-19 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-19 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 3105252025950
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уточка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уточка. |  |  |  |  | 32140011 3105252043185
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю "ВОРОНЕЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ"-ФИЛИАЛ ОАО "ЮГО-ЗАПАД ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №1-12 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130032 3105252050454
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Звяг-9-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Звяг-9-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3105252110041
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 3105252118427
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 167 Ременницы ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 167 Ременницы ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 3105252121908
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 337 д. Еремкино, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 337 д. Еремкино, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 3105252121847
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 056 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 056 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 3105252134855
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Пищевка, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Пищевка устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 31060027 3105252205857
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 35/10 Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС 35/10 Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 3105252211858
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Стебаево ПС 35/10 Стебаево по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. |  |  |  |  | 31120013 3105252232479
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130027 3105252258465
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130014 3105252310483
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 429 ПС 110кВ Комплекс, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 429 ПС 110 кВ Комплекс, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 3105252327433
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130014 3105252356484
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 388 Доншино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 388 Доншино |  |  |  |  | 31070024 0106250001281
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф622 в РП24 к ТП3374.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф622 РП24 к ТП3374. |  |  |  |  | 92029501 0106250009794
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 07 ПС Дегтянская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0106250012384
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Производство ПС 110/6 Тепличная по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. |  |  |  |  | 31120013 0106250019480
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП0182 Ф614 РП01. |  |  |  |  | 92029501 0106250035798
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ ф606 ПС Новозыбков с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029506 0106250041790
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 115 ПС 35 кВ Уточка.; По результатам осмотра КТП 115 ПС 35 кВ Уточка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 0106250055186
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ РП-7 ЛТЗ яч.9 до ТП-712 яч.2. со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВРП-7 ЛТЗ яч.9 до ТП-712 яч.2. обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0106250100481
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-22-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-22-7 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0106250125148
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС Тихменево; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС Тихменево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0106250127901
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 1 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Старт в пр. опор №1-10, 2 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр.опор №121-131, 3 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Кой в пр.опор №48/1-48/9, 4 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Ривзавод в пр.опор №138-148.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Старт в пр. опор №1-10, 2 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр.опор №121-131, 3 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Кой в пр.опор №48/1-48/9, 4 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Ривзавод в пр.опор №138-148. |  |  |  |  | 31070001 0106250242633
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену поврежденных и загрязнённых птичьим помётом изоляторов на опоре №18 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ 2 – Северная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 135).; Установить защиту от птиц на опоре №18 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ 2 – Северная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 135). |  |  |  |  | 340800 0106250334771
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На опоре № 704 ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка-тяговая выполнить замену изоляторов фазы "в" со следами поверхностного перекрытия; При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 701-707 ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка-тяговая, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 701-707 ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка-тяговая |  |  |  |  | 321300 0106250347403
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КТП 708 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уточка.; По результатам осмотра КТП 708 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уточка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 0106250406187
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 0106250421777
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №289-197.; Произвести внеочередной ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №289-197 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0106250458273
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0106250520373
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план на 2025 год дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС Молоково в пр. оп № 80-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС Молоково в пр. оп № 80-90. |  |  |  |  | 31070002 0106250615269
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС Молоково в пролетах опор №№65-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №11 ПС Молоково в пролетах опор №№65-75. |  |  |  |  | 31070002 0106250649256
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-198 Л2 Ф-102 ПС Истопки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0106250706597
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 335.7 ПС 35/10 кВ Демякино, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 335.7 ПС 35/10 кВ Демякино с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0106250710891
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ТП на ф.10-14 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановую диагностику и осмотр ТП на ф.10-14 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений трансформаторов, особое внимание обратить на трансформаторы срок службы которых превышает 50 лет. |  |  |  |  | 31060006 0106250720859
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по согласованию с МО РФ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0106250753189
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 0106250755902
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 0106250802804
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 17 ул. Первомайская, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП-2 ф. 1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0106250812771
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 3 ул. Калинина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП4 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0106250817772
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Перетяжка проводов в пр. оп. №3-4 на ВЛ-0,4кВ от ГКТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ГКТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская.; Произвести внеочередной осмотр ГКТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 0106250825797
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 736 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 736 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0106250826435
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Указать собственнику ВУ0,4кВ опора №5 ВЛ0,4кВ №1 ТП 155 1Моква выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0106250845877
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-216 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-216 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 0106250918199
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Сабурово дер, ВЛ-0.4кВф1ТПМолзавод 172 Ш.Дуброво, ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП Льнозавод ПС 2 М.Горы с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Сабурово дер, ВЛ-0.4кВф1ТПМолзавод 172 Ш.Дуброво, ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП Льнозавод ПС 2 М.Горы. |  |  |  |  | 31070001 0106250926277
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г.Почеп пер.1-й Мглинский д.22, ВЛ-0,4кВ ф3 ТП-29 Ф1013 ЦРП-4. |  |  |  |  | 92029507 0106250926792
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф2 ТП26 фГород-1 ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0106250932775
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130029 0106250939436
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ№05 от ПС Киверичи 35/10кВ в пролётах опор №31-№39; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ№05 от ПС Киверичи 35/10кВ в пролётах опор №31-№39 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070027 0106250950642
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Жил-3-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Жил-3-5 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0106250955149
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 073 Рогово (водокачка) выявления дефектов, влияющих на аварийность; По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 073 Рогово (водокачка) при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120014 0106250957482
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Киверичи в пролетах опор №13 - №23 с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Киверичи в пролетах опор №13 - №23 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0106250958292
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ВЛ 10кВ №12 РП 2 на участке между РП-2 и ТП -47с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ №12 РП 2 на участке между РП-2 и ТП -47 дефектов.; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля на участке ВЛ 10кВ №12 РП 2 на участке между РП-2 и ТП -47 в Ростовский РЭС; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) ВЛ 10кВ №12 РП 2 на участке между РП-2 и ТП -47 в Ростовский РЭС без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации на участке ВЛ 10кВ №12 РП 2 на участке между РП-2 и ТП -47 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД |  |  |  |  | 34050014 0106251000903
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №54 пер. Весенний от ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-173 ф.612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0106251007796
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо в ООО "Эврика" о возмещении ущерба нанесенного при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ, что привело к повреждению КЛ-6 кВ ТП-16 - ТП-47 2 с.ш.; Направить регламент проведения работ в охранных зонах на объектах ПАО Россети Центр в ООО "Эврика". |  |  |  |  | 31060003 0106251009860
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №238 д.Озерютино, ВЛ 0,4 кВ от РП-1 ул. Декабристов, д.4-д.48, ВЛ 0,4 кВ от ТП №67 ул. Т.Филлипова, ВЛ 0,4 кВ от ТП №89 ул.Бехтерева.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №238 д.Озерютино, ВЛ 0,4 кВ от РП-1 ул. Декабристов, д.4-д.48, ВЛ 0,4 кВ от ТП №67 ул. Т.Филлипова, ВЛ 0,4 кВ от ТП №89 ул.Бехтерева. |  |  |  |  | 31070033 0106251011618
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0106251013910
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление в МКУ ЦОД о приведении ведомственного энергопринимающего оборудования к нормативному состоянию. |  |  |  |  | 31060015 0106251022829
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Кр.Лиман на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130022 0106251040417
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Моховое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Моховое нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0106251042017
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №421 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №421 ПС 35 кВ Белянка. |  |  |  |  | 32140005 0106251051200
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ЦРП Дарница (8212) в пролете опор 3-8 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ЦРП Дарница (8212) в пролете опор 3-8 |  |  |  |  | 32110004 0106251055892
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | При выявлении недостатков селективности аппаратов установленных в СТП-10 кВ № 337 д. Еремкино устранить замечания.; Проверить селективность коммутационных аппаратов установленных в СТП-10 кВ № 337 д. Еремкино |  |  |  |  | 31060004 0106251116849
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 3 М Соли ПС 35/10кВ Профилакторий от РМИ -21 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050010 0106251116905
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф2 ТП3086 Ф612 РП14. |  |  |  |  | 92029501 0106251117802
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Сажино ф.11 ПС Селихово; ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Запрудье ф.04 Д.Гора; ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Спиридово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Сажино ф.11 ПС Селихово; ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Запрудье ф.04 Д.Гора; ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Спиридово |  |  |  |  | 31070025 0106251141641
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Вол-61-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Вол-61-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0106251147150
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП №118 ПС 35 кВ Нечаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП №118 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140005 0106251148201
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП50 Ф620 к ТП0132.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0075 к ТП0090 |  |  |  |  | 92029501 0106251157803
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 206 ПС 35 кВ Н.Елань; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 206 ПС 35 кВ Н.Елань разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0106251220438
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 537 Агеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 537 Агеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050010 0106251226906
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-4-09 Сотницкая по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-4-09 Сотницкая в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0106251245393
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №5 ТП-92 ул.3-яКооперативная.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП-92 ул.3-яКооперативная с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070014 0106251246366
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея с целью выявления дефектов после воздействия грозового перенапряжения.; По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея при необходимости провести устранение дефектов. |  |  |  |  | 31060019 0106251251830
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Ильинское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0106251257861
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 902 ВЛ-10-3 ПС Землянск с целью проверки надёжности затяжки проводов спусков к приборам учёта потребителей.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 902 ВЛ-10-3 ПС Землянск информировать потребителя о необходимости устранения дефекта. |  |  |  |  | 32130026 0106251258401
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Козлово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0106251300289
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 КТП 64 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 0106251302776
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 310 (421.9 7/250 д.Жеребцово) в пролете опор №1-10 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 310 (421.9 7/250 д.Жеребцово) в пролете опор №1-10 |  |  |  |  | 32110016 0106251305878
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устраненгие дефектоввыявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №141.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 141. |  |  |  |  | 31070002 0106251305629
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 0106251315475
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС Сандово в пр. оп №3/5-3/15.; Произвести внеочередной верховой осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №20 ПС Сандово в пр. оп №3/5-№3/15 |  |  |  |  | 31070002 0106251319718
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №(1-17)-№(1-20) ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №(1-17)-№(1-22) ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0106251325893
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении замечаний по результатам внеплановой выборочной диагностики оборудования ТП 10/0,4 кВ на ВЛ 10 кВ Ф10-15 запланировать замену оборудования.; Произвести внеплановую выборочную диагностику эксплуатируемого оборудования ТП 10/0,4 кВ на ВЛ 10 кВ Ф10-15 ПС 220/110/35/10 Галич со сроком эксплуатации более 35лет |  |  |  |  | 31060010 0106251330823
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС А.Донская, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС А.Донская выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130021 0106251338394
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП №2 г. Нерехта устранить выявленные замечания при их наличии.; Содержание мероприятия: Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП №2 г. Нерехта с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на состояние перекидок к домам, их натяжение. |  |  |  |  | 31060005 0106251342862
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Вишневский Ф1КТП№119 по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ Вишневский Ф1КТП№119 в пролете опор №5-6.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Вишневский Ф1КТП№119 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0106251343932
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. №2 Поселок от ТП № 629 устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №2 Поселок от ТП № 629, с целью обнаружения дефектов после работ пожарной части при тушении строения. |  |  |  |  | 31060010 0106251345824
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-420 ПС 35 кВ Павловск-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-420 ПС 35 кВ Павловск-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 0106251345395
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 060 Ильково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 060 Ильково и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 0106251349944
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 337 д. Еремкино ф.№2, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 337 д. Еремкино ф.№2, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0106251400851
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище. |  |  |  |  | 32140005 0106251402202
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 8-5 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, которые угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 8-5 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0106251412239
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №14 ВЛ 110 кВ Гидрооборудование - Усмань Правая с отпайками (ВЛ 110 кВ Усмань Правая).; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Гидрооборудование - Усмань Правая с отпайками (ВЛ 110 кВ Усмань Правая) в пролетах опор №5-№20. |  |  |  |  | 311200 0106251420497
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Ольшанская с целью выявления состояния вязок и других дефектов проводов, изоляции. |  |  |  |  | 31150009 0106251430380
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 431 Красный бор-2 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 431 Красный бор-2 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0106251431911
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Селихово в пролетах опор №42-№82.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Селихово в пролетах опор №42-№82 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0106251439643
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 108 ПС 35 кВ Н.Елань; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 108 ПС 35 кВ Н.Елань разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0106251446450
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 096 на д. Головцино, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 096 на д. Головцино, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0106251448852
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-205 ПС Осетровка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-205 ПС Осетровка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130006 0106251449428
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС Козловка в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110кВ Козловка по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра |  |  |  |  | 32130005 0106251454396
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №3-14 ПС 110кВ Архангельское в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №3-14 ПС 110кВ Архангельское на предмет выявления дефектов угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 0106251457425
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом 2-й пер. Партизанский д.3, ВЛ ф1 ТП-44 ф1015 РП-1 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 0106251500793
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №121 - №125 ВЛ10кВ №12 от ПС-110/35/10кВ Брусово; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №121 -№125 ВЛ10кВ №12 от ПС-110/35/10кВ Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0106251506394
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 410 ПС 110 кВ Листопадовка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 410 ПС 110 кВ Листопадовка азработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0106251506445
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Кафе"Мак-ус" от КТП-№003(Будово), ВЛ-0,4кВ №1 ТП №020 Б.Плоское Ф-25 Лихославль.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Кафе"Мак-ус" от КТП-№003(Будово), ВЛ-0,4кВ №1 ТП №020 Б.Плоское Ф-25 Лихославль с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070028 0106251507679
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-5-3 В Карачан на предмет наличия деревьев ветки которых при падении угрожают повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-5-3 В Карачан разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32130010 0106251510446
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-174 ВЛ-10кВ Куйманский, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-174 ВЛ-10кВ Куйманский |  |  |  |  | 31120011 0106251520498
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра в пролете опор №27-35 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 421.04 от ПС Моква в пролете опор №27-35 |  |  |  |  | 32110016 0106251529886
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 27/П-20-400 ул. Бунина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 27/П-20-400 ул. Бунина |  |  |  |  | 31100018 0106251531952
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 8-1 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 8-1 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0106251540410
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130033 0106251547455
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выявленные недостатки незамедлительно устранить или определить объем и срок устранения.; Провести верховой осмотр на опоре № 41 ВЛ 10кВ № 11 ПС Знаменская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150003 0106251547370
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 7 ПС Поворино-тяговая по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ № 7 ПС Поворино-тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 0106251547456
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Терехово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Терехово. |  |  |  |  | 31070027 0106251550365
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ №129 д. Степное Радуга .; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ №129 д. Степное Радуга нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0106251552018
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 707 ПС 35 кВ Н.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 707 ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0106251604457
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-01 РП Поназырево, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-01 РП Поназырево устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 31060027 0106251610863
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 06 ПС Шульгинская.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Шульгинская с целью выявления деревьев(ветвей деревьев) растущих в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях |  |  |  |  | 31150011 0106251615381
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 029 ул.Кинеш.Лен.Уриц., устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 029 ул.Кинеш.Лен.Уриц., на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. |  |  |  |  | 31060004 0106251616856
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №26-№31 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №26-№31 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0106251618894
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №18-№28.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №18-№28 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0106251628680
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-3-20 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП-3-20 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 0106251632471
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 0106251634831
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В.Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0106251641458
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1002 ПС Страчевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 0106251646610
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Стругуново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Стругуново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0106251650879
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-6/Ник-7-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-6/Ник-7-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0106251713916
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Кулицкая в пролетах опор №2-1-№2-23.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Кулицкая в пролетах опор №2-1-№2-23 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0106251731644
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 0106251733832
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №280-300 ВЛ 10кВ ф.№03 ПС 35кВ Жарки дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №280-300 ВЛ 10кВ ф.№03 ПС 35кВ Жарки с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0106251735257
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 10 ПС Знаменская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Знаменская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 0106251740371
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0106251743483
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС Сандово в пр. оп №170-180.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №20 ПС Сандово в пр. оп №170-180. |  |  |  |  | 31070002 0106251751628
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 527 Путилово-1 пром. зона.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 527 Путилово-1 пром. зона с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 0106251802648
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 036 с. Каменское, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 036 с. Каменское. |  |  |  |  | 31120007 0106251806492
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (81901-03/63) в пролете опор №21-26 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (81901-03/63) в пролете опор №21-26 |  |  |  |  | 32110004 0106251816879
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выявленные замечания при верховом осмотре провода в местах прохождения токов КЗ и осмотр изоляторов на опоре №13 по ВЛ 10кВ №04 от ПС Инжавинская устранить..; Произвести верховой осмотр провода в местах прохождения токов КЗ и осмотр изоляторов на опоре №13 по ВЛ 10кВ №04 от ПС Инжавинская. |  |  |  |  | 31150014 0106251822365
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу ЭУ письмо с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150004 0106251823474
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу ЭУ письмо с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150004 0106251825386
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Питерская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0106251828385
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-04кВ №2 от КТП №7-12 ПС 110кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-04кВ №2 от КТП №7-12 ПС 110кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0106251837240
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 312 ВЛ №14 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 312 ВЛ №14 ПС Кулеватовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150005 0106251841387
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №170-№180.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №170-№180 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0106251853681
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 957 руб.17 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 957 руб.17. |  |  |  |  | 34050019 0106251900912
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130024 0106251904443
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ яч.№19 ПС "Грязи-город" в пролетах №1-№40 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 0106251910484
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0106251916459
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД |  |  |  |  | 31120002 0106251921485
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-29 ул.Стахановская.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-29 ул.Стахановская с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070014 0106251931645
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 352 (Дыбино мастерская). |  |  |  |  | 34050020 0106251932880
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 716 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 716 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0106251933413
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Нов-3-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Нов-3-4 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0106252021228
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ №506 ПС 35кВ Н.Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ №506 ПС 35кВ Н.Криуша выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г. |  |  |  |  | 32130011 0106252025397
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 180 д. Кондратово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 180 д. Кондратово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 0106252030864
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 0106252030411
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-618, с осмотром перекидок, а также выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-618 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0106252032865
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-7-6 ПС 35 кВ Козловка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-7-6 ПС 35 кВ Козловка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0106252034419
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 7 ПС Егоровская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150006 0106252050388
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 109 с. Введенка на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31120013 0106252050486
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кB № 1 ТП 302, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 1 ТП 302. |  |  |  |  | 31120007 0106252054493
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №093; ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №092, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №093; ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №092 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150012 0106252058366
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Щеколдино-5 КЛ-10 №05 Зубцов.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Щеколдино-5 КЛ-10 №05 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0106252059624
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ № 07 ПС №5, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0106252121375
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0106252122487
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ «Колос/1» о приведении потребительской КТП №6-3 ПС №24 Плотина соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130017 0106252130476
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №531, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №531 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0106252146369
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Рогнединская в пролете опор №31-32 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090005 0106252148604
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт в зоне КЛ-6кВ РП-3 - ТП 2.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ РП-3 -ТП 2 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060005 0106252149866
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 5077.; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 5077 с целью выявления деревьев или их ветвей, угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 31150009 0106252150382
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 213 составить график устранения замечаний.; Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 213 |  |  |  |  | 32110022 0106252207880
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП Ф-1006 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 0106252221611
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 6кВ № 07 ПС №5 с целью выявления отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0106252255374
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110004 0106252259881
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 0106252305412
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130026 0106252306402
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №2 ТП№205 д.Подмаслово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№205 д.Подмаслово и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0106252323019
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф-610 в ГКТП-2 к ТП-9.; Произвести восстановление КЛ-6 кВ Ф-610 ГКТП-2 к ТП-9. |  |  |  |  | 92029503 0206250007807
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф609 к ТП0213.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0214 к ТП0377. |  |  |  |  | 92029501 0206250011808
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Елань по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Елань разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0206250052460
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Шубино; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Шубино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070009 0206250111665
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ яч. 4.7 - КТП 1702 КЛ 10 кВ № 17 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0206250430191
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ТП 674 и ТП 491, а также трассы КЛ; Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 674 - ТП 491 |  |  |  |  | 1000000126 0206250439179
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 06 ПС 110 кВ Опорная и ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Опорная выявленные дефекты и замечания включить в план ТО и Р на 2025г..; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Опорная, ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Опорная по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние проводов и их крепления к изоляторам. |  |  |  |  | 32130003 0206250454493
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 774 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное с целью проверки состояния присоединения вводных автоматов потребителей.; При обнаружении дефектов вводов питания по результатам внеочередного ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 774 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное инициировать их устранение потребителем. |  |  |  |  | 32130026 0206250529479
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-2 - №2-3 ВЛ 6 кВ ТП 342 - ТП 163. |  |  |  |  | 34080001 0206250535783
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 0206250547380
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-104 Л1 Ф-101 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0206250605598
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 638 - ПС 218 ф.21 |  |  |  |  | 1000000126 0206250611180
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Поназырево-Никола с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Поназырево-Никола устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 0206250621882
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №110 - №115 ВЛ10кВ №16 от ПС-35/10кВ Молдино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №110- №115 ВЛ10кВ №16 от ПС-35/10кВ Молдино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0206250634758
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-039 ВЛ-10кВ Водозабор, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-5 от ТП-039 ВЛ-10кВ Водозабор |  |  |  |  | 31120011 0206250647499
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№65-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№65-75. |  |  |  |  | 31070033 0206250725279
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 0206250740205
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 907 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 907 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0206250753488
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 410 ПС 110 кВ Листопадовка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 410 ПС 110 кВ Листопадовка азработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0206250812489
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130028 0206250848478
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Аболешево ВЛ-10 №03 Салино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Аболешево ВЛ-10 №03 Салино. |  |  |  |  | 31070033 0206250909288
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 КТП 101 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 0206250913780
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-090 Пронино, проходящей по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП-090 Пронино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 0206250951782
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №5/185-№5/195.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №5/185-№5/195 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0206251000373
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 19Г с.Крюково, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; Обследовать опоры ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 19Г с.Крюково №4,№6, как опоры подвергшиеся динамическому рывку.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 19Г с.Крюково, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 0206251032389
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 4 ф.608 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 0206251035799
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода, в пролетах опор №1 - №3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 109 ВЛ 1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи. |  |  |  |  | 34080021 0206251041778
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Хоботовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Хоботовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 0206251042390
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор 22-00/32-33 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №22 ПС Мордовская.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС Мордовская с целью выявления деревьев(ветвей деревьев) растущих в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150011 0206251050391
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра ТП 718 №31 ул. М .Горького/Чистопрудная ВЛ10кВ №24 Простор.; Провести внеочередной осмотр ТП 718 №31 ул. М .Горького/Чистопрудная ВЛ10кВ №24 Простор с целью выявления мест проникновения животных. |  |  |  |  | 31070016 0206251128649
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Не назначаются |  |  |  |  | 321100 0206251155896
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №5 КТП 7-05 ПС 35 кВ Б.Дворы. |  |  |  |  | 32140004 0206251208210
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-49 Тепловодомер, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-49 Тепловодомер, устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 0206251210870
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 48 ул. Советская, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП7 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0206251225879
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Попов В.В о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №134 РП Дубрава е в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудова |  |  |  |  | 32130017 0206251308477
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 0206251310485
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2.1 ТП0160 Ф632 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 0206251312811
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №107 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0206251332208
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 267.15 от ПС Китаевка с составлением листа осмотра.; Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. |  |  |  |  | 32110014 0206251347897
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП СтКол-5-15 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП СтКол-5-15 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0206251358232
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ10 кВ ф.1015 ПС Брасовская.; Произвести восстановление КЛ10 кВ ф.1015 ПС Брасовская от Р18 до ТП-18 . |  |  |  |  | 92029505 0206251400883
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 1149 (потребительская КЭС), с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110018 0206251436898
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ Р 704 - КТП 7 КЛ 10кВ № 7 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0206251440215
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 334.1 от ПС Казанка, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 334.1 от ПС Казанка, на предмет гнездования птиц . |  |  |  |  | 32110018 0206251442899
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Песочное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 032 (Песочное) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 0206251541904
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 0206251558207
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 21 ул. Твардовского, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП8 ф.1015 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0206251600871
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ПосТПЛесничествосМ.Горы2М.Горы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ПосТПЛесничествосМ.Горы2М.Горы с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0206251605364
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф612 ПС Сураж в ЦРП.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф612 ПС Сураж ТП57 к ТП1. |  |  |  |  | 92029510 0206251608800
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0206251615868
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-2а-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-2а-1 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0206251620233
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 280 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра КТП 280 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0206251652190
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Сухоногово ,устранить выявленные нарушения (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-04 ПС Сухоногово после аварийного отключения. Особое внимание обратить на состояние опор, опорной изоляции, вязок проводов. |  |  |  |  | 31060005 0206251742871
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0206251746206
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП №539, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП №539, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150017 0206251801392
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам смотра ВЛ-10кВ №4.12.08 (11) от ПС Петровская в пролетах опор №№1-52 - 1-57 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ №4.12.08 (11) от ПС Петровская в пролетах опор №1-52 - 1-57 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110029 0206251845900
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 048 |  |  |  |  | 34080001 0206251900784
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ПАО "Роснефть". |  |  |  |  | 34080008 0206251918785
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередное измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 16, 17, 18 ВЛ 110кВ Мещерская - Светотехника с отп. (ВЛ-129) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы.; Произвести замену дефектного изолятора в гирлянде ф.В на опоре № 17 ВЛ 110 кВ Мещерская - Светотехника с отп. (ВЛ-129). |  |  |  |  | 340800 0206251932781
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ БКТП-1598 -ТП-1211 ВГЭС |  |  |  |  | 1000000125 0206252035243
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролетах опор №177 - №178, №188 - №189 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 0206252036779
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объ-ектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-пользования земельных участков, расположенных в гра-ницах таких зон». |  |  |  |  | 31120013 0206252045494
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 Каурцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 073 Каурцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050010 0206252045907
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 248 Новоникольское, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 248 Новоникольское. |  |  |  |  | 31120003 0206252046496
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 312 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 312 |  |  |  |  | 32110010 0206252100901
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 0206252122600
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Турки с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Турки разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролетах опор №13 - №14, №44 - №45 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Турки. |  |  |  |  | 34080019 0206252129780
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05 РП Федоровка в пролётах опор №5 - №15.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 РП Федоровка в пролётах опор №5 - №15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0206252130647
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0206252140666
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-6 Л1 Ф-101 ПС АHДРЕЙКОВИЧИ , замечания устранить |  |  |  |  | 34090023 0206252150605
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ТП 365 (ток) с предложением провести ремонт поврежденного оборудования и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0206252154902
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 962 ВЛ-10-3 ПС Верейка с целью выявления близко расположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к отключению.; При выявлении близкорасположенных угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 962 ВЛ-10-3 ПС Верейка - включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0206252208480
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-02 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0206252306913
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №239 ф.Лоходомово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №239 ф.Лоходомово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0306250002869
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф609 в РП14 к ТП3172.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф609 РП14 к ТП3172. |  |  |  |  | 92029501 0306250003810
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наКЛ 10 кВ ТП-272 яч.6 до ТП-926 яч.3. со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от ТП-272 яч.6 до ТП-926 яч.3. обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0306250136495
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0306250155213
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в УК ул.Димитрова 28-30 с информацией из договора о величине допустимой потребляемой мощности и с рекомендацией не превышать установленную договором мощность.; При выявлении недостатков селективности устранить замечания.; Проверить селективность коммутационных аппаратов у потребителя ул.Димитрова 28-30 |  |  |  |  | 31060003 0306250245872
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130015 0306250309504
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 от ПС Запрудское по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 от ПС Запрудское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130014 0306250409486
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0306250511490
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ремонт КЛ-10кВ на участке от ТП-177 до ТП-460 по ф 114 ПС Прибор.; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке между ТП-177 и ТП-460 по ф 114 ПС Прибор и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 0306250517044
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130014 0306250519487
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание повышенным напряжением участка КЛ-10кВ от РП-10 до ТП-646.; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке между РП-10 и ТП-646 по ф 104 ПС Прибор и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 0306250543045
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта БКТП-311 БКТП-1543 |  |  |  |  | 1000000125 0306250546244
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №43-№53.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №43-№53 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0306250553682
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 587, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 587, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150017 0306250606393
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04(7) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№36/10-36/20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №04(7) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№36/10-36/20. |  |  |  |  | 31070033 0306250704530
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 290 (ОАО "МТС"). |  |  |  |  | 34080006 0306250830786
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт КЛ-10кВ на участке от ПС Прибор ф 115 до ТП-670.; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке между ПС Прибор ф 115 и ТП-670 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 0306250842046
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 2 ул. Осипенко, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП11 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0306250848870
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 346 (Михайловское-1) Ку/3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 346 (Михайловское-1) Ку/3. |  |  |  |  | 34050018 0306250916920
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ КТП 331-КТП 332 ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0306250916212
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 407 - Р 408 ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0306250921211
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фатейково Л-1012 ПС 35/10кВ Бекрино силами ИТР с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ, за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фатейково Л-1012 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 0306250931787
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7102 ПС Комбикормовая, пролеты опор №156-161 |  |  |  |  | 32110020 0306250932904
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0306250956397
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 8 пер. Механизаторов, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП13 ф.1015 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0306251015872
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Андреева 9 от ВЛ ф.6 ТП-27 Ф-1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".; Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Андреева 9, ВЛ ф.6 ТП-27 Ф-1005 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 0306251017815
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №10 пер. Фабричный от ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-151 ф.133 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0306251020801
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-55 Ф1002 ПС Валуец |  |  |  |  | 92029507 0306251038805
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Ривзавод в пр. оп №63-73.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Ривзавод в пр. оп №63-73. |  |  |  |  | 31070001 0306251051650
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 865 (Ерихово-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 865 (Ерихово-2) |  |  |  |  | 34050018 0306251100921
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4кВ №1 КТП 038 ПС 35 кВ Журавлики. |  |  |  |  | 32140004 0306251104209
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Перетяжка проводов в пролете оп.№17-18 на КВЛ-6кВ ТП-13 к ГКТП-14 Ф-627 ПС Старская.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ТП-13 к ГКТП-14 Ф-627 ПС Старская. |  |  |  |  | 92029503 0306251122812
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-84 Л1 Ф-601 ПС Ущерпье по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 0306251137614
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письменное разъяснение руководителю ЗАО "Строительные материалы" о наличии в земле различных инженерных коммуникаций и необходимости вызывать представителей организаций, чьи коммуникации проложены в земле, для согласования производства земляных работ.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ-10кВ на участке между РП-326 и ТП-93. |  |  |  |  | 1000000140 0306251222047
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт КЛ-10кВ на участке между ПС Садовая ф 406 и РП-12; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке ПС Садовая ф 406 и РП-12 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 0306251322048
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №558, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №558 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0306251409341
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 612 ПС Шарья (Р) устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 612 ПС Шарья (Р) с целью обнаружения повреждений вызванных действием грозовых перенапряжений. |  |  |  |  | 31060027 0306251410873
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №6-27-6-37 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №6-27-6-37 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0306251415370
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 6 кВ Зерноток, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Зерноток. |  |  |  |  | 31120007 0306251419503
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр Л 10кВ №12 РП 01 в пролете опор №№1÷2 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; По факту аварийного отключения Л 10кВ №12 РП 01 направить письмо-претензию в адрес Администрации г.Гагарин о недопустимости выполнения лесорубочных работ в охранной зоне ВЛ без согласования с эксплуатирующей организацией (Гагаринским РЭС).; При выявлении в ходе осмотра Л 10кВ №12 РП 01 в пролете опор №№1÷2 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0306251425788
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0306251450500
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При наличии деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за охранной зоны составить график их опила.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Найтоповичи-Залинейная с отпайкой на ПС 8НА на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за охранной зоны. |  |  |  |  | 340900 0306251506617
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения КЛ-1027 ПС 110/10 Ярцево-1 письмо-претензию в адрес ООО "Вода Смоленск" об обязательном согласовании всех проводимых земляных работ с Ярцевским РЭС. |  |  |  |  | 34080004 0306251509789
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению выявленных дефектов после внеочередного осмотра ВЛ 10кв № 09 ПС Воробьи в пролете опор №2-1-2-12;2-6-2-6П.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ПС Воробьи в пролете опор №2-1-2-12;2-6-2-6П с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0306251526369
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №280-№290.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №280-№290 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0306251534460
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0306251549359
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 204 ПС Садовая опора №67-68, 6/11-6/13 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ10кВ 204 ПС Садовая опора №67-68, 6/11-6/13 |  |  |  |  | 32110016 0306251550619
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17(9) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№35-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №17(9) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№35-45. |  |  |  |  | 31070033 0306251603651
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лужниково; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лужниково для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0306251615670
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №270-№280 на ВЛ-10кВ №17 от ПС 110/35/10 кВ Рамешки; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №270-№280 на ВЛ-10кВ №17 от ПС 110/35/10 кВ Рамешки с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0306251636431
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Некрасово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Некрасово. |  |  |  |  | 31070027 0306251701653
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по осмотру ВЛ и обнаружению дефектов, угрожающих отключению ВЛ. |  |  |  |  | 32110027 0306251720907
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 225 ПС 110кВ Н.Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 225 ПС 110кВ Н.Ведуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0306251730502
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №93 - №98 ВЛ10кВ №05от РП-10 Б.Рядок; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №93- №98 ВЛ10кВ №05от РП-10 Б.Рядок с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0306251737424
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 109 ПС Десятуха в пролёте опор №16-17 |  |  |  |  | 34090023 0306251750612
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 27 ПС 220 кВ Бобров по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 27 ПС 220 кВ Бобров по всей длине, наметить мероприятия по дефектам, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130002 0306251830501
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.1014 ПС Суземская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029512 0306251830885
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№ 35-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№ 35-45. |  |  |  |  | 31070033 0306251850368
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Новая Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС Новая Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0306251917494
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0306251929615
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ Ф-607 ПС Белая Березка; Произвести перетяжку проводов на пролетах опор 11-12, опор 53 - 53/1, опор 88 - 89 КВЛ Ф-607 ПС Белая Березка |  |  |  |  | 92029509 0306251933817
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №510, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №510 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0306251935394
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС 35 кВ Завидовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0306251945214
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый ремонт ОД и КЗ 110 кВ Т2 на ПС 110/35/10 кВ Дмитровская.; Произвести демонтаж ШМ ДК2 ПС 110/35/10 кВ Дмитровская. |  |  |  |  | 311000 0306252012092
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ Дербужье.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ Дербужье с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070009 0306252013371
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.119 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 0306252036616
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 1149 (потребительская КЭС), с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110018 0306252047908
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра разрядников по ВЛ10кВ 415.03 ПС Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести осмотр разрядников по ВЛ10кВ 415.03 ПС Оросительная |  |  |  |  | 32110016 0306252103949
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 279 (82401-01/160) в пролете опор № 6-11 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 279 (82401-01/160) в пролете опор № 6-11 |  |  |  |  | 32110004 0306252105903
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 РП Поныри в пролете опр 162-166, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 РП Поныри в пролете опр 162-166, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0306252106909
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-20 ПС 110 кВ Терновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-20 ПС 110 кВ Терновка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0306252132505
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 (Ильинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 446 (Ильинское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0306252136914
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра разрядников по ВЛ10кВ 117.6 ПС Винниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести осмотр разрядников по ВЛ10кВ 117.6 ПС Винниково |  |  |  |  | 32110016 0306252139905
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 177 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 177 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0306252156496
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 132 ПС Новое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 132 ПС Новое Село. |  |  |  |  | 34050001 0306252218915
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра СКТП 719 (160кВА) 415.03 Духовец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр СКТП 719 (160кВА) 415.03 Духовец |  |  |  |  | 32110016 0306252218950
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Абаринки произвести обрезку выявленных деревьев.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Абаринки с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090019 0306252226613
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 пс 110/35/10 Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0306252228990
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Марицкая в пролете опор №48-49 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090022 0306252240622
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Брычево-6 КЛ-10 №17 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Брычево-6 КЛ-10 №17 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0306252244652
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборулования ТП 117 и ТП 1241, а также осмотр всей трассы; Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1241 - ТП 117 |  |  |  |  | 1000000126 0306252244181
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Михайловка опор № 29-34 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Михайловка опор № 29-34 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0306252259912
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-42--ТП-1754(ф9) и ТП-1652--ТП-1754(ф61) |  |  |  |  | 1000000125 0306252310246
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ольховатка, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ольховатка с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0306252340910
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 332.7 ПС 35/10 кВ Свобода-сельская, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 332.7 ПС 35/10 кВ Свобода-сельская с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0306252353911
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №10-6 ПС 35 кВ Третьяки на предмет наличия деревьев и ДКР.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №10-6 ПС 35 кВ Третьяки разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №10-6 ПС 35 кВ Третьяки от поросли в пролётах опор №3-4. |  |  |  |  | 32130004 0406250000616
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №308-№314 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №308-№314 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0406250003913
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №28-№33 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №28-№33 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0406250003938
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0406250024257
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 10кВ ф.1010 ПС Глодневская в пролете опор №40-41 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090001 0406250025623
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ Ф602 от РП54 к ТП3427 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029501 0406250054813
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.8.3 от ЦРП 10/10кВ "Миролюбово" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ 3.8.3 в пролётах опор 155-159; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.8.3 от ЦРП 10/10кВ "Миролюбово" , с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110027 0406250117915
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 0406250125978
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 117.11 ПС Винниково в пролете опор №73-87 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 117.11 ПС Винниково в пролете опор №73-87 |  |  |  |  | 32110016 0406250141906
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по осмотру ВЛ и обнаружению дефектов, угрожающих отключению ВЛ. |  |  |  |  | 32110027 0406250200916
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Содружество" о приведении потребительского оборудования ТП-2-13 ВЛ 10кВ № 2 ПС Р-Хава, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0406250201497
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0406250201503
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №1-№7 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №1-№7 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0406250211939
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100002 0406250221969
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Комаричская в пролете опор №93-94, ВЛ-10кВ ф.1018 ПС Комаричская в пролете опор №36-37, ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Комаричская в пролете опор №106-107, ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Комаричская в пролете опор №91-92 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090014 0406250223641
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам верхового осмотра сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Железногорская – Дмитриев с отпайкой на ПС Киликино (участок Студенок - Дмитриев) на участке опор №№ 8-12, 53 - 57 и измерения сопротивления ЗУ опор №№8-12, №53-57 ВЛ 110 кВ Железногорская – Дмитриев с отпайкой на ПС Киликино (участок Студенок - Дмитриев) разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Железногорская – Дмитриев с отпайкой на ПС Киликино (участок Студенок - Дмитриев) на участке опор №№ 8-12, 53 - 57.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №№8-12, №53-57 ВЛ 110 кВ Железногорская – Дмитриев с отпайкой на ПС Киликино (участок Студенок - Дмитриев). |  |  |  |  | 321100 0406250224914
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ 775 от пс 35/10 Васильевка в пролете опор № 31-36 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 775 от пс 35/10 Васильевка в пролете опор № 31-36 |  |  |  |  | 32110002 0406250230943
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 на предмет состояния штыревой изоляции на опорах.; При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 дефектов изоляции включить их устранение в план работ Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0406250230498
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (Нестеровой И.Д.) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 0406250234499
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП 1/100 Мичуринец ВЛ10кВ 204 Садовая о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 0406250236952
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС Цементная яч.12 до ТП-454 яч.3. со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ПС Цементная яч.12 до ТП-454 яч.3. обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0406250250501
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ 7104 от ПС 35/10 Рыжково в пролете опор №25-30 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 7104 от ПС 35/10 Рыжково в пролете опор №25-30 |  |  |  |  | 32110002 0406250259944
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 0406250319500
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-243 яч.3 до ТП-ВЛ со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-243 яч.3 до ТП-ВЛ обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0406250325502
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №9 от ПС Оросительная в пролете опор №40-51 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 от ПС Оросительная в пролете опор №40-51 |  |  |  |  | 32110016 0406250345951
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра опры № 11-10 ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести верховой осмотр опоры № 11-10 ВЛ 10кВ № 03 ПС Бокинская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0406250416398
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 110кВ Киликино в пролетах опор №5-10 назначить сроки устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 110кВ Киликино в пролетах опор №5-10 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110030 0406250419965
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Доброводье в пролете опор №3.6-3.7 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090022 0406250421642
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС Чамерово в прол. опор №1/8-1/10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №17 ПС Чамерово в прол. опор №1/8-1/10. |  |  |  |  | 31070002 0406250421656
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра разрядников по ВЛ10кВ 415.10 ПС Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести осмотр разрядников по ВЛ10кВ 415.10 ПС Оросительная |  |  |  |  | 32110016 0406250423953
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 Нарышкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 Нарышкино по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 0406250440977
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо председателю СНТ "Городские сады" о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями ПТЭ. |  |  |  |  | 32110028 0406250454967
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10-16 Водозабор ПС Россошь (РГЭС) на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10-16 Водозабор ПС Россошь (РГЭС) выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130028 0406250533495
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0406250535973
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№3 от ТП№3-1 П С 110кВ В.Тойда в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№3 от ТП№3-1 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 0406250537512
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР: ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6; - ВЛ 10кВ № 11 ПС Викторская; - ВЛ 10кВ № 2 ПС Серебряковская; - ВЛ 10кВ № 09 ПС Авдеевская; - ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская; - ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская; - ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская; - ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6; - ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная; - ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода следующих ВЛ: - ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6; - ВЛ 10кВ № 11 ПС Викторская; - ВЛ 10кВ № 2 ПС Серебряковская; - ВЛ 10кВ № 09 ПС Авдеевская; - ВЛ 10кВ № 04 ПС Б.Двойневская; - ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская; - ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская; - ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6; - ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная; - ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская. |  |  |  |  | 31150001 0406250538462
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевка нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0406250543974
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР на ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №11-№11/2. |  |  |  |  | 31070028 0406250544309
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Горицы, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Горицы. |  |  |  |  | 31120018 0406250558562
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Совхоз Ильинский ПС Введенка в пролетах опор №53-№120 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 0406250603511
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС "Шепино" по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №9 ПС "Шепино" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0406250603324
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0406250603505
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0406250605513
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка ПС Чириково в пролетах опор №46-№97 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120013 0406250605515
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка в пролетах опор №1-№42 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 0406250610517
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр участок от ЛР-222 ВЛ 10кВ № 01 ПС Красная Дубрава от опоры №4/10 до опоры №4/46 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120002 0406250614519
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 173 п.Питерское, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 173 п.Питерское, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 0406250614396
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Вышне-Ольшаное по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Вышне-Ольшаное и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 0406250614100
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Сомово разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 Сомово по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 0406250618983
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 707 РП 10 кВ Ближняя Игуменка.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0406250650216
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить работы по техническому облуживанию и испытанию трансформатора ТП 2/63 ГРС; По результатам проведения работ по техническому облуживанию и испытанию трансформатора ТП 2/63 ГРС назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32110028 0406250656968
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить ремонт провода на опоре №155 ВЛ 110кВ Рассказовская - Спасская с отпайкой на ПС Арженская.; При выявлении дефектов на ВЛ 110кВ Рассказовская - Спасская с отпайкой на ПС Арженская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести измерение сопротивления ЗУ на опоре №155 ВЛ 110кВ Рассказовская - Спасская с отпайкой на ПС Арженская.; Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и состояние грозотроса на опоре №155 ВЛ 110кВ Рассказовская - Спасская с отпайкой на ПС Арженская. |  |  |  |  | 311500 0406250658499
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №587, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №587 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0406250701395
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Арженская, ВЛ 10кВ № 04 ПС Арженская особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ.; По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Арженская, ВЛ 10кВ № 04 ПС Арженская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150002 0406250703465
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 15 ПС Саюкинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 15 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 0406250713466
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №03 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №05 РП-10 Б.Рядок, ВЛ-10кв №4 Лыкошино ПС-110 Алешинка; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №03 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №05 РП-10 Б.Рядок, ВЛ-10кв №4 Лыкошино ПС-110 Алешинка |  |  |  |  | 31070013 0406250730409
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Давыдовка ПС 35/10 Введенка на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 0406250749520
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка. |  |  |  |  | 32140006 0406250759217
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-222 ВЛ-10кВ Теплое, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-222 ВЛ-10кВ Теплое |  |  |  |  | 31120011 0406250800506
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Алексеевская внести в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Алексеевская по всей длине. |  |  |  |  | 31100018 0406250800089
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110 кВ Краснолипье в пролетах оп.№15-30, на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 01 ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130027 0406250814544
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Староникольское выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130032 0406250822602
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца поврежденного оборудования электросети ТП 157 по ВЛ10кВ 415.09 ПС Оросительная с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0406250826209
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Насосная 2 подъема ПС Введенка на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31120013 0406250830521
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку обновлений ПО оборудования ТМ МТК-30. |  |  |  |  | 311200 0406250830504
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 10кВ СПТУ ПС Куликово яч. № 2.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ СПТУ ПС Аксай яч. № 2 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120016 0406250833523
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 РП Поныри , в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 РП Поныри , с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0406250840975
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 8 Злобино РП Злобино по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120014 0406250841589
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ново-Дмитриевка ПС Чириково на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120013 0406250848529
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра участка ВЛ-10кВ 129.12 (К.Маркса) ПС Беседино опора №1-26 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести осмотр разрядников участка ВЛ-10кВ 129.12 (К.Маркса) ПС Беседино опора №1-26 |  |  |  |  | 32110016 0406250850955
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №297 ПС АРЗ составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №297 ПС АРЗ |  |  |  |  | 32110001 0406250859945
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Касторное в пролетах опор №68-№74 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ Касторное в пролетах опор №68-№74 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0406250900940
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0406250900993
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ТП7 ф. 1010 ПС Комаричская в пролете опор №25-26, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029511 0406250900886
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Касторное в пролетах опор №29-33 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Касторное в пролетах опор №29-№33 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0406250901941
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Рудовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 10 ПС Рудовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150006 0406250902403
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Калиновка ПС220/27,5/10 Чириково на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31120013 0406250912530
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 7-Город-9 ПС 110 кВ Крейда.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 7-Город-9 ПС 110 кВ Крейда разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0406250915218
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замер контура заземления на ТП 428 д. Палёнка; Выполнить профилактические испытания защиты от перенапряжения на ТП 428 д. Палёнка; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120014 0406250917590
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ № 129.14 Южная ПС Беседино в пролете опор №116-130 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 129.14 Южная ПС Беседино в пролете опор №116-130 |  |  |  |  | 32110016 0406250918956
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра участка ВЛ-10кВ 129.09 ПС Беседино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести осмотр разрядников по ВЛ-10кВ 129.09 ПС Беседино |  |  |  |  | 32110016 0406250919957
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Мелиоратор, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Мелиоратор. |  |  |  |  | 31120003 0406250921563
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №307 ПС Микрорайонная в пролёте опор №21- №31.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №307 ПС Микрорайонная в пролёте опор №21- №31 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0406250923674
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 1 ВЛ 10кВ № 15 ПС 35кВ Сонково в пр. опор №6-16, 2 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Малышево в пр. опор №14-24.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ № 15 ПС 35кВ Сонково в пр. опор №6-16, 2 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Малышево в пр. опор №14-24. |  |  |  |  | 31070001 0406250923658
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Сем.завод на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; Выполнить опиловку крон деревьев в охранной зоне ТП-203 по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Сем.завод. |  |  |  |  | 32130022 0406250930506
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0406250935515
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0406250939116
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Стебаево ПС 35/10 Стебаево на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120013 0406250940531
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 48 ВЛ 110 кВ Щучье-Эртиль; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Щучье-Эртиль, а так же результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 42-52, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Щучье-Эртиль по всей протяженности на предмет выявления дефектов.; Произвести измерение сопротивление контура заземления на опорах №42-52 ВЛ 110 кВ Щучье-Эртиль. |  |  |  |  | 321300 0406250942564
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП-1150 ВЛ-10кВ с.Топки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-1150 ВЛ-10кВ с.Топки |  |  |  |  | 31120011 0406250945507
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ф607 ПС Западная к ЗТП111.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф607 ПС Западная к ЗТП111. |  |  |  |  | 92029504 0406250945827
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо директору АО «НБК» о приведении потребительской отпайки за ЛР III-3 по ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Майская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130033 0406250951570
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1009 с.Гагарино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1009 ВЛ-10кВ с.Гагарино |  |  |  |  | 31120011 0406250951508
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Кировская.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 0406250952236
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Связь, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Связь. |  |  |  |  | 31120003 0406250953564
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Прогресс на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Прогресс наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0406250955507
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-313 с.Хорошовка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-313 ВЛ-10кВ с.Хорошовка |  |  |  |  | 31120011 0406251000509
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ЦРП Соловьевка (№1224) в пролете опор 74-79 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ЦРП Соловьевка (№1224) в пролете опор 74-79 |  |  |  |  | 32110003 0406251000959
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ №14 Большое ПС Волово на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 31120015 0406251001510
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-4-05 Александровка по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-4-05 Александровка в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0406251004528
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 100, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 100. |  |  |  |  | 31120007 0406251005565
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1160 с.Гагарино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1160 ВЛ-10кВ с.Топки |  |  |  |  | 31120011 0406251005512
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца потребительского ТП 4/100 с/о Урожай по ВЛ10кВ 414.15 ПС Новая о необходимости соблюдать требования Правил эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0406251011958
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 0406251012508
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №22701 от ЦРП "Ивановское" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №22701 от ЦРП "Ивановское". |  |  |  |  | 32110001 0406251017946
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ф606 ПС Водоочистная от ТП95 к приемной опоре № 72.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф606 ПС Водоочистная от ТП95. |  |  |  |  | 92029504 0406251020843
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Знаменская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Знаменская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 0406251021468
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 1601-ТП 676 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Р 1601-ТП 676 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0406251022221
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Аболешево ВЛ-10 №03 Салино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Аболешево ВЛ-10 №03 Салино. |  |  |  |  | 31070033 0406251024487
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130033 0406251024655
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1009 с.Гагарино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-1009 ВЛ-10кВ с.Гагарино |  |  |  |  | 31120011 0406251025514
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1117 п.г.т Л.Толстой, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1117 ВЛ-10кВ п.г.т Л.Толстой |  |  |  |  | 31120011 0406251026516
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ №10 Липовец ПС Васильевка на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 31120015 0406251027518
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС Михайловка опор № 93-98 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Михайловка опор № 93-98 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0406251030969
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Вязово, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Вязово |  |  |  |  | 31120011 0406251030522
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП523-ТП525 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП523-ТП525 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП523-ТП525 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП523-ТП525 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 0406251038909
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Стебаево ПС 35/10 Стебаево на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120013 0406251041538
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 17 (222) ПС Рыльск составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 17 (222) ПС Рыльск |  |  |  |  | 32110001 0406251041947
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 202 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 202 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0406251051656
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1013 ПС В.Мамон на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1013 ПС В.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 0406251053595
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 429, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 429. |  |  |  |  | 31120007 0406251055566
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130033 0406251057641
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 116 ПС Льгов в пролете опор 13-18 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 116 ПС Льгов в пролете опор 13-18 |  |  |  |  | 32110003 0406251059960
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-ТП 685 ПС 110 кВ Южная.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 685-ТП 671 каб.А ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 59-ТП 685 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 685-ТП 671 каб.А ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0406251059222
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1168 п.г.т Л.Толстой, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-1168 ВЛ-10кВ п.г.т Л.Толстой |  |  |  |  | 31120011 0406251100524
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0406251101532
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 3 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0406251101220
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 566 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное с целью проверки состояния вводов в приборы учета.; При выявлении дефектов во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 566 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное инициировать их устранение собственником. |  |  |  |  | 32130026 0406251101577
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-507 с.Грязновка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-507 ВЛ-10кВ с.Грязновка |  |  |  |  | 31120011 0406251104525
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ремонт участка КЛ 10 кВ от Р 903 до Р 904 ЛЭП 10 кВ Город-9 ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Нежеголь и ЛЭП 10 кВ Город-9 ПС 110 кВ Нежеголь. |  |  |  |  | 32140005 0406251105273
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-199(208) д.Скуратово, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-199(208) ВЛ-10кВ д.Скуратово |  |  |  |  | 31120011 0406251106526
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-109 ПС Дерезовка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-109 ПС Дерезовка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 0406251108596
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 034 произвести обрезку крон, валку деревьев.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 034. |  |  |  |  | 31150008 0406251112415
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №071, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №071 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150012 0406251114400
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю " СНТ Орбита" о приведении потребительского оборудования ТП-322 ВЛ 10кВ №8 ПС Новоусманская, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0406251115521
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 066 в пролетах опор №1-№5 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 066 в пролетах опор №1-№5 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0406251119917
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа на Р-40 КТП 40 ф.1004 ПС Центральная. |  |  |  |  | 92029505 0406251120898
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор 15-00/32-33 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Сергиевская.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Сергиевская с целью выявления деревьев(ветвей деревьев) растущих в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150011 0406251120399
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП-10/0,4кВ с.Чамерово(сушилка).; Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ с.Чамерово(сушилка) с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0406251121657
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-106 ПС 35 кВ Радченская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-106 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251124547
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 427.01 от ПС Сапогово в пролете опор №2/1-2/20 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 427.01 от ПС Сапогово в пролете опор №2/1-2/20 |  |  |  |  | 32110016 0406251125954
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Малашевка ПС 35/10 Тюшевка на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120013 0406251129533
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления веток, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по обрезке веток, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0406251133584
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Красноармейская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Красноармейская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0406251136269
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблоново.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 0406251141219
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0406251145534
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 26 ПС Атомград (81426) в пролете опор №58-63 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 26 ПС Атомград (81426) в пролете опор №58-63 |  |  |  |  | 32110004 0406251145977
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 19 Ларино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 19 Ларино. |  |  |  |  | 31120018 0406251146567
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить в 2025 году внеочередное техническое обслуживание устройств РЗА ПС 110 кВ Старый Оскол-1, указанных в перечне.; Составить для ПС 110 кВ Старый Оскол-1 перечень МП устройств РЗА, срок эксплуатации которых превышает 12 лет. |  |  |  |  | 321400 0406251146225
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Барановка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Барановка. |  |  |  |  | 31120003 0406251146568
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 101 ПС Льгов в пролете опор №32-37 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 101 ПС Льгов в пролете опор №32-37 |  |  |  |  | 32110003 0406251149961
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10к №03 от ПС Балыклейская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10к №03 от ПС Балыклейская с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150014 0406251157401
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-803 ПС В.Мамон на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-803 ПС В.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР |  |  |  |  | 32130006 0406251158597
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наКЛ 10 кВ ТП-523 яч.4 до ТП-540 яч.1 со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от ТП-523 яч.4 до ТП-540 яч.1 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0406251201527
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 497, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 497 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150004 0406251215404
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л-1 КТП 243 Ф Малфа от РП Малфа в пролете опор №15-17 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090003 0406251219618
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120013 0406251221535
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Провести осмотр ВЛ 10кВ 412 ПС 110кВ Кшень в пролетах опор №98-№103 |  |  |  |  | 32110021 0406251223971
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №1 ПС 35 кВ Западная. |  |  |  |  | 32140004 0406251224224
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Кулешовская.; По результатам осмотра, ВЛ-10кВ №09 ПС Кулешовская, устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150008 0406251229416
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Третьяки разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130004 0406251230617
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 9-17 ПС Поворино-Т по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 9-17 ПС Поворино-Т разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 0406251234657
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Колонтаевка (13007) в пролете опор 5-10 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Колонтаевка (13007) в пролете опор 5-10. |  |  |  |  | 32110003 0406251235962
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка ВЛ 110 кВ Балашовская-Половцево-тяговая опор № 14-62 на предмет выявления вспучивания а также проседания грунта вокруг опор, отклонения опор от оси ВЛ более нормативных значений; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская-Половцево-тяговая при выявлении дефектов вспучивания или проседания грунта вокруг опор, а также отклонения опор от оси ВЛ более нормативного значения наметить мероприятия по их устранению с включением в планы ТОиР. |  |  |  |  | 321300 0406251236566
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Ржаксинская.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150010 0406251237418
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110/35/10 Н-Девицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110/35/10 Н-Девицк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130016 0406251238625
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 174 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 174 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0406251239658
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ 10 кВ №03 ПС Рышково в пролетах опор №5-10 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Рышково в пролете опор № 5-10 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0406251240970
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 8-19 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 8-19 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0406251247573
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-493 ВЛ-10кВ Кирпичный, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-493 ВЛ-10кВ Кирпичный |  |  |  |  | 31120011 0406251250528
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф6 ЦРП-4 Ф1026 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0406251252809
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Сах.завод. |  |  |  |  | 32140015 0406251253223
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120002 0406251254536
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Питерская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 13 ПС Питерская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0406251301405
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0406251304618
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-96 Ф.105 ПС Путевая; Произвести восстановление ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-96 Ф.105 ПС Путевая ул. Миклухо-Маклая д.5 |  |  |  |  | 92029508 0406251304806
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 10кВ № 06 ПС Малей; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Малей на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 0406251305537
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 21 Карла Маркса, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 21 Карла Маркса. |  |  |  |  | 31120004 0406251306569
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо директору директору СОШ №1 г. Поворино.о приведении потребительской ТП 10-28 от ВЛ 6кВ № 10 ПС 110 кВ Поворино-Т в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130024 0406251310659
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 0406251315649
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ЦРП 10 кВ Калинино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-8 ЦРП 10 кВ Калинино , разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0406251316574
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130032 0406251316604
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ-0,4кВ КТПН 3/П-5-400 Ф-1 н.п.Паньково по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; ВЛ-0,4кВ КТПН 3/П-5-400 Ф-1 н.п.Паньково произвести внеочередной обход ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0406251321025
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 811 КВЛ-10 №01 ПС Чертовицы с целью проверки состояния вводов в светильники уличного освещения.; При выявлении дефектов во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 811 КВЛ-10№01 ПС Чертовицы внести их устранение в график ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0406251321578
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра участка ВЛ 10кВ №03 ПС Русаново составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Русаново в пролетах опор №44- №1-12 |  |  |  |  | 32110022 0406251322979
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 570. |  |  |  |  | 31150008 0406251323419
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП № 135 Военкомат принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП № 135 Военкомат с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0406251323874
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Спасское в пролётах опор №1-1 - №1-10.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Спасское в пролётах опор №1-1 - №1-10 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0406251324675
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор 14/7-13-7-14 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Максимовская.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 35кВ Максимовская с целью выявления деревьев(ветвей деревьев) растущих в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150007 0406251330402
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1140 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1140, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0406251331918
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 0406251331548
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120006 0406251333539
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП1154 Ф605 РП36.; Произвести восстановление ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП1154 Ф605 РП36 около дома ул. Космонавтов д.135 |  |  |  |  | 92029501 0406251336814
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 237, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 237 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 0406251351570
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Ф№1 от КТПН№8/РБ-18-100 н.п.Троицкое по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Ф№1 от КТПН№8/РБ-18-100 н.п.Троицкое произвести внеочередной обход ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0406251352026
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор 16-00/90-91 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 16 ПС М.Горьковская.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС М.Горьковская с целью выявления деревьев(ветвей деревьев) растущих в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150007 0406251355421
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 10кВ №3 ПС Долгоруково; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Долгоруково на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120006 0406251359540
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 0406251359619
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №910ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130010 0406251359468
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 4 ПС Рыбинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 0406251406445
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская; - ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 601 ВЛ №09 ПС Авдеевская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 015 ВЛ №9 ПС Промышленная; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 311 ВЛ №7 ПС Селезневская.; Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская; - ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 601 ВЛ №09 ПС Авдеевская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 015 ВЛ №9 ПС Промышленная; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 311 ВЛ №7 ПС Селезневская. |  |  |  |  | 31150001 0406251406483
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1220, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1220, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150017 0406251406406
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Ивица. |  |  |  |  | 32140010 0406251406239
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №82-№89 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ Н.Борки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №82-№89 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ Н.Борки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0406251410936
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ 10 кВ №07 ПС Старшее в пролетах опор №29-34 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС Старшее в пролете опор № 29-34 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110029 0406251412973
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На опоре № 123 ВЛ 110 кВ Павловская 1 с отпайкой выполнить верховой осмотр с устранением возможных дефектов; На опоре № 123 ВЛ 110 кВ Павловская 2 с отпайкой выполнить замену изоляторов фазы "А" со следами перекрытия.; При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор №120-126 ВЛ 110 кВ Павловская 1,2 с отпайкой , включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах №120-126 ВЛ 110 кВ Павловская 1,2 с отпайкой |  |  |  |  | 321300 0406251418572
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Россия по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251421550
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Кленская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 04 ПС Кленская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150017 0406251427407
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130002 0406251429583
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 704 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 704 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0406251429619
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ С-16-2 в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП 10/0,4кВ С-16-2 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0406251430097
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-404 ПС 35 кВ Твердохлебовка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-404 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251431551
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-3 ПС 35 кВ Семидесятное выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130032 0406251433612
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ/ВЛЗ 10кВ № 11 ПС Туголуковская с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31150007 0406251433422
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра Л 10 кВ №13 ПС 110кВ Киликино в пролетах опор №10-16 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС 110кВ Киликино в пролетах опор № 10-16 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110030 0406251436966
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-622 ПС 110 кВ Н.Кисляй, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-622 ПС 110 кВ Н.Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 0406251444546
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-2/Т-1-63 кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-2/Т-1-63 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0406251445101
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф-Пролетарская от КТП № 79 Профсоюзная принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф-Пролетарская от КТП № 79 Профсоюзная с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0406251445875
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-05 ПС 35 кВ Городище. |  |  |  |  | 32140002 0406251447249
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0406251447529
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Льгов в пролете опор №1-12-1-17 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Льгов в пролете опор №1-12-1-17 |  |  |  |  | 32110003 0406251448963
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0406251451541
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 032 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 032 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0406251453620
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 501 ПС 35 кВ М. Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 501 ПС 35 кВ М.Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 32130010 0406251454660
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 5304.; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 5304 с целью выявления деревьев или их ветвей, угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 31150009 0406251501423
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Опытная левая ПС Тепличная на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120013 0406251501543
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор 05-00/37-38 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 05 ПС Шпикуловская.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шпикуловская с целью выявления деревьев(ветвей деревьев) растущих в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150007 0406251504425
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов BЛ 0,4 кB № 1 ТП 462, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на BЛ 0,4 кB № 1 ТП 462. |  |  |  |  | 31120007 0406251513571
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 1-11 ПС 35 кВ Авангард по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 1-11 ПС 35 кВ Авангард разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0406251513642
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 0406251514585
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-105 ПС Лозовое на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-105 ПС Лозовое выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 0406251520598
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-219 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-219 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, с целью выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251520552
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №225 ПС 110/35/10кВ Лачиново в пролетах опор №13-№17 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №225 ПС 110/35/10кВ Лачиново в пролетах опор №13-№17 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0406251522942
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-1 ПС 35 кВ Есипово по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-1 ПС 35 кВ Есипово, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0406251523586
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251528553
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 557 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 557 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0406251529226
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-413 ПС 35 кВ Твердохлебовка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-413 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251530554
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП Обухово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП Обухово. |  |  |  |  | 31070025 0406251531660
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 533, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 533. |  |  |  |  | 31120004 0406251533577
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-110 РП Пузево, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-110 Рп Пузево по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 0406251533540
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-504 ПС 35 кВ Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-504 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251533541
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1013 ПС В.Мамон на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1013 ПС В.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 0406251534599
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний кабельной линии КЛ-0,4кВ ТП №134 Осташковский пр-д д. 3.; Произвести внеочередные испытания кабельной линии КЛ-0,4кВ ТП №134 Осташковский пр-д д. 3. |  |  |  |  | 31070033 0406251535664
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП ГНС , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП ГНС со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 0406251536578
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №13 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0406251537228
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 424 ПС 110кВ Комплекс, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 424 ПС 110 кВ Комплекс, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0406251538621
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 33 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 33 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0406251539227
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130001 0406251540516
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Спартак, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Спартак. |  |  |  |  | 31120018 0406251540579
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ КТП 206-ЗТП 207 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра трассы КЛ 10 кВ КТП 206-ЗТП 207 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0406251541233
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от СТП 954 ПС 35 кВ Девица, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от СТП 954 ПС 35 кВ Девица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0406251544622
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-06 ПС 35 кВ Котово. |  |  |  |  | 32140002 0406251544248
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10кВ на ВЛ-10-20 ПС 110кВ Студенческая с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ТП 10кВ на ВЛ-10-20 ПС 110кВ Студенческая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 0406251545611
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 204 в пролете опор №15-20 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 204 в пролете опор №15-20 |  |  |  |  | 32110004 0406251550921
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-314 ПС 35 кВ Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-314 ПС 35 кВ Лосево, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 0406251555530
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Верховье I внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Верховье I по всей длине |  |  |  |  | 31100002 0406251557027
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 02 ТП 3-2 ПС Болдыревка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 02 ТП 3-2 ПС Болдыревка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0406251600517
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наКЛ 10 кВ РП-36 яч.20 - ТП 350 яч.5 со сроком эксплуатации более 30 лет; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от РП-36 яч.20 - ТП 350 яч.5 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0406251601544
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-405 ПС 35 кВ Старая Криуша, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-405 ПС 35 кВ Старая Криуша по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра |  |  |  |  | 32130023 0406251605555
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №312, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №312 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150005 0406251605448
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ТП№257 В.Скворчье МТФ д.Подмаслово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№257 В.Скворчье МТФ и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0406251606020
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-4 Ф-1002 ПС Ружное в пролёте опор № 5-6, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090017 0406251606643
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10 кВ №8 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ10 кВ №8 ПС 110 кВ Анна наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 0406251606526
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 754 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 754 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0406251607623
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0406251607545
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Красный Флот на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Красный Флот выявленные дефекты и замечания включить в план ТОиР на 2025 год. |  |  |  |  | 32130023 0406251608556
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 0406251611581
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП Крупзавод, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП Крупзавод со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 0406251611580
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0406251613229
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №20 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0406251615230
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-104 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-104 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251616557
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 (197) ПС Марица в пролете опор №55-59 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 (197) ПС Марица в пролете опор №55-59 |  |  |  |  | 32110003 0406251619964
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 12-29 ПС 35 кВ Федосеевка. |  |  |  |  | 32140002 0406251623247
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Раздать памятки с/х производителям о недопустимости нарушения охранных зон ЭУ повторно. |  |  |  |  | 32110023 0406251625934
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-204 ПС 35 кВ Монастырщина, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-204 ПС 35 кВ Монастырщина по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251627558
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-305 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-305 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251630560
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ПП 8 - ТП 690 в пролетах опор №21-№22 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы КВЛ |  |  |  |  | 1000000126 0406251630182
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Тхоревка разработать мероприятия по их устранению |  |  |  |  | 32130012 0406251631587
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №16-№21 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №16-№21 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0406251634937
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-11/Рс-1-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-3 КТПН-11/Рс-1-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0406251640102
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, запитанных от ВЛ-10-5 ПС Белогорье на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-5 ПС Белогорье, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130025 0406251640531
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 335.7 ПС 35/10 кВ Демякино, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 335.7 ПС 35/10 кВ Демякино с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0406251641976
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кв № 03 ПС Сосновый бор (82201) в пролете опор №91-96 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кв № 03 ПС Сосновый бор (82201) в пролете опор №91-96 |  |  |  |  | 32110004 0406251647978
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ 426.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ 426. |  |  |  |  | 31070027 0406251647661
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-301 ПС 35 кВ Журавка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-301 ПС 35 кВ Журавка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251650563
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17(9) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №17(9) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 0406251653663
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130032 0406251657610
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-103 ПС 35 кВ Подколодновка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-103 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251700565
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-218 ПС 35 кВ Подколодновка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-218 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251700567
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Дросково.; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Дросково по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0406251700135
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП117.06№ 1014Виногробль в пролете опор №1-18 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП117.06№ 1014Виногробль в пролете опор №1-18 |  |  |  |  | 32110016 0406251701925
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, сотавить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 415 в пролетах опор №3-8 |  |  |  |  | 32110020 0406251705930
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Голофеевка. |  |  |  |  | 32140002 0406251708246
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП Т182 на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 31120015 0406251709542
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 0406251710974
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №02 ПС Трубетчино (Березняки), обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №02 ПС Трубетчино (Березняки). |  |  |  |  | 31120018 0406251710581
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-7-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-7-2 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0406251713255
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-102 ПС Н.Мамон на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-102 ПС Н.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 0406251715600
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Новоникольский2(прав)Ф1КТП№290 по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ Новоникольский2(прав)Ф1КТП№290 в пролете опор №5-6.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Новоникольский2(прав)Ф1КТП№290 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0406251715991
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 258, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 258 с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150005 0406251716451
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0406251720546
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-402 ПС 110 кВ Солонцы, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-402 ПС 110 кВ Солонцы, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 0406251722532
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ЦРП Город яч.12 - ТП 101 яч.6 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ЦРП Город яч.12 - ТП 101 яч.6. обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0406251730547
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-2 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-2 ПС 35кВ Юдановка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 0406251730591
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По итогам осмотра ПУ от ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 237, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый осмотр ПУ от ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 237. |  |  |  |  | 32110018 0406251730919
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 МТП-213 ПС Лозовое на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 МТП-213 ПС Лозовое выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 0406251736601
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -14/С-1-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -14/С-1-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0406251736103
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 802 ПС 35 кВ Девица, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 802 ПС 35 кВ Девица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0406251739624
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 7 ПС Б.Избердеевская; ВЛ 10кВ № 1 ПС Б.Избердеевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС Б.Избердеевская; ВЛ 10кВ № 1 ПС Б.Избердеевская с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150016 0406251741408
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-9 ПС 35 кВ Яблочное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 0406251744608
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-305 ПС 35 кВ Березняги, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-305 ПС 35 кВ Березняги по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130023 0406251744543
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 031, составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый инженерий осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 031 |  |  |  |  | 32110022 0406251746931
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-108 ПС 110 кВ Петропавловка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-108 ПС 110 кВ Петропавловка выявленные дефекты и замечания включить в план ТОиР на 2025г.. |  |  |  |  | 32130023 0406251747545
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 2 ТП 1198 с. Кореневщино; Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1198 с. Кореневщино; Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1198 с. Кореневщино в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. |  |  |  |  | 31120018 0406251748582
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр Ф№2 от КТП№6а/В1-2-160 д.Верховье по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№2 от КТП№6а/В1-2-160 д.Верховье нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС |  |  |  |  | 31100002 0406251751094
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-06 ПС 35 кВ Котово. |  |  |  |  | 32140002 0406251752245
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр Ф№2 от КТП№6/П-5-60 д.Маховщина по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№2 от КТП№6/П-5-60 д.Маховщина нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0406251753095
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 КТП-10кВ №19/Мез-18-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф№1 КТП-10кВ №19/Мез-18-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0406251757104
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-6/Ник-7-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-6/Ник-7-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0406251758105
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 10кВ № 07 ПС Двуречки; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Двуречки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120002 0406251758548
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ№1 от ТП3-20по ВЛ-10-3 ПС Родина произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 7-8, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 15 м/сек.; Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4кВ№1 от ТП3-20по ВЛ-10-3 ПС Родина произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 15 м/сек. |  |  |  |  | 32130016 0406251800472
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-112 ПС 35 кВ Новый Лиман на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-112 ПС 35 кВ Новый Лиман выявленные дефекты и замечания включить в план ТОиР на 2025г.. |  |  |  |  | 32130023 0406251803542
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Черкассы, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Черкассы. |  |  |  |  | 31120007 0406251803583
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 363 c целью выявления дефектов, влияющих на аварийность.; По окончании внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 363, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 0406251804549
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 0406251805727
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 5365; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 5365 с целью выявления деревьев или их ветвей, угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 31150009 0406251807426
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Борщевская по всей протяженности, замечания устранить |  |  |  |  | 34090019 0406251808621
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 321 ПС 35 кВ Радьковка. |  |  |  |  | 32140012 0406251810244
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 РП-2 (БобГЭС) по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №25 РП-2 (БобГЭС) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 0406251810592
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 516 ПС 35 кВ Викторополь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 516 ПС 35 кВ Викторополь. |  |  |  |  | 32140019 0406251810231
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ИП Кутаков) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 0406251815579
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ №1 КТП Н-9-8 |  |  |  |  | 31100022 0406251816979
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-410 ПС 35 кВ Павловск-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-410 ПС 35 кВ Павловск-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 0406251820533
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-25 ПС 35 кВ Рудкино по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-25 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 0406251820607
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-5-04 Сотницкая по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-5-04 Сотницкая в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0406251821534
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-4 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0406251821994
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 601, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 601, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150017 0406251824409
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Тимирязевская с целью выявления отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0406251825472
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Г-3-16 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Г-3-16 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0406251827975
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Г-3-1 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Г-3-1 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0406251828976
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-2-18 Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-2-18 Россошь в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0406251829535
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наКЛ 10 кВ ТП-630 яч.9 до ТП-591 яч. 2. со сроком эксплуатации более 30 лет; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от ТП-630 яч.9 до ТП-591 яч. 2. обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0406251830550
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор 4-00/22-23 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №4 ПС Богдановская.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС Богдановская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках.; Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях |  |  |  |  | 31150010 0406251832427
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 9-19 ПС 110 кВ Скородное. |  |  |  |  | 32140004 0406251833238
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-114 ПС Р.Журавка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-114 ПС Р.Журавка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 0406251834603
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0406251837673
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ольховатка на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ольховатка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 0406251838520
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-615 ПС 110 кВ Опорная, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2от КТП-615 ПС 110 кВ Опорная по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251838568
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0406251840594
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра опоры № 1/58 ВЛ 10кВ № 3 ПС Знаменская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести верховой осмотр опоры № 1/58 ВЛ 10кВ № 3 ПС Знаменская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150003 0406251842471
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 2-8 ПС К. Тяговая по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 2-8 ПС К. Тяговая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 0406251842650
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1-01 ПС 35 кВ Кретово. |  |  |  |  | 32140004 0406251844237
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 451 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31150009 0406251845428
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП н-6-6 |  |  |  |  | 31100022 0406251846980
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №21409 от п/ст Журятино составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21409 от п/ст Журятино |  |  |  |  | 32110001 0406251850948
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ в пролетах опор №50-66; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.; Произвести вырубку ДКР и деревьев, угрожающих перекрытием проводов, в пролетах опор №61-62 ВЛ 10 кВ №346 ПС СОМ. |  |  |  |  | 32110024 0406251851935
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 662 ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное на предмет натяжения провода в пролетах.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 662 ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное – включить их устранение в План ТОиР Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0406251853580
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-03 ПС 110 кВ Скородное.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 0406251855235
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-4 ЗТП №97 , выявленные дефекты включить в план работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-4 ЗТП №97 по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0406251856518
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП Н-6-22 по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП Н-6-22 и включить их в план работ Урицкого РЭС |  |  |  |  | 31100022 0406251856981
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Питерская, ВЛ 10кВ № 15 ПС Чернитовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 04 ПС Питерская, ВЛ 10кВ № 15 ПС Чернитовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 0406251859453
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-318 ПС Р.Журавка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-318 ПС Р.Журавка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 0406251900605
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №2 ТП№205 д.Подмаслово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№205 д.Подмаслово и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0406251900021
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 0406251900575
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-7 ВЛ-10-4 ПС Турово-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-7 ВЛ-10-4 ПС Турово-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 0406251901728
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-210 ПС 35 кВ Журавка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-210 ПС 35 кВ Журавка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251901569
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 407 ПС 35 кВ Подольхи. |  |  |  |  | 32140012 0406251905243
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Н-9-13 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Н-9-13 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0406251906114
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава; Провести верховой осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Красная Дубрава по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. |  |  |  |  | 31120002 0406251908551
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-606 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-606 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251908561
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Вышне-Ольшаное по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Вышне-Ольшаное и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 0406251910106
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 5/К-27 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 5/К-27 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС |  |  |  |  | 31100002 0406251911096
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 267, составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый инженерий осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 267 |  |  |  |  | 32110022 0406251913932
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Н.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110 кВ Н.Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130006 0406251916609
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки | [8 empty] | 31150009 0406251917429
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110кВ Прогресс на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110кВ Прогресс наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0406251918593
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Новотроицкая по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Новотроицкая наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0406251919648
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Ку-1-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП Ку-1-1 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0406251922117
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу ЭУ письмо с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150004 0406251922456
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 408 ПС 35 кВ Радьковка. |  |  |  |  | 32140012 0406251929242
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС С. Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС С. Липяги разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 0406251930729
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4№2 ТП-7-5 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-7-5 ВЛ-10-7 ПС Н-Девицк разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 0406251931730
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП3-16 ВЛ-10-3 ПС Н-Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП3-16 ВЛ-10-3 ПС Н-Ольшанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 0406251935731
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1625 с. Махоново, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1625 с. Махоново. |  |  |  |  | 31120018 0406251936584
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Всключить в график обхода ТП-1598 |  |  |  |  | 1000000125 0406251940247
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ПС- Студенческая Ф.12--РП-77 |  |  |  |  | 1000000125 0406251940245
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Н-9-4 |  |  |  |  | 31100022 0406251940982
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Мишустин И.С. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП2-1 РОГАЧЕВКА в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0406251943522
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-104 ПС 35 кВ Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-104 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251947562
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-109 ПС Дерезовка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-109 ПС Дерезовка выявленные дефекты включить в план ТОиР |  |  |  |  | 32130006 0406251949613
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП С-3-8 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП С-3-8 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0406251950136
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-9-5 по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-9-5 и включить их в план работ Урицкого РЭС |  |  |  |  | 31100022 0406251950984
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 7-1 ПС Поворино-Т по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 7-1 ПС Поворино-Т разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 0406251951746
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-401 ПС 35 кВ Твердохлебовка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-401 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0406251953559
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №3 от КТП №535, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП №535 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0406251953411
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №499, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №499, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150017 0406251954412
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-11 Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-11 Райновская в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0406251955536
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-04кВ №1 от КТП №II-2 ПС 35кВ Майская по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-04кВ №1 от КТП №II-2 ПС 35кВ Майская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0406251958745
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №3 КТПН-5/Я-10-160 Х. Лимовое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №3 КТПН-5/Я-10-160 Х. Лимовое нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0406252000146
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 02 ТП 3-14 ПС Коротояк, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 02 ТП 3-14 ПС Коротояк по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0406252001519
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Сафронов В.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-3-2 ПС Р-Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0406252001523
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-6 ПС Ср.Икорец, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-6 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0406252005614
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-411 ПС 110 кВ Козловка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-411 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра |  |  |  |  | 32130005 0406252006549
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | Выполнить замер сопротивление заземления опоры №77 и ЛР-225 на ВЛ-10кВ Комплекс Боринский ПС Борино; Выполнить персоналом из числа ИТР внеочередной осмотр линейных разъединителей 10 кВ на ВЛ-10кВ Комплекс Боринский ПС Борино с целью выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ-10кВ Комплекс Боринский ПС Борино |  |  |  |  | 31120013 0406252008552
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 074 (8121.7) в пролете опор №8-13, 22-25 в пролете опор №14-19 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 074 (8121.7) в пролете опор №8-13, 22-25 |  |  |  |  | 32110004 0406252012922
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 0406252012524
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6-2 ПС 35 кВ Троицкое по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 6-2 ПС 35 кВ Троицкое разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0406252012576
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10 №2 ПС 110 кВ В.Тойда .; По результатам внеочередных осмотров ВЛ10 №2 ПС 110 кВ В.Тойда разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 0406252015527
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №744, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №744 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0406252015413
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (8516-4/100) с.Быки в пролете опор №7-11 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 107 (8516-4/100) с.Быки в пролете опор №7-11 |  |  |  |  | 32110004 0406252015923
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №542, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №542 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0406252016414
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1526, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1526. |  |  |  |  | 31120018 0406252020585
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ В.Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0406252021663
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 579 Стражково-1 быт.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 579 Стражково-1 быт с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 0406252022676
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1022 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1022, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0406252025920
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -4 /Кру-12-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -4 /Кру-12-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0406252025107
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 508 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 508 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0406252030234
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-6-5 от ПС 35кВ Абрамовка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-6-5 от ПС 35кВ Абрамовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0406252035467
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0406252036995
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0406252038473
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Староселье (маг.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Староселье (маг.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0406252050916
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №502, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №502 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0406252050417
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-8-4 ПС 110 кВ Терновка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-8-4 ПС 110 кВ Терновка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0406252054588
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-04кВ №2 от КТП №5-1 ПС 110кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-04кВ №2 от КТП №5-1 ПС 110кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0406252058744
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №992, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №992 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0406252058420
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский ПС Вербилово; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Совхоз Вербиловский ПС Вербилово на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120013 0406252058553
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 604 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0406252100232
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ №12/Рс-1-250; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ №12/Рс-1-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0406252101108
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0406252103664
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ Стр-5-3 в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ Стр-5-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0406252104263
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 232 (875-05/100) в пролете опор №5-10 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 232 (875-05/100) в пролете опор №5-10 |  |  |  |  | 32110004 0406252105924
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0406252106537
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Указать собственнику ВУ0,4кВ от опоры №3 ВЛ0,4кВ №1 ТП 087 ул. В. Рябиновая выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0406252107926
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор 04-07/3-4 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №04 ПС Черняевская.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Черняевская с целью выявления деревьев(ветвей деревьев) растущих в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150011 0406252112430
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 6кВ № 19 ПС Грязи; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 19 ПС Грязи по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120002 0406252118554
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ № 14 ПС Уваровская, в соответствие с нормативными документами. |  |  |  |  | 31150009 0406252122431
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление потребителю, АО"ТСК", о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 6кВ №9 ПС Уваровская, в соответствие с нормативными документами. |  |  |  |  | 31150009 0406252122432
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Горельская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Горельская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0406252124479
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-4/Ник-5-100 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-4/Ник-5-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 0406252125109
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0406252134271
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-311 ПС 35 кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-311 ПС 35 кВ Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 0406252136538
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления возможных дефектов изоляторов.; По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая, в случае выявления возможных дефектов изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130032 0406252137606
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 116 ПС 35 кВ Н.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 116 ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0406252144665
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление потребителю, АО "ТСК", о необходимости приведения электроустановки ВЛ 6кВ №15 ПС Уваровская в соответствие с нормативными документами. |  |  |  |  | 31150009 0406252147434
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра РТП-10 кВ всех КТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Шуриновка и находящихся на балансе РЭС, в случае выявления дефектов крепления шлейфов и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов, запланировать монтаж дополнительных подставных изоляторов для крепления шлейфов идущих к РТП-10 КТП по ВЛ-10кВ № 2 ПС 35 кВ Шуриновка; Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля, РТП-10 кВ всех КТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Шуриновка и находящихся на балансе РЭС, с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. |  |  |  |  | 32130003 0406252148571
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП1-2 ВЛ-10-1 ПС Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП1-2 ВЛ-10-1 ПС Турово-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 0406252155732
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10-6 ВЛ-10-10 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10-6 ВЛ-10-10 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0406252159590
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-4-21 ВЛ-10-4 ПС С. Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-4-21 ВЛ-10-4 ПС С. Липяги разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 0406252200733
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-4-14 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-4-14 Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0406252201539
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№74 Березовец-2 и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0406252203022
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ТП№81 Котлы малые по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№81 Котлы малые и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0406252208023
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Л-3-7 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Л-3-7 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0406252210012
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 03 Кирпичный завод левая, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 03 Кирпичный завод левая. |  |  |  |  | 31120004 0406252211586
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести осмотр ВЛ 10кВ №12 (4515) ПС 35кВ Р.Колодец. пролеты №73-№77 |  |  |  |  | 32110021 0406252214972
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Тро-5-7 Ф.1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Тро-5-7 Ф.1 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0406252218270
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №512, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №512 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0406252218424
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-513 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-513 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0406252220615
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 26 Отрада, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 26 Отрада. |  |  |  |  | 31120004 0406252226587
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/Д-2-250 МТФ по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/Д-2-250 МТФ нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0406252229147
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №3 от КТП №1139, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП №1139 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150015 0406252238433
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 03 ПС Трубетчино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 03 ПС Трубетчино. |  |  |  |  | 31120018 0406252242588
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №1559, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №1559 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0406252244436
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ № 5 ПС Староюрьевская , обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ № 5 ПС Староюрьевская с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0406252246438
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Ку-7-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Ку-7-11 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0406252246002
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №528, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №528 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0406252252440
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 606 ПС 35 кВ Н.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 606 ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0406252253666
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №880, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №880 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150015 0406252254444
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Слоновка. |  |  |  |  | 32140009 0406252257241
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление потребителю, АО "ТСК", о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 6кВ №1 ПС Уваровская, в соответствие с нормативными документами. |  |  |  |  | 31150009 0406252258435
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №274, КТП №214, КТП №241 и КТП №244, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №274, КТП №214, КТП №241 и КТП №244 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150015 0406252259446
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 064 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 064 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0406252300003
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №510, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №510 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0406252300447
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №873, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №873 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150015 0406252302450
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 024 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 024 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0406252306004
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ-10кВ Восточная ПС 35/10 Троицкая; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Восточная ПС 35/10 Троицкая на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120013 0406252306555
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления контура заземления КТП-10кВ № 336 ВЛ-10кВ Новодмитриевка.; Выполнить измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения на КТП-10кВ № 336 ВЛ-10кВ Новодмитриевка.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по КТП-10кВ № 336 ВЛ-10кВ Новодмитриевка. |  |  |  |  | 31120013 0406252311556
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1052, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1052 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150015 0406252315452
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 193 произвести обрезку крон, валку деревьев.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 193. |  |  |  |  | 31150010 0406252321437
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №878, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №878 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150015 0406252326454
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 211 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок.; По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 211.; Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150010 0406252335439
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Крылов А.А о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №7ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-21 ПС Плотина в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0406252339525
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 257 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок.; По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 257.; Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150010 0406252340441
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 163 произвести обрезку крон, валку деревьев.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 163. |  |  |  |  | 31150010 0406252343442
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -6 /Вве-5 -100 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -6 /Вве-5 -100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 0406252353110
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф610 в РП24 к ТП3374.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф610 РП24 к ТП3374. |  |  |  |  | 92029501 0406252358819
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 0506250004743
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0506250007481
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-7/У-5-100кВА; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КТП-7/У-5-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0506250009153
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор 81-82 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 11 ПС Мучкапская .; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Мучкапская с целью выявления деревьев(ветвей деревьев) растущих в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150009 0506250020443
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-7-12 от ПС 110кВ Таловая-Тяговая по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-7-12 от ПС 110кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0506250027647
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от СТП-723 от ПС 110кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от СТП-723 от ПС 110кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0506250042646
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-04кВ №2 от КТП №7-10 ПС 35кВ Ростоши по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-04кВ №2 от КТП №7-10 ПС 35кВ Ростоши разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0506250044654
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых муфт и разделок КЛ-0,4кВ ТП-532 - ВРУ Столовая.; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ ТП-532 - ВРУ Столовая и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ ТП-532 - ВРУ Столовая устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0506250059876
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 135 |  |  |  |  | 31100022 0506250101985
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 136 |  |  |  |  | 31100022 0506250110986
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ 108 ПС 35 кВ Н.Елань.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ 108 ПС 35 кВ Н.Елань разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0506250116667
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-5 /Вве-5-100 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-5 /Вве-5-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0506250129154
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №13 ПС Мучкапская, в соответствие с нормативными документами. |  |  |  |  | 31150009 0506250143511
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 049 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 049 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0506250156005
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 716 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 716 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Кр.Лиман разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0506250206589
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0506250220557
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 6Ч с.Альдия, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 6Ч с.Альдия, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150004 0506250244461
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/У-1-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/У-1-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0506250300155
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 351 ВЛ №7 ПС Горельская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 0506250302478
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 507 ПС 110 кВ В.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 507 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0506250312668
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №202 35 кВ М.Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №202 35 кВ М.Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0506250315669
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-645 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-645 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0506250316877
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 104 ПС 110 кВ В. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 104 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0506250320670
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 417 ПС 35 кВ Н.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 417 ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0506250322671
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-2 ПС 35 кВ Подгорное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-2 ПС 35 кВ Подгорное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0506250348631
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 Михайловское ПС 35кВ Григорьевское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Михайловское ПС 35кВ Григорьевское. |  |  |  |  | 34050018 0506250349922
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0506250352482
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Харитоново ПС 35кВ Григорьевское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Харитоново ПС 35кВ Григорьевское |  |  |  |  | 34050018 0506250355923
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести замер нагрузок, в случае превышения наминала АВ установить АВ с большим номинальным током. |  |  |  |  | 31120002 0506250400558
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 0506250401485
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 0506250410240
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0506250410559
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ М. Грибановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ М. Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0506250411672
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 410 ПС 35 кВ Б. Алабухи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 410 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0506250420673
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0506250420560
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 275 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 275 |  |  |  |  | 32110025 0506250438933
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 0506250450582
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-12 ПС 35 кВ Губари на предмет наличия деревьев и ДКР.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-12 ПС 35 кВ Губари разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-12 ПС 35 кВ Губари от поросли в пролётах опор №4-5. |  |  |  |  | 32130004 0506250456382
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0506250500561
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам испытания участка КЛ от ТП 433 до ТП 401 ВЛ 6кВ №617 ПС 220кВ Нелидово и КЛ от ТП 491 до ТП 450 устранить выявленные дефекты; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ от ТП 433 до ТП 401 ВЛ 6кВ №617 ПС 220кВ Нелидово и КЛ от ТП 491 до ТП 450 . |  |  |  |  | 31070021 0506250503684
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 10кВ Д-5-33 Соломино д; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10кВ Д-5-33 Соломино д и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0506250505014
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №22(18) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№65-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №22(18) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№65-75. |  |  |  |  | 31070033 0506250509662
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110008 0506250517980
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 501 ПС 35 кВ Б.Алабухи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 501 ПС 35 кВ Б.Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0506250520674
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 404 ПС 35 кВ Б. Алабухи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 404 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0506250525675
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-6 ПС Вихляевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-6 ПС Вихляевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 0506250538742
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-6 ПС Ильмень по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, а так же, на предмет угрозы падения посторонних предметов на провода, при воздействии сильных порывов ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-6 ПС Ильмень , выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130024 0506250541741
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 906 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 906 ПС 110 кВГрибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0506250557676
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 0506250605274
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 204 ПС 110 кВ В.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 204 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0506250607677
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5168 Л1 Ф-103 ПС Соловьёвка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0506250613620
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 2-11 ПС Ильмень по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 2-11 ПС Ильмень разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 0506250630740
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Тимирязевская с целью выявления отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0506250632475
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-9 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-9 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 0506250639734
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 658 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 658 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 0506250700917
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 08 ПС Подлесная, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150005 0506250702460
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1805, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1805. |  |  |  |  | 31120018 0506250710599
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 1 ТП 1198 с. Кореневщино; Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1198 с. Кореневщино |  |  |  |  | 31120018 0506250715600
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0506250720572
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ-10кВ Хорошевка ПС 35/10 Тюшевка; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Хорошевка ПС 35/10 Тюшевка на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120013 0506250721573
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ №17 от ПС Восточная, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обследования опор №102, №107, с составлением акта, по ВЛ 10кВ №17 от ПС Восточная как опоры подвергшиеся динамическому рывку.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС Восточная с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150012 0506250723501
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений параметров трансформаторов принять решение о возможности проведения ремонта трансформатора КТП-56.10 2/63 ГРС.; Провести измерения параметров трансформатора КТП-56.10 2/63 ГРС по выявлению дефектов, приведших к его замене. |  |  |  |  | 32110028 0506250743981
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 9 ПС им.Матвиенко по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 9 ПС им.Матвиенко разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 0506250745739
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Чигорак на предмет наличия деревьев и ДКР.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Чигорак разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-3 ПС 35 кВ Чигорак от поросли в пролёте опор №1-2 отпайки от опоры №5 |  |  |  |  | 32130004 0506250751386
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0506250752574
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 0506250755639
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Сосновый Бор (82211) в пролете опор №30-35 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Сосновый Бор (82211) в пролете опор №30-35 |  |  |  |  | 32110004 0506250808987
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №7 ПС 35кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 6кВ №7 ПС 35кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 0506250820651
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор 6-00/302-303 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 6 ПС Ольшанская.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Ольшанская с целью выявления деревьев(ветвей деревьев) растущих в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150009 0506250821449
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1539, обеспечить внесение их в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1539. |  |  |  |  | 31120018 0506250822601
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Архангельская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Архангельская по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 0506250830987
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием приведения ТП 088 в технически исправное состояние с соблюдением ПТЭ электроустановок потребителей, а также известить владельца ТП 088 с предложением провести ремонт поврежденного оборудования. |  |  |  |  | 32110025 0506250839982
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 0506250843632
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №15 РП 10 кВ Майская. |  |  |  |  | 32140003 0506250847250
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Черников В.А. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №8 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-561 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0506250855637
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1597, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1597. |  |  |  |  | 31120018 0506250902602
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0506250905141
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0506250916645
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-9 ПС 35 кВ Чигорак на предмет наличия деревьев и ДКР.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-9 ПС 35 кВ Чигорак разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №6-9 ПС 35 кВ Чигорак от поросли в пролётах опор №2-3. |  |  |  |  | 32130004 0506250922388
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0506250925575
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 5304; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 5304 с целью выявления деревьев или их ветвей, угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 31150009 0506250940512
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Указать собственнику ВУ0,4кВ от опоры №2 ВЛ0,4кВ №1 ТП 169 д. Моква выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0506250942927
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 |  |  |  |  | 31100022 0506250942008
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор 10-00/34-35 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №10 ПС Ржаксинская.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках; Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях |  |  |  |  | 31150010 0506250943500
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0506250945504
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0506250946533
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 013; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 013 с целью выявления деревьев или их ветвей, угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок |  |  |  |  | 31150011 0506250946513
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить мероприятия по восстановлению шлейфа на ВЛ 10кВ РЛНД к ТП-4 ф.1002 ПС Рогнединская; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1002 ПС Рогнединская |  |  |  |  | 92029502 0506250950878
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7-5 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 7-5 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0506250952633
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №269 ПС Благодать новая в пролетах опор №46-51 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №269 ПС Благодать новая в пролетах опор №46-52 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110025 0506250959983
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ Звяг-2-1 в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10кВ Звяг-2-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0506251000264
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Тро-8-7 Ф.3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Тро-8-7 Ф.3 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0506251001272
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Сафронов А.Н о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №045 ПС Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0506251001638
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 705 с. Крутые Хутора; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 705 с. Крутые Хутора на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31120013 0506251008576
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 335, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 335, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150006 0506251012360
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Н.Сл-4-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 Н.Сл-4-9 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0506251015138
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 067 ВЛ №13 ПС Троицкая, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 067 ВЛ №13 ПС Троицкая, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150005 0506251015486
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0506251015592
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 0506251015634
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0506251027534
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛИ 0,4кВ № 3 КТП 241; Произвести осмотр ВЛИ 0,4кВ № 3 КТП 241 с целью выявления деревьев или их ветвей, угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок |  |  |  |  | 31150011 0506251028514
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 143 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок.; По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №2 КТП 143.; Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150010 0506251029491
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 109 произвести обрезку крон, валку деревьев.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 109. |  |  |  |  | 31150010 0506251030490
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-5/Д-18-160кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-5/Д-18-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0506251030156
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить анализ аварийных отключений ТП 640 (25кВА) ВЛ 10кВ №03 ПС-35кВ Карманово, обоснованные выводы представить Главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости усиления грозозащиты СТП. |  |  |  |  | 34080007 0506251031793
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-7-11 ВЛ-10-7 ПС С. Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-7-11 ВЛ-10-7 ПС С. Липяги разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 0506251032735
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-3-02 Никоноровка по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-3-02 Никоноровка в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0506251033628
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 287.; Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 287. |  |  |  |  | 31150008 0506251036498
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор 15-00/32-33 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 15 ПС Лавровская.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Лавровская с целью выявления деревьев(ветвей деревьев) растущих в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150011 0506251047497
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0506251050535
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0506251051506
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 101 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Катуховка по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 101 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Катуховка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0506251055636
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор 8-00/151-152 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №8 ПС Богдановская.; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС Богдановская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках; Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях |  |  |  |  | 31150010 0506251101495
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор 13-00/19-20 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №13 ПС Лавровская.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Лавровская с целью выявления деревьев(ветвей деревьев) растущих в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150011 0506251104489
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-112 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-112 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0506251111640
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП128.04№6Полевая лиманы в пролете опор №1-11 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП128.04№6Полевая лиманы в пролете опор №1-11 |  |  |  |  | 32110016 0506251114928
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 056; Произвести осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 1 КТП 056 с целью выявления деревьев или их ветвей, угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 31150007 0506251118494
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор 12-00/10-11 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №12 ПС Лавровская.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Лавровская с целью выявления деревьев(ветвей деревьев) растущих в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150011 0506251125493
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-286 яч.2 до ТП-235 яч.2. со сроком эксплуатации до 15 лет; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-286 яч.2 до ТП-235 яч.2. . обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0506251131603
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № И-221, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № И-221 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150014 0506251136361
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ №08 от ПС Гавриловская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС Гавриловская с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150012 0506251140458
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-103 ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-103 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0506251145275
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0506251151593
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-11-12 от ПС 110кВ Докучаев по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-11-12 от ПС 110кВ Докучаев разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0506251152644
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 8-1 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-17 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0506251155635
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Нов-7-10 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Нов-7-10 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0506251200140
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО.; Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 433 ВЛ №04 ПС Тимирязевская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 596 ВЛ №13 ПС Авдеевская, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 546 ВЛ №4 ПС Серебряковская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений.; Провести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 433 ВЛ №04 ПС Тимирязевская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 596 ВЛ №13 ПС Авдеевская, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 546 ВЛ №4 ПС Серебряковская с целью выявления растительности, растущей за пределами охранной зоны ВЛ, но способной при неблагоприятных погодных условиях при падении вызвать отключение ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0506251201507
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10-15 ПС Поворино-Т по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10-15 ПС Поворино-Т разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 0506251204738
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1105 Безобразово в пролетах опор № 1-2/4 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1105 Безобразово в пролетах опор № 1-2/4 |  |  |  |  | 32110016 0506251206929
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1108, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1108. |  |  |  |  | 31120018 0506251210604
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-8/Д-18-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-8/Д-18-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0506251210157
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №60 - №65 ВЛ10кВ №05от РП-10 Б.Рядок; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №60- №65 ВЛ10кВ №05от РП-10 Б.Рядок с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0506251211425
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0506251215374
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №408 ПС 35 кВ Н. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 408 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0506251216678
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролетах опор №13-35-№13-50.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролетах опор №13-35-№13-50 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0506251220678
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня на отпайке к ТП-631 в пролетах опор №1-25-№1-35.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04(10) ПС Городня на отпайке к ТП-631 в пролетах опор №1-25-№1-35 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0506251221324
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 202 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 202 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0506251228679
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0506251230683
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №913 ПС 110 кВ В.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №913 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0506251259680
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 0506251301988
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ул. Свердлова ТП-1 Ф.607 ПС Белая Березка; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Свердлова 17 от ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП-1 Ф.607 ПС Белая Березка в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 0506251322818
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0506251324502
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0506251325280
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 315 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 315 |  |  |  |  | 32110025 0506251338984
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф620 ПС Западная произвести обрезку веток на выявленных деревьях.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф620 ПС Западная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029504 0506251350845
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Калининского района провести разъяснительную работу среди местного населения о правилах пользования электроприборами. |  |  |  |  | 31070024 0506251355669
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 562 ВЛ №5 ПС Серебряковская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 538 ВЛ №2 ПС Серебряковская.; Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 562 ВЛ №5 ПС Серебряковская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 538 ВЛ №2 ПС Серебряковская. |  |  |  |  | 31150001 0506251357503
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 109 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 109 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0506251401681
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0506251407281
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 1614, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №1614 |  |  |  |  | 31120018 0506251411605
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0506251416594
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-35 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-6-35 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0506251420256
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ №19 от ПС Калаисская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №19 от ПС Калаисская с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150012 0506251425488
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1148; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1148 с целью выявления деревьев или их ветвей, угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 31150007 0506251439496
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Н-2-11. |  |  |  |  | 31100022 0506251441009
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор 03-00/40-41 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 03 ПС Черняевская; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Черняевская с целью выявления деревьев(ветвей деревьев) растущих в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150011 0506251445515
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор 2-00/15-16 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10 кВ №2 ПС Ржаксинская; Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС Ржаксинская с целью выявления деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ но угрожающих падением их самих или веток на провода при ветровых нагрузках. |  |  |  |  | 31150010 0506251501492
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 102 ВЛ №1 ПС Комсомольская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 122 ВЛ №6 ПС Комсомольская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 738 ВЛ №2 ПС Горельская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 504 ВЛ №4 ПС Столовская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 0506251502484
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 0506251504671
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите.; По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый инструктаж персоналу бригады доп.сервиса №1 выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». |  |  |  |  | 32130030 0506251507643
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Юбилейная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Юбилейная. |  |  |  |  | 321400 0506251515272
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ№12 ПС Плоскошь в пролете опор №30-40.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ПС Плоскошь в пролете опор №30-40 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0506251542685
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №347-357 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №347-357 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0506251544687
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 812 ПС Орлов Лог по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 812 ПС Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130029 0506251550661
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово в пролетах опор №№6/1-6/10 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово в пролетах опор №№6/1-6/10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0506251600677
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 0,4 Пружинки КТП 911 Ф2; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Пружинки КТП 911 Ф2 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31120013 0506251608595
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 145; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 145. |  |  |  |  | 31150010 0506251614516
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам испытания участка КЛ от ПС Гиперон до РП 004 КЛ 10кВ №22 ПС Гиперон устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ от ПС Гиперон до РП 004 КЛ 10кВ №22 ПС Гиперон. |  |  |  |  | 31070021 0506251631686
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Богородицкая по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0506251635006
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ Л-1-1 п.Рогатый; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ Л-1-1 п.Рогатый нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС |  |  |  |  | 31100003 0506251640084
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Партнёр" о приведении потребительской КЛ-6 кВ Центральная - РУ2 - II цепь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130032 0506251640652
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ №03 от ПС Анненская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС Анненская с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150012 0506251641508
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Партнёр" о приведении потребительской КЛ-6 кВ Калининская - РУ2 - II цепь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130032 0506251648720
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 123, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 123 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150014 0506251651509
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца потребительского ТП 1343 по ВЛ10кВ 129.09 о необходимости соблюдать требования Правил эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0506251653989
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ КВЛ45 ПС Южная к РП26 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029501 0506251700820
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-4 ПС Пески по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-4 ПС Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 0506251700709
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140001 0506251701276
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам внепланового инженерного осмотра в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107, составить график устранения выявленных замечаний.; Провести внеплановый инженерный осмотр в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107, особое внимание обратить на вводные провода АЧС в целостности изоляции. |  |  |  |  | 32110025 0506251715985
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Солонцы выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО на 2025г..; Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля, ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Солонцы по всей длине, на предмет выявления дефектных изоляторов, а так же дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130008 0506251719626
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПМастерские1121 Кладово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПМастерские1121 Кладово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0506251720432
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 114 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 114 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0506251723682
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0506251732279
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-402 ПС 35 кВ Монастырщина, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-402 ПС 35 кВ Монастырщина по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 0506251750627
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №17-4-4 КВЛ 10кВ №08 ПС Оленино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №17-4-4 КВЛ 10кВ №08 ПС Оленино целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0506251811688
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -14/С-1-160 по всей длине. ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТПН7/Т-2-250кВА; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП -14/С-1-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0506251820158
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-23-12 ПС 35 кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-23-12 ПС 35 кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 0506251821629
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0506251904596
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам измерений параметров трансформаторов принять решение о возможности проведения ремонта трансформатора ТП 109; Провести измерения параметров трансформатора ТП 109 по выявлению дефектов, приведших к его замене. |  |  |  |  | 32110025 0506251923986
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 060 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 060 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0506251935662
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Урынок цево по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Урынок и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 0506251937159
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам проведения внеочередных испытаний КЛ-10 кВ от ПС 110/10 Россошь до оп.№1 по ВЛ 10-17 Водозабор ПС Россошь (РГЭС). , в случае выявления отклонений от нормы результатов испытаний, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний, с включением их в график технического обслуживания и ремонта.; Произвести внеочередные испытания кабельного участок КЛ-10 кВ от ПС 110/10 Россошь до оп.№1 по ВЛ 10-17 Водозабор ПС Россошь (РГЭС). |  |  |  |  | 32130028 0506252009630
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС 110 кВ Староюрьевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 3 ПС Староюрьевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150017 0506252022510
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 144 |  |  |  |  | 31100022 0506252030010
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Неминущее.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402 ПС 35 кВ Неминущее разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0506252042277
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 505, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 505. |  |  |  |  | 31120007 0506252042606
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП0120 Ф621 РП21. |  |  |  |  | 92029501 0506252046821
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0506252100790
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-2/Т-5-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-2/Т-5-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 0506252116160
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №2 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 468 ВЛ №16 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 0506252126480
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Тро-1-1 Ф.1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Тро-1-1 Ф.1 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0506252131274
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №10-2 - №10-3 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. |  |  |  |  | 34080019 0506252154794
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №33-43 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №33-43 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0506252218689
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Крс-2-20 Ф.1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Крс-2-20 Ф.1 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0506252251275
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку (кронирование) деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5-№6. |  |  |  |  | 34080009 0506252320791
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Восстановить грозозащитный трос в пр. оп. № 39/39-40/40-41/41 на ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104).; По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.; Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 16/16-69/69 на ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ.; Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№39/39, 40/40, 41/41 на ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками II цепь (ВЛ-104). |  |  |  |  | 340800 0506252340805
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №6-№7 ВЛ 6 кВ ТП 036- ТП 561 -ТП 404. |  |  |  |  | 34080001 0506252357792
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Игрицкая с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090014 0606250051644
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ ЛР 182-РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра трассы КЛ 10 кВ ЛР 182-РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0606250110278
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 703 на предмет возможных дефектов в результате наброса постороннего предмета. |  |  |  |  | 31120013 0606250113597
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 404 - ТП 1222 |  |  |  |  | 1000000126 0606250400183
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый верховой осмотр КВЛ 10 кВ ТП 745 - РП 73 с отключением ЛЭП - ТП 1003. |  |  |  |  | 1000000126 0606250400184
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№20-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№20-35. |  |  |  |  | 31070033 0606250548691
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 10кВ № 04 ПС Романово; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Романово на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120013 0606250609598
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Донец. |  |  |  |  | 32140001 0606250744283
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №195-№205, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №120-№130.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №195-№205, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №120-№130 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0606250756375
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10 кВ№376 от ВЛ №15 ПС 35кВ Б.Вишенье.; Провести осмотр КТП 10 кВ№376 от ВЛ №15 ПС 35кВ Б.Вишенье с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0606250756692
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: 1 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля в пр. опор №15/10-15/20, 2 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Лаптиха в пр. опор №19-29, 3 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опор №1-1-1-10, 4 ВЛ 10кВ №178 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опор №26-36.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля в пр. опор №15/10-15/20, 2 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Лаптиха в пр. опор №19-29, 3 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опор №1-1-1-10, 4 ВЛ 10кВ №178 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опор №26-36. |  |  |  |  | 31070001 0606250803706
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 11 от ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Дубровка, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Городок.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 от ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Дубровка, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Городок для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0606250814376
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП58 Ф602 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029510 0606250901816
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 037 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 037 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0606250915031
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130026 0606250937700
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролетах опор №87-№94.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролетах опор №87-№94 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0606250938690
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф-26 ПС Пластмасс по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф-26 ПС Пластмасс и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0606250945161
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-443 (II) - ТП-661 (II).; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-443 (II) - ТП-661 (II). и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-443 (II) - ТП-661 (II). устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0606250959883
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №33 ул. Бульварная от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-36 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0606251017844
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2-2 от ПС 35кВ Тишанка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2-2 от ПС 35кВ Тишанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0606251031653
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 801 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0606251051282
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нововоронежский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам испытаний кабельного участка КЛ-6кВ №17 ПС 110 кВ Жилзона в случае необходимости включить в график технического обслуживания и ремонта.; Провести испытания поврежденного кабеля КЛ-6кВ №17 ПС 110 кВ Жилзона. |  |  |  |  | 32130034 0606251059462
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110кВ Всходы силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №47 - №48 ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110кВ Всходы за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110кВ Всходы дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0606251218800
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 612 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0606251226369
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 0606251338721
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206 ПС 35 кВ Шаховка. |  |  |  |  | 32140014 0606251347285
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-13 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0606251404399
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0606251414607
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Дон" о приведении потребительской КТП-105 ПС 35 кВ Россия в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130003 0606251415685
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-10 Ф-1001 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0606251415645
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 158 (5/250) 415.9 Моква в пролете опор № 2/1 - 3/6 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 158 (5/250) 415.9 Моква в пролете опор № 2/1 - 3/6. |  |  |  |  | 32110016 0606251419253
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 2225 ПС 35 кВ Октябрьское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0606251432297
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №27 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №6-16 - №6-26.; Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №27 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №6-16 - №6-26 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 0606251440748
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 0606251457688
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140008 0606251501296
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 0606251511061
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф5 ТП6 Ф106 ПС Путевая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029508 0606251543823
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0606251544924
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №33-№43.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №33-№43 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0606251626693
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 6кВ ГПП-2 яч.9 - ТП-737 яч.6 произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ГПП-2 яч.9 - ТП-737 яч.6 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 0606251639608
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №63 - №64 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0606251640802
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Тро-1-1 Ф.2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Тро-1-1 Ф.2 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0606251644333
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 507 ПС 110 кВ В.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 507 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0606251647683
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 0606251651268
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца потребительского ТП 166 по ВЛ10кВ 415.09 о необходимости соблюдать требования Правил эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0606251658003
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Фощеватово.; По результатам осмотра ПС 35 кВ Фощеватово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и внести их в планы работ |  |  |  |  | 321400 0606251659284
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное на отпайке к ТП-410 в пролетах опор №5-4-№5-11. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево на отпайке к ТП-779 в пролетах опор №10-7-№10-14. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Сахарово на отпайке к ТП-330 в пролетах опор №12-4-№12-11.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное на отпайке к ТП-410 в пролетах опор №5-4-№5-11. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево на отпайке к ТП-779 в пролетах опор №10-7-№10-14. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 15 ПС Сахарово на отпайке к ТП-330 в пролетах опор №12-4-№12-11. |  |  |  |  | 31070024 0606251659719
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ТП №140 с/о "Авангард" по ВЛ10кВ 415.03 ПС Оросительная с предложением провести ремонт поврежденного оборудования и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0606251703004
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/10кВ Коммаш на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/10кВ Коммаш на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне.; Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №7/3-7/4 ВЛ 10кВ № 19 ПС 110/10кВ Коммаш. |  |  |  |  | 31100014 0606251714039
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0606251722370
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 577.03 в пролете опор № 42-47 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 577.03 в пролете опор № 42-47. |  |  |  |  | 32110004 0606251726016
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Стародуб в пролёте опор №13-14 |  |  |  |  | 34090023 0606251801624
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №145/6-№145/16.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №145/6-№145/16 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0606251806694
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №10 ПС-35 Ряд; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №10 ПС-35 Ряд |  |  |  |  | 31070013 0606251812640
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Прелестное. |  |  |  |  | 32140012 0606251814319
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0606251820609
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Полянское; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Полянское |  |  |  |  | 31070027 0606251821705
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам послеаварийной проверки функционирования УСПД КП ретрансляции ТМ на ПС 110 кВ Р. Буды, разработать план-график выполнения мероприятий для повышения надежности работы УСПД КП ТМ.; Провести послеаварийную проверку функционирования УСПД КП ретрансляции ТМ на ПС 110 кВ Р. Буды. |  |  |  |  | 321100 0606251824062
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Новенькое. |  |  |  |  | 32140017 0606251829316
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №117-127; Произвести внеочередной ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №117-127 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0606251832704
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 0606251836248
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 509 ВЛ №07 ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0606251837378
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Шишино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0606251840298
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС Духовщина.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0606251855817
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ 10 кв №14 ПС Михайловка в пролетах опор № 50 - 13-4 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кв №14 ПС Михайловка в пролете опор № 50 - 13-4 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0606251858024
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Л5 ТП-229 Ф-104 ПС Бобовичи в пролете опор №5-5/1, ВЛ-0,4 Л2 ТП-033 Ф-619 ПС Новозыбков2 в пролете опор 11-12 |  |  |  |  | 34090018 0606251901625
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками на опоре №117 с устранением выявленной дефектной изоляции.; Произвести измерение сопротивления заземления опоры №117 ВЛ 110 кВ Узловая - Кромская I цепь с отпайками. При отклонениях - довести до нормируемых значений. |  |  |  |  | 311000 0606251919113
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ТП ВЛ 10 кВ № 18 ПС Разветье назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр всех ТП ВЛ 10 кВ №18 ПС Разветье.; Произвести замер сопротивления контура заземления ТП 737. |  |  |  |  | 32110028 0606251920029
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра разрядников по ВЛ10кВ 413.09 ПС Петренка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр разрядников по ВЛ10кВ 413.09 ПС Петренка |  |  |  |  | 32110016 0606251921006
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0606251934454
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1813 Баловнево, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1813 Баловнево. |  |  |  |  | 31120003 0606251940618
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0606251941301
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110кВ Ракитное. |  |  |  |  | 32140013 0606251943304
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0606251944460
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Ладожское в пр. оп №25-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №05 ПС Ладожское в пр. оп №25-35 |  |  |  |  | 31070002 0606251947698
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 пс 110/35/10 Шахово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №8 пс 110/35/10 Шахово и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0606251950032
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Биофабрика по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0606251953461
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 0606251954063
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 268.02 ПС 35/10 кВ Гастомля, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 268.02 ПС 35/10 кВ Гастомля с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110014 0606252000034
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 324 РП 10 кВ Разумное.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0606252000299
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-6-26 ПС "Масловская" по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 0606252003689
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 703 ПС 35 кВ Новая Деревня. |  |  |  |  | 32140003 0606252010300
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевка нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0606252011033
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0606252015111
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1008 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0606252019301
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №05 ПС 110/35/10 Сандово на опоре №100.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 110/35/10 Сандово на опор №100 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0606252019699
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи. |  |  |  |  | 32140012 0606252020330
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус в пролетах опор №22-№30. Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16(17) ПС Эммаус на отпайке к ТП-249 в пролетах опор №11-1-№11-18.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус в пролетах опор №22-№30 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16(17) ПС Эммаус на отпайке к ТП-249 в пролетах опор №11-1-№11-18 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0606252022711
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-01 ПС 35 кВ Городище. |  |  |  |  | 32140002 0606252029336
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам смотра ВЛ-10кВ №13 от ПС Разветье в пролетах опор №34-39 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ №13 от ПС Разветье в пролетах опор №34 - 39 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0606252035032
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Поныри, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Поныри с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0606252042038
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (8516-4/100) с.Быки в пролете опор №1-6 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (8516-4/100) с.Быки в пролете опор №1-6 |  |  |  |  | 32110004 0606252046990
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП-7/Д-19-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1от КТП-7/Д-19-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 0606252054162
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные в ходе осмотра ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС Комаричская ТП55 замечания устранить. |  |  |  |  | 92029511 0606252103901
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-2-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-2-4 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0606252110388
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Маяк, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Маяк с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0606252112039
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца потребительского ТП 821 по ВЛ10кВ 415.10 о необходимости соблюдать требования Правил эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0606252116005
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Марицкая в пролете опор №102-103 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090022 0606252116646
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ТП 10/100 с/о "Светлана" по ВЛ10кВ 421.09 ПС Моква с предложением провести ремонт поврежденного оборудования и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0606252119008
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор №12 и по результатам осмотра произвести обрезку крон (валку) деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Краснозвездинская.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Краснозвездинская с целью выявления деревьев(ветвей деревьев) растущих в охранной зоне ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150009 0606252120377
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04(12) ПС Мамулино в пролетах опор №20-№30.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04(12) ПС Мамулино в пролетах опор №20-№30 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0606252127713
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 и внести их в план работы Кромского РЭС |  |  |  |  | 31100011 0606252130034
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 556.07 в пролете опор №38-43 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 556.07 в пролете опор №38-43 |  |  |  |  | 32110004 0606252131017
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра разрядников по ВЛ 10кВ 129.09 ПС Беседино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр разрядников по ВЛ 10кВ 129.09 ПС Беседино |  |  |  |  | 32110016 0606252132009
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-2 ПС Коротояк на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-2 ПС Коротояк, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению и включить в план работ. |  |  |  |  | 32130020 0606252134718
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка. |  |  |  |  | 32140010 0606252135318
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 267.15 ПС Китаевка, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 267.15 ПС Китаевка с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся вне охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110014 0606252142035
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №02 ПС Ендовище на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0606252143713
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1203 ПС 35 кВ Октябрьское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0606252146302
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Ломовое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Ломовое нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0606252200185
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ПС 110 Рыбинские буды разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести осмотр ПС 110 Рыбинские буды с целью выявления возможных путей проникновения животных к токоведущим частям. |  |  |  |  | 32110007 0606252200042
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0606252201286
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 194 в пролете опор №8-13 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 194 в пролете опор №8-13 |  |  |  |  | 32110004 0606252210991
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №98-№102 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №98-№102 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0606252225274
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Комсомолец.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0606252234303
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №554.08 ПС Лобазовка в пролете опор №187-192; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №554.08 ПС Лобазовка в пролете опор №187-192 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32110004 0606252235018
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр Ф№2 от КТП№5/Ск-7-160 д.Туровка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП№5/Ск-7-160 д.Туровка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0606252240151
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ТП по ВЛ 10кВ №12 ПС Бобрышево составить график устранения выявленных замечаний.; Провести внеочередной осмотр ТП по ВЛ 10кВ №12 ПС Бобрышево, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние проходных изоляторов 10 кВ. |  |  |  |  | 32110008 0606252244057
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №10 ПС 110 кВ Александровка. |  |  |  |  | 32140012 0606252250357
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 4.16 ЖД узел Курск-1 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 0606252250263
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП Шеп-3-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП Шеп-3-10 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0606252258389
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВ 3.7.7; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 3.7.7, с составление листа осмотра |  |  |  |  | 32110027 0606252258266
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр МТП 407 ПС 35 кВ Драгунка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0606252300333
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 24 ПС Атомград (81425) в пролете опор №39-44; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 24 ПС Атомград (81425) в пролете опор №39-44 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32110004 0606252300019
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 397 Лужки по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 397 Лужки и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 0606252317139
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1817 Поповка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1817 Поповка. |  |  |  |  | 31120003 0606252318619
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №15 ПС 110 кВ Александровка. |  |  |  |  | 32140012 0606252326356
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-229 Ф-1002 ПС Игрицкая в пролёте опор № 8-9, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090014 0606252331647
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра разрядников по ВЛ10кВ 413.14 ПС Петренка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр разрядников по ВЛ10кВ 413.14 ПС Петренка |  |  |  |  | 32110016 0606252333007
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 801 ПС 35 кВ Кировская и по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 0606252338306
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Алмазово разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Алмазово по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 0606252339131
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Александровка. |  |  |  |  | 32140012 0606252339355
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №99-№104 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Н.Борки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №99-№104 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Н.Борки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0606252340002
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 № 1 ТП 246 (80907-4/160) в пролете опор №6-11 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 209 (82603-03/63) в пролете опор №6-11 |  |  |  |  | 32110004 0606252345992
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка. |  |  |  |  | 32140017 0606252346331
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 251.01 ПС 35/10 кВ Гахово, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 251.01 ПС 35/10 кВ Гахово с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110014 0606252347036
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ10 кВ ф.1015 ПС Брасовская.; Произвести восстановление КЛ10 кВ ф.1015 ПС Брасовская от Р18 до ТП-18 . |  |  |  |  | 92029505 0706250005907
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф622 в РП52 к ТП1253.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф622 РП52 к ТП1253. |  |  |  |  | 92029501 0706250012825
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролёте опор №14-№19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 067, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотрв пролёте опор №14-№19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 067. |  |  |  |  | 32110025 0706250017001
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.1.31 ПС Фатеж назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.; Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 3.1.31 ПС Фатеж с составлением листа осмотра |  |  |  |  | 32110027 0706250018267
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Синие Липяги (Новая) по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Синие Липяги (Новая) разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130016 0706250018772
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 252.01 ПС 35/10 кВ Реутец, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 252.01 ПС 35/10 кВ Реутец с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110014 0706250034037
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-870--ТП-1043 |  |  |  |  | 1000000125 0706250035249
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-204 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-204 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0706250055884
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7102 ПС Комбикормовая, пролеты опор №53-57 |  |  |  |  | 32110020 0706250058273
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 1056 - ТП 923 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 1056 - ТП 923 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 1056 - ТП 923. |  |  |  |  | 34050019 0706250105957
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 70.34 Курскэкспортхлеб с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 0706250115264
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 1314 РП 10 кВ Прохоровка. |  |  |  |  | 32140012 0706250115354
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо председателю с/о "Сады" с требованием содержания и эксплуатации электрооборудования в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации. |  |  |  |  | 32110028 0706250120265
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4416 ПС 35кВ Туровка в пролетах опор №11-1-11-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4416 ПС 35кВ Туровка в пролетах опор №11-1-11-2 |  |  |  |  | 32110007 0706250124043
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра разрядников по ВЛ10кВ 418.16 ПС Разиньково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести осмотр разрядников по ВЛ10кВ 418.16 ПС Разиньково |  |  |  |  | 32110016 0706250140010
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 3 "Раслово" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №6-№7.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 0706250140933
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП Сткол-4-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП Сткол-4-10 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0706250158390
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ РП 8-ТП 119 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ РП 8-ТП 119 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0706250201287
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 0706250210329
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ/ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП №744, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 0706250212410
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ 10 кВ №16 ПС Студенок в пролете опор № 68-73 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Студенок в пролете опор № 68-73 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0706250220026
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 711 Перехваль, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 711 Перехваль. |  |  |  |  | 31120003 0706250244620
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ ГПП-30 РП-72 ф.19 ф.23 ВГЭС |  |  |  |  | 1000000125 0706250255316
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пр. опор №№1/4-1/14, 2 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр. опор №№14/1-14/11, 3 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опор №№1-10, 4 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Беляницы в пр. опор №№8-18, 5 ВЛ 10кВ №02 ПР 10кВ Княжево в пр. опор №№102-112, 6 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Зобы в пр. опор №№7-15-7-25, 7 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35кВ Пищалкино в пр. опор №№1-10, 8 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пр. опор №№304-314 9 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Моркины Горы в пр. опор №№59-69, 10 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опор №№28-38.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пр. опор №№1/4-1/14, 2 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр. опор №№14/1-14/11, 3 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опор №№1-10, 4 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Беляницы в пр. опор №№8-18, 5 ВЛ 10кВ №02 ПР 10кВ Княжево в пр. опор №№102-112, 6 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Зобы в пр. опор №№7-15-7-25, 7 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35кВ Пищалкино в пр. опор №№1-10, 8 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пр. опор №№304-314 9 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Моркины Горы в пр. опор №№59-69, 10 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опор №№28-38. |  |  |  |  | 31070001 0706250308707
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 СтК-2-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 СтК-2-8 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0706250316400
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 0706250321320
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Кировская.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 0706250321308
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-21 ПС 110/110/10 кВ Буй(р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-21 ПС 110/110/10 кВ Буй(р) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0706250325880
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0706250326305
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре № 166 ВЛ 110 кВ Голынки – Красный (ВЛ-145).; Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№165, 166, 167 ВЛ 110 кВ Голынки – Красный (ВЛ-145). |  |  |  |  | 340800 0706250329807
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мценск – Верховье II с отпайками на опоре №260 с устранением выявленной дефектной изоляции.; Произвести измерение сопротивления заземления опоры №260 ВЛ 110 кВ Мценск – Верховье II с отпайками. При отклонениях - довести до нормируемых значений. |  |  |  |  | 311000 0706250351112
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0706250403307
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 866 Успенка в пролете опор №18-23; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ 866 Успенка в пролете опор №18-23 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32110004 0706250415020
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1144-РП-40-ТП-1075 |  |  |  |  | 1000000125 0706250445315
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 559.09 в пролете опор № 1-15-1-20 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 559.09 в пролете опор № 1-15-1-20 |  |  |  |  | 32110004 0706250500021
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 СтК-4-37 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 СтК-4-37 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0706250500391
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 28-26 ПС Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 0706250509690
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0706250518118
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 0706250521317
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 2 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 0706250524321
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Воропаево опор № 18-23 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Воропаево опор № 18-23 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0706250530027
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 32/П-10-100 д. Николаевка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 32/П-10-100 д. Николаевка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0706250615213
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 0706250616322
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить анализ отключений КТП-100кВА №25 ВЛ-1001 ПС 110кВ Угра в результате грозовых перенапряжений и предоставить его главному инженеру для принятия решения о необходимости выполнения мероприятий по повышению грозозащиты оборудования.. |  |  |  |  | 34080025 0706250634815
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ 10 кВ №03 ПС Рышково в пролетах опор №5-10 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Рышково в пролете опор № 5-10 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0706250650028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре № 79/29 и соседних с ней опорах №78/28 и № 80/30.; При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №78/28-80/30 ВЛ 110кВ Поплавинец-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. |  |  |  |  | 310700 0706250728395
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ЦРП Макаровка (875) в пролете опор № 67-72 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ЦРП Макаровка (875) в пролете опор № 67-72 |  |  |  |  | 32110004 0706250730022
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское в пр. опор №33-43.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское в пр. опор №33-43. |  |  |  |  | 31070004 0706250735697
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Стариково. |  |  |  |  | 32140005 0706250737360
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ пс 35/10кВ №6 Гостомль по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №6 пс 35/10 Гостомль и внести их в план работы Кромского РЭС |  |  |  |  | 31100011 0706250745035
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 0706250749044
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам смотра ВЛ-10кВ №4.12.08 ПС Петровская в пролетах опор №№1-60 - 1-65 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ №4.12.08 ПС Петровская в пролетах опор №1-60 - 1-65 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110029 0706250750048
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Борщевская в пролёте опор №4-5 |  |  |  |  | 34090019 0706250751629
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Логоватое в пролёте опор №4-5, ВЛ-10кВ ф.103 ПС Путевая в пролёте опор №4-5 |  |  |  |  | 34090023 0706250759631
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-299 Ф-1002 ПС Погребы в пролёте опор № 11-12, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090001 0706250807648
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Нов-1-5 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Нов-1-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0706250809133
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-413.13-4/250 (071) п.Черемушки в пролете опор №7-17 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-413.13-4/250 (071) п.Черемушки в пролете опор №7-17 |  |  |  |  | 32110016 0706250824254
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 037 Ф3 д. Задушное по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 037 Ф3 д. Задушное и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0706250839186
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-305 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-305 ПС 35 кВ Стариково. |  |  |  |  | 32140005 0706250840361
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля |  |  |  |  | 31070013 0706250846521
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ № 03 ПС В.Вершинская, в соответствие с нормативными документами. |  |  |  |  | 31150009 0706250848372
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Проанализировать количество и причины отключений ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Путьково. Обоснованные выводы представить главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости включения данной ВЛ в инвестиционную программу по расчистке и расширению просек ВЛ на 2025 - 2026 гг.; Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №105 - №106 ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Путьково. |  |  |  |  | 34080006 0706250849832
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 (Раменье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 (Раменье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0706250900934
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП С-17-5 по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №3 ТП С-17-5; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТПС-17-5 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0706250901134
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 18 ул. Комсомольская, п. Суземка от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП17 ф.1003 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0706250902889
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 296 Афонино-1 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 296 Афонино-1 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0706250910958
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 0706250910362
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Драгунка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0706250911334
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 0706250926323
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам верхового осмотра опор № 9, №15 на ВЛ0,4 №1 от ТП12901.1СПК Марица с.Марица составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр опор № 9, №15 на ВЛ0,4 №1 от ТП12901.1СПК Марица с.Марица |  |  |  |  | 32110003 0706250930251
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10 Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0706250937119
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130026 0706250938701
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ-10кВ Полигон ПС 35/10 Мясокомбинат; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Полигон ПС 35/10 Мясокомбинат на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120013 0706250940610
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 9 ул. Заводская, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП14 ф.1016 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0706250943890
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Пены2, составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10кВ Пены2 |  |  |  |  | 32110010 0706250948053
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 039 Ф2 д. Задушное по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 039 Ф2 д. Задушное и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0706250955187
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №2 КТП 1024 ПС 110 кВ Александровка. |  |  |  |  | 32140012 0706251005353
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Корсеево внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Корсеево по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 0706251015090
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Алексеевская внести в план работ Покровского РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Алексеевская по всей длине. |  |  |  |  | 31100018 0706251020078
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Л1 ТП-213 Ф-105 ПС Бобовичи в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 Л1 ТП-060 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор 34-35 |  |  |  |  | 34090018 0706251024634
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль КЛ-10 кВ ф .10-05 от ПС Нерехта-1 до опоры №1; По результатам тепловизионного контроля КЛ-10 кВ ф .10-05 от ПС Нерехта-1 до опоры №1 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060005 0706251025885
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-198 Л1 Ф-104 ПС Залинейная по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 0706251026627
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 10кВ ф.1002 ПС Совхозная в пролете опор №69-70 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090001 0706251026649
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр ВЛ ПР-59 к ГКТП-59 ф-1011 ПС Трубчевская в зоне ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 0706251027824
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка 2, составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2416 ПС Любимовка2 |  |  |  |  | 32110011 0706251032050
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка 2, составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка 2 |  |  |  |  | 32110011 0706251032051
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-21-24 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-21-24 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0706251032401
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №35-№48 ВЛ-10кВ ф №01 от ПС 35/10 кВ Диево, в пролете опор №35-№47 ВЛ-10кВ ф №11 от ПС 110/35/10 кВ Рамешки; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролете опор №35-№48 ВЛ-10кВ ф №01 от ПС 35/10 кВ Диево, в пролете опор №35-№47 ВЛ-10кВ ф №11 от ПС 110/35/10 кВ Рамешки. |  |  |  |  | 31070027 0706251051384
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ-10кВ № 01 от ПС Переступлино ст. в пролетах опор №83-87 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 01 от ПС Переступлино ст. в пролете опор № 83-87 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110029 0706251055045
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Р-3-9 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Р-3-9 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 0706251100130
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП С-16-7 по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП С-16-7; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП С-16-7 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0706251108137
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ТП 021 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП 021. При осмотре обратить внимание на состояние установленных разрядников и состояние заземляющих спусков. |  |  |  |  | 32110004 0706251110023
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дмитриевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 0706251115312
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 0706251121046
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 039 в пролете опор №3-8 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 039 в пролете опор №3-8 |  |  |  |  | 32110004 0706251130993
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 335.7 ПС 35/10 кВ Демякино, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 335.7 ПС 35/10 кВ Демякино с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0706251145040
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 346 6/100, составить план мероприятий; Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 346 6/100 с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 32110024 0706251148258
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 |  |  |  |  | 32110009 0706251200259
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС 110/10 Жирово , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 3.2.1 ПС 110/10 Жирово , с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110027 0706251225269
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №15 - №25.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №15 - №25 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0706251227616
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№96 с. Красное МТФ по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№96 с. Красное МТФ нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0706251228188
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды", составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС "Д.Буды |  |  |  |  | 32110010 0706251230054
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №21401 от п/ст Журятино составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21401 от п/ст Журятино |  |  |  |  | 32110001 0706251240270
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №5-84 - №5-94.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №5-84 - №5-94 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0706251245708
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 516 ПС 110 кВ Ракитное. |  |  |  |  | 32140013 0706251250313
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №1, №2, №3 ВЛ 110 кВ РП Кашин – Инякино с отпайкой на ПС Роща до нормы.; На ВЛ 110 кВ РП Кашин – Инякино с отпайкой на ПС Роща произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №1, №2, №3.; Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №1 ВЛ 110 кВ РП Кашин – Инякино с отпайкой на ПС Роща. |  |  |  |  | 310700 0706251254696
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ Лебедь о приведении потребительского оборудования ТП-016 ВЛ 10кВ №7 ПС Новоусманская, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0706251300691
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0706251300822
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ от ЦРП Зеленино ф-22901 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ от ЦРП Зеленино ф-22901 |  |  |  |  | 32110001 0706251300272
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролёте опор №5-20 - №5-30.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролёте опор №5-20 - №5-30 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0706251300709
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо председателю с/о Автомобилист с требованием содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями правилами эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110028 0706251301025
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра разрядников по ВЛ10кВ 422.14 ПС Мурыновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести осмотр разрядников по ВЛ10кВ 422.14 ПС Мурыновка |  |  |  |  | 32110016 0706251306011
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-16 Л1 Ф-1008 ПС Абаринки в пролете опор 74-5 |  |  |  |  | 34090019 0706251315636
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Погребская в пролете опор №8-9 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090017 0706251319650
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении осмотра изоляции на ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №133 - №143.; Произвести осмотр изоляции на ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №133 - №143 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0706251328429
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №173 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №173 ПС 110 кВ Химзавод. |  |  |  |  | 32140005 0706251330363
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №38 - №48.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №38 - №48 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0706251331519
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-110 Ф-1003 ПС Светово в пролёте опор № 5-6, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090022 0706251334651
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 3-22 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 3-22 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0706251334707
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№45 д. Крючки по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП№45 д. Крючки нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0706251335189
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 РП Скорнево в пролётах опор №14 - №24.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 РП Скорнево в пролётах опор №14 - №24 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0706251335537
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№13 д. Сетуха пруд по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП№13 д. Сетуха пруд нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0706251338193
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №011 ПС "Восход", составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС "Восход" |  |  |  |  | 32110010 0706251339055
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово в пролетах опор №30-40.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово в пролетах опор №30-40 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0706251344377
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-20-15 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Альш-20-15 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0706251351402
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 029 Ф2 п. Сорочий мост по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 029 Ф2 п. Сорочий мост и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0706251351194
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №13-58 - №13-68.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №13-58 - №13-68 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 0706251401752
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №20-30.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №20-30 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0706251402703
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково, проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0706251408818
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 040 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 040 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0706251409714
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0706251410399
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 № 1 ТП 246 (80907-4/160) в пролете опор №6-11 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 № 1 ТП 246 (80907-4/160) в пролете опор №6-11 |  |  |  |  | 32110004 0706251411994
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Ризское в адрес владельца ведомственной ТП 436 (КТП-4 Золотаревка) (СНТ "Движенец"). |  |  |  |  | 34080006 0706251411833
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Хмелита в адрес владельца ведомственной ТП 987 (КТП-5 МТС). |  |  |  |  | 34080006 0706251416834
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 033 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП 033 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0706251416142
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №3 КТП№11 д. Лески по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП№11 д. Лески и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0706251417195
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной ТП 982 (КТП-АЗС-60) - Вяземский филиал ОАО "НК "Роснефть"Смоленскнефтепродукт". |  |  |  |  | 34080006 0706251423835
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1-17 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1-17 ПС Каменка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 0706251423705
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре : 1. ВЛ-10кВ №35 ПС Красный Холм в пролетах опор №5-15, 2. ВЛ-10кВ №37 ПС Красный Холм в пролетах опор №1-10, 3. ВЛ-10кВ №42 ПС Красный Холм в пролетах опор №12-28.; Провести внеплановый осмотр для выявления дефектов: 1. ВЛ-10кВ №35 ПС Красный Холм в пролетах опор №5-15, 2. ВЛ-10кВ №37 ПС Красный Холм в пролетах опор №1-10, 3. ВЛ-10кВ №42 ПС Красный Холм в пролетах опор №12-28. |  |  |  |  | 31070002 0706251425702
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №78-№88.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №78-№88 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0706251428385
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. |  |  |  |  | 34050012 0706251436926
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №6-36-6-46 ВЛ 10кВ №31 ПС Бибирево.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №6-36-6-46 ВЛ 10кВ №31 ПС Бибирево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0706251437715
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС Песочная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС Песочная и включить их в план работ по Верховскому РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0706251440168
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №81-№91.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №81-№91 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0706251440538
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24 Гришкино на отпайке к ТП-1070 в пролетах опор №15-56-№15-59.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 24 Гришкино на отпайке к ТП-1070 в пролетах опор №15-56-№15-59 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0706251442714
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС 35/10кВ Любаж , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №28 ПС 35/10кВ Любаж , с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110027 0706251443271
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/Д-2-250 МТФ д. Новосильевка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/Д-2-250 МТФ д. Новосильевка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0706251444216
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП С-2-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП С-2-10 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0706251446145
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №3-5 ПС 35кВ Хлебородное в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №3-5 ПС 35кВ Хлебородное на предмет выявления дефектов угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 0706251447706
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино. |  |  |  |  | 34050009 0706251453935
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП 037 Барышниково-стол в пролете опор №1-5 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 037 Барышниково-стол в пролете опор №1-5 |  |  |  |  | 32110016 0706251454255
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-4-6 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-4-6 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 0706251455129
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролетах опор №12-38-№12-45.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролетах опор №12-38-№12-45 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0706251458331
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 05 Медведково ПС 35/10кВ Дорожаево в пролетах опор №195-№196.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050018 0706251506959
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140020 0706251517328
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 208 ПС 35 кВ Кочетовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 0706251517367
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-355 Л3 Ф-106 ПС ГРИДЕHКИ в пролете опор №14-15, ВЛ-0,4 ТП-133 Л1 Ф-108 ПС ПУТЕВАЯ в пролете опор 7-8 |  |  |  |  | 34090023 0706251523635
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №4 Туббольница ПС 35кВ Туношна в пролетах опор №47-№48.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050010 0706251524941
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 11/П-16-250 Мехток по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 11/П-16-250 Мехток нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0706251526217
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 128.13 ПС Полевая в пролётах опор № 18-25 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести осмотр ВЛ10кВ 128.13 ПС Полевая в пролётах опор № 18-25 |  |  |  |  | 32110016 0706251530012
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ №6 с.Казарь мастерские на предмет наличия технологические отверстия с принятием мер, исключающих проникновения животных и птиц в электроустановку.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП-10/0,4кВ №6 с.Казарь мастерские и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0706251531196
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 071 (Снегиревка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 071 (Снегиревка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 0706251534919
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ Терапевтический корпус ввод 1 ТП 1179 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ Терапевтический корпус ввод 1 ТП 1179 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0706251534288
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№80-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№80-90. |  |  |  |  | 31070033 0706251538731
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 ТП 854 ПС Латное на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 854 ПС Латное, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0706251539715
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 0706251545708
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Б.Троица.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0706251546364
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС35/10кВ Моделово от РЕК-91 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0706251553942
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №241 ПС Любимовка 2, составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №241 ПС Любимовка2 |  |  |  |  | 32110011 0706251554052
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№75-85.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№75-85. |  |  |  |  | 31070033 0706251557730
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №10 ТП 622 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №10 ТП 622 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 0706251600925
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф1002 ПС Рогнединская оп.№27-4 к ЗТП-19.; Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф1002 ПС Рогнединская оп.№27-4 к ЗТП-19. |  |  |  |  | 92029502 0706251603888
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №63-№72 ВЛ-10кВ ф №03 от ПС 35/10 кВ Диево, в пролете опор №6-7-№6-15 ВЛ-10кВ ф №15 от ПС 35/10 кВ Киверичи; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролете опор №63-№72 ВЛ-10кВ ф №03 от ПС 35/10 кВ Диево, в пролете опор №6-7-№6-15 ВЛ-10кВ ф №15 от ПС 35/10 кВ Киверичи |  |  |  |  | 31070027 0706251606387
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить испытания разрядников на стороне 10кВ и 0,4 кВ, а также проверку сопротивления контура заземления и проверку переходных сопротивлений между заземляющим устройством и заземленными элементами оборудования ЗТП-664 ф.1005 ПС Староселье; По результатам испытаний принять меры по устранению нарушений. |  |  |  |  | 34090020 0706251608637
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 097 в пролете опор №5-10 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 097 в пролете опор №5-10 |  |  |  |  | 32110004 0706251610995
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №145 - №146 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080022 0706251613848
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-30 - №30-40.; Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-30 - №30-40 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 0706251615753
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 048 Ф2 д. Чернышено по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 048 Ф2 д. Чернышено и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0706251618197
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 8/Х-12-60 Ф-1н.п.Подвысокое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 8/Х-12-60 Ф-1н.п.Подвысокое нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0706251619152
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0706251620960
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ пр-кт Славы 134 Избирком в.1 ТП 719 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ пр-кт Славы 134 Избирком в.1 ТП 719 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0706251627289
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 301 Лыково-Бухово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 301 Лыково-Бухово и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 0706251630099
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №11 - №21.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №11 - №21 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0706251631397
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №70 - №80.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №70 - №80 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0706251640754
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0706251644931
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Поназырево (Т) устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Поназырево (Т) с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ, вызванных действием атмосферных перенапряжений. |  |  |  |  | 31060027 0706251646886
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 490 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 с целью проверки состояния спусков к вводным автоматам потребителей.; При выявлении дефектов выполнить ревизию контактных соединений. |  |  |  |  | 32130026 0706251647702
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 408 ПС 35 кВ Драгунка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0706251647335
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №10 - №20.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №10 - №20 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0706251649532
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВВЛ 0,4кВ КТП 230 Ф1 д. Чернышено Ф1Н по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 230 Ф1 д. Чернышено Ф1Н и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0706251651198
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№91 д.Затишье-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№91 д.Затишье-2 нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0706251702191
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши в пролете опор №39-44 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши в пролете опор №39-44 |  |  |  |  | 32110016 0706251703013
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 312 ПС 35 кВ Бессоновка.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0706251710324
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №195 ПС Плоски.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС Плоски устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0706251712936
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 936 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №8 ТП 936. |  |  |  |  | 34050019 0706251715961
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110кВ Дмитриев в пролетах опор №31-36 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 110кВ Дмитриев в пролетах опор №31-36 с составлением листа осмотра |  |  |  |  | 32110030 0706251716058
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №1-3 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 0706251716722
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 22 Рязанцево пс Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 22 Рязанцево пс Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0706251723927
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет дефектов.; По результатам проведения внеочередного осмотра всех ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 0706251734723
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.601 ПС Сандогора устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.601 ПС Сандогора с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0706251737887
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам проведения внеочередных испытаний кабельного участка КЛ-10 кВ от ПС110 РЭАЗ до РП-160 по КВЛ-10-7 ПС 110 РЭАЗ, в случае выявления отклонений от нормы результатов испытаний, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний, с включением их в график технического обслуживания и ремонта.; Произвести внеочередные испытания кабельного участка КЛ-10 кВ от ПС110 РЭАЗ до РП-160 по КВЛ-10-7 ПС 110 РЭАЗ. |  |  |  |  | 32130028 0706251741692
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Горки с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 2, ПС 35/10 кВ Горки по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0706251743928
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Горки с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Горки по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0706251744929
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Городище Ф1КТП№051 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Городище Ф1КТП№051 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0706251750030
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца поврежденного оборудования ТП 496 по ВЛ10кВ 438.07 электросети с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0706251751014
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ТП 086 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеочередной осмотр ТП 086 |  |  |  |  | 32110010 0706251753056
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на спуски 10кВ к КТП-45 ф.1002 ПС Погребская |  |  |  |  | 34090001 0706251756652
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 ЗТП-40 Ф-1006 ПС Салтановская в пролёте опор № 11-12, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090017 0706251758653
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-4 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0706251801086
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-86 - №2-96.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-86 - №2-96 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0706251811563
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Горки с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 04 ПС Горки по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0706251813930
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-12-4 по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-12-4 и включить их в план работ Урицкого РЭС |  |  |  |  | 31100022 0706251816128
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35/10 Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35/10 Н.Ольшанка по всей длине, наметить мероприятия по дефектам, влияющих на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 0706251822813
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП120 "Локно,зерноток" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП120"Локно,зерноток" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0706251826029
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-10-18 по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-10-18 и включить их в план работ Урицкого РЭС |  |  |  |  | 31100022 0706251831127
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховую ревизию состояния изоляции на участке опор 49 - 63 ВЛ 10кВ №1001 ПС 110кВ Угра. |  |  |  |  | 34080025 0706251835836
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№2 от ТП 154.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№2 от ТП 154 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0706251841700
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка и ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 0706251841365
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №30-70 - №30-80.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №30-70 - №30-80 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 0706251850393
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Ильинская разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Ильинская по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0706251904087
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №204 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №204 ПС 110кВ Калач-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г. |  |  |  |  | 32130011 0706251923696
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №01 ПС Медвежье на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Медвежье, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0706251924716
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка ВЛ -1027 ПС 110/35/10 кВ Кардымово ( ООО Пищеторг ). |  |  |  |  | 34080012 0706251929798
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №23 - №24 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 354 (Козлово). |  |  |  |  | 34080005 0706251940849
76, Ярославская область | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 6 кВ Ф-25 РП-2 устранить выявленные дефекты; Произвести осмотр ВЛ 6 кВ Ф-25 РП-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ |  |  |  |  | 901238 0706252000008
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0706252005467
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ ПС 110кВ Пушкарная яч.2.5 до ЗТП-1005н яч.8 |  |  |  |  | 32140002 0706252010337
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 108 в пролете опор №2-7-2-12 в пролете опор №5-10 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 108 в пролете опор №2-7-2-12 |  |  |  |  | 32110004 0706252011996
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ0,4 от(ТП 098) ТП778.3 Малахово в пролете опор №15-20 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от(ТП 098) ТП778.3 Малахово в пролете опор №15-20 |  |  |  |  | 32110002 0706252012252
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 ЗТП-204 Ф-1023 ПС Тепличная в пролете опор №22-23 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090003 0706252019626
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0706252020468
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС Шепинопо всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС Шепинопо и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0706252025469
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№2 ТП1-1 ВЛ-10-1 ПС Турово-1 на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП1-1 ВЛ-10-1 ПС Турово-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 0706252026814
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0706252028190
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0706252029470
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ Кочеты по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №9 ПС 110/10кВ Кочеты нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0706252038199
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 208 в пролете опор №5-10 в пролете опор №5-10 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 208 в пролете опор №5-10 |  |  |  |  | 32110004 0706252046997
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-7-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ку-7-11 и внести их в план работы Кромского РЭС |  |  |  |  | 31100011 0706252046036
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 889 |  |  |  |  | 1000000126 0706252049185
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ Л-2-8 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ Л-2-8 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0706252102254
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 0706252106126
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Высокое на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 0706252117040
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Тро-9-43 Ф.1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Тро-9-43 Ф.1 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0706252119334
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 164 в пролете опор №5-10 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 164 в пролете опор №5-10 |  |  |  |  | 32110004 0706252122998
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Семеновское ВЛ №21 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Семеновское ВЛ №21 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0706252123315
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Тяговая. |  |  |  |  | 32140012 0706252126352
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановые испытания выключателей типа МКП на ПС 110 кВ Дормашевская.; По результатам испытания выключателей типа МКП на ПС 110 кВ Дормашевская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с включением их в месячные планы работ. |  |  |  |  | 340900 0706252136628
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Дулово правая.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Дулово правая. |  |  |  |  | 31070025 0706252144722
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановые испытания изоляции ячейки 1 РУ-10кВ ТП-370.; Провести обучение персонала РЭС ЦО на тему: "Методы визуального обнаружения дефектов опорных изоляторов РУ-6-10кВ" |  |  |  |  | 1000000140 0706252148049
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 557 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 557 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0706252151290
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца поврежденного оборудования ВУ 0,4кВ от опоры №4 ВЛ0,4кВ№1 ТП 491 с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0706252219256
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ Ф-622 ПС Ветьма в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 0706252223633
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Глодневская в пролете опор №94-95 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090001 0706252224654
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0706252224465
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ 10 кВ №05 ПС Разветье в пролетах опор №34-39 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Разветье в пролете опор № 34-39 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0706252225030
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212, составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый инженерий осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 |  |  |  |  | 32110022 0706252238260
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-2-100 д. Свердлово нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0706252240218
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 159 ПС Комбизавод в пролете опор №117-122 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 159 ПС Комбизавод в пролете опор №117-122 |  |  |  |  | 32110003 0706252249059
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№167 д. Грачевка з/ток по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№167 д. Грачевка з/ток нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0706252259200
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №175 - №185.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №175 - №185 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0706252300755
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№67 Н. Скворчье школа по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№67 Н. Скворчье школа нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0706252305201
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 219 Ф1 п. Измайл. (маст) по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 219 Ф1 п. Измайл. (маст) и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0706252306202
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1206 ЦРП Б.Угоны в пролете опор №53-54 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1206 ЦРП Б.Угоны в пролете опор №53-54 |  |  |  |  | 32110003 0706252306060
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №58-59 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит.; В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №58-59 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/А-7-250 Моховое на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. |  |  |  |  | 31100018 0706252310219
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35кВ Новое Село в пролетах опор №11-№12.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050001 0706252315937
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-308 (421.09-4/160) в пролетах опор №1-10 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-308 (421.09-4/160) в пролетах опор №1-10 |  |  |  |  | 32110016 0706252315257
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену загрязнённых птичьим помётом и дефектных изоляторов в гирляндах на опоре №66 ВЛ 110кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198).; Установить дополнительную защиту от птиц на опорах №62 - №68 ВЛ 110кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198), используя в качестве верхнего изолятора в гирляндах, изоляторы типа U-120АD. |  |  |  |  | 340800 0706252319795
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 045 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 045 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0706252331163
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП Кул-3-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП Кул-3-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0806250009403
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Д-11-26 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Д-11-26 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0806250010260
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 110/10кВ Воин 1 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 0806250014085
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0806250029291
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП С-1-33 по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП НС-1-33 и включить их в план работ Урицкого РЭС |  |  |  |  | 31100022 0806250030125
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-243 Ф-1003 ПС Игрицкая в пролёте опор № 8-9, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090014 0806250037655
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-155 Л1 Ф-1014 ПС Почепская по всей длине. |  |  |  |  | 34090020 0806250041638
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 139 д. Столопово, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 282 д. Великое Село.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 139 д. Столопово, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 282 д. Великое Село с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0806250047356
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС 35 кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 0806250124704
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 154 Д.Вода по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 154 Д.Вода и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 0806250207091
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №63 ПС Володарская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №63 ПС Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0806250209471
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП 15 яч.5-ТП 555 яч.1 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от РП 15 яч.5-ТП 555 яч.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0806250210611
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №67-№77, ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №31-№41.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №67-№77, ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №31-№41 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0806250307724
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка по всей длине. |  |  |  |  | 31100016 0806250310230
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0806250325404
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-59 Л2 Ф-1003 ПС Абаринки в пролете опор 8-9 |  |  |  |  | 34090019 0806250336640
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Зуевка в пролетах опор №92-103 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Зуевка в пролетах опор №92-103 |  |  |  |  | 32110009 0806250346049
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №152 ВЛ 110 кВ Талашкино – КС-3 №2 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-175).; Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№151, 152, 153 ВЛ 110 кВ Талашкино – КС-3 №2 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-175) и ВЛ 110 кВ Талашкино – КС-3 №1 с отпайкой на ПС Ракитная (ВЛ-178). |  |  |  |  | 340800 0806250421810
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ 10 кв №13 ПС Разветье в пролетах опор № 121-126 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кв №13 ПС Разветье в пролете опор № 121 - 126 с составлением листа осмотра |  |  |  |  | 32110028 0806250427033
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1182 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1182, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0806250430261
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками I, II цепь (ВЛ-103,104) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.; Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 52/52-73Г/73Г на ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками I, II цепь (ВЛ-103,104) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ.; Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№ 72/72, 73/73, 73А/73А на ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ-2 - Литейная с отпайками I,II цепь (ВЛ-103.104). |  |  |  |  | 340800 0806250433814
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5-№6 ВЛ-6кВ ТП 026 -ТП 980 |  |  |  |  | 34080001 0806250434799
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести расчистку трассы ВЛ в пролетах опор №77 - №78 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. |  |  |  |  | 34080019 0806250435850
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №37 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Северная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 135).; Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№36, 37, 38 ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Северная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 135). |  |  |  |  | 340800 0806250435819
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести расчистку трассы ВЛ в пролетах опор №1-32 - №1-33 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. |  |  |  |  | 34080019 0806250436851
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №56 - №57 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки. |  |  |  |  | 34080019 0806250437853
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролетах опор №188 - №189 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 0806250437854
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина на предмет целостности шлейфов и изоляции разъединителей 10кВ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080019 0806250444855
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Третьяково, проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Третьяково, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0806250445820
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково, проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0806250445821
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №108 - №109 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 0806250453856
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №39 - №40 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово. |  |  |  |  | 34080019 0806250455857
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных во время внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Торопец в пролете опор 12-1 -№12-10 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Торопец в пролете опор №12-1 -№12-10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0806250502716
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 581 Изуменово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 581 Изуменово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0806250527943
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Духовщина-Пречистое (ВЛ-190) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.; Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 171-223 на ВЛ 110кВ Духовщина-Пречистое (ВЛ-190) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ.; Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№ 193, 194, 195 на ВЛ 110кВ Духовщина-Пречистое (ВЛ-190). |  |  |  |  | 340800 0806250530824
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 331.20 1/250 кВА в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 331.20 1/250 кВА, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0806250530262
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №80 - №90.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №80 - №90 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0806250538756
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №153 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №153 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0806250615938
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0806250621057
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.; Произвести верховой осмотр опор № 106, 107, при необходимости замену изоляторов на ВЛ 110 кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140).; Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 84-125 на ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ.; Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№ 105, 106, 107, 108 на ВЛ 110кВ Литейная-Духовщина (ВЛ-140). |  |  |  |  | 340800 0806250622827
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ№15 ПС Бологово дефекты в пролетах опор №190-200; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№15 ПС Бологово в пролетах опор №190-200 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070023 0806250623383
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-16/Мез-3-100 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-16/Мез-3-100 0 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0806250640164
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №114-№124.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №42 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №114-№124 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0806250702725
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№60-70; ВЛ-10кВ № 09 (3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ № 11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№60-70; ВЛ-10кВ № 09 (3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 0806250704325
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП291 (Козловки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП291 (Козловки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 0806250726962
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0806250726630
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-2-6 по всей длине.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП Био-2-6 по всей длине. |  |  |  |  | 31100017 0806250804392
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участка от опоры №160 до опоры №190 ВЛ 110 кВ Талашкино-Монастырщина с отпайками (ВЛ-155) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ.; Выполнить замену дефектных изоляторов в гирляндах на опоре №188 ВЛ 110 кВ Талашкино-Монастырщина с отпайками (ВЛ-155).; Выполнить проверку сопротивления контуров заземлений опор №187, №188, №189 ВЛ 110 кВ Талашкино-Монастырщина с отпайками (ВЛ-155).; По результатам внеочередного осмотра ИТР ВЛ 110 кВ Талашкино-Монастырщина с отпайками (ВЛ-155), проверки сопротивления контуров заземления опор №187, №188, №189, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 340800 0806250809796
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№55-65; ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№300-310; ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ САлино в пролетах опор №№120-130.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№55-65; ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№300-310; ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ САлино в пролетах опор №№120-130. |  |  |  |  | 31070033 0806250821733
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Проверить сопротивление заземляющего устройства опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 091. |  |  |  |  | 34080001 0806250827801
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1814 РП 10 кВ Майская.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0806250845325
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП Вол-37-24 по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП Вол-37-24 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0806250847393
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Артемово в адрес владельца ведомственной ТП 989 (КТП-2 Артемово) - ООО фирма "Триотекс". |  |  |  |  | 34080006 0806250900837
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию в охотничье хозяйство ООО "Старосмоленское" по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1013 ПС 35/10кВ Семлево. |  |  |  |  | 34080006 0806250900838
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 149 Протасово кот. по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 149 Протасово кот. и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 0806250901093
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 091 в пролете опор №3-8 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 091 в пролете опор №3-8 |  |  |  |  | 32110004 0806250915999
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 401 ВЛ-629 ПС Егорьево |  |  |  |  | 34080014 0806250920822
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф2 ТП-95 Ф1018 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0806250922831
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Архангельская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10 кВ Архангельская по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 0806250943124
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 РП Кошкино в пролётах опор №26 - №36.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 РП Кошкино в пролётах опор №26 - №36 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0806250944710
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Торбеево силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Торбеево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №07 ПС 110/10кВ Торбеево в пролете опор №№9-10 |  |  |  |  | 34080023 0806250952839
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0806251002803
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0806251007088
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 кВ Покровская по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0806251011258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Любегощи в пролетах опор №№115-125.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Любегощи в пролетах опор №№115-125 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0806251013320
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ-10кВ №12 от ПС Разветье в пролетах опор №4-9 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 от ПС Разветье в пролетах опор №4-9 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0806251020031
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/Сх-3-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/Сх-3-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0806251021165
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Светотехника – Трубная с от-пайкой на ПС Гагарин тяговая (ВЛ 165) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Светотехника – Трубная с от-пайкой на ПС Гагарин тяговая (ВЛ 165) с целью проверки состояния опор, проводов грозозащитного троса, изоляции, заземляющих устройств опор.; Произвести внеочередное измерение сопротивления заземления опор № 28, 29, 30 ВЛ 110 кВ Светотехника – Трубная с от-пайкой на ПС Гагарин тяговая (ВЛ 165) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. |  |  |  |  | 340800 0806251023829
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-5/У-1-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-5/У-1-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0806251025166
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП010 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП010 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0806251026143
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-11 ПС 110/35/10кВ "Верховье" по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-11 ПС 110/35/10кВ "Верховье" и включить их в план работ РЭС |  |  |  |  | 31100002 0806251027169
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1008 ПС Аполье, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №135 - №136 за границей охранной зоны ВЛ 1008 ПС Аполье (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1008 ПС Аполье, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 0806251027804
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №97/24, 96/25, 95/26 ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец до нормы.; На ВЛ-110кВ Понизовье - Торопец произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №97/24, 96/25, 95/26. |  |  |  |  | 310700 0806251027701
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 СтК-1-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 СтК-1-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0806251029405
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф-2 КТПН-10кВ №18/Рс-2-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВ ф-2 КТПН-10кВ №18/Рс-2-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0806251030167
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0806251034472
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф-3 ПС Мезенцево на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине.ВЛ; Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №102-103 ВЛ 10кВ ф-3 ПС Мезенцево |  |  |  |  | 31100012 0806251035172
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0806251043939
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ООО "Димер" с просьбой устранить неисправность КЛ 6 кВ ПС 24 ф. 4 - РП Южный /РП 87. |  |  |  |  | 1000000126 0806251043186
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0806251047612
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 0806251054327
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-5/Сх-9-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-5/Сх-9-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0806251055173
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Ракитное. |  |  |  |  | 32140013 0806251055315
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ТП№154 д.Долгое по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№154 д.Долгое и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0806251058231
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 10/А-5-400 д.Тимирязево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 10/А-5-400 д.Тимирязево. |  |  |  |  | 31100018 0806251101267
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1529 РП 10 кВ Майская.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0806251110326
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №9-15 - №9-25.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №9-15 - №9-25 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0806251115493
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Ку-6-32 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП Ку-6-32 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0806251115037
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр КЛ 6кВ ТП 042 яч.1 - ТП 089 яч.8; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 0806251124309
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ "Володарская" в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ "Володарская" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0806251136473
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 0806251142645
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31120007 0806251150621
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-6-26 ПС "Масловская" по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 0806251155693
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Кардымово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор № 49-50 за границей охранной зоны ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Кардымово произвести их вырубку.; Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10 кВ Кардымово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 0806251155806
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП158 фГород-1 ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0806251202846
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0806251202808
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП №204 ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ЗТП №204 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0806251204366
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 176 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0806251214840
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 7-21 ПС Восточная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 0806251220694
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра линейных разъединителей, установленных на ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово.; Провести внеочередной осмотр линейных разъединителей, установленных на ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово. |  |  |  |  | 31070016 0806251221398
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 360 Алябьево по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 360 Алябьево.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 360 Алябьево и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 0806251231098
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-24 ф.1010 ПС Дубровская.; Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Садовая д.24 |  |  |  |  | 92029502 0806251232895
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ТП 002 Л-1021 ПС 110кВ Сычевка силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №11 ТП 002 Л-1021 ПС 110кВ Сычевка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0806251232841
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№1 ТП 3-6 ВЛ-10-3 ПС Родина на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП 3-6 ВЛ-10-3 ПС Родина выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 0806251244815
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 504 Левино с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ТП 504 Левино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0806251245944
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 308 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 308 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0806251248823
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП -2/Сер-5-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0806251249174
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опр №8-28, ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опр №54-64.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опр №8-28, ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опр №54-64. |  |  |  |  | 31070001 0806251252585
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-9-20 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-9-20 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0806251257406
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №2 Линево ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы, ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Копачево; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №2 Линево ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы, ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Копачево |  |  |  |  | 31070013 0806251258411
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 (д. Согласье) силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 (д. Согласье) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0806251300842
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №24 от ПС 110кВ Торжок.; Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №24 от ПС 110кВ Торжок. |  |  |  |  | 31070028 0806251302726
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести расчистку трассы на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 от ДКР в пролете опор №132-133. |  |  |  |  | 32130032 0806251307724
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-16/Мез-18-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-16/Мез-18-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0806251323175
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ, подключенных к ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Стройиндустрия.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на КТП 10/0,4 кВ, подключенных к ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Стройиндустрия. |  |  |  |  | 31070028 0806251326386
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6-40 ПС Радуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 0806251328695
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 0806251328047
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 312 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 .; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №9 ТП 312 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0806251335825
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 КТП-2/Вве-7-160кВА по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ ф№2 КТП-2/Вве-7-160кВА |  |  |  |  | 31100012 0806251337176
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-16/Мез-18-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-16/Мез-18-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0806251337177
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного комплекса диагностики КД-5 оборудования ТП 315 (Бовальское) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушения и назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести комплекс диагностики КД-5 оборудования ТП 315 (Бовальское) после возникновения аварийного режима работы. |  |  |  |  | 34080005 0806251341852
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 д.Становое скваж. по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №177 д.Становое скваж. и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0806251341234
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ от РП 9 яч.3-ТП 503 яч.1 со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от РП 9 яч.3-ТП 503 яч.1 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0806251343613
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№17 ПС Р.Брод по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС Р.Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0806251345170
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 0806251406064
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №8 - №9 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-508 ВЛ-1007 ПС Герчики (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 0806251414809
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф3 ТП0421 Ф605 РП22. |  |  |  |  | 92029501 0806251422826
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №4 ТП 193 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №4 ТП 193 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0806251430945
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Попов "База" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №216 от ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130010 0806251430684
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Нов-5-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Нов-5-7 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0806251434394
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС |  |  |  |  | 31100017 0806251444474
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП Рай-65-24 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП Рай-65-24 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0806251447395
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Шершнева 15-17 ТП 86 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Шершнева 15-17 ТП 86 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0806251500292
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролетах опор №1-25 - №1-37.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролетах опор №1-25 - №1-37 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 0806251500550
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №270-290 ВЛ 10кВ №20 ПС 35кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №270-290 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0806251503717
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№3 ПС Шатилово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Шатилово и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0806251511171
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130003 0806251513687
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1,2 ТП Зверовод-1 ф.14 ПС Мелково; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1,2 ТП Зверовод-1 ф.14 ПС Мелково |  |  |  |  | 31070025 0806251516723
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам ревизии устранить выявленные дефекты КТП 10/0,4 кВ №149 Порядино; Произвести ревизию грозозащитных устройств 0,4 и 10 кВ на КТП 10/0,4 кВ №149 Порядино |  |  |  |  | 31070024 0806251518712
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-5/В.Д-9-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-5/В.Д-9-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0806251519178
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.А ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0806251528293
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 743-ТП 867 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 743-ТП 867 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0806251529294
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0806251535302
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№2/РБ-9-100 н.п. Пеньшино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№2/РБ-9-100 н.п. Пеньшино нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0806251545220
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Угра - Всходы (ВЛ-184) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Подать заявку на приобретение РПВ-58 в рамках формирования материалов для РП2026г; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу Восточного участка СРЗАИиМ ответственному за организацию проведения ТО УРЗА на тему «Выполнение требований приложения 2 Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные. приказом Минэнерго России от 13.07.2020 №555, в части объема выполнения ТО».; Провести замену реле РПВ-58 в ТАПВ СВ 110кВ на ПС 110кВ Угра.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Угра - Всходы (ВЛ-184) в пролетах опор № 30 - 50 с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор № 41-42 ВЛ 110кВ Угра - Всходы (ВЛ-184). |  |  |  |  | 340800 0806251547830
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 118 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0806251600843
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП081 Глотово.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ТП081 "Глотово" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0806251600028
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-12 Кузнецово ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-12 Кузнецово ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0806251610826
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0806251614614
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ и включить их в план работ Урицкого РЭС |  |  |  |  | 31100022 0806251620123
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Город1 ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №3 Город1 ПС Пошехонье |  |  |  |  | 34050013 0806251620918
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП №37 Захолынский пр. ул.Союза, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №097 д. Маламахово-Грибеево.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП №37 Захолынский пр. ул.Союза, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №097 д. Маламахово-Грибеево. |  |  |  |  | 31070033 0806251630729
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-1-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-1-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0806251631407
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 28-26 ПС Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 0806251633697
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести замену дефектных изоляторов на опоре №48 ВЛ 110 кВ Голынки – Демидов с отпайкой на ПС Каспля № 2 (ВЛ 150).; Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№47, 48, 49 ВЛ 110 кВ Голынки – Демидов с отпайкой на ПС Каспля № 2 (ВЛ 150). |  |  |  |  | 340800 0806251636831
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0806251649844
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Д-7-17 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Д-7-17 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0806251700262
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №37-№38 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 031 |  |  |  |  | 34080001 0806251701811
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №13 ПС Красный Луч в пролетах опор №49- №59.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №13 ПС Красный Луч в пролетах опор №49- №59 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0806251708727
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №200-№210.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №200-№210 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0806251712322
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-№4 ВЛ-0,4кВ №3 РП 09 |  |  |  |  | 34080001 0806251715812
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЗТП 681 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра ЗТП 681 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0806251729295
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 021 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 021 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0806251736845
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 828 ПС 35 кВ Девица, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 828 ПС 35 кВ Девица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0806251746717
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10кВ Приборная в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10кВ Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0806251748475
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-16 ПС 110 кВ №18 на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-16 ПС 110 кВ №18 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-16 ПС 110 кВ №18 от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №6-7. |  |  |  |  | 32130032 0806251750725
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС Духовщина; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Духовщина , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0806251751828
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 0806251756710
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Д-3-17 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Д-3-17 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0806251800265
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 0806251819699
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине |  |  |  |  | 31100022 0806251826122
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 №1 от КТП№9/РБ-11-40 д. Рассвет по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 №1 от КТП№9/РБ-11-40 д. Рассвет нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0806251830222
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт КЛ-10кВ на участке ТП-688-ТП-699; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке ТП-688-ТП-699 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 0806251836050
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ТП № 32, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ТП № 32. |  |  |  |  | 31120003 0806251845622
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ремонт КЛ-10кВ на участке между РП-55 и РТП-5; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке РП-55-РТП-5 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 0806251850051
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л2 ГКТП-6 Угра Л-1001 ПС 110кВ Угра силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ Л2 ГКТП-6 Угра Л-1001 ПС 110кВ Угра дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0806251851846
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца сети АО КЭС поврежденного оборудования с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0806251856015
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 0806251911726
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 154 силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 154 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0806251911862
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 0806251915250
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0806251930379
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1002 ПС Страчевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 0806251933681
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ и включить их в план работ Урицкого РЭС |  |  |  |  | 31100022 0806251935121
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа. |  |  |  |  | 31060004 0806251940879
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ - Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I,II цепь (106) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.; Провести внеплановую проверку комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I цепь (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636) (ВЛ-173) на ПС 110кВ Ельня.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу РЗА ответственному за организацию проведения ТО УРЗА на тему «Выполнение требований приложения 2 Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные. приказом Минэнерго России от 13.07.2020 №555, в части объема выполнения ТО».; Произвести верховой осмотр опора № 88А при необходимости замену дефектных изоляторов на ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ - Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106); Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 58/58-103/103, 89-0/-89-0-89-12/89-12 на ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ - Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I,II цепь (106) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ.; Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№ 87, 88А, 89-0/89-0, 90, 89-1/89-1 на ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ - Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 I,II цепь (106). |  |  |  |  | 340800 0806251955816
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№3/П-1-100 д. Туровка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№3/П-1-100 д. Туровка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0806251956223
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 0,4кВ Ф2 КТП 818 Боринское; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф2 КТП 818 Боринское по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120013 0806252016615
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-141 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ по всей длине. |  |  |  |  | 34090023 0806252021639
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №126 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №126 ПС Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0806252029940
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ Д-4-17 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ Д-4-17 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0806252031266
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-01 Сотницкая по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-01 Сотницкая в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0806252042698
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 0806252042932
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0806252054616
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-10-7 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-10-7 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 0806252103120
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-114 ПС Р.Журавка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-114 ПС Р.Журавка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0806252115711
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Но-2-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Но-2-2 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0806252120396
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0806252120617
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 КТП №231 д.Зыбино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №231 д.Зыбино и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0806252130235
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-5-10 Ольховатка , выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-5-10 Ольховатка по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 32130019 0806252130427
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС 35 кВ Кантемировская по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12ПС 35кВ Кантемировская выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130013 0806252131712
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Заменить загрязнённые изоляторы на опоре №4 ВЛ 110 кВ Калач-1 – Филиппенково.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110кВ Калач-1-Филиппенково с отпайками на предмет загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц.; Установить ПЗУ на опорах №1-10 ВЛ 110 кВ Калач-1 – Филиппенково. |  |  |  |  | 321300 0806252152703
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 557 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 557 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0806252153314
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0806252156632
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Красное РП Насос - 101 объект устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 Красное РП Насос - 101 объект, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 0806252159881
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5-10 ПС 110 кВ Бугаёвка по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 5-10 ПС 110 кВ Бугаёвка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 0806252200719
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить обследование контура РП №190 ф.10-07 ПС Красная Поляна подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна и обследования РП, устранить выявленные замечания (при их наличии). При необходимости произвести замену.; Провести внеплановый осмотр оборудования ТП, РП на ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектных ТТ особое внимание обратить на ТТ с долгим сроком эксплуатации. |  |  |  |  | 31060006 0806252210888
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Тро-2-31 Ф.1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Тро-2-31 Ф.1 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0806252220335
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ТП№189 с. Золотарево 3-х эт. по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№189 с. Золотарево 3-х эт. и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0806252233236
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 275 – ТП 145 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ.; Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 476 – ТП 275 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости ремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0806252235813
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 668 - Т-2 |  |  |  |  | 1000000126 0806252248187
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №1062, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 0806252253455
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №2; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП №2 |  |  |  |  | 31070024 0806252338721
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления замечаний на ТП 1007 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения.; Произвести измерения сопротивления заземляющего устройства ТП 1007 |  |  |  |  | 32110018 0806252350041
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-20-250 д. Вязовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-20-250 д. Вязовое. |  |  |  |  | 31100018 0806252354273
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 КТП №250 с.Алешня-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №250 с.Алешня-1 и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906250006249
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 515 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 515 , с составлением листка осмотра |  |  |  |  | 32110028 0906250006065
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП 153 Ф1 д. Попов Лог Ф1Н по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 153 Ф1 д. Попов Лог Ф1Н и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906250020248
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№91 д.Затишье-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№91 д.Затишье-2 и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906250030250
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" на участке от ЛР№13 до КРУН-2 ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке от ЛР№13 до КРУН-2 ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор. |  |  |  |  | 31070024 0906250049379
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 647 - ТП 417 |  |  |  |  | 1000000126 0906250115188
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Д-11-26 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Д-11-26 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0906250118271
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №2 ТП№16 с.Архангельское-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№16 с.Архангельское-2 и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906250130246
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 532 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 532 , с составлением листка осмотра |  |  |  |  | 32110028 0906250151066
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-591 1 с.ш. - ТП-444 1сек.ш.; Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10кВ ТП-591 1 с.ш. - ТП-444 1сек.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-591 1 с.ш. - ТП-444 1сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-591 1 с.ш. - ТП-444 1сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0906250216889
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф 1011 - ТП-780 2 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ Восточная-2 ф 1011 - ТП-780 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 ф 1011 - ТП-780 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0906250216890
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участка от опоры №65 до опоры №90 ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ.; Выполнить замену дефектных изоляторов в гирляндах на опоре №81 ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156).; Выполнить проверку сопротивления контуров заземлений опор №80, №81, №82 ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156).; По результатам внеочередного осмотра ИТР участка от опоры №65 до опоры №90 ВЛ 110кВ Монастырщина–Хиславичи (ВЛ-156), проверки сопротивления контуров заземления опор №80, №81, №82, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 340800 0906250223797
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 077 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 077 , с составлением листка осмотра |  |  |  |  | 32110028 0906250230067
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Удомельского района провести разъяснительную работу среди местного населения о соблюдении правил пожарной безопасности на территории района. |  |  |  |  | 31070013 0906250314035
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф102 ПС Климово к КРУН-1.; Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф102 ПС Климово оп.№5/1 к ЗТП-5. |  |  |  |  | 92029506 0906250320835
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №3 КТП №153 д.Ржаное ц.у. по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП №153 д.Ржаное ц.у. и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906250335245
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 КТП№122 д.Евланские участки по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№122 д.Евланские участки и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906250410247
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ТП№154 д.Долгое по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№154 д.Долгое и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906250500243
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ №20 Журавлики-35 - ЗТП 011 яч.2; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 0906250500310
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Герчики , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №14 - №15 за границей охранной зоны ВЛ-1003 ПС Герчики (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Герчики , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 0906250504863
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС Холм разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС Холм с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ; Произвести вырубку деревьев в пролете опор №№15-16 ВЛ 10кВ №1007 ПС Холм |  |  |  |  | 34080025 0906250521864
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№25-35; ВЛ-10кВ № 09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№105-115; ВЛ-10кВ № 11(8) ПС 35 кВ Мин Дворы в пролете опор №№60-70; ВЛ-10кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролете опор №№40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ № 01 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№25-35; ВЛ-10кВ № 09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№105-115; ВЛ-10кВ № 11(8) ПС 35 кВ Мин Дворы в пролете опор №№60-70; ВЛ-10кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролете опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 0906250559736
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 КТП 349 д. Воротынцево по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 349 д. Воротынцево и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906250600244
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 204 д. Ст. Кирики по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 204 д. Ст. Кирики и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906250600242
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов провода и опор ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП6/0,4 кВ №52 ПС 110 кВ Борисоглебск после огневого воздействия .; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП6/0,4 кВ №52 ПС 110 кВ Борисоглебск разработать мероприятия устранению выявленных замечаний определить объёмы и сроки устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130004 0906250600778
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №48 ПС Красный Холм в пролетах опор №1-10.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №48 ПС Красный Холм в пролетах опор №1-10 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0906250602740
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№60-65; ВЛ-10кВ № 11 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№20-25; КВЛ-10кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№90-95; ВЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№25-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ № 03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№60-65; ВЛ-10кВ № 11 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№20-25; КВЛ-10кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№90-95; ВЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№25-35. |  |  |  |  | 31070033 0906250621735
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ВЛ 110 кВ Торжок - Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Селихово и ПС 110кВ НПС Борисово на опорах №130, 131, 132 при обнаружении дефектов контура заземления и отклонении сопротивления от нормируемого, произвести ремонтно-восстановительные работы.; На ВЛ 110 кВ Торжок - Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Селихово и ПС 110кВ НПС Борисово на опорах №130, 131, 132 проверить состояние и выполнить замер сопротивления контура заземления. |  |  |  |  | 310700 0906250707749
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Агротех-Гарант ООО Задонье о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. № 5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 982 ПС Верейка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 0906250715759
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП50 Ф.101 ПС Мглин.; Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП50 к оп.№70. |  |  |  |  | 92029510 0906250722830
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №162 ул.Мичурина ф.2, при осмотре обратить внимание на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №162 ул.Мичурина ф.2 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 0906250722910
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения верхового осмотра ВЛ 1006 ПС Заборье при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести выборочный верховой осмотр с определением состояния вязок на участке опор №317-324 ВЛ 1006 ПС Заборье |  |  |  |  | 34080010 0906250730865
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ-10кВ Скважина ПС 110/10 Октябрьская; Провести верховой осмотр ВЛ-10кВ Скважина ПС 110/10 Октябрьская по всей длине |  |  |  |  | 31120013 0906250745623
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 371 Данковский, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 371 Данковский. |  |  |  |  | 31120003 0906250750629
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ 1009 ПС 35/10кВ Мальцево в пролете опор №№2-3 |  |  |  |  | 34080023 0906250753847
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 10кВ №1016 ПС Знаменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10кВ №1016 ПС Знаменка с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ; Произвести вырубку деревьев в пролете опор №№78-79 ВЛ 10кВ №1016 ПС Знаменка |  |  |  |  | 34080025 0906250755866
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №57-№67.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №57-№67 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0906250757402
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Касня в адрес владельца ведомственной ТП 471 (ЗАО "Смоленская Сотовая Связь"). |  |  |  |  | 34080006 0906250800875
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №4-35-№4-45, ВЛ-10кВ №31 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №133-№143, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №104-№114.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н.Рожок в пролетах опор №4-35-№4-45, ВЛ-10кВ №31 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №133-№143, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №104-№114 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0906250806407
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №47-№57.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №47-№57 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0906250806403
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№4/П-11-160 н.п. Строкино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№4/П-11-160 н.п. Строкино нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0906250810294
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Соловьево в пролетах опор №1-14 - №1-18, проходящих по лесистой местности, силами ИТР с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Соловьево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080004 0906250823870
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.107 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 0906250847656
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролетах опор №50-№60. Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08(10) ПС №16 на отпайке к ТП-165 в пролетах опор №1-№14.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролетах опор №50-№60 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08(10) ПС №16 на отпайке к ТП-165 в пролетах опор №1-№14 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0906250849720
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №12 - №13 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-455 ВЛ-1001 ПС Лубня (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 0906250856882
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Астапковичио проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Астапковичи разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №25 - №26 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Астапковичи. |  |  |  |  | 34080005 0906250905859
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Гасанов Е.В. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 811 ПС Алёна в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 0906250908760
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130025 0906250923756
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления разрядников на КТП-10кВ №860 ВЛ-10кВ Больница и проверить их на работоспособность; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по КТП-10кВ №860 ВЛ-10кВ Больница |  |  |  |  | 31120013 0906250926624
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №45 ПС Красный Холм в пролетах опор №10-20.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №45 ПС Красный Холм в пролетах опор №10-20 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0906250933390
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ 10 кВ ЛР-590 в сторону ТП-1050.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок КЛ 10 кВ ЛР-590 в сторону ТП-1050., устранить выявленные замечаний (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0906250933908
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №255 - №265.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №255 - №265 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 0906250940757
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наКЛ 10 кВ ПС Октябрьская яч11 - РП-46яч.27 со сроком эксплуатации более 30 лет; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от ПС Октябрьская яч11 - РП-46яч.27 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0906250941625
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре: 1 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Лощемля в пр. опр №8-15-8-25, 2 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Дорохово в пр. опр №2-2-2-12, 3 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Сулежский Борок в пр. опр №69-79.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Лощемля в пр. опр №8-15-8-25, 2 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Дорохово в пр. опр №2-2-2-12, 3 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Сулежский Борок в пр. опр №69-79. |  |  |  |  | 31070001 0906250945738
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0906250945419
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-707 2 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-707 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - ТП-707 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0906250952909
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №065 Клуб 8-ой завод ф.1, при осмотре обратить внимание на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №065 Клуб 8-ой завод ф.1 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 0906250958912
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№15/В1-11-160 н.п. Скорятино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№15/В1-11-160 н.п. Скорятино нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0906251002295
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролетах опор №120-№130.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролетах опор №120-№130 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0906251015388
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ремонт КЛ-10кВ на участке между ТП-368 и ТП-302.; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке ТП-368-ТП-302 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 0906251016052
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №31-41 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд, №190-200 ВЛ 10кВ №13 ПС Ковалево, №2-28-2-378 КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая, №15-25 ВЛ 6кВ №601 ПС Нелидово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №31-41 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд, №190-200 ВЛ 10кВ №13 ПС Ковалево, №2-28-2-378 КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая, №15-25 ВЛ 6кВ №601 ПС Нелидово. |  |  |  |  | 31070021 0906251019469
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 150 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 150 , с составлением листка осмотра |  |  |  |  | 32110028 0906251020068
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам смотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 266/100 ПС Михайловка №13 в пролетах опор №9-12 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 266/100 ПС Михайловка №13 с составлением листа осмотра в пролетах опор №9-12. |  |  |  |  | 32110028 0906251025069
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 КТП 237 д. Селезнёво по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 237 д. Селезнёво и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906251028240
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-69 Л1 Ф-1007 ПС Абаринки в пролете опор 3-4 |  |  |  |  | 34090019 0906251041657
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Тро-2-31 Ф.1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Тро-2-31 Ф.1 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0906251045332
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №80-90 ВЛ 6кВ №602 ПС Нелидово, №64-5-5 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово, №27-37 ВЛ 10кВ №13 Пс Каденка, №84-94 ВЛ 10кВ №01 ПС Молодой Туд, №41-51 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80-90 ВЛ 6кВ №602 ПС Нелидово, №64-5-5 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово, №27-37 ВЛ 10кВ №13 Пс Каденка, №84-94 ВЛ 10кВ №01 ПС Молодой Туд, №41-51 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0906251045583
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 126 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 126 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0906251049893
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково. |  |  |  |  | 32140005 0906251056368
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП1247 Ф635 к ПС Фосфоритная.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1209 к ТП1250. |  |  |  |  | 92029501 0906251120828
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кВ №07 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кВ №15 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кВ №6 Рютино ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кВ №10 ПС-35 Тимково, ВЛ-10кВ №03 ПС-35 Тимково, ВЛ-10кВ №12 ПС -110 Брусово, ВЛ-10кВ №15 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №07 ПС -35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №03 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кВ №4 Лыкошино ПС -110 Алешинка, ВЛ-10кВ №04 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №17 ПС-35 Тимково, ВЛ-10кВ №14 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кВ №05 ПС-35 Ряд, ВЛ-10кВ №11 ПС-35 Ряд, ВЛ-10кВ №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кВ №19 ПС -35 Куженкино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №16 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кВ №07 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кВ №15 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кВ №6 Рютино ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кВ №10 ПС-35 Тимково, ВЛ-10кВ №03 ПС-35 Тимково, ВЛ-10кВ №12 ПС -110 Брусово, ВЛ-10кВ №15 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №07 ПС -35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №03 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кВ №4 Лыкошино ПС -110 Алешинка, ВЛ-10кВ №04 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кВ №17 ПС-35 Тимково, ВЛ-10кВ №14 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кВ №05 ПС-35 Ряд, ВЛ-10кВ №11 ПС-35 Ряд, ВЛ-10кВ №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кВ №19 ПС -35 Куженкино |  |  |  |  | 31070013 0906251122569
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо И.О. директора ООО ,, Газпром Трансгаз Санкт-Петербург" Смоленское ЛПУ МГ. |  |  |  |  | 34080008 0906251124883
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС Новокотово в пролетах опор №20-25.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Новокотово в пролетах опор №20-25 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0906251125741
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф3 ЗТП54 Ф608 ПС Сураж.; Произвести восстановление ВЛ 0,4кВ ф3 ЗТП54 Ф608 ПС Сураж ул. Красноармейская 14 |  |  |  |  | 92029510 0906251142832
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф615 к ТП1253.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1253 к ТП1045. |  |  |  |  | 92029501 0906251155833
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково, в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №7-10 -№7-20 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор, в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково, в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №7-10 -№7-20 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0906251157761
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №137-№147, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №44-№54, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №117-№127.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №137-№147, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №44-№54, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №117-№127 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0906251158420
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Проработать информацию через администрацию Разветьевского сельсовета об опасности поражения электрическим током и соблюдении правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110028 0906251210070
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф607 в РП09 к ТП1237.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф607 РП09 к ТП1237. |  |  |  |  | 92029501 0906251220829
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС в пр. оп №50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №17 ПС Ст.Сандово в пр. оп №50-60. |  |  |  |  | 31070002 0906251221742
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110-25, ВЛ-110-26 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110-25, ВЛ-110-26 на предмет выявления несанкционированных работ в охранной зоне. |  |  |  |  | 321300 0906251228765
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролёте опор №9-№14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 221, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр в пролёте опор №9-№14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 221. |  |  |  |  | 32110025 0906251232073
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-202 Л1 Ф-1005 ПС Почепская в пролёте опор № 10-11, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090020 0906251242658
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Ризское письмо-претензию потребителю - владельцу ведомственной отпайки к ТП 465 - Голицинскому филиалу ГК "Российские автомобильные дороги". |  |  |  |  | 34080006 0906251242894
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №609 ПС 35 кВ Н.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №609 ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0906251243736
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВВЛ 10кВ № 10 ПС Любвинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 10 ПС Любвинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 0906251251457
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Алешня нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906251254239
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130029 0906251256809
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 10кВ №01 ПС Варваринка по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Варваринка и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906251258238
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 17-13 ПС 35 кВ Восточная.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 0906251259350
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Летошники в пролете опор № 40-41. |  |  |  |  | 34090008 0906251300667
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 434 Бигильдино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 434 Бигильдино. |  |  |  |  | 31120003 0906251303630
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Киверичи 35/10 кВ в пролетах опор №18-78 - №18-89; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Киверичи 35/10 кВ в пролетах опор №18-78 - №18-89 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0906251305732
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-104 ПС Лозовое по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-104 ПС Лозовое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0906251310773
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение нарушений выявленных при осмотре ВЛ 0,4кВ №4 Церковь ТП 174 жд Борисовское.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 Церковь ТП 174 жд Борисовское с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 0906251320389
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 186 в пролете опор №5-10 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 186 в пролете опор №5-10 |  |  |  |  | 32110004 0906251321074
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 0906251323351
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-047 Ф-103 ПС Шеломы по всей длине. |  |  |  |  | 34090018 0906251323659
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №5 МТП 1 Павловское Л-1007 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР с целью выявления дефектов на линии.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №5 МТП 1 Павловское Л-1007 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 0906251325895
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№2 ТП 2-3 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП 2-3 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 0906251336816
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130029 0906251340810
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№1 ТП 3-22 ВЛ-10-3 ПС Нижнедевицк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП 3-22 ВЛ-10-3 ПС Нижнедевицк выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 0906251352492
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередные в/в испытания опорной изоляции в яч.В-10 Т-1 на ПС 36/10кВ Жилотково.; При выявление дефектов по результатам внеочередных в/в испытаний опорной изоляции в яч.В-10 Т-1 на ПС 36/10кВ Жилотково -устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 0906251353746
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролетах опор №60-№70. Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево на отпайке к ТП-742 в пролетах опор №3-1-№3-9.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролетах опор №60-№70 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево на отпайке к ТП-742 в пролетах опор №3-1-№3-9 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0906251357739
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 0906251359754
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам верхового осмотра опор № 6-9 на ВЛ0,4 кВ №1 от ТП №112(2258.5 Износково) составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр опор № 6-9 на ВЛ0,4 кВ №1 от ТП №112(2258.5 Износково) |  |  |  |  | 32110001 0906251400075
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 0906251401349
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№1/НЖ-15-160 д. Хива по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№1/НЖ-15-160 д. Хива нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0906251404296
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№8/В1-1-100 д. Шатилово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№8/В1-1-100 д. Шатилово нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0906251406297
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС Сандово в пр. оп №235-245.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №19 ПС Сандово в пр. оп №235-245. |  |  |  |  | 31070002 0906251406743
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050012 0906251406948
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре КТП-10кВ №22 Город ф.24 ПС Радуга дефекты.; Провести внеочередной осмотр КТП-10кВ №22 Город ф.24 ПС Радуга с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0906251410441
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №Е-6 - №Е-7 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 11035/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0906251411867
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП Библиотека , ВЛ-0,4кВ ф.2ул.Дрожж ТП Гараж , ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Федоровское , ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Дачная , ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Новая , ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Воскресенское.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП Библиотека , ВЛ-0,4кВ ф.2ул.Дрожж ТП Гараж , ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Федоровское , ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Дачная , ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Новая , ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Воскресенское. |  |  |  |  | 31070025 0906251419566
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый ИТР осмотр участка ВЛ-604 ПС 110/6кВ Стройбаза АЭС в пролете опор №41-№44, обратив особое внимание на деревья, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №41 - №44 ВЛ-604 ПС 110/6кВ Стройбаза АЭС.; По результатам внепланового осмотра участков ВЛ-604 ПС 110/6кВ Стройбаза АЭС разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080027 0906251420860
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №13 ПС Б.Городок в пролётах опор №156 - №166.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №13 ПС Б.Городок в пролётах опор №156 - №166 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0906251422327
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коски проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коски разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №92 - №93 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коски. |  |  |  |  | 34080005 0906251425861
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово. |  |  |  |  | 34050009 0906251431949
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС Изоплит в пролетах опор №140 - №149.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС Изоплит в пролетах опор №140 - №149 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0906251431481
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 441 н.п.Погорельцево в пролете опор №23-28 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 441 н.п.Погорельцево в пролетах опор №23-28 с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0906251431071
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Клинцовская д.9., ВЛ 0.4 кВ ф3 ТП3071 Ф609 РП24. |  |  |  |  | 92029501 0906251435836
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ольховатка, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ольховатка |  |  |  |  | 32110018 0906251440082
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  |  |  | Выполнить ремонт концевой кабельной муфты на ТП6/0,4 кВ №133 в сторону ТП6/0,4 кВ №22 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. |  |  |  |  | 32130004 0906251444779
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130019 0906251445747
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП № 135 Военкомат принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП № 135 Военкомат с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0906251449911
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№2 ТП 4-7 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП 4-7 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 0906251452817
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 140 |  |  |  |  | 34080024 0906251454896
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№2 ТП 1-14 ВЛ-10-1 ПС Родина на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП 1-14 ВЛ-10-1 ПС Родина выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 0906251455818
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 431 Красный бор-2 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 431 Красный бор-2 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0906251459025
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф604 ПС Белобережская к ТП2023 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029501 0906251503834
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Указать собственнику ВУ0,4кВ от опоры №2-1 ВЛ0,4кВ №1 ТП 650 выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0906251505076
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-40 ВЛ-623 ПС Электромашины в пролетах опор №3-3 -3-5; По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-40 ВЛ-623 ПС Электромашины разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080003 0906251506871
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №5 1-й Дачный д.18 от ТП-33. |  |  |  |  | 34080005 0906251511872
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-246, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-246 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0906251511913
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №2 КТП 596 ВЛ №13 ПС Авдеевская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 596 ВЛ №13 ПС Авдеевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 0906251515459
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №35-№45 ВЛ-10кВ ф №10 от ПС 110/35/10 кВ Рамешки; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролете опор №35-№45 ВЛ-10кВ №10 ПС Рамешки 110/35/10 кВ |  |  |  |  | 31070027 0906251519728
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090012 0906251519663
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 0906251520884
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 0906251520251
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-122 ф.Староселье по всей длине. |  |  |  |  | 34090002 0906251520664
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130028 0906251521758
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №66- №76.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №66- №76 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0906251526392
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП144 ф118 ПС Залинейная.; Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП144 ф118 ПС Залинейная, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029504 0906251528847
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-35 Ф-1026 ПС Новобрянская в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090003 0906251529666
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-580 Л2 Ф-103 ПС Ивайтенки в пролёте опор № 8-9, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090023 0906251531662
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-12-63 кВА н.п. Л по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-12-63 кВА н.п. Л и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0906251533215
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №2 ТП№81 Котлы малые по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№81 Котлы малые и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906251537237
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 603 ПС Купань с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 603 ПС Купань устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 0906251542950
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр в пролетах опор №55-№63 ВЛ 35кВ Никола Рожок-Селигер для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра в пролетах опор №55-№63 ВЛ 35кВ Никола Рожок-Селигер -устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 0906251555470
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 (ф.1) от ТП-21 на р-н ул.Ленина, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 (ф.1) от ТП-21 на р-н ул.Ленина устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 0906251555914
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Броды-2 №05 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ ПМК-24 ВЛ-10 №04 П. Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ ТП-1 ВЛ-10 №04 П.Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Пос.Сельхозтехники №17 Старица.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Броды-2 №05 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ ПМК-24 ВЛ-10 №04 П. Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ ТП-1 ВЛ-10 №04 П.Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Пос.Сельхозтехники №17 Старица. |  |  |  |  | 31070033 0906251556323
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1007 ПС Катынь-2, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №28 - №29 за границей охранной зоны ВЛ 1007 ПС Катынь-2 (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1007 ПС Катынь-2, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 0906251606885
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №180 ПС Алтыново.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №180 ПС Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0906251609951
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ ТП 015 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4 кВ ТП 015 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0906251611132
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 051 силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 051 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0906251612897
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Таловая-районная по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Таловая-районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0906251618737
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0906251621761
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-3-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-3-4 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0906251621115
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №191-№196 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Быково" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №191-№196 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Быково" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0906251625895
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130029 0906251633811
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Калинки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 0906251638915
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Чамерово в пролетах опор №33-43.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Чамерово в пролетах опор №33-43 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0906251638332
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 ул.Полевая, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 ул.Полевая устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 0906251640916
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0906251645517
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Кронировать деревья и на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 установить птицезащитное устройство. При наличии гнезд аиста убрать их с опор ВЛ.; Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 252. |  |  |  |  | 34080008 0906251648886
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график вывода оборудования внеочередную проверку защит ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово I цепь (ЭПЗ-1636) ПС 110 кВ Выползово со сроком выполнения до 30.10.2025 г.; Выполнить внеочередную проверку защит ВЛ 110 кВ Бологое – Выползово I цепь (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Выползово; Провести внеплановый инструктаж персоналу, ответственному за выполнение технического обслуживания устройств РЗА, на тему «Соблюдение Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555» |  |  |  |  | 310700 0906251650422
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4 ф.1006 ПС Суземская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029512 0906251650911
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская на предмет состояния изоляции и контактных соединений разъединителей 10кВ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080019 0906251656869
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35 кВ Репьевка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35 кВ Репьевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130027 0906251659799
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Каменка при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №47 - №48 за границей охранной зоны ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка произвести их вырубку.; Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Каменка проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 0906251659887
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра всех ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, в случае выявления дефектов проводов шлейфов 10 кВ., идущих от ЛР к ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр всех ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, на предмет выявления дефектов проводов шлейфов 10 кВ. и крепления проводов шлейфов к контактам ЛР. |  |  |  |  | 32130005 0906251700755
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №07 РП 10 кВ Поныри, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №07 РП 10 кВ Поныри с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0906251700083
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №24 - №25 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово. |  |  |  |  | 34080019 0906251700868
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 077 Лупачево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 077 Лупачево ВЛ 10кВ №1 Василево ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0906251707001
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 ЗТПП "Церковь" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №4 ЗТПП "Церковь". |  |  |  |  | 34050020 0906251710946
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КTП-125 Л1 Ф-1007 ПС Плюсково по всей длине. |  |  |  |  | 34090026 0906251719665
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-213, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0906251726917
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролётах №90-№110 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролётах №90-№110 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0906251727435
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.103 ПС Логоватое в пролете опор №39-40 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090023 0906251728661
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №41 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №3-17 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 0906251730783
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-3-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-3-4 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0906251730337
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №602 ПС 35 кВ Н.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №602 ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0906251731769
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам ИТР осмотра и намеченных мероприятий произвести кронирование и валку деревьев на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-35 Даниловка ВЛ-1003 Мерлино.; Произвести ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 35 по ВЛ 1003 ПС Мерлино и наметить мероприятия по устранению причин падения деревьев и ветвей на провода |  |  |  |  | 34080008 0906251736888
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письменное обращение потребителю п.Корега, ул.Первомайская 21 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". |  |  |  |  | 31060009 0906251740898
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 КТП№33 д. Грачевка ц.у. по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№33 д. Грачевка ц.у. и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906251742241
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр в пролетах опор №40-№48 ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра в пролетах опор №40-№48 ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово -устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 0906251742760
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №9-1 - №9-2 за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 ВЛ 1001 ПС Велиж (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 0906251742889
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 171 ПС Бл.Ляпино по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 171 ПС 35кВ Бл.Ляпино разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130029 0906251744776
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №7 - №7/1 за границей охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 152 ВЛ-1003 ПС Микулино (при необходимости) |  |  |  |  | 34080009 0906251747890
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 039 в пролете опор №5-10 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 039 в пролете опор №5-10 |  |  |  |  | 32110003 0906251752077
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 КТП 639 ПС Нижняя Ведуга на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 639 ПС Нижняя Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0906251800777
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП9 Ф108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029508 0906251802837
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №29 - №29 на ВЛ 10 кВ №8 Гуляевский ПС 35/10 кВ Мышкин.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050008 0906251802952
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное на отпайке к ТП-541 в пролетах опор №6-1-№6-5.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное на отпайке к ТП-541 в пролетах опор №6-1-№6-5 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0906251805750
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролётах опор №52 - №62.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролётах опор №52 - №62 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0906251805747
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС Лубня , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №К8 - №К9 за границей охранной зоны ВЛ 1003 ПС Лубня (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС Лубня , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 0906251812891
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 205 Здемирово ниж.фидер, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 205 Здемирово ниж.фидер, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0906251814894
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0906251815026
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №270-290 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Жарки дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №270-290 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0906251815436
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи в пролетах опор №93-103.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи в пролетах опор №93-103 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0906251816391
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 КТП№157 д.Новооптушанка по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№157 д.Новооптушанка и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906251818251
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ-35 кВ Токаревская-Кулешовская на участке опор №169-174; Выполнить замену дефектной изоляции на ВЛ-35 кВ Токаревская-Кулешовская на опоре №170; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на ВЛ-35 кВ Токаревская-Кулешовская на опорах №169,170,171.; При выявлении дефектов ВЛ-35 кВ Токаревская-Кулешовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 311500 0906251820467
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1от ТП-334 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-334; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-334 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0906251831918
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП011, составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый инженерий осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 011 |  |  |  |  | 32110022 0906251839078
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 065 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0906251841898
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №3 ул. Каляева от ТП-63. |  |  |  |  | 34080005 0906251853877
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212, составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый инженерий осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 |  |  |  |  | 32110022 0906251920079
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140006 0906251920342
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №9 - №10 за границей охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 613 ВЛ-614 ПС Голынки (при необходимости) |  |  |  |  | 34080009 0906251927892
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-204 ПС 110 кВ Казинка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-204 ПС 110 кВ Казинка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 0906251931763
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Кузнецово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0906251931919
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ_№1 от ТП Л-10-12 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ_№1 от ТП Л-10-12 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0906251931144
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0906251944873
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№24 д. Ломцы лесхоз по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№24 д. Ломцы лесхоз нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906251946252
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявление замечаний во время проведения внеочередной проверки ТТ 10кВ отходящих фидеров 2 сек 10кВ ПC 35кВ Сеглино устранить выявленные дефекты.; Совместно с персоналом РЗА провести внеочередную проверку ТТ 10кВ отходящих В 10 кВ от 2 сек 10кВ ПC 35кВ Сеглино. |  |  |  |  | 310700 0906251948326
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 0,4 Сырское КТП 199 Ф1; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Сырское КТП 199 Ф1 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 0906251950626
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Андреевская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Андреевская устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0906251950900
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№2 от ТП 146; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№2 от ТП 146 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0906251950744
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Выползово-Носакино для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Выползово-Носакино-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 0906251951759
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода Ф10-01 ПС Починок устранить выявленные замечания.; Провести внеочередной обход Ф10-01 ПС Починок целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060011 0906251956901
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№51 ул. Зелёная устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№51 Ф.2 ул. Зелёная с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0906251957920
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 ф-2 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 ф-2 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0906252002902
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Васильково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 0906252002953
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 р-н 8-е Марта, Свердлова, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-84 р-н 8-е Марта, Свердлова устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 0906252004921
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0906252005021
76, Ярославская область | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 12 ПС Некрасово устранить выявленные дефекты, мешающие нормальной работе ВЛ; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ |  |  |  |  | 901238 0906252012009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 134; ВЛ-0,4кВ ТП 294 Горютино ферма.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ТП 134; ВЛ-0,4кВ ТП 294 Горютино ферма. |  |  |  |  | 31070024 0906252016737
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №2 ТП 070 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 070, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0906252026874
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной проверки состояния резиновых уплотнений проходных изоляторов на крыше КРУН 10кВ на ПС 35/10 Заозерная устранить выявленные дефекты.; Провести проверку резиновых уплотнений проходных изоляторов на крыше КРУН 10кВ на ПС 35/10 Заозерная. |  |  |  |  | 310700 0906252028745
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-308 ПС В.Мамон на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-308 ПС В.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 0906252030774
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 852 ПС 35 кВ Латное, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 852 ПС 35 кВ Латное, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0906252036812
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 р-н ул. Кооперации, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 р-н ул. Кооперации устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 0906252039922
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 191 на д.Астафьевское, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 191 на д.Астафьевское, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0906252040895
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-2-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-2-6 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0906252042339
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810 ПС Чертовицы с целью проверки состояния спусков к приборам учета потребителей.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810 ПС Чертовицы устранить дефект. |  |  |  |  | 32130026 0906252044762
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 208 в пролетах опор №3-8 |  |  |  |  | 32110020 0906252051080
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Сафронов Н.А. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-6-9 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0906252057749
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 28-26 ПС Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 0906252058751
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №205 ф.10-06 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №205 ф.10-06 ПС Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 0906252103923
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение потребителю п.Корега, ул.Октябрьская 12 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". |  |  |  |  | 31060009 0906252108903
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-574 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-574 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0906252108924
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ №321 ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ №321 ПС 110кВ Калач-2 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г. |  |  |  |  | 32130011 0906252117766
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 0906252127757
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7 РП 10 кВ Сретенский.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0906252130338
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ЗТП 10/0,4 кВ № 7-5 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ЗТП 10/0,4 кВ № 7-5 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0906252131771
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ №112 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ №112 ПС 110кВ Калач-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г. |  |  |  |  | 32130011 0906252143767
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4514 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4514 ПС 35кВ Быканово |  |  |  |  | 32110007 0906252145084
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-5 ПС Добрино, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-5 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 32130015 0906252149775
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Проработать информацию через администрацию Волковского сельсовета об опасности поражения электрическим током и соблюдении правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110028 0906252150072
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Павловск-1, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Павловск-1 выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130021 0906252154481
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести замер нагрузок в ТП 150. |  |  |  |  | 1000000126 0906252156189
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Фид. №3 ТП-58Л предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 0906252157627
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 603 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0906252200339
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-242 Вешка-магазин, с целью выявления возможных дефектов, в том числе после прохождения стихийных явлений.; Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-242 Вешка-магазин замечания устранить. |  |  |  |  | 31060014 0906252207893
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Сущево с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС 35/10 кВ Сущево устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 0906252217925
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. |  |  |  |  | 31120007 0906252219631
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Пут-5-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Пут-5-4 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0906252221338
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 0906252230252
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 607 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0906252230340
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 506 РП 10 кВ Сажное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0906252230341
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф. 1 с. Владычное от ТП 132 после аварийного отключения, связанного с прохождением грозового фронта. Особое внимание обратить на состояние изоляции на опорах ВЛ. Провести обследование опоры № 5 подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 на с. Владычное от ТП 132 и обследования опоры № 5, принять меры к устранению выявленных замечаний (при их наличии). |  |  |  |  | 31060005 0906252237926
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ КТП № 098 Некрасова правая часть устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ КТП № 098 Некрасова правая часть с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта с усилением ветра до 17м/с. |  |  |  |  | 31060010 0906252237904
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 057 на д.Мыльниково, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 057 на д.Мыльниково, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0906252241896
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Власиха.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Власиха. |  |  |  |  | 31070027 0906252243734
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 103 ВЛ-1002 ПС Усвятье; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 103 ВЛ-1002 ПС Усвятье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0906252305876
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-172 Кузино ВЛ-1002 ПС Каськово.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-172 Кузино ВЛ-1002 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0906252306878
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 118А п.Молодежный, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 118А п.Молодежный, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 0906252306463
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 356 ВЛ-1028 ПС Дорогобуж-2.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 356 ВЛ-1028 ПС Дорогобуж-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0906252308879
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра КТП 17 ЛЭП 10кВ Город-4 ПС 330кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 17 ЛЭП 10кВ Город-4 ПС 330кВ Валуйки. |  |  |  |  | 32140006 0906252313343
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 283 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 283 |  |  |  |  | 32110026 0906252318081
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП №020 ф.Мизрино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ ТП №020 ф.Мизрино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0906252319905
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю собственнику дома №8а д. Дровинки Виноградову А.П., о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе |  |  |  |  | 31060003 0906252323927
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП Ф-1008 П.С 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на ТП . |  |  |  |  | 34090022 0906252335682
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотрВЛ-0,4кВ №1 КТП-2-5 ПС Масловская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода |  |  |  |  | 32130017 0906252342752
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ №67 д. Н-Скворчье школа.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП-10/0,4кВ №67 д.Н-Скворчье школа и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0906252347253
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обходаВЛ-0,4 кВ от ТП № 116 д. Синцово, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 116 д. Синцово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0906252358897
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №12-22 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 949(Кушкино) с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор ВЛ 0,4кВ №1 ТП 949(Кушкино). |  |  |  |  | 31070021 0906252359421
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 (Нефтино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 (Нефтино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1006250001954
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1006250020955
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 46-ТП 663 каб.Б ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 46-ТП 663 каб.Б ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1006250022344
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Райновская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС Райновская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1006250027768
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Центр.усад; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Центр.усад. |  |  |  |  | 31070025 1006250033418
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ВУ0,4кВ с предложением провести ремонт поврежденного оборудования, а тагже соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 1006250052085
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-250 Поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-250 Поселок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1006250102956
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №181 д.Иван Гора-Мартыниха.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №181 д.Иван Гора-Мартыниха с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1006250111423
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4кВ на д. Иванково от ТП№334 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ на д. Иванково от ТП№334 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после прохождения атмосферного фронта. |  |  |  |  | 31060005 1006250130928
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам инженерного осмотра оборудования ПС 110 кВ Камыши разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Силами ИТР ЦУ СПС выполнить инженерный осмотр оборудования ПС 110 кВ Камыши. |  |  |  |  | 321100 1006250221086
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение потребителю д.Гускино, д.3 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". |  |  |  |  | 31060009 1006250247906
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-250, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-250 ранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1006250248929
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 046 ВЛ-1008 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 046 ВЛ-1008 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 1006250300880
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования"КЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы - ТП-527 .; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " КЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы - ТП-527. |  |  |  |  | 31070024 1006250330751
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 1006250345753
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1006250350628
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 251 (д.Гришкино).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 251 (д.Гришкино) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 1006250408396
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ.; По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 8 ПС П.Пригородная устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150001 1006250416518
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ-422.14 от ПС Мурыновка в пролете опор № 10-25 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ-422.14 от ПС Мурыновка в пролете опор № 10-25 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32110016 1006250422087
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1006250427907
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Донская земля" о приведении потребительской ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Урыв в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130020 1006250428748
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 497 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 497. |  |  |  |  | 31070021 1006250518564
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1006250522371
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 63 - ТП 1862 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ РП 63 - ТП 1862 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ РП 63 - ТП 1862. |  |  |  |  | 34050019 1006250526947
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 303 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 303 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 1006250530881
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Центральная с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090017 1006250534683
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Серебрянка. |  |  |  |  | 32140009 1006250534348
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Дятлово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1006250535587
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ливенка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ливенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 1006250540345
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 2-14, КТП 2-15, КТП 2-16 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Краснолипье на предмет измерения изоляции проходных изоляторов со сроком эксплуатации более 25 лет; По результатам выполненных измерений на КТП 2-14, КТП 2-15, КТП 2-16 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130027 1006250544802
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №7-1-7-11 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №7-1-7-11 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1006250548412
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№127 с. Ломовое школа по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№127 с. Ломовое школа нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1006250551279
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 №1 ПС 10 кВ Краснолипье в пролетах оп.№480-500 на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 №1 ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130027 1006250606803
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 2-14, КТП 2-15, КТП 2-16 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Краснолипье на предмет измерения изоляции проходных изоляторов со сроком эксплуатации более 25 лет; По результатам выполненных измерений на КТП 2-14, КТП 2-15, КТП 2-16 от ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130027 1006250607804
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ кВ Уточка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ кВ Уточка. |  |  |  |  | 32140011 1006250630358
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ПС Трубная-2 яч.39 - ТП-819 яч.7 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры |  |  |  |  | 31120019 1006250630632
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№171д.Хрущевские дворики по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№171д.Хрущевские дворики нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1006250632280
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1-17 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1-17 ПС Каменка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 1006250647770
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф 1048 ПС Погар (МАПП Погар) по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1006250651660
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130020 1006250700785
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Крыловское" о приведении потребительского оборудования ТП-2-3 ВЛ 10кВ №-2 ПС Рогачёвка, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1006250723764
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №02 ПС-35 Г.Озера, ВЛ-10кв №13 ПС-35 Г.Озера, ВЛ-10кв №01 ПС-35 Порожки, ВЛ-10кв №05 ПС-35 Порожки, ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово, ВЛ-10кв №04 ПС-35 Попово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №02 ПС-35 Г.Озера, ВЛ-10кв №13 ПС-35 Г.Озера, ВЛ-10кв №01 ПС-35 Порожки, ВЛ-10кв №05 ПС-35 Порожки, ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово, ВЛ-10кв №04 ПС-35 Попово |  |  |  |  | 31070013 1006250732586
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Таловая-районная по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Таловая-районная наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1006250733780
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 042 на д. Спиридово, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 042 на д. Спиридово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 1006250736899
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу ТП-540 управляющему ООО "Пищекомбинат" Афанасьеву В.И. письмо о необходимости эксплуатировать электроустановку в соответствии с ПТЭ. |  |  |  |  | 1000000140 1006250737053
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от РП 14н яч.11 до КТП-1402н яч.5 |  |  |  |  | 32140002 1006250738347
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от ПС 110кВ Центральная(1.7) до РП-12н(9) |  |  |  |  | 32140002 1006250739346
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №50-№60, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №118-№128.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №50-№60, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №118-№128 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1006250740467
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №13-50-13-60 КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №13-50-13-60 КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1006250741577
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС Бор в пролете опор №70-80.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Бор в пролете опор №70-80 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1006250757762
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Дон на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №26-27 на ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Дон. |  |  |  |  | 32130032 1006250800784
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-3-25 Болдыревка, выявленные дефекты включить в план работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-3-25 Болдыревка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 1006250815786
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 10кВ Орошение ПС 35/10 кВ Поддубровка.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Орошение ПС 35/10 кВ Поддубровка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120016 1006250826633
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 15 c целью выявления дефектов, влияющих на аварийность.; По окончании внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 15, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 1006250831634
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП №202 п. Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП № 202 Ф.1 п. Космынино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1006250833930
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1006250837903
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130028 1006250849787
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-2 ПС 35 кВ Кр.Лиман на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; Выполнить расчистку трассы ВЛ в пролетах опор №51-56 по ВЛ 10-2 ПС 35 кВ Кр.Лиман. |  |  |  |  | 32130022 1006250927750
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. |  |  |  |  | 32140005 1006250929373
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Старое-4 ВЛ-10 №20 П.Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Селиванцево ВЛ №18 П.Городище, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Луковниково-5 ВЛ №10 Луковниково, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Леушкино №09 Заднее Поле.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Старое-4 ВЛ-10 №20 П.Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Селиванцево ВЛ №18 П.Городище, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Луковниково-5 ВЛ №10 Луковниково, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Леушкино №09 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 1006250934401
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №11 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №11 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки. |  |  |  |  | 32140006 1006250935372
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Зараменье в пр. опор №47-57, 2 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пр. опор №9-19, 3 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пр. опор №134-144.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Зараменье в пр. опор №47-57, 2 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пр. опор №9-19, 3 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пр. опор №134-144. |  |  |  |  | 31070001 1006250937777
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Квартал» о приведении потребительского оборудования ПС 35/10кВ Бор в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 1006250937789
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 015 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведенного осмотра ТП 015 ВЛ 0,4кВ №3 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения |  |  |  |  | 34080004 1006250939900
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 РП Скорнево в пролётах опор №33- №43.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 РП Скорнево в пролётах опор №33- №43 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1006250948456
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10кВ №1017 ПС Всходы с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ; Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1017 ПС Всходы в пролете опор №№64-65 |  |  |  |  | 34080025 1006250951901
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС Захарьевское с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ; Произвести вырубку дерев в пролете опор №№68-69 ВЛ 10кВ №1001 ПС Захарьевское |  |  |  |  | 34080025 1006250956902
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-22 ПС Давыдовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-22 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 32130015 1006251000806
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1007 ПС Замошье , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №117 - №118 за границей охранной зоны ВЛ 1007 ПС Замошье (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1007 ПС Замошье , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 1006251004903
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф641 к ТП0167.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0228 к ТП0037. |  |  |  |  | 92029501 1006251005838
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна .; По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 1006251005795
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Ф1029 от РП103 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029507 1006251005861
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1006251007842
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №6-28 - №6-29 за границей охранной зоны ВЛ 1004 ПС Беляево (при необходимости) |  |  |  |  | 34080011 1006251008904
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №77 - №78 ВЛ 0,4кВ №1 от МТП-20-7 Карпики. |  |  |  |  | 34080005 1006251020899
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП16 Ф605 к ТП3185,ТП3149.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3149 к ТП4117. |  |  |  |  | 92029501 1006251030839
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Кантемировская на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Кантемировская выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130013 1006251042807
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 078 ВЛ 0,4кВ №3.; По результатам проведенного осмотра ТП 078 ВЛ 0,4кВ №3 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения |  |  |  |  | 34080004 1006251047905
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-07 Лизиновка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание уделить состоянию колпачков.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-07 Лизиновка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130028 1006251059788
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. ТП-508 2 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. ТП-508 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. ТП-508 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1006251100931
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП77 Ф107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029508 1006251115840
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочечередного технического обслуживания (профилактического осмотра) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ ,запитанных от ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Княжьи Горы.; Выполнить внеочередное техническое обслуживание (профилактический осмотр) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ , запитанных от ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Княжьи Горы. |  |  |  |  | 31070033 1006251116764
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Новотроицкая по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Новотроицкая наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1006251121781
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход КВЛ-0,4 кВ от ТП-126 рубильника д/с№14 д№ 41 ул. 7-я Рабочая, с осмотром перекидок, а также выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра КВЛ-0,4 кВ от ТП-126 рубильника д/с№14 д№ 41 ул. 7-я Рабочая устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1006251127933
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ10 кВ ПС Заводская, Л1012- ТП 978 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости кап. ремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1006251132906
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Рыльцево-2 ВЛ-10 №25 Зубцов, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ с.Емельяново-6 №09 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Варюшино ВЛ-10 №10 Клешнево, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ М.Кобяково ВЛ-10 №13 П.Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Мелтучи ВЛ №01 Родня, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Юркино ВЛ-10 №03 Салино, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №316 д. Плешки.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Рыльцево-2 ВЛ-10 №25 Зубцов, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ с.Емельяново-6 №09 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Варюшино ВЛ-10 №10 Клешнево, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ М.Кобяково ВЛ-10 №13 П.Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Мелтучи ВЛ №01 Родня, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Юркино ВЛ-10 №03 Салино, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №316 д. Плешки. |  |  |  |  | 31070033 1006251134472
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 РП-1 (БобГЭС) по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 РП-1 (БобГЭС) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 1006251140801
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 003 на пер.Республ. при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 003 на пер.Республ., с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-0,4 кВ. |  |  |  |  | 31060004 1006251144932
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ10 кВ №8 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ10 кВ №8 ПС 110 кВ Анна наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 1006251155794
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №20-№35.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №20-№35 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1006251200416
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Перхово.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Перхово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070009 1006251216552
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №23 ул. Горького от ВЛ 0,4 кВ ф5 ЗТП-5 ф.117 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1006251220867
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 СТП 525/63 ПС Мартовская №06 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 525/63 ПС Мартовская №06 |  |  |  |  | 32110028 1006251224088
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 149 ф.29 - РП 36 и КЛ 6 кВ ТП 682 - ТП 1397 |  |  |  |  | 1000000126 1006251230190
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 1006251245791
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ведное 5; ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Бочарниково.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ведное 5; ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Бочарниково. |  |  |  |  | 31070027 1006251249415
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-2 Знаменка от Л 1006 ПС 110кВ Знаменка силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-2 Знаменка от Л 1006 ПС 110кВ Знаменка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 1006251251907
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-206 ПС 35 кВ Красногоровка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-206 ПС 35 кВ Красногоровка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 1006251253796
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного смотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Красный Флот, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода как самих деревьев, так и их ветвей, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Красный Флот по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых или сами деревья угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий.; Произвести обрезку крон и вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Красный Флот , в пролете опор №6-7 ОВЛ-10 на СТП-416, угрожающих падением на провода, либо опусканием на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32130023 1006251255797
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф1 ТП0733 Ф1024 РП103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1006251308887
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС Каменка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 1006251311782
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ЗТП-50 ,ЗТП28 ф.1006 ПС Дубровская; Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф1006 ПС Дубровская ЗТП-50 к ЗТП-28 |  |  |  |  | 92029502 1006251330910
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-9 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1006251331340
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 21 (1) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №75-85.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 21 (1) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №75-85. |  |  |  |  | 31070033 1006251339471
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 703 ПС 35 кВ Новая Деревня.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1006251358377
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Алешня Ф1 КТП№260 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Алешня Ф1 КТП№260 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1006251412303
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обследование опоры №82 ВЛ 10 кВ Ф.10-06 ПС Рождественское подвергшихся прохождению тока замыкания на землю.; По результатам обследования опоры №82 и осмотра ВЛ 10 кВ Ф.10-06 ПС Рождественское устранить выявленные замечания.; Провести осмотр ВЛ 10 кВ Ф.10-06 ПС Рождественское с целью выявления ослабления крепления штыревой изоляции к арматуре ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1006251426934
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 1006251442792
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-12-63 кВА н.п. Л по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-12-63 кВА н.п. Л и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1006251442221
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №5 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-13-3 Лотовиново. |  |  |  |  | 34080005 1006251450910
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Проработать информацию через администрацию Андросовского сельсовета об опасности поражения электрическим током и соблюдении правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110028 1006251500089
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор на отпайке к ТП-355 в пролетах опор №19-№34.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор на отпайке к ТП-355 в пролетах опор №19-№34. |  |  |  |  | 31070024 1006251500413
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№19/В1-11-63 н.п. Колодецкий по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№19/В1-11-63 н.п. Колодецкий нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1006251511298
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 251 (д.Гришкино).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 251 (д.Гришкино) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 1006251526440
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Возы, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Возы с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1006251528091
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 557 - ТП 864 с просьбой устранить неисправность , повлекшу. отключение КЛ 10 кВ ТП 848 - РП 71. |  |  |  |  | 1000000126 1006251551191
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 246 ВЛ 0,4кВ Л-1.; По результатам проведенного осмотра ТП 246 ВЛ 0,4кВ Л-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения |  |  |  |  | 34080004 1006251553912
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №64 - №65 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Белик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1006251618908
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 208 в пролетах опор №3-8 |  |  |  |  | 32110020 1006251626092
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ ф.32 ПС №9; Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10 кВ ф.32 ПС №9 |  |  |  |  | 31070025 1006251626408
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130026 1006251655790
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №204 ПС 110 кВ В.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №204 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1006251656891
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 102 (д.Селищи).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 102 (д.Селищи) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 1006251718767
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец дефекты в пролетах опор №130-140; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец в пролетах опор №130-140 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070023 1006251720763
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1006251733342
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ №704 РП "Автопогрузчик" по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-6кВ №704 РП "Автопогрузчик" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1006251750341
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №3 КТП 644 ВЛ №04 ПС Суравская.; Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий ВЛ 0,4кВ №3 КТП 644 ВЛ №04 ПС Суравская. |  |  |  |  | 31150001 1006251802476
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2-1 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Родина на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2-1 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Родина выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 1006251803951
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка 2, составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2415 ПС Любимовка 2 |  |  |  |  | 32110011 1006251811093
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №241 ПС Любимовка 2, составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №241 ПС Любимовка2 |  |  |  |  | 32110011 1006251811094
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить диагностику оборудования всех КТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Красный Флот, со сроком эксплуатации более двадцати пяти лет, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки.; По результатам проведения диагностики оборудования КТП-10/0,4кВ ВЛ-10-4 ПС Красный Флот, со сроком эксплуатации более двадцати пяти лет, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130023 1006251813798
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-288 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-288 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1006251816935
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1006251818027
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130012 1006251835800
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТП Ковезиха 172 Ш.Дуброво, ВЛ-0.4кВф1ДерТПдКрутец 1Дорохово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТП Ковезиха 172 Ш.Дуброво, ВЛ-0.4кВф1ДерТПдКрутец 1Дорохово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1006251844414
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №1/13 - №14 ВЛ 0,4кВ КТП Деменино от Л 1002 ПС Знаменка. |  |  |  |  | 34080025 1006251852911
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 9/Ш-6-100 н.п. Кулеши по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 9/Ш-6-100 н.п. Кулеши нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1006251904299
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замер стрелы провеса провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 010 ВЛ №18 ПС Сосновская, в пролете опор №6-7 после внешнего механического воздействия.; Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 010 ВЛ №18 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 010 ВЛ №18 ПС Сосновская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150005 1006251909469
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектных изоляторов на опорах №14,18 отпайки к ПС 110 кВ Дерезовка.; Выполнить замер контура заземления опор №14,18 отпайки к ПС 110 кВ Дерезовка.; По результатам измерения контура заземлений наметить мероприятия по устранению дефектов. |  |  |  |  | 321300 1006252104793
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП Ф-1008 ПС 35 кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1006252106684
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №2 КТП 132 п. Нижнии Вяжи по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 132 п. Нижнии Вяжи и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1006252116281
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 на отпайке к ТП-106 в пролетах опор №1-1-№1-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 на отпайке к ТП-106 в пролетах опор №1-1-№1-10. |  |  |  |  | 31070024 1006252117434
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить повторную дератизацию ЗРУ на ПС 110 кВ №16.; Разработать график дератизации ЗРУ на ПС 35 кВ № 15, 46, 48, принятых в эксплуатацию от МУП Городские электрические сети г. Железногорска, обеспечить его исполнение. |  |  |  |  | 321100 1006252121090
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7-20 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 7-20 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1006252124805
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 5-6 ПС Пески по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 5-6 ПС Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 1006252134892
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110008 1006252139095
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 ТП 047 п. Измайлово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 047 п. Измайлово и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1006252145282
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 1006252146376
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130013 1006252205808
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1006252255253
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Шатры; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Шатры с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070023 1006252256433
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП ф.1008 П.С 35 кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1006252310685
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-6-24 по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-6-24 и включить их в план работ Урицкого РЭС |  |  |  |  | 31100022 1006252315207
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф611 в РП31 к ТП2233.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф611 РП31 к ТП2233. |  |  |  |  | 92029501 1006252320841
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф.401-ПС-6-РП-50 |  |  |  |  | 1000000125 1006252322254
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№165 д. Грачевка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№165 д. Грачевка нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1006252322283
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль КЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Владычное от опоры №1-78 до опоры № 1-79; По результатам тепловизионного контроля КЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Владычное от опоры №1-78 до опоры № 1-79 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060005 1006252330936
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110003 1106250021096
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ВЛ 110кВ Калининская – Горицы с отпайкой на ПС 110кВ Медведиха произвести проверку состояния и измерение сопротивления контуров заземления на опорах №73,74,75.; По результатам проверки состояния и измерения сопротивления контуров заземления на опорах №73,74,75 ВЛ 110кВ Калининская – Горицы с отпайкой на ПС 110кВ Медведиха, устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310700 1106250032426
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130031 1106250032514
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №1 отпайка на ПС Район - В на опоре №18-1/16-2 с устранением выявленной дефектной изоляции. |  |  |  |  | 311000 1106250246261
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Провести измерение сопротивления заземления опоры №39 ВЛ 110 кВ Правобережная – Сухая Лубна с отпайкой на ПС Новая Деревня.; Произвести замену изоляторов на опоре №39 ВЛ 110 кВ Правобережная – Сухая Лубна с отпайкой на ПС Новая Деревня.; Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опоре №39 ВЛ 110 кВ Правобережная – Сухая Лубна с отпайкой на ПС Новая Деревня. |  |  |  |  | 311200 1106250300635
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС Н-Корма в пролетах опор №6-9-№6-10 отпайки на ТП 175 (Погорелка) от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС Н-Корма в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 1106250320971
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Токаревская-Жердевская 2 цеп на участке опор №112-117; Выполнить замену дефектной изоляции на ВЛ-110кВ Токаревская-Жердевская 2 цепь на опоре №114; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на ВЛ 110кВ Токаревская-Жердевская 2 цепь на опорах №113,114,115; При выявлении дефектов ВЛ 110кВ Токаревская-Жердевская 2 цепь, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 311500 1106250430470
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №6-10-6-20 ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №6-10-6-20 ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 1106250535404
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №10-2 - №10-3 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. |  |  |  |  | 34080019 1106250540909
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-392 п. Кишбаза на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-392 п. Кишбаза устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 1106250546937
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №4107 ПС 35кВ Грайвороновка пролеты №16-№21 |  |  |  |  | 32110021 1106250619116
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы ВЛ 10кВ РП 16н(19) ПС 110кВ Центральная. |  |  |  |  | 32140002 1106250652375
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1106250715545
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС Высокуша в пролетах опор №10-20.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Высокуша в пролетах опор №10-20 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1106250743447
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от ПС 110кВ Центральная(3.11) до РП 13н яч.11 |  |  |  |  | 32140002 1106250752374
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Никольское в пролете опор №№2-2÷2-3 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Никольское в пролете опор №№2-2÷2-3 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 1106250905914
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1106250906304
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №Х1 - №Х2 за границей охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 614 ВЛ-614 ПС Голынки (при необходимости) |  |  |  |  | 34080009 1106250938916
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 МТП №120 ПС 110 кВ Лизины. |  |  |  |  | 32140005 1106250939397
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-104 Л2 Ф-101 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1106250940668
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения Л 10кВ №11 РП 01 письмо-претензию в адрес МУП "Горводоканал". |  |  |  |  | 34080007 1106250944917
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1106250950255
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 205 ПС Комсомолец.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1106251000406
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам смотра ВЛ-10кВ №4.12.08 ПС Петровская в пролетах опор №№1-68 - 1-73 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ №4.12.08 ПС Петровская в пролетах опор №1-68 - 1-73 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110029 1106251020112
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок в КЛ-6 кВ ТП-47 2 сек. ш - ТП-783 2 сек. ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-47 2 сек. ш - ТП-783 2 сек. ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-47 2 сек. ш - ТП-783 2 сек. ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1106251020938
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ "Берега" от ТП №151устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ "Берега" ТП №151с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1106251040939
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 1106251040131
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Дачная, ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПП Заречье, ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Селиверстово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Дачная, ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПП Заречье, ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Селиверстово. |  |  |  |  | 31070025 1106251045448
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом СПС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1106251112680
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№170 д. Караси по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№170 д. Караси нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1106251133284
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письменное обращение к потребителю с требованием соблюдать правила безопасности, установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160). |  |  |  |  | 31060021 1106251138940
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №3-16-3-26 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №3-16-3-26 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1106251154787
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №05 ПС-35 Порожки, ВЛ-10кв №04 ПС-35 Попово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №05 ПС-35 Порожки, ВЛ-10кв №04 ПС-35 Попово |  |  |  |  | 31070013 1106251220869
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 030, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1106251241919
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 Ф 10-05 ПС Парфеньево выявленные замечания устранить при их наличии.; Провести внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф 10-05 ПС Парфеньево с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060020 1106251303943
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений на ВЛ 0,4 кВ КТП-8 ф.1003 ПС Рогнединская оп. 7-1; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП-8 ф.1003 ПС Рогнединская |  |  |  |  | 92029502 1106251326918
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-840 1 с.ш. - ПС Центральная 1 с.ш. ф.10-05.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-840 1 с.ш. - ПС Центральная 1 с.ш. ф.10-05. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-840 1 с.ш. - ПС Центральная 1 с.ш. ф.10-05. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1106251327971
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1422 - Т 2 |  |  |  |  | 1000000126 1106251340192
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-15-5 по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-15-5 и включить их в план работ Урицкого РЭС |  |  |  |  | 31100022 1106251343208
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. |  |  |  |  | 31070009 1106251349828
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 818 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 1106251408408
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1106251410305
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 631 от ПС 35кВ "Тельмана" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 631 от ПС 35кВ "Тельмана" |  |  |  |  | 32110005 1106251419124
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 697 - ТП 899 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 697 - ТП 899 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 697 - ТП 899. |  |  |  |  | 34050019 1106251421963
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца потребительского ТП 834 о необходимости соблюдать требования Правил эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 32110016 1106251441142
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 1106251449134
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС 35/10кВ Любаж , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №28 ПС 35/10кВ Любаж , с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110027 1106251500097
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Гостенская 14 п.1 ТП 1243 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Гостенская 14 п.1 ТП 1243 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1106251515332
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ Р 101-РЕК 21001 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ Р 101-РЕК 21001 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1106251528378
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110003 1106251552135
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1217 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1106251556393
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№60-70. |  |  |  |  | 31070033 1106251602765
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах от ТП №68 до ТП №17 КВЛ-10кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС 110 кВ Краностроитель.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах от ТП №68 до ТП №17 КВЛ-10кВ РП-3 - РП-ОС ф.22 ПС 110 кВ Краностроитель. |  |  |  |  | 31070033 1106251610766
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф 1048 ПС Погар (МАПП Погар) по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1106251620669
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-8 Л1 Ф-102 ПС Андрейковичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1106251627670
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-639 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-639 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1106251630970
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Текстилей от ТП-207, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Текстилей от ТП-207 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 1106251632969
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ - Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.; Произвести верховой осмотр опора № 193/193 при необходимости замену дефектных изоляторов на ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ - Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106); Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 162/162-215/215 на ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ - Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ.; Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№ 192/192, 193/193, 194/194 на ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ - Ельня с отпайкой на ПС Дорогобуж-1 II цепь (ВЛ-106). |  |  |  |  | 340800 1106251643915
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ №457 ПС Р. Колодез,в пролетах опор №100-№105 |  |  |  |  | 32110021 1106251644114
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Борщевская по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090019 1106251647671
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1106251657306
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5090 Л2 Ф-104 ПС Соловьевка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1106251701673
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Письмо в с/о Авангард с просьбой провести разъяснительную работу среди населения садоводческого общества о важности соблюдения охранных зон линий электропередач (ЛЭП) и угрозе электротравматизма. |  |  |  |  | 32110016 1106251716145
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1106251728028
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 280 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра КТП 280 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1106251731379
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2от ТП-Шеп-7-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2от ТП-Шеп-7-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1106251735343
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1019 ПС Красный, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №90 - №91 за границей охранной зоны ВЛ 1019 ПС Красный (при необходимости) |  |  |  |  | 34080008 1106251739918
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В случае выявления при внеочередных измерениях сопротивления обмоток силовых трансформаторов, запитанных от ВЛ 10кВ №04 РП Серго-Ивановское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Выполнить внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации свыше 43 лет на ТП, запитанных от ВЛ 10кВ №04 РП Серго-Ивановское. |  |  |  |  | 34080007 1106251750921
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140008 1106251808394
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Сонково в пр. оп №16-26.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Сонково в пр. оп №16-26. |  |  |  |  | 31070001 1106251810778
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю неврологический диспансер «Букреевский» о соблюдении правил ТЭ в сетях потребителя и ТУ |  |  |  |  | 32110027 1106251845098
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 8-16 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 8-16 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1106251906846
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№165 д. Грачевка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП№165 д. Грачевка нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1106251909285
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ООО Стройкомойл) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 1106251912509
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12(1) ПС 35 кВ Ельцы (Свердлово) в пролетах опор №№200-205.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №12(1) ПС 35 кВ Ельцы (Свердлово) в пролетах опор №№200-205. |  |  |  |  | 31070033 1106251948475
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 319 ПС 110 кВ Томаровка.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; Обратиться с заявлением в ОМВД России по Яковлевскому району о привлечении лиц, виновных в причинении ущерба объекту энергетики.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1106252103407
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП13 ф.610; Произвести восстановление КЛ 6кВ ф610 РП13 к ТП2372 |  |  |  |  | 92029501 1106252105852
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35кВ Прилепы-Яблоново разработать мероприятия с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 35кВ Прилепы-Яблоново. |  |  |  |  | 321400 1106252123413
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца потребительского ТП 10/40 -413.09 о необходимости соблюдать требования Правил эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 1106252124143
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр оборудования РС "Костромаэнерго" в месте возникновения пожара на предмет наличия термических повреждений. По результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1106252127945
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-881 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-881 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1106252130968
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 416 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 416 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1106252134380
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140001 1106252140381
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 35 кВ ПС-38 ЛГОК – Сапрыкино.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 35 кВ ПС-38 ЛГОК – Сапрыкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в план работы. |  |  |  |  | 321400 1106252234412
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 43 в месте возникновения пожара жилого дома д.Лебеди.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 43 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1106252240946
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 215-ТП 153 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 215-ТП 153 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1206250012382
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 57 яч.13 - ТП 695 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 57 яч.13 - ТП 695 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 57 яч.13 - ТП 695. |  |  |  |  | 34050019 1206250126964
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Пригородный-2 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1206250245433
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отпайками, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести измерение сопротивления ЗУ на опоре №52 ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отпайками; Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и состояние грозотроса на опоре №52 ВЛ 110кВ Котовская-Токаревская №1 с отпайками |  |  |  |  | 311500 1206250324530
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ВЛ 110кВ Калининская – Горицы с отпайкой на ПС 110кВ Медведиха произвести проверку и измерить сопротивление контуров заземления на опорах №222,223,224.; На ВЛ 110кВ Калининская – Горицы с отпайкой на ПС 110кВ Медведиха устранить замечания по контурам заземления на опорах №222,223,224. |  |  |  |  | 310700 1206250334581
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Гостовская- Поназырево.; По итогам обхода ВЛ-110кВ Гостовская- Поназырево устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 1206250452952
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №10-2 - №10-3 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. |  |  |  |  | 34080019 1206250532927
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ № 7 в пролетах опор №91-№101, ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №92-№102.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ № 7 в пролетах опор №91-№101, ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №92-№102 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1206250605525
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №106 - №116.; Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №106 - №116 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 1206250626468
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 1206250642432
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-274 - ТП-340 2 сек.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-274 - ТП-340 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-274 - ТП-340 2 сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1206250801967
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Теребрено разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра КТП 204 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Теребрено разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 204 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Теребрено.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Теребрено. |  |  |  |  | 32140021 1206250826405
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-22 с. Малиново по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 11/К-22 с. Малиново нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1206250850318
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 152; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 152 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1206250905453
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП171 фГород-2 ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1206250910916
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра всех ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково, в случае выявления дефектов проводов шлейфов 10 кВ., идущих от ЛР к ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр всех ЛР-10 кВ по ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Дьяченково, на предмет выявления дефектов проводов шлейфов 10 кВ.. |  |  |  |  | 32130003 1206250915862
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 32 ул. Садовая, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП35 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1206250921914
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-04кВ №1 от КТП №II-4 ПС 110кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-04кВ №1 от КТП №II-4 ПС 110кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 1206250922893
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам верхового осмотра ВЛ Р-24 к КТП-24 Ф-601 ПС Бытошская произвести устранение выявленных дефектов.; Произвести верховой осмотр ВЛ Р-24 к КТП-24 Ф-601 ПС Бытошская. |  |  |  |  | 92029503 1206250927850
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 601 Тиволино-3 мастерские.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 601 Тиволино-3 мастерские с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 1206250927458
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наКЛ 10 кВ ПС Южная яч.27 - РП-32 яч.10 со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от ПС Южная яч.27 - РП-32 яч.10 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1206250930636
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №04 ПС-35 Попово, ВЛ-10кв №07 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №04 ПС-35 Попово, ВЛ-10кв №07 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово |  |  |  |  | 31070013 1206250934894
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №22701 от ЦРП "Ивановское" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №22701 от ЦРП "Ивановское". |  |  |  |  | 32110001 1206250951125
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1206251018409
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1206251036434
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 96 ул. Полины Осипенко, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП42 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1206251044915
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 709 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 1206251109398
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №054; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №054 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1206251120897
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара в ТП №167 "База РСУ" КТП-400 по адресу г. Нея, ул. Ленина, д. 157 после замены ведомственного оборудования потребителем.; По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, ТП №167 "База РСУ" КТП-400 по адресу г. Нея, ул. Ленина, д. 157 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060019 1206251126944
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ЗТП № 5-15 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ЗТП № 5-15 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1206251145847
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Ферма, ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Сажино, ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Филимоново.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Ферма, ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Сажино, ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Филимоново. |  |  |  |  | 31070025 1206251147450
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Слоновка- Ярское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 35 кВ Слоновка- Ярское. |  |  |  |  | 321400 1206251147411
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №3-1-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212, №13-23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 057(Заборье маст.), №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207(Мирный) с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №3-1-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212, №13-23 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 057(Заборье маст.), №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 207(Мирный). |  |  |  |  | 31070021 1206251159528
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования 245, 247 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Семеновка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г.; Провести обследование стоек опор №245, 247 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Семеновка с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №245, 247 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Семеновка с оценкой состояния провода арматуры и изоляции.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130011 1206251203511
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Шеино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 1206251204431
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  |  |  | Выполнить ремонт кабельной линии от ТП6/0,4 кВ №94 до ТП6/0,4 кВ №82 с последующим проведением высоковольтных испытаний и измерений. |  |  |  |  | 32130004 1206251230909
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1206251234922
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 5-12 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 5-12 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 1206251236834
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС Усвятье.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1002 ПС Усвятье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.; Произвести вырубку деревьев угрожающих падением в пролете опор №16-№17 ВЛ-1002 ПС Усвятье |  |  |  |  | 34080014 1206251250923
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта |  |  |  |  | 1000000125 1206251330256
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре: 1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Лощемля в пр. опр №92-102, 2 ВЛ 10кВ №09ПС 35кВ Морозово в пр. опр №6-16, 3 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Кладово в пр. опр №28-38.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Лощемля в пр. опр №92-102, 2 ВЛ 10кВ №09ПС 35кВ Морозово в пр. опр №6-16, 3 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Кладово в пр. опр №28-38. |  |  |  |  | 31070001 1206251338463
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 661 |  |  |  |  | 1000000126 1206251350193
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0.4 кВ №1 МТП 103 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ВЛ 0.4 кВ №1 МТП 103 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1206251430383
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-106---ТП-199 |  |  |  |  | 1000000125 1206251455257
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дружба на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дружба выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130013 1206251500863
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1206251505109
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 (Чумжино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 (Чумжино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 1206251508973
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Марково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Марково, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1206251515999
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ ТП 015 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ ТП 015 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1206251516268
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №18 ПС Б.Городок в пролётах опор №136 - №146.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС Б.Городок в пролётах опор №136 - №146 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1206251535442
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП47 ф. 1024 ПС Центральная в пролете опор №25-26, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029505 1206251548917
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1206251550344
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС "Шепино" по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №9 ПС "Шепино" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1206251605345
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ 1.8.16 ПС 35кВ Осоцкое в пролетах опор №5-10 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 1.8.16 ПС 35кВ Осоцкое в пролетах опор № 5-10 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110030 1206251610138
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1206251611435
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1206251635844
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-1 ПС Верховье ВЛ-10кВ по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-1 ПС Верховье и включить в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1206251637319
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-61-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-61-5 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1206251640346
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-103 ПС 35 кВ Подколодновка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-103 ПС 35 кВ Подколодновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 1206251640865
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Старая Криуша на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта в районе пролегания трассы ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Старая Криуша в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130023 1206251644867
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТПН№7/Ск-15-400 н.п. Корсунь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №3 от КТПН№7/Ск-15-400 н.п. Корсунь нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1206251649320
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТПН№7/Ск-15-400 н.п. Корсунь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТПН№7/Ск-15-400 н.п. Корсунь нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1206251649321
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 1206251655111
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №17(9 ) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ №17(9 ) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 1206251701428
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ ТП3430 к ТП3346 Схема сети – Нормальная МТЗ 1 ступень МТЗ КЛ ф621 РП24 к ТП3430 |  |  |  |  | 92029501 1206251703854
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 от РП Пузево в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 от РП Пузево по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1206251705869
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №122-№132.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №122-№132 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1206251709524
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочечередного технического обслуживания (профилактического осмотра) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ ,запитанных от ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Степурино.; Выполнить внеочередное техническое обслуживание (профилактический осмотр) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ , запитанных от ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Степурино. |  |  |  |  | 31070033 1206251723427
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Каргашино-1 ВЛ №20 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Каргашино-1 ВЛ №20 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1206251725473
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы ТО и ремонтов. |  |  |  |  | 32130005 1206251726872
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1206251727384
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №38 - №39 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Стегримово. |  |  |  |  | 34080019 1206251736924
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12(1) ПС 35 кВ Ельцы (Свердлово) в пролетах опор №№60-70.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №12(1) ПС 35 кВ Ельцы (Свердлово) в пролетах опор №№60-70. |  |  |  |  | 31070033 1206251738474
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская и включить в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1206251740347
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Гладкое на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Гладкое на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1206251747214
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Кушалино в пролетах опор №18 - №27.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Кушалино в пролетах опор №18 - №27 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1206251750503
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2157 от п/ст Яньково составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2157 от п/ст Яньково |  |  |  |  | 32110001 1206251751126
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-7-3 от ПС 110кВ Таловая-районная по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-7-3 от ПС 110кВ Таловая-районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1206251802894
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Колпны на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. |  |  |  |  | 31100018 1206251815229
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-100 РП-27 |  |  |  |  | 1000000125 1206251816258
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-20 ТП-1526 -1 |  |  |  |  | 1000000125 1206251816259
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №14 - №15 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково. |  |  |  |  | 34080019 1206251817926
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 1206251819875
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ № 4 РП 6 кВ Разумное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1206251827430
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-101 ПС 35 кВ Никольское в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-101 ПС 35 кВ Никольское по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130008 1206251842877
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП41 Ф604 к ТП4530.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП4518 к ТП4530. |  |  |  |  | 92029505 1206251912931
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 568 ПС 110 кВ Крейда.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 568 ПС 110 кВ Крейда разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1206251938385
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 1206251954835
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить ограждающий кожух ввода трансформатора КТП-305 ф.1024 ПС Новобрянская |  |  |  |  | 34090003 1206252000672
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Указать собственнику ТП №133 с/о "Фиалка"выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1206252033146
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КТП, запитанных от ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Уланово.; Произвести внеочередной осмотр КТП, запитанных от ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Уланово с целью выявления наличия дефектов, последствий грозовой деятельности. |  |  |  |  | 31070015 1206252040768
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Троицкое; По результатам внеочередных измерений сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Троицкое выявленные дефекты устранить. |  |  |  |  | 32130018 1206252044848
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Прогресс на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; Выполнить расчистку трассы ВЛ в пролетах опор №75-78 по ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Прогресс. |  |  |  |  | 32130022 1206252053836
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-192 Л1 Ф-119 ПС Залинейная по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 1206252053674
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041, составить график устранения замечаний.; Произвести внеплановый инженерий осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041. |  |  |  |  | 32110022 1206252100100
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Д-5-17 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Д-5-17 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1206252106276
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-18 ПС Мезенцево на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине.; Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №158-159 ВЛ-10кВ ф-18 ПС Мезенцево. |  |  |  |  | 31100012 1206252112278
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 12901 ЦРП Калинина в пролете опор № 35-40 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 12901 ЦРП Калинина в пролете опор № 35-40 |  |  |  |  | 32110003 1206252132136
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1206252135637
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-13 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-13 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1206252136849
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Домашово с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 1206252136675
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 236 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 236 , с составлением листка осмотра |  |  |  |  | 32110027 1206252138099
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-514 ПС 35 кВ Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-514 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 1206252156878
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Лосево по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Лосево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1206252206922
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Хотьково разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 кВ Хотьково по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 1206252227209
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Рубашевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 1206252240890
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Алексеевская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Алексеевская по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС |  |  |  |  | 31100018 1206252250300
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1206252252349
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1206252302900
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №68-78 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №68-78 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1206252328788
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №3 Всходы ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №05 ПС-35 Порожки, ВЛ-10кв №07 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кв №21 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кв №08 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №3 Всходы ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №05 ПС-35 Порожки, ВЛ-10кв №07 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кв №21 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кв №08 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово |  |  |  |  | 31070013 1306250009898
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевка нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1306250019179
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 01 Сотниково ПС Сапрыкино |  |  |  |  | 31120014 1306250024638
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-1 , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130016 1306250109952
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 1306250140850
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1306250256476
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Троицкое; По результатам внеочередных измерений сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Троицкое выявленные дефекты устранить. |  |  |  |  | 32130018 1306250307851
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении возможных дефектов, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП.; Произвести верховой осмотр в пролётах №№ 160-165 ВЛ-110 кВ Придонская-Зориновка-тяг с отпайкой ПС Кантемировка участок ВЛ 220 кВ Великоцкая на предмет возможных дефектов после огневого воздействия; Произвести ремонт грозозащитного троса в пролёте опор №№ 162-163 ВЛ-110 кВ Придонская-Зориновка-тяг с отпайкой ПС Кантемировка участок ВЛ 220 кВ Великоцкая |  |  |  |  | 321300 1306250338829
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1306250346895
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-15/М-7-160 Ермачок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-15/М-7-160 Ермачок. |  |  |  |  | 31100018 1306250412309
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ В.Мамон по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ В.Мамон выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130006 1306250417864
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №413 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №1-15 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №413 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №1-15 |  |  |  |  | 32110007 1306250429140
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1306250435307
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Хоботовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Хоботовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 1306250540527
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1 ВЛ 10кВ № 07 ПС Лесное в пр. опор №77-87, 2 ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное в пр. опор №4-1-4-11, 3 ВЛ 10кВ № 04 ПС Лесное в пр. опор №52-62,; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ № 07 ПС Лесное в пр. опор №77-87, 2 ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное в пр. опор №4-1-4-11, 3 ВЛ 10кВ № 04 ПС Лесное в пр. опор №52-62, |  |  |  |  | 31070004 1306250621445
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | На основании проведенной проверки работаспособности СВ 10кВ на ПС 35/10кВ Новокузьминская устранить выявленные дефекты.; Подать заявку на получение изолированной ленты для изоляцию шинного моста 10кВ Т1 на ПС 35/10кВ Новокузьминская.; При получении изолированной ленты произвести изоляцию шинного моста 10кВ Т1 на ПС 35/10кВ Новокузьминская; Провести внеочередную проверку работаспособности СВ 10кВ на ПС 35/10кВ Новокузьминская. |  |  |  |  | 310700 1306250623562
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Юрасовка с применением бинокля, на предмет наличия дефектных колпачков под изоляторами.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Юрасовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 1306250630819
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2310 от п/ст Марьино составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2310 от п/ст Марьино |  |  |  |  | 32110001 1306250710127
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Поныри, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Поныри с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1306250715118
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 1 ПС Алексеевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 1 ПС Алексеевская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 1306250720521
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП ф.1012 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на ТП . |  |  |  |  | 34090022 1306250725686
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-13 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 1-13 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1306250737845
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №07 ПС Березье в пролетах опор №5-15.; Произвести внеочередной верховой осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС Березье в пролетах опор №5-10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1306250815459
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12(1) ПС 35 кВ Ельцы (Свердлово) в пролетах опор №№145-150; ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №12(1) ПС 35 кВ Ельцы (Свердлово) в пролетах опор №№145-150; ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 1306250842773
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н. Юрьевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н. Юрьевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 1306250843528
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП1094; Произвести восстановление КВЛ 6кВ ТП1051 - ТП1094 |  |  |  |  | 92029501 1306250845857
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31120006 1306250850639
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РУ Котельная Южная-Город 24 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РУ Котельная Южная-Город 24 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1306250859386
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить владельца потребительского ТП №170 - 415.09 о необходимости соблюдать требования Правил эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 1306250909144
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №19 ул. Фокина д, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1306250917928
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам смотра ВЛ-10кВ №4.12.08 ПС Петровская в пролетах опор №№1-69 - 1-74 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ №4.12.08 ПС Петровская в пролетах опор №1-69 - 1-74 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110029 1306250921113
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф2 ТП0711 Ф1024 РП103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1306250927935
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1306250936477
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 359 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 359 |  |  |  |  | 32110026 1306250940101
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1306250942308
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-104 Л1 Ф-101 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1306250956676
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 108 Воин 1 жил.дома на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 108 Воин 1 жил.дома на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1306251003226
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 1306251017399
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 35/10кВ Мезенцево по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 35/10кВ Мезенцево и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 1306251020323
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ РП-29-ТП-590 |  |  |  |  | 1000000125 1306251021260
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№35-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№35-45. |  |  |  |  | 31070033 1306251023449
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС Красная Заря по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№20 ПС Красная Заря по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 1306251030361
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №28 Кузьмино ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1306251054980
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП Слободка; ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Комсомольская.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП Слободка; ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Комсомольская. |  |  |  |  | 31070025 1306251057542
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 370 Данковский, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 370 Данковский. |  |  |  |  | 31120003 1306251057651
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №4 ТП 193 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №15 ТП 1021 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1306251106029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №30-50 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино, №90-110 ВЛ 10кВ ф.№01 ПС 35кВ Коротыши, №240-260 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки, №60-80 ВЛ 10кВ №16 ПС Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №30-50 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино, №90-110 ВЛ 10кВ ф.№01 ПС 35кВ Коротыши, №240-260 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки, №60-80 ВЛ 10кВ №16 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1306251107790
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести высоковольтные испытания 1 с.ш. 10кВ ПС 35/10 кВ Гладкое.; Произвести чистку изоляции 1 с.ш 10 кВ (проходных и опорных изоляторов) ПС 35/10 кВ Гладкое. |  |  |  |  | 311000 1306251110277
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Котовская-Ржаксинская с отп. на ПС Сампурская на участке опор № 222-224; Выполнить замену дефектной изоляции на ВЛ-110кВ Котовская-Ржаксинская с отп на ПС Сампурская на опоре №223; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на ВЛ-110кВ Котовская-Ржаксинская с отп на ПС Сампурская на опоре №223; При выявлении дефектов на ВЛ 110кВ Котовская-Ржаксинская с отп на ПС Сампурская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 311500 1306251116531
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№2/П-5-63 д. Дехтярень по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№2/П-5-63 д. Дехтярень нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1306251117353
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанной от ВЛ 10кВ №3 Всходы ПС 110/10 кВ Алешинка.; При выявлении дефектов по результатам диагностики трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, устранить выявленные дефекты |  |  |  |  | 31070013 1306251122932
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-30 яч.1 до ТП-12А со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ отТП-30 яч.1 до ТП-12А обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1306251130640
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо с претензией владельцу ведомственной электроустановки ТП-107 КВЛ-632 ПС 110/35/6кВ Рославль, принадлежащей ИП Есипов, об материальной ответственности за причиненный ущерб по их вине. |  |  |  |  | 34080005 1306251130929
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кB № 2 ТП 023 c. Каменское, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 2 ТП 023 c. Каменское. |  |  |  |  | 31120007 1306251131652
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10 кВ №18 Очистные сооружения ПС 35/10 кВ Плоское со сроком эксплуатации более 15 лет; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ-10 кВ №18 Очистные сооружения ПС 35/10 кВ Плоское |  |  |  |  | 31120014 1306251131641
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 1306251142947
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1306251143478
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 1306251159655
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2024 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС Высокуша в пролетах опор № 15-25.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03 ПС Высокуша в пролетах опор № 15-25. |  |  |  |  | 31070002 1306251200454
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 901 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 901 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1306251201030
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-514 ПС 35 кВ Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-514 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 1306251214879
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №121 ПС Углич.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №121 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050017 1306251221975
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1306251222791
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 6 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 1306251223429
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести обход ВЛ-10кВ №1а ПС Судбищи по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1а ПС Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС |  |  |  |  | 31100002 1306251225362
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП № 23 Красноарм. наб.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 23 Красноарм. наб. |  |  |  |  | 31070033 1306251227452
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 05 Юршино ПС Селехово; По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 05 Юршино ПС Селехово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1306251230977
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-211 ПС 35кВ Дружба на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-211 ПС 35кВ Дружба выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130013 1306251230866
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Чернышев В.Ю о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №5 Чернышев В.Ю в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1306251232963
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1306251233311
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 1306251237132
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 14-25 ПС Радуга по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130017 1306251247964
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1046 Игнатово; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1052 Луговая; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево; ВЛ-0,4кВ ТП 273 Мех. маст.; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 370.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1046 Игнатово; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1052 Луговая; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево; ВЛ-0,4кВ ТП 273 Мех. маст.; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 370. |  |  |  |  | 31070024 1306251256592
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Караяшник на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Караяшник разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 1306251300820
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. 3 Интернационала 41 от ВЛ ф3 ГКТП-41 Ф-1004 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 1306251307848
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1306251313031
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1306251313979
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Прилепы. |  |  |  |  | 32140015 1306251320396
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр разрядников по ВЛ-10 кВ-129.12 от ПС Беседино в пролетах опор № 13-33, 201-212; По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ-129.12 от ПС Беседино в пролетах опор № 13-33, 201-212 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32110016 1306251328147
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Капыревщина в пролетах опор №48 - №50, проходящих по лесистой местности, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Капыревщина дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080004 1306251330930
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино", с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №4 "Семендяево" ПС 35/10 кВ "Дыбино", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1306251335020
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Лаптиха в пр. опор 60-70, 2 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Лаптиха в пр. опор 86-96, 3 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пр. опор 62-72, 4 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Малышево в пр. опор 34-44, 5 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр. опор 135-145, 6 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опор 221-231, 7 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опор 28-38, 8 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Зобы в пр. опор 7-12-7-22, 9 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Лаптиха в пр. опор 61-71.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Лаптиха в пр. опор 60-70, 2 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Лаптиха в пр. опор 86-96, 3 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пр. опор 62-72, 4 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Малышево в пр. опор 34-44, 5 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр. опор 135-145, 6 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опор 221-231, 7 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опор 28-38, 8 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Зобы в пр. опор 7-12-7-22, 9 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Лаптиха в пр. опор 61-71. |  |  |  |  | 31070001 1306251335779
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-601 ПС Цементная в пролетах опор 33-34 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 1306251337678
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10КВ №218 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10КВ №218 |  |  |  |  | 32110001 1306251339128
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-23-11 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-23-11 ПС 110 кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 1306251344852
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 339 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1306251353428
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079 (Чеб.деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079 (Чеб.деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 1306251353032
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 283; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 283 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 1306251355642
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Кикино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 1306251357931
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 396 Демино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 596 Дёминоустранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050010 1306251401022
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Победа, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Победа. |  |  |  |  | 31120018 1306251406653
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1306251409853
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-196 ф-1 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-196 ф-1 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1306251411978
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1042 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №823 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1042, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №823, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 1306251415529
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№5 ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ№5 ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 1306251424906
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП313-ТП1313 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП313-ТП1313 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ ТП313-ТП1313. |  |  |  |  | 34050019 1306251425033
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1306251426978
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №09 ПС Бор.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №09 ПС Бор с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1306251429523
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Пут-6-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 Пут-6-6 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1306251430408
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 802 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1306251431427
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1306251437937
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№45-55; ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№45-55; ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№60-70. |  |  |  |  | 31070033 1306251439451
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Рождествено в пролетах опор №92-№100. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино на отпайке к ТП-1049 в пролетах опор №94-№20-2. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая на отпайке к ТП-27 в пролетах опор №1-№12.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 7 РП Рождествено в пролетах опор №92-№100. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 17 ПС Гришкино на отпайке к ТП-1049 в пролетах опор №94-№20-2. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая на отпайке к ТП-27 в пролетах опор №1-№12. |  |  |  |  | 31070024 1306251443769
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования опор №59, №61 отпайка к ТП-2-31 ВЛ-10-2 ПС Ср.Икорец и осмотра с применением бинокля опор №59, №61 отпайка к ТП-2-31 с целью выявления дефектов крепления провода, наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов.; Провести обследование опор №59, №61 отпайка к ТП-2-31 ВЛ-10-2 ПС Ср.Икорец с откапыванием их до 0,6м., подверженных одностороннему тяжению и осмотр с применением бинокля опор №59, №61 отпайка к ТП-2-31 с целью выявления дефектов крепления провода.; Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130015 1306251444868
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1306251445920
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф1 с. Голунь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 222 Ф1 с. Голунь и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1306251448286
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 046 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №6 ТП 046. |  |  |  |  | 34050017 1306251448982
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Кушалино 1; ВЛ 0,4кВ №2 Шенское ТП Семунино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Кушалино 1; ВЛ 0,4кВ №2 Шенское ТП Семунино. |  |  |  |  | 31070027 1306251454513
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№2 от ТП 032; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№2 от ТП 032 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1306251458774
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2265 от п/ст Боброво составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2265 от п/ст Боброво |  |  |  |  | 32110001 1306251500129
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-12 ПС Дросково по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-12 ПС Дросково по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. |  |  |  |  | 31100018 1306251506322
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1306251509042
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18; Произвести восстановление КЛ 6кВ ф611 РП18 - ТП0315 |  |  |  |  | 92029501 1306251510858
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково в пролетах опор №51-№52 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 1306251510983
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Спирово-Красное-Знамя для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Спирово-Красное-Знамя устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 1306251511799
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Слоновка. |  |  |  |  | 32140009 1306251513426
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2307 от п/ст Марьино в пролете опор № 44-48 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2307 от п/ст Марьино в пролете опор № 44-48 |  |  |  |  | 32110001 1306251515130
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №122 ПС Углич.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №122 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1306251523984
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №1-60 - №1-70.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №1-60 - №1-70 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070016 1306251526476
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-412 ПС 35 кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-412 ПС 35 кВ Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 1306251527854
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка. |  |  |  |  | 32140007 1306251528387
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Кузнецово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1306251530966
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1306251541643
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации (более 30 лет) по ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Краснолипье на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ЭУ.; По результатам осмотра КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации (более 30 лет) по ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Краснолипье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130027 1306251554821
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №9 ТП 682 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №9 ТП 682 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1306251600965
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 7-11 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 7-11 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1306251600901
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1008 ПС Коробец, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев; По результатам осмотра ВЛ 1008 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 1306251602938
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №816 ПС 110 кВ Листопадовка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №816 ПС 110 кВ Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1306251604896
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС Чамерово в пр. опор №6/1-6/10 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС Чамерово в пр. опор №6/1-6/10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1306251613457
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-23-8 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-23-8 ПС 110 кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 1306251619855
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в УК Комфортные Условия, обслуживающей МКЖД ул Привокзальная,10а, о необходимости провести обследование оборудование на предмет возможных термических повреждений, после пожара. При наличии повреждений организовать работу по их устранению. |  |  |  |  | 31060003 1306251631965
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-597, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-597 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1306251632964
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 1306251635644
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 19-20 Л-2 от КТП №102 Ф-Латышовка РП Сосновка. |  |  |  |  | 34090006 1306251647679
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №24 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №24 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1306251651825
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю – отпайки от опоры№55 по ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Хлебородное о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130001 1306251654889
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 36 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 36 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1306251655388
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 522 ПС 35 кВ Б. Алабухи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 522 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1306251656897
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тесово в пролете опор №128-№163 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1013 ПС 35/10кВ Тесово в пролете опор №128-№163 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 1306251700940
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-9-4 ПС 35 кВ К-Отделец по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-9-4 ПС 35 кВ К-Отделец, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 1306251700930
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Речица на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине.; Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №106-107 ВЛ 10кВ № 08 ПС Речица. |  |  |  |  | 31100012 1306251700224
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 212 Тулянский разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 212 Тулянский. |  |  |  |  | 31100014 1306251701184
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.11 ПС Энергетик в пролетах опор №20-№28.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС Энергетик в пролетах опор №20-№28 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1306251701439
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №192-№202; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №192-№202 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1306251703520
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №221-№231.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №221-№231 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1306251704794
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительной прокладки ВВ шкафа КТП 10/0,4 кВ №V-15 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Эртиль .; По результатам внеочередных осмотров КТП 10/0,4 кВ №V-15 от ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130033 1306251705907
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-259 Л1 Ф-101 ПС Каташин по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 1306251707677
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская в пролетах опор №130-№131.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 1306251708976
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ ТП-1077-ТП-855 |  |  |  |  | 1000000125 1306251710261
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-54-ТП-1007 |  |  |  |  | 1000000125 1306251710262
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участка от опоры №35 до опоры №60 ВЛ 110кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ.; Выполнить замену дефектных изоляторов в гирляндах на опоре №47 ВЛ 110кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194).; Выполнить проверку сопротивления контуров заземлений опор №46, №47, №48 ВЛ 110кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194).; По результатам внеочередного осмотра ИТР участка от опоры №35 до опоры №60 ВЛ 110кВ Стодолище–Рославль-330 (ВЛ-194), проверки сопротивления контуров заземления опор №46, №47, №48, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 340800 1306251711913
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31120007 1306251714656
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130016 1306251719957
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 509 ПС 35 кВ Ливенка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 509 ПС 35 кВ Ливенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 1306251726389
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 049 Сп.Лутовиново мел. на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 049 Сп.Лутовиново мел. на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1306251731206
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф3 ТП15 ф103 ПС Заводская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1306251737920
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-1 ПС 35 кВ К-Отделец по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-1 ПС 35 кВ К-Отделец, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 1306251743931
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-304 ПС 35 кВ Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-304 ПС 35 кВ Петровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 1306251747856
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 070 (Кириловское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 070 (Кириловское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 1306251748034
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, запитанных от ВЛ-10-3 ПС ПТФ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок после прохождения грозового фронта.; По результатам проведения внеочередного осмотра КТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-3-16 ПС ПТФ, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130028 1306251752857
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 216 РП 10 кВ Альпика.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1306251755425
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-620 ПС 35 кВ Воронцовка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-620 ПС 35 кВ Воронцовка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 1306251802858
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 10кВ №1010 ПС 110кВ Знаменка с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ; Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1010 ПС 110кВ Знаменка в пролете опор №Б5 - №Б6 |  |  |  |  | 34080025 1306251803941
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Лубянская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 Лубянская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1306251803330
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кв №03 ПС Рышково назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Рышково в пролетах опор №4-9 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 1306251814152
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1306251815204
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1306251816479
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №6-№Б ВЛ 0,4кВ №2 ТП 163 |  |  |  |  | 34080024 1306251816943
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-Кул-1-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-Кул-1-4 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1306251820410
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянка и оборудования КТП №407 ПС 35 кВ Белянка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1306251824400
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-301 ПС 35 кВ Клеповка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-301 ПС 35 кВ Клеповка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1306251828880
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Семеновка в пролетах опор №(7-1)-№(7-4), №193-№197 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Семеновка в пролетах опор №(7-1)-№(7-4), №193-№197 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1306251830157
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Ольховатка, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Ольховатка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1306251836119
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-5-10-14 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-5-10-14 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1306251852789
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-218 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-218 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 1306251856881
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 №1 ПС 10 кВ Краснолипье в пролетах оп.№27-28 на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 №1 ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130027 1306251920822
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №767 ПС Н.Теребуж, пролеты опор №156-161 |  |  |  |  | 32110020 1306251928121
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1306251930263
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Выполнить обследование опоры №23 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №23 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. |  |  |  |  | 31060009 1306251934979
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №62-№67 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №62-№67 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1306251938123
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1306251940967
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ № 02 ПС Тербуны на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 31120015 1306251940657
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-124 Л1 Ф-1007 ПС Почепская в пролёте опор № 7-8, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090020 1306251940727
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-8 ПС Ср.Икорец, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-8 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 32130015 1306251957870
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 70 д. Сельцо устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 70 д. Сельцо с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 1306252014992
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Эртиль по всей протяженности, особо уделить проверки перемычек на опорах ВЛ.; По результатам внеочередных осмотров ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130033 1306252015908
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №245/1-№245/15.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №245/1-№245/15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1306252024504
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-6-13 от ПС 110кВ Таловая-районная по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-6-13 от ПС 110кВ Таловая-районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1306252025902
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026/250 в пролетах опор №4-9 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026/250 в пролетах опор №4-9 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 1306252027102
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 216 РП 10 кВ Альпика.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1306252035424
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №214 - №224.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №214 - №224 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 1306252057483
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 1306252103837
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Фатнево (ферма) Ф1КТП№046 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Фатнево (ферма) Ф1КТП№046 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1306252116312
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4-1 от ПС 35кВ Троицкая-1 по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4-1 от ПС 35кВ Троицкая-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1306252116903
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ТП 1349 (ДРСУ) по ВЛ10кВ 129.12 ПС Беседино с предложением провести ремонт поврежденного оборудования и соблюдать правила эксплуатации электроустановок.; Известить владельца ТП 1359 с/о "Звездочка" по ВЛ10кВ 129.12 ПС Беседино с предложением провести ремонт поврежденного оборудования и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 1306252117393
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №2 КТП№11 д. Лески по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№11 д. Лески и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1306252138287
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-5 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1306252138411
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10кВ №3 РП 10 кВ Альпика.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1306252139423
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №34 - №35 ВЛ 10 кВ №7 "Качалка" ПС 110/35/10кВ "Пречистое". |  |  |  |  | 34050020 1306252141040
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС Шатилово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС Шатилово и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1306252142363
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 023 Заречье, ВЛ-0.4кВф.1Дер.ТПВиловатик 01 Фралёво, ВЛ-0.4кВф6ЖоховоТПКот-ая 1128 Кладово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 023 Заречье, ВЛ-0.4кВф.1Дер.ТПВиловатик 01 Фралёво, ВЛ-0.4кВф6ЖоховоТПКот-ая 1128 Кладово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1306252143780
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 095 явилось К.З. силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 095 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 1306252143945
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 № 5 ПС 35 кВ Репьевка в пролетах опор №443-470, на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 № 5 ПС 35 кВ Репьевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130027 1306252145823
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10кВ №2 РП 10 кВ Альпика.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1306252149422
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Жилстрой. о приведении потребительского оборудования ТП-641 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 Масловская , в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1306252151965
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ПР-10 кВ ТП 121; Произвести измерение контура заземления ПР-10 кВ ТП 121 |  |  |  |  | 31120013 1306252155645
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Мкр."Репное" о приведении потребительского оборудования ТП-7-69 КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1306252231966
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Орехово в пролетах опор №81-№86 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Орехово в пролетах опор №81-№86 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1306252234159
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1306252235904
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф4 от ТП-351 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-351.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-351 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1306252237963
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35кВ Запрудская по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 35кВ Запрудская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130014 1306252238873
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 10кВ на ВЛ-10-4 ПС35/10 Турово-1 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ТП 10кВ на ВЛ-10-4 ПС35/10 Турово-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130016 1306252240958
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта п/ст-35 РП-33-Ф4 |  |  |  |  | 1000000125 1306252255264
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Шепино в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1306252300480
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 110 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 1306252310888
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №2 КТП№13 д.Сетуха пруд по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№13 д.Сетуха пруд и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1306252315288
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график осмотра РП-41 |  |  |  |  | 1000000125 1306252316265
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/Д-12-160 д.Вепринец ЦУ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 3/Д-12-160 д.Вепринец ЦУ. |  |  |  |  | 31100018 1306252320310
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-3 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1306252323409
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №50 - №60.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №50 - №60 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 1306252325783
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Б. Ивановка. |  |  |  |  | 32140009 1306252325421
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 01 ТП 1-10 ПС Листопадовка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 01 ТП 1-10 ПС Листопадовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1306252330898
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-408 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-408 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1306252345962
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Молоково в пр. оп №115-125.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №09 ПС Молоково в пр. оп №115-125. |  |  |  |  | 31070002 1306252351464
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 63 Селишки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 63 Селишки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1406250003985
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ф 10-03 РП №032 "Галич" устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф 10-03 РП №032 "Галич" с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с |  |  |  |  | 31060010 1406250006953
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-2-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-2-6 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406250011412
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-1 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 1406250015959
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с |  |  |  |  | 31060010 1406250016976
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе 10 кВ №3 Исаево ПС 110/10 кВ Покров, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1406250030974
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1406250035986
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-31 - №30-41.; Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №30-31 - №30-41 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 1406250043784
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-17 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406250048413
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №53/6-№53/16, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №84-№94, ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №97-№107.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №53/6-№53/16, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №84-№94, ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №97-№107 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1406250100498
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Рай-65-24 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Рай-65-24 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406250130414
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ К-Отделец по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ К-Отделец наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 1406250145932
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Белянка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1406250159404
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Володарская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406250200481
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | замена изолятора на оп.№16А3 ВЛ-6кВ Ф-601 ПС Тембр.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-601 ПС Тембр. |  |  |  |  | 92029510 1406250228855
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Нила с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 1406250228987
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №113-№128.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №113-№128 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1406250230539
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Кул-2-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 Кул-2-7 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406250237415
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 372 Заречье.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 372 Заречье с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 1406250305785
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 132 д. Раевское, ВЛ-0.4кВф3ТПЕськи 1 178 Ш.Дуброво, ВЛ-0.4кВф1ДерТПАндреевское2Дорохово, ВЛ-0.4кВф1ДерТПФКРСсТеблеши186Теблеши, ВЛ0,4кВ ф-1 КТП №11 Санаторная Максатиха, ВЛ-0.4кВф1Ждом1ТПЖпосГородищиРП1Княжево, ВЛ-0.4кВф1ДерТПдМБаранковоРП2Княжево, ВЛ-0.4кВф1ДерТП Лютницы1Дорохово, ВЛ-0.4кВф2ДерТПдЧурилковоРП5Княжево, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 106 д. Киевка, ВЛ-0.4кВф1ДерТПГряда 1113 Морозово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 132 д. Раевское, ВЛ-0.4кВф3ТПЕськи 1 178 Ш.Дуброво, ВЛ-0.4кВф1ДерТПАндреевское2Дорохово, ВЛ-0.4кВф1ДерТПФКРСсТеблеши186Теблеши, ВЛ0,4кВ ф-1 КТП №11 Санаторная Максатиха, ВЛ-0.4кВф1Ждом1ТПЖпосГородищиРП1Княжево, ВЛ-0.4кВф1ДерТПдМБаранковоРП2Княжево, ВЛ-0.4кВф1ДерТП Лютницы1Дорохово, ВЛ-0.4кВф2ДерТПдЧурилковоРП5Княжево, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 106 д. Киевка, ВЛ-0.4кВф1ДерТПГряда 1113 Морозово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1406250330482
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд, №179-183 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино, №348-358 ВЛ 10кВ №23 ПС Белый, №110-120 КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая, №48-58 ВЛ 10кВ № 03 ПС Земцы дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд, №179-183 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино, №348-358 ВЛ 10кВ №23 ПС Белый, №110-120 КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая, №48-58 ВЛ 10кВ № 03 ПС Земцы с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1406250349478
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130001 1406250414887
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1406250432972
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 1406250459941
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406250500482
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново на отпайке к ТП-906 в пролетах опор №1-№23. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново на отпайке к ТП-907 в пролетах опор №1-№11.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново на отпайке к ТП-906 в пролетах опор №1-№23. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново на отпайке к ТП-907 в пролетах опор №1-№11. |  |  |  |  | 31070024 1406250500496
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №16 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка, КВЛ 6кВ №12 от ПС 35/6кВ АКУ, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №16 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка, КВЛ 6кВ №12 от ПС 35/6кВ АКУ, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1406250502578
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№20-30; ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы (Свердлово) в пролетах опор №№190-195; ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№60-70.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№20-30; ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы (Свердлово) в пролетах опор №№190-195; ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№60-70. |  |  |  |  | 31070033 1406250510455
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №22 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №3/31-№3/41, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №35-№45, ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №18-№28.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №3/31-№3/41, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №35-№45, ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №18-№28 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1406250514511
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №35-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №35-45. |  |  |  |  | 31070033 1406250549446
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролетах опор №60-№70. Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно в пролетах опор №100-№110. Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево на отпайке к ТП-332 в пролетах опор №4-1-№4-5.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролетах опор №60-№70 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно в пролетах опор №100-№110 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево на отпайке к ТП-332 в пролетах опор №4-1-№4-5 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1406250600438
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Спасс ПС35/10кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 1406250602023
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 06 ПС Чопорово в пролетах опор №26-№27.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050014 1406250608988
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Брейтово с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС Брейтово. |  |  |  |  | 34050003 1406250635989
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 439 Лобково-1.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 439 Лобково-1 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 1406250637786
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1406250726990
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Синтез о приведении потребительского оборудования ТП-6-11 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 Масловская, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1406250743967
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Горки с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 3, ПС 35/10 кВ Горки по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1406250747991
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Филимоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35/10 кВ Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 1406250811992
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 001 ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 001 ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 1406250830946
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,23кВ №1 ТП 199 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,23кВ №1 ТП 199 ВЛ 10кВ 1014 ПС 35/10кВ Липецы дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 1406250831947
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 303 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 303 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 1406250832948
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-32 Дежино ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-32 Дежино ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 1406250833949
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №13 ПС-35 Г.Озера, ВЛ-10кв №04 ПС-35 Сеглино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №13 ПС-35 Г.Озера, ВЛ-10кв №04 ПС-35 Сеглино |  |  |  |  | 31070013 1406250833899
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Петровск с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 21 ПС Петровск устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050014 1406250836994
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 1406250839993
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обследование опоры № 1-4 ВЛ 10 кВ ф.10-03 от ПС Космынино подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф.10-03 ПС Космынино и обследования опоры № 1-4 устранить выявленные нарушения (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-03 от ПС Космынино на предмет выявления деревьев, расположенных вблизи ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1406250839986
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-172 Кузино ВЛ-1002 ПС Каськово.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-172 Кузино ВЛ-1002 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 1406250840950
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35/10 кВ Филимоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35/10 кВ Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 1406250842995
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 08 ПС 35/10 кВ Глебовос целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 08 ПС 35/10 кВ Глебово по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1406250842997
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№2 от ТП 076; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№2 от ТП 076 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1406250849775
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 1 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Фралёво в пр.опор №9-19, 2 ВЛ 10кВ №01 РП 10кВ Княжево в пр.опор №18-28, 3 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Трестна в пр.опор №11-21.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Фралёво в пр.опор №9-19, 2 ВЛ 10кВ №01 РП 10кВ Княжево в пр.опор №18-28, 3 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Трестна в пр.опор №11-21. |  |  |  |  | 31070001 1406250850466
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 289 (Любимская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 289 (Любимская), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1406250855996
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-503 ПС 35 кВ В.Архангельское, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-503 ПС 35 кВ В.Архангельское по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1406250856882
76, Ярославская область | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 6 кВ Ф-215 РП-2 устранить выявленные дефекты; Произвести осмотр ВЛ 6 кВ Ф-215 РП-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ |  |  |  |  | 901238 1406250900010
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Филимоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35/10 кВ Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 1406250920998
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Шатры; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Шатры с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070023 1406250922506
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-2-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-2-6 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406250923416
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ от Вол-28-18 №28 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ от Вол-28-18№5 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406250929483
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 491 (Филинское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 491 (Филинское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 1406250930035
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое в пролетах опор №№25/2-25/2/8; ВЛ-10кВ №04 (4 )ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№70-75; ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№95-100; ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №09(4) ПС 35 кВ Пятницкое в пролетах опор №№25/2-25/2/8; ВЛ-10кВ №04 (4 )ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№70-75; ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№95-100; ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 1406250934594
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.1 ЗТП Мирный.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ЗТП Мирный |  |  |  |  | 31070025 1406250941804
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Фатнево (школа) Ф2КТП№229 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Фатнево (школа) Ф2КТП№229 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1406250943313
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от КТП № 160 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от КТП № 160 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1406250947948
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС 35/10 кВ Борщино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС 35/10 кВ Борщино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 1406250953961
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1406250954853
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 117 ПС 35 кВ Новая Деревня. |  |  |  |  | 32140003 1406251003420
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 6 пер.Чкалова, п. Кокоревка от ВЛ 0,4 кВ ф.2.2 ГКТП33 ф.1002 ПС Кокоревская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1406251004936
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1406251008002
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 Солигалич, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ; Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 Солигалич, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ |  |  |  |  | 31060011 1406251021977
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполниить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л2 КТП 2 Караваево по Л-1008 ПС 35/10кВ Караваево силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ Л2 КТП 2 Караваево по Л-1008 ПС 35/10кВ Караваево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 1406251025952
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №1/6-№1/7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №438.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №438, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №438. |  |  |  |  | 31150003 1406251027477
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Семенов А.В о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-7-18 ПС Восточная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1406251029968
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Онсино КТП№ 017 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 Онсино КТП№ 017 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1406251030314
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести обрезку крон деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №2-2 - №2-3 ВЛ-0,4кВ Л-2 2-й Интернациональный пер. ТП-20. |  |  |  |  | 34080005 1406251036955
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Пушкина-2 от ЗТП 10/0,4кВ Котельная дефекты.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Пушкина-2 от ЗТП 10/0,4кВ Котельная для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1406251059674
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 Пс 110 кВ Богучар, в случае выявления дефектов возникших в результате прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар на предмет выявления дефектов, возникших в результате прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ. |  |  |  |  | 32130003 1406251059883
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино в пролетах опор №95-№105.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино в пролетах опор №95-№105 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1406251100514
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35 кВ Урыв, особое внимание обратить на состояние крепления шлейфов на Р-10 кВ ТП находящихся на балансе РЭС.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35 кВ Урыв, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130020 1406251104825
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КТП № 326 ф. 10-11 ПС Красное на предмет выявления поврежденной изоляции.; По результатам осмотра КТП № 326 ф. 10-11 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060004 1406251107942
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Введенский Ф1КТП№034 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Введенский Ф1КТП№034 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1406251110315
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское" в пролетах опор №28-№29.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050018 1406251110043
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-4-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-4-10 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1406251112205
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 8/М-2-160 н.п. Лазавка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП 8/М-2-160 н.п. Лазавка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1406251116372
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф102 ПС Климово.; Произвести восстановление шлейфа проходного изолятора ВЛ 6 кВ оп. №92А7 к КТП-62 ф102 ПС Климово. |  |  |  |  | 92029506 1406251121869
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406251127484
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №2 ТП 122 Митяево с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 122 Митяево , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1406251128953
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС110/ 35/10кВ Кардымово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор № 138-139 за границей охранной зоны ВЛ-1007 ПС110/ 35/10кВ Кардымово произвести их вырубку.; Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС110/ 35/10кВ Кардымово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 1406251128925
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №3 ТП 144 Тяплово с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 144 Тяплово , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1406251134954
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1084 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1084, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1406251135106
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406251136486
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | [8 empty] | 32130028 1406251140859
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 018 ВЛ-1011 ПС Кардымово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 018 ВЛ-1011 ПС Кардымово. |  |  |  |  | 34080012 1406251147928
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ яч. №16 ПС "Бутырки"; Провести внеочередной осмотр ВЛ яч. №16 ПС "Бутырки" в пролетах опор №1-№89 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 1406251154646
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 110кВ Прогресс на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 110кВ Прогресс наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 1406251211838
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый ИТР осмотр участка ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Екимовичи в пролете опор №Е-25 - №Е-55, обратив особое внимание на деревья, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №Е-34 - №Е-35 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Екимовичи.; По результатам внеплановых осмотров участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080027 1406251215934
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1007 ПС Павлово в пролетах опор №4 - №25, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев.; По результатам осмотра ВЛ-1007 ПС Павлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 1406251234956
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Каськово в пролетах опор №11-1 - №11-10.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080016 1406251240957
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130001 1406251259886
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 4-3ПС Юбилейная всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130017 1406251300969
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф-632 в ГКТП-25 к оп.№4.; Произвести восстановление КЛ-6 кВ Ф-632 ГКТП-25 к оп.№4. |  |  |  |  | 92029503 1406251301863
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №3-70 -№3-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, в пролете опор №1-30 -№1-40 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №3-70 -№3-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, в пролете опор №1-30 -№1-40 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1406251305517
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-2 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406251310417
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП43 на р-н, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП43 на р-н устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 1406251314960
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-1-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-1-1 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406251319418
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 (Ивановское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 (Ивановское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 1406251321036
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 22 ПС Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 22 ПС Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1406251325003
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050012 1406251329004
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050012 1406251329005
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050012 1406251330006
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 0,4/10кВ от ВЛ-10-4 ПС35/10 Турово-1 на предмет выявления дефектов изоляции проходных изоляторов со сроком эксплуатации более 25 лет.; По результатам внеочередного осмотра ТП 0,4/10кВ от ВЛ-10-4 ПС35/10 Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130016 1406251334960
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1406251338958
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ Приборная в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10/6кВ Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406251342487
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-3-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-3-5 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406251356419
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 123, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 123 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 1406251356654
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №540-№555.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №540-№555 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1406251402529
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5-2 - №5-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 199. |  |  |  |  | 34080022 1406251406959
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1001 ПС Свистовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 32-34 ВЛ 1001 ПС Свистовичи. |  |  |  |  | 34080010 1406251410932
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 6 кВ РП-42---ТП-1754 Ф.9 |  |  |  |  | 1000000125 1406251419266
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 110кВ Панино по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110кВ Панино Мамон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130022 1406251420839
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1406251423316
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП-516, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП-516 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 1406251453959
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 240 |  |  |  |  | 34080001 1406251501933
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Горки с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 4, ПС 35/10 кВ Горки по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1406251513981
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Горки с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 6, ПС 35/10 кВ Горки по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1406251513007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Коробино-5 КЛ 10 №08 Зубцов, ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 10 кВ д.Луковниково-5 ВЛ №10 Луковниково, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Праслово-1 ВЛ №25 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Н.Пустынь-1 ВЛ №09 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Коробино-5 КЛ 10 №08 Зубцов, ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 10 кВ д.Луковниково-5 ВЛ №10 Луковниково, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Праслово-1 ВЛ №25 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Н.Пустынь-1 ВЛ №09 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 1406251524461
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 605 |  |  |  |  | 34080001 1406251524935
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-168, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-168 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1406251525958
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Красное с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Красное, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1406251528008
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 345 - ТП 516 |  |  |  |  | 1000000126 1406251529194
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406251535488
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо техническому руководителю ООО "Стройкомсервис" с предложением привести оборудование ПС 35кВ ТКУ в исправное состояние. |  |  |  |  | 310700 1406251540527
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра,с оставить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №4101 ПС 35кВ Грайвороновка пролеты №16-№21 |  |  |  |  | 32110021 1406251541115
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4107 ПС Грайвороновка, пролеты опор №53-57 |  |  |  |  | 32110021 1406251547117
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 087 |  |  |  |  | 34080001 1406251551936
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Колонтаевка (13007) в пролете опор 91-96 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Колонтаевка (13007) в пролете опор 91-96 |  |  |  |  | 32110003 1406251554137
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1-10 ПС Запрудское по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1-10 ПС Запрудское выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130014 1406251613874
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Сосновка с целью обнаружения повреждений, вызванных действием грозовых перенапряжений.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Сосновка выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 1406251614949
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с |  |  |  |  | 31060010 1406251636985
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 1406251639647
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Горки с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 2, ПС 35/10 кВ Горки по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1406251648009
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам послеаварийной проверки функционирования ССПИ ПС 110 кВ Р. Буды, разработать мероприятия для повышения надежности работы.; Провести послеаварийную проверку функционирования ССПИ ПС 110 кВ Р. Буды. |  |  |  |  | 321100 1406251652110
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 405 Л 1012 ПС Мишино силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 252 ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Клушино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 1406251656960
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1009 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1009 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.; Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №73-№75 ВЛ-1009 ПС Дорогобуж-1. |  |  |  |  | 34080014 1406251700961
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 238 |  |  |  |  | 34080001 1406251700939
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № И-292, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № И-292 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150014 1406251707505
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Спиридово-2 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Спиридово-2 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1406251710484
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-347 Л №02 ПС 110кВ Мишино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-347 Л №02 ПС 110кВ Мишино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 1406251716962
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-228 ф-2 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-228 ф-2 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1406251719980
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №26 - №36.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №26 - №36 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1406251721534
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1 Бочарово Л-1004 ПС 35/10кВ Бехтеево силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1 Бочарово Л-1004 ПС 35/10кВ Бехтеево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 1406251728963
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 521 (Израили) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 521 (Израили) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1406251741010
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Бобрище ВЛ1001 ПС 35/10кВ Успенское с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Бобрище ВЛ1001 ПС 35/10кВ Успенское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1406251746964
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ ф 10-03 РП №032 "Галич", ф 10-06 РП №032 "Галич" устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф 10-03 РП №032 "Галич", ф 10-06 РП №032 "Галич" с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с |  |  |  |  | 31060010 1406251747997
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф1.3 ТП3173 ф601 РП14 от опоры до дома 22-го Съезда КПСС д.56 |  |  |  |  | 92029501 1406251752849
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-13 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1406251810981
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Михайловская проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 53-56 ВЛ 1003 ПС Михайловская |  |  |  |  | 34080010 1406251812942
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в закупку материалов на 2026 блоки питания терминалов Радиус-Автоматика; Заменить блоки питания в соответствии с графиком замены блоков питания, составленного по пункту 2 организационных мероприятий заключения о работе защит; Провести анализ наличия терминалов Сириус-2С 2008 г.в. на ПС Шарьинского участка; Произвести в/в испытания изоляции шинного моста 6 кВ трансформатора Т2 на ПС 110 кВ Шарья(р).; Разработать (при необходимости) мероприятия по повышению грозоупорности ПС 110 кВ Шарья(р) на основании анализа аварийности, причинами которых явились атмосферные перенапряжения.; Согласно приказу филиала "О подготовке к надежной работе филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» в период грозового сезона 2025 года", внести данные о поврежденном оборудовании в количественный анализ поврежденного оборудования в грозовой период 2025 года и анализ прохождения грозового периода.; Составить график замены блоков питания терминалов Сириус-2С ПС Шарьинского участка на основании анализа, выполненного пункту 1 заключения о работе защит |  |  |  |  | 310600 1406251830982
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-17 Семлево ВЛ1010 ПС 35/10кВ Семлево силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-17 Семлево ВЛ1010 ПС 35/10кВ Семлево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1406251841965
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 249 Ф2 д. Мужиково клуб по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 249 Ф2 д. Мужиково клуб и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1406251845289
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.2702 ТП27 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ л.2702 ТП27 Л-1035 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1406251847966
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ от ЛР-8 к оп.№33А2 МТЗ 1 ступень МТЗ КВЛ ф619 РП51 к ТП3166 |  |  |  |  | 92029501 1406251855859
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№257 В.Скворчье МТФ по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№257 В.Скворчье МТФ и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1406251901290
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №61 - №71.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы в пролёте опор №61 - №71 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1406251918477
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Шумин В.С о необходимости приведенияВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-18 ВОЛЯ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1406251920970
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 212 Тулянский на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 212 Тулянский на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1406252019192
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1406252040011
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Кирсановская-Инжавинская с отп. на участке опор №151-153.; Выполнить замену дефектной изоляции на ВЛ 110кВ Кирсановская-Инжавинская с отп. на опоре №152; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на ВЛ 110кВ Кирсановская-Инжавинская с отп. на опоре №152; При выявлении дефектов ВЛ 110кВ Кирсановская-Инжавинская с отп., обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 311500 1406252057526
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Горьковская устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обходВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Горьковская с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1406252100957
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 386 в пролетах опор №3-8 |  |  |  |  | 32110020 1406252100104
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Никольское , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1406252104993
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 110 кВ Борисовка и ЛЭП 10 кВ №4 ПС Крюково. |  |  |  |  | 32140020 1406252117440
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406252120420
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-1 от КТП 286 с.Подывотье ф 1003 ПС 35 кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1406252125687
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП-400 №9 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ЗТП-400 №9 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1406252128012
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП ф.1003 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1406252130688
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № КТП Г-6-28 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-6-28 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1406252139180
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1406252143648
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 024 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 024 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 1406252145967
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ИТР в пролетах опор № 138 - №148 ВЛ 110 кВ Правобережная – Сухая Лубна с отпайкой на ПС Новая Деревня.; Произвести ремонт грозозащитного троса и провода в пролете опор №143- №144 на ВЛ 110 кВ Правобережная – Сухая Лубна с отпайкой на ПС Новая Деревня. |  |  |  |  | 311200 1406252206658
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-Кул-1-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-Кул-1-4 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1406252218421
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №10-48 - №10-58.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №10-48 - №10-58 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 1406252231480
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Яблоново.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 1406252240419
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести диагностику грозозащиты на КТП 013.; Произвести замер сопротивления контура заземления КТП 013. |  |  |  |  | 31150011 1406252240525
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Рыжиково ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №2 Рыжиково ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1406252254970
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1406252256968
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №80-№83 ВЛ 10кВ ф147 ПС 35/10кВ Н.Борки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №80-№83 ВЛ 10кВ ф147 ПС 35/10кВ Н.Борки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1406252257122
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Вахново ВЛ-10 №04 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Сорокино-4 №12 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №031 д. Бургово ф.№6 ПС Чертолино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Вахново ВЛ-10 №04 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Сорокино-4 №12 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №031 д. Бургово ф.№6 ПС Чертолино. |  |  |  |  | 31070033 1506250007444
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10 от КТП-407н яч.2 до КТП-37н яч.1. |  |  |  |  | 32140002 1506250009418
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 177 Д.Вода на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 177 Д.Вода на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 1506250010211
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 1506250012401
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от РП 14н яч.11 до КТП-1408н яч.3 |  |  |  |  | 32140002 1506250016417
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10 от РП-17н яч.18 до КТП-1728н яч.1 |  |  |  |  | 32140002 1506250024416
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Панино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Панино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1506250039013
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф.670 ПС Кострома-3 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф.670 ПС Кострома-3 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1506250044956
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №47 - №57.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №47 - №57 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1506250059512
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-115 - №2-125.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-115 - №2-125 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 1506250119654
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 344 Горбатовка на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 344 Горбатовка на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 1506250250212
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС №11 в пролетах опор №41- №51.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС №11 в пролетах опор №41- №51 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1506250253805
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Курасовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 1506250400403
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково в пролетах опор №51-№52 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 1506250418014
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ПАО "Мегафон о приведении потребительской ПТП 1-9 ВЛ-10-1 ПС Коротояк в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130020 1506250423826
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1506250431055
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 338 (Подсобное хоз-во) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 338 (Подсобное хоз-во) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1506250448015
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №5 - №15.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №5 - №15 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 1506250615793
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф28 ТЭЦ-2--РП-4 |  |  |  |  | 1000000125 1506250700267
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 6 кВ Ф.665 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания при их наличии; Провести внеплановый обход ВЛ 6 кВ Ф.665 ПС Нерехта-1 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после прохождения грозового фронта. Особое внимание обратить на состояние опорной изоляции, вязок проводов, деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ, сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1506250734987
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35/10 С.Липяги по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС 35/10 С.Липяги разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 1506250735961
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1506250757649
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10кВ ПС Караваево- ТП-570 1 сек ш Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ПС Караваево- ТП-570 1 сек ш; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок в ТКЛ-10кВ ПС Караваево- ТП-570 1 сек ш , устранить замечания. |  |  |  |  | 31060003 1506250818955
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Октябрьский; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Октябрьский для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1506250851865
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1506250857056
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 РП 10 кВ ГЭС на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 РП 10 кВ ГЭС выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130013 1506250902871
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 321300 1506250908830
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести диагностику грозозащиты на КТП 1496.; Произвести замер сопротивления контура заземления КТП 1496. |  |  |  |  | 31150007 1506250915524
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Возы, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Возы с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1506250926120
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 285 д.Манихи ВЛ 1005 ПС Диво от ДКР и вырубку деревьев в пролетах опор №№ 6-9 |  |  |  |  | 34080010 1506250930944
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-1 Бочарово Л-1004 ПС 35/10кВ Бехтеево силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-1 Бочарово Л-1004 ПС 35/10кВ Бехтеево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 1506250931968
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 109 Гостевский по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 109 Гостевский и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 1506250933227
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Комплекс ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №4 Комплекс ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1506250936969
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1506250939016
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Г-6-28 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Г-6-28 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1506250949181
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 54 ул. Кольцевая, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП42 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1506250950942
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 035 д. Амосино, ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 287 д. Ключевая дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 035 д. Амосино, ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 287 д. Ключевая с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1506250953781
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП442 ф.1004 ПС Центральная пр.оп. №6-7 и устранить повреждение. |  |  |  |  | 92029512 1506250955937
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре КВЛ 0,4кВ №4 от КТП 6/0,4кВ №4; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 0,4кВ №4 от КТП 6/0,4кВ №4 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1506251000633
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 (Романово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1506251020017
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Лаврово; ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Русино; ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Власиха ; ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ведное 1.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Лаврово; ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Русино; ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Власиха ; ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ведное 1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1506251040800
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 233 (Калитниково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 233 (Калитниково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 1506251050045
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №6-27-6-37 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №6-27-6-37 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1506251108544
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Заболотье ПС 35/10кВ Гузицино от ЛР 267 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 1506251110024
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного смотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Березняги , в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода как самих деревьев, так и их ветвей, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Березняги по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых или сами деревья угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий.; Произвести обрезку крон и вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Березняги , в пролете опор №5-6 ОВЛ-10-3-5, угрожающих падением на провода, либо опусканием на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32130023 1506251113884
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №117-№127.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №117-№127 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1506251117798
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3/Ш-3-160 н.п. Косарево по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3/Ш-3-160 н.п. Косарево нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1506251130373
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №07 ПС-35 Попово , ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №07 ПС-35 Попово , ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская |  |  |  |  | 31070013 1506251150692
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Козловка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1506251208885
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130028 1506251237860
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 306 в пролетах опор №9-12; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 306 в пролетах опор №9-12 |  |  |  |  | 32110020 1506251239105
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №07 ПС Шапкинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Шапкинская |  |  |  |  | 31150009 1506251245523
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра кабельных муфт участка ВЛ10кВ 204 ПС Садовая опора №67-68, 6/11-6/13 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр кабельных муфт участка ВЛ10кВ 204 ПС Садовая опора №67-68, 6/11-6/13 |  |  |  |  | 32110016 1506251250148
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП4 Ф608 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029510 1506251250851
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Клавин А. А. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. № 1-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 599 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 1506251254510
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 070.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 070 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1506251303462
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 Родня в пролетах опор №№50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 Родня в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 1506251309770
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 338 (Подсобное хоз-во).; Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050012 1506251310018
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130012 1506251313831
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №30-№40 ВЛ-10кВ ф №13 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролете опор №30-№40 ВЛ-10кВ ф №13 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль, |  |  |  |  | 31070027 1506251318547
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 749 с целью своевременного выявления и устранения дефектов.; Устранить места проникновения животных в ТП 749. |  |  |  |  | 34050019 1506251330966
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП № 102 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП № 102 с целью обнаружения недостатков, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 31060025 1506251330950
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Ульяново ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 1506251330046
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1506251340650
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 8-1 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 8-1 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1506251341843
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-3-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-3-5 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1506251410428
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130028 1506251426861
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 1506251427133
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 1506251431876
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Нарышкино по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 1506251437210
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 191 (д.Носово).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 191 (д.Носово) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 1506251446502
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Текстилей от ТП-207, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Текстилей от ТП-207 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 1506251458954
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Ст.Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Ст.Ведуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1506251509923
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (82203-7/630) в пролете опор №3-8 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (82203-7/630) в пролете опор №3-8 |  |  |  |  | 32110004 1506251510103
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №75 - №85.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №75 - №85 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1506251519489
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35/10 Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35/10 Родина разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 1506251519962
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7/Х-14-63 н.п. Никольское по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7/Х-14-63 н.п. Никольское нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1506251520374
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-3 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1506251530433
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№22/1-22/3.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№22/1-22/3 на предмет наличия птичьих гнезд. |  |  |  |  | 31070033 1506251530772
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1506251534666
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань. |  |  |  |  | 32140005 1506251553402
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП ф.1001 ПС Страчевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на ТП . |  |  |  |  | 34090022 1506251554689
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО.; Провести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 520 ВЛ №07 ПС Новосельцевская с целью выявления растительности, растущей за пределами охранной зоны ВЛ, но способной при неблагоприятных погодных условиях при падении вызвать отключение ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1506251607522
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Ермолово ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 420 Ермолово ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1506251610057
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-16-1-26 ВЛ 10кВ №01 ПС Земцы дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-16-1-26 ВЛ 10кВ №01 ПС Земцы с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1506251622479
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Вейделевка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Вейделевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 1506251640390
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-2 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1506251640432
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-2 ПС 110 кВ Острогожск-районная по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6-2 ПС 110 кВ Острогожск-районная выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130020 1506251640827
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-2-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-2-9 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1506251641431
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 от ПС 35 кВ Октябрьское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 от ПС 35кВ Октябрьское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 1506251641899
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 212 Тулянский на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 212 Тулянский на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1506251705203
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Орехово в пролетах опор №(7-5)-№(7-10) на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Орехово в пролетах опор №(7-5)-№(7-10) определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1506251711160
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-16 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-16 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1506251714430
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Луги от Л 1004 ПС 110кВ Угра силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Луги от Л 1004 ПС 110кВ Угра дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 1506251724969
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130016 1506251725097
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Г-4-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Г-4-9 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1506251728182
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово в пролетах опор №40-50.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово в пролетах опор №40-50 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1506251730776
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №109 - №110 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 1506251753951
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного осмотра ТП-095 Будеев Ф 10-23 ПС Георгиевское выявленные замечания устранить (при их наличии).; Провести внеочередной осмотр ТП-095 Будеев Ф 10-23 ПС Георгиевское с целью выявления возможного повреждения оборудования. |  |  |  |  | 31060017 1506251753951
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 512 ПС 110 кВ Вейделевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 512 ПС 110 кВ Вейделевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 1506251814391
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1506251830429
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35кВ Новый Оскол-Слоновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 35кВ Новый Оскол-Слоновка. |  |  |  |  | 321400 1506251831410
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №10 РП 4(10) ПС 35кВ Старый Оскол-2 |  |  |  |  | 32140002 1506251833415
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Быково в пролете опор №170-№175 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Быково в пролете опор №170-№175 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1506251838158
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 1-5, КТП 1-30, КТП 1-31, КТП 1-27 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Краснолипье на предмет измерения изоляции проходных изоляторов со сроком эксплуатации более 25 лет; По результатам выполненных измерений на КТП 1-5, КТП 1-30, КТП 1-31, КТП 1-27 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130027 1506251842824
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-11.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП-11 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 1506251852828
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ-129.07 от ПС Беседино в пролете опор № 7-15/ 7-35; По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ-129.07 от ПС Беседино в пролете опор № 7-15/ 7-35 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32110016 1506251856149
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 1506251907833
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Сахарный завод. |  |  |  |  | 32140015 1506251914395
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130022 1506251919840
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По итогам осмотра ПУ от ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1050, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый осмотр ПУ от ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1050. |  |  |  |  | 32110018 1506251930107
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительской электроустановки (СНТ "Снабженец") с требованием поддерживать ТП 409 в технически исправном состоянии. |  |  |  |  | 32110004 1506251931155
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ с-з Уразовский.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ с-з Уразовский разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1506251931392
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№10-20.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№10-20. |  |  |  |  | 31070033 1506252005771
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 5/М-2-160 н.п. Лазавка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП 5/М-2-160 н.п. Лазавка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1506252014376
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 1506252017971
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 324 РП 10 кВ Разумное.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1506252028414
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести изменения в тех. карту по текущему и капитальному ремонту КЗ (ОД) 110 кВ, в части замены изоляционной бакелитовой вставки тяги, соединяющей привод КЗ (ОД) 110 кВ с ножом.; Провести капитальный ремонт ОД и КЗ Т1, Т2 на ПС 110 кВ Русский Брод. |  |  |  |  | 311000 1506252107259
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-15/Мез-3-100 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП-15/Мез-3-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1506252108325
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 568 ВЛ №13 ПС Б.Двойневская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 1506252112520
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 249 Ф2 д. Мужиково клуб по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 249 Ф2 д. Мужиково клуб и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1506252113291
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По итогам осмотра ПУ от ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 332.19 9/400 кВА, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый осмотр ПУ от ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 332.19 9/400 кВА. |  |  |  |  | 32110018 1506252122108
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 024 Ф1 д. Воротынцево Ф5Н по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 024 Ф1 д. Воротынцево Ф5Н и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1506252205292
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 № 1 от ТП 277 (82201-10/40) в пролете опор №6-11 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 № 1 от ТП 277 (82201-10/40) в пролете опор №6-11 |  |  |  |  | 32110004 1506252220156
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 608 Лесхоз ПС Левобережная; По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 608 Лесхоз ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1506252243019
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пр. опор №35-45 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Зараменье.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пр. опор №35-45 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Зараменье. |  |  |  |  | 31070001 1506252246782
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1506252259513
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1506252320519
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-15 | 2025-06-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №11 ПС Русский Брод внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС Русский Брод по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 1506252331377
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1606250015268
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130022 1606250051841
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 1606250215842
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1606250215489
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №04 ПС Красный Луч в пролетах опор отпайки на СТП Павлов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №04 ПС Красный Луч в пролетах опор отпайки на СТП Павлов с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1606250223515
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1606250227574
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Гостомль нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1606250230183
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | В случае выявления отклонений от нормативных значений сопротивлений по результатам измерений довести сопротивление заземляющих устройств опор №№16,17,18 ВЛ-110кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС НТПФ II цепь до нормы.; Произвести измерение сопротивления заземляющих устройств на опорах №№16,17,18 ВЛ-110кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС НТПФ II цепь. |  |  |  |  | 310700 1606250250443
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №20 - №30.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №20 - №30 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1606250344507
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Александровка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Александровка наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1606250439905
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | 1. Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта.; 2. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 1606250517983
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замену изоляторов с усилением изоляции (добавлением по 2 изолятора в гирлянду) на опоре №249 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС 110 кВ Новохоперск.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС 110 кВ Новохоперск, а так же результатам измерения сопротивления контура заземления опор № 244-253, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС 110 кВ Новохоперск на предмет выявления дефектов.; Произвести измерение сопротивление контура заземления на опорах №244-253 ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС 110 кВ Новохоперск. |  |  |  |  | 321300 1606250529832
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-4-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Жил-4-9 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1606250530434
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-26 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 3-26 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 1606250542918
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 1606250544913
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1606250547883
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №75-85 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь в пролетах опор №75-85 |  |  |  |  | 32110007 1606250620141
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре: ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Сукромны в пролетах опор №6-1-6-10, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Зобы в пролетах опор №1-1-1-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Сукромны в пролетах опор №6-1-6-10, ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Зобы в пролетах опор №1-1-1-10. |  |  |  |  | 31070001 1606250637505
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 Горбуново ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 034 Горбуново ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1606250702058
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛР по ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная с оценкой состояния шлейфов.; По результатам внеочередного осмотра ЛР по ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130032 1606250814686
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №10 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №13 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №10 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №13 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы |  |  |  |  | 31070013 1606250840724
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Провести осмотр ВЛ 10кВ 448 ПС 35кВ Н.Гурово в пролетах опор №145-№149 |  |  |  |  | 32110021 1606250856153
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП47 Ф124 ПС Луговая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029510 1606250926856
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Био-6-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Био-6-1 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1606250932435
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №443 д. Орехово, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №450 д. Крутики-Соломино, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №407 д. Слобырёво.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №443 д. Орехово, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №450 д. Крутики-Соломино, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №407 д. Слобырёво. |  |  |  |  | 31070033 1606250948681
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1606250957536
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35 Ольховатка, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35 Ольховатка , с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1606251000161
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 221 п. Малышево.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 221 п. Малышево с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1606251007796
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП62 Ф108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029508 1606251016860
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 314 (Тимирязево быт).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 314 (Тимирязево быт) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 1606251030510
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка Уч. 1 КЛ (Вязьма-2-РП6)1023 Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080006 1606251033972
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Диффузион, Л601 - РП08 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1606251040971
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 656 Костяево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 656 Костяево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1606251050059
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 1606251051921
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140007 1606251159436
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130030 1606251211911
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ремонт участка КЛ-10кВ между ТП-262 и ТП-709.; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке между ТП-262 и ТП-709 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ |  |  |  |  | 1000000140 1606251215054
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1606251237269
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №67 - №77.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №67 - №77 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070016 1606251255508
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №073; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №073 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 1606251305867
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП-12 ф.1004 ПС Севская . |  |  |  |  | 92029512 1606251309944
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы ТО и ремонтов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 32130005 1606251309920
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 710 ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 710 ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1606251312060
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №Б-11 - №Б-12 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово. |  |  |  |  | 34080005 1606251320970
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 1606251338933
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 0,4 Студёные Выселки КТП 533 Ф2; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Студёные Выселки КТП 533 Ф2 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 1606251355591
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного обхода и обследования состояния опоры №16-3 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Парфеньево выявленные замечания устранить.; Провести внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Парфеньево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.; Провести обследования состояния опоры №6-3 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Парфеньево, подвергавшейся току замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060020 1606251402972
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110кВ Киликино назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 110кВ Киликино с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110030 1606251440139
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№51 ул. Зелёная устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№51 Ф.2 ул. Зелёная с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1606251448988
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП10-5 ПС 35 кВ Третьяки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП10-5 ПС 35 кВ Третьяки наметить мероприятия по устранению, выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130004 1606251459934
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести ремонт КЛ-10кВ на участке между РП-45 и ТП-1500; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке РП-45 - ТП-1500 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 1606251500055
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130024 1606251503912
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП№415 Кирилово ф.2 выявленные замечания устранить (при их наличии).; Провести внеочередной обход ВЛ-0,4кВ от ТП№415 Кирилово ф.2 с целью выявления деревьев, веток деревьев угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060017 1606251507973
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (82401-03/63) в пролете опор №1-6 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 281 (82401-03/63) в пролете опор №1-6 |  |  |  |  | 32110004 1606251516154
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ЦРП 10 кВ Калинино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-2 ЦРП 10 кВ Калинино , разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1606251517910
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний кабельной линии КЛ 0,4кВ ТП 79 - теп. узел.; Произвести внеочередные испытания кабельной линии КЛ 0,4кВ ТП 79 - теп. узел. |  |  |  |  | 31070033 1606251530495
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в филиал ООО "КФК" Энерго, о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе. |  |  |  |  | 31060006 1606251530991
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №100-110 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №100-110 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1606251531561
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам проведения диагностики оборудования и замеров сопротивления изоляции, всех КТП-10/0,4 кВ., запитанных от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, со сроком службы более сорока лет, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Произвести диагностику оборудования и замеры сопротивления изоляции, всех КТП-10/0,4 кВ., запитанных от ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, со сроком службы более сорока лет. |  |  |  |  | 32130005 1606251533924
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 008 Ф3 д. Лужки Ф5Н по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 008 Ф3 д. Лужки Ф5Н и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1606251538293
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховую ревизию изоляции на участке опор 9 - 18 ВЛ - 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Караваево, при необходимости заменить колпачки. |  |  |  |  | 34080024 1606251547858
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП176 фГород-1 ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1606251550921
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ Кз-4-3.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ Кз-4-3 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1606251550371
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.11 ПС Энергетик в пролетах опор №30-№38; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС Энергетик в пролетах опор №30-№38 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1606251551533
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ровеньки.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 1606251602439
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ровеньки.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 1606251605441
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130002 1606251616914
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1606251619885
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ№06 от ПС Рамешки110/35/10кВ в пролётах опор №77-№78; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ№06 от ПС Рамешки110/35/10кВ в пролётах опор №77-№78 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070027 1606251622801
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению обрыва ввода к дому ул. Чувиной 110 на ВЛ ф3 ТП0407 ф622 ПС Карачижская |  |  |  |  | 92029501 1606251643862
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №4/10-№4/20.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №4/10-№4/20 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1606251649509
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130014 1606251650926
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130014 1606251654928
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-103 ПС Лозовое на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-103 ПС Лозовое выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 1606251657925
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Айдар.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Айдар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 1606251700442
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 5-11 ПС Архангельское по всей длине на предмет выявления дефектов провода.; По результатам внеочередного ВЛ 0,4кВ №1 ТП 5-11 ПС Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 1606251701929
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ КТП 708 - КТП 709 ПС 35 кВ Комсомолец.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1606251711438
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №15 ПС Прудковская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Прудковская |  |  |  |  | 31150009 1606251722532
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП96 Ф-105 ПС Путевая. |  |  |  |  | 92029508 1606251723864
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Тхоревка в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130012 1606251730917
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 611 (Обнорское магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 611 (Обнорское магазин) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1606251731041
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ Западная, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ Западная со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 1606251737659
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130030 1606251739935
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить изоляции шинных перемычек между ячейками В 10кВ Т1 и ТСН 1, В 10кВ Т2 и ТСН 2 на ПС 35/10кВ Сонково. |  |  |  |  | 310700 1606251747556
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ 10-05 ПС Вохма с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Вохма устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1606251751974
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4кВ на д. Марьинское от ТП№277 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ на д. Марьинское от ТП№277 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья. |  |  |  |  | 31060005 1606251754989
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По итогам внепланового осмотра КТП №253 ф. 10-03 ПС Островское, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр КТП №253 ф. 10-03 ПС Островское с применением бинокля, для выявления последствий короткого замыкания. |  |  |  |  | 31060006 1606251755990
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от СТП-718 от ПС 110кВ Докучаево по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от СТП-718 от ПС 110кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1606251756977
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №139 ул. Пионерская ф.2, при осмотре обратить внимание на провис проводов ВЛ, не соответствующим нормативным значениям.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №139 ул. Пионерская ф.2 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 1606251756975
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ДСК ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1606251759061
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130002 1606251803916
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Перетяжка проводов в пролете оп.№34А6 - №34А7 на КВЛ ТП-9 к ГКТП-11 Ф-625 ПС Любохонская.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ ТП-9 к ГКТП-11 Ф-625 ПС Любохонская. |  |  |  |  | 92029503 1606251805874
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1606251811490
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 300 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 300 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1606251816443
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 164-ТП 1124 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 164-ТП 1124 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1606251816444
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 18-ТП 388 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 18-ТП 388 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1606251820445
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Рамешковского района провести разъяснительную работу среди местного населения о правилах пользования электроприборами. |  |  |  |  | 31070027 1606251938802
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Октябрь, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Октябрь по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1606252011927
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Проработать с населением через администрацию Разветьевского сельского совета информацию о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок и об опасности поражения электрическим током. |  |  |  |  | 32110028 1606252022151
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16(17) ПС Эммаус на отпайке к ТП-596 в пролетах опор №4-20-№4-28.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16(17) ПС Эммаус на отпайке к ТП-596 в пролетах опор №4-20-№4-28 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1606252035551
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№2 от ТП 180.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№2 от ТП 180 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1606252045546
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-53 Л1 Ф-605 ПС ВЫСОКОЕ с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090027 1606252053693
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 22 Рязанцево пс Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 22 Рязанцево пс Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1606252053037
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС Изоплит в пролетах опор №113 - №119.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС Изоплит в пролетах опор №113 - №119 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1606252054806
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.109 ПС Лопазна. |  |  |  |  | 34090025 1606252103692
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №20(12) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№65-75.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №20(12) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№65-75. |  |  |  |  | 31070033 1606252115797
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 151 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП 151 , с составлением листка осмотра |  |  |  |  | 32110027 1606252130150
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 319 ПС 35 кВ Беловское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1606252133437
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №2 Жук.пос.; ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Спорт. переулок; ВЛ-0,4кВ ф.Коопер.ТП Некрасова.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП №2 Жук.пос.; ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Спорт. переулок; ВЛ-0,4кВ ф.Коопер.ТП Некрасова. |  |  |  |  | 31070025 1606252136803
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТПП Щелканка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТПП Щелканка |  |  |  |  | 34050012 1606252140038
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1606252303446
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1706250004039
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 1706250013491
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На опоре № 3 отпайки к ПС Лискинская ВЛ 110 кВ МЭЗ-2 с отпайками выполнить замену изоляторов фазы "А" со следами перекрытия; При выявлении отклонения от нормы величин сопротивления контуров заземления опор № 1-6 отпайки к ПС Лискинская ВЛ 110 кВ МЭЗ-2 с отпайками, включить мероприятия по устранению выявленных замечаний в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП.; Произвести замер сопротивления контура заземления на опорах № 1-6 отпайки к ПС Лискинская ВЛ 110 кВ МЭЗ-2 с отпайками |  |  |  |  | 321300 1706250226919
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования и верхового осмотра ВЛ-0,4-2 КТП 503 ПС Покровка устранить выявленные дефектов.; Провести обследование стоек опор № 2,3 ВЛ-0,4-2 КТП 503 ПС Покровка с откапыванием их до 0,6 м. и выборочный верховой осмотр опор № 2,3 с оценкой состояния проводов, арматуры и изоляции.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130021 1706250307936
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1333--ТП-1100 |  |  |  |  | 1000000125 1706250350270
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ на участке ф 32 ПС Родники - РП-32.; Уточнить локализацию повреждений КЛ-10кВ на участке ф 32 ПС Родники - РП-32 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 1706250352056
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 1706250407795
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное на отпайке к ТП-408 в пролетах опор №1-1-№1-4.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное на отпайке к ТП-408 в пролетах опор №1-1-№1-4 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1706250444531
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Кутафино нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС |  |  |  |  | 31100011 1706250505225
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5051 Л1 Ф-102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1706250524690
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-6 ПС 110кВ Коршево по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-6 ПС 110кВ Коршево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 1706250545915
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1706250611698
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1706250630271
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №11-50 -№11-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №11-50 -№11-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1706250709811
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №83-№93; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №83-№93 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1706250710570
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110004 1706250716168
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС К. Тяговая по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС К. Тяговая выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130014 1706250720949
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 1706250736450
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово в пролетах опор №225-230.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово в пролетах опор №225-230 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1706250755543
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП-24 ф. 1006 ПС Суземская в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029512 1706250819945
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №10-№25.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №10-№25 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1706250900807
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Чехова 41 от ВЛ Ф9 ЗТП-4 Ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 1706250917865
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1706250942447
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1706250948272
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику (ТП 339) по ВЛ10кВ 423.02 ПС Безлесная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1706250953175
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Город 7-РП 45 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Город 7-РП 45 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1706251000448
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 6/0,4 кВ, подключенных к ВЛ-6кВ №08 ПС Красный Луч.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на КТП 6/0,4 кВ, подключенных к ВЛ-6кВ №08 ПС Красный Луч. |  |  |  |  | 31070025 1706251012516
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №04 ПС Красный Луч в пролетах опор № 10-№12.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №04 ПС Красный Луч в пролетах опор № 10-№12 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1706251015535
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП41 Ф603 ПС Сураж |  |  |  |  | 92029510 1706251025873
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Перетяжка проводов в пр. оп. №1-2 на ВЛ-0,4кВ от ТП-14 МВ-279 ЦРП-2.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-14 МВ-279 ЦРП-2.; Произвести внеочередной осмотр ТП-14 МВ-279 ЦРП-2. |  |  |  |  | 92029503 1706251026882
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП №502 ф.105 ПС ВОРОHОК с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090023 1706251030691
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15(18) ПС Гришкино на отпайке к ТП-713 в пролетах опор №1-№10.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15(18) ПС Гришкино на отпайке к ТП-713 в пролетах опор №1-№10 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1706251033565
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ Берново-3.; Выполнить ревизию оборудования КТП 10 кВ Берново-3. |  |  |  |  | 31070033 1706251043695
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 на ПС 35 кВ Абрамовка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 на ПС 35 кВ Абрамовка наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1706251145978
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Бели ВЛ №15 Максимово, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Павликово ВЛ №16 Луковниково, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Боярниково ВЛ№17 Луковниково.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Бели ВЛ №15 Максимово, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Павликово ВЛ №16 Луковниково, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Боярниково ВЛ№17 Луковниково. |  |  |  |  | 31070033 1706251145541
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 187 Рассадники ВЛ 10к № 5 РП Телятник.; Произвести внеплановый осмотр ТП 187 Рассадники ВЛ 10к № 5 РП Телятник на предмет выявления причины проникновения животного в э/у. |  |  |  |  | 31070004 1706251219522
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 10 кВ РП-60---Ф.43 ПС-30 |  |  |  |  | 1000000125 1706251253273
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в объёме по согласованию с МО РФ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1706251306451
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Замиров А.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. № 7 ВЛ-0,4 №1 ТП 2-30 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1706251310972
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в объёме по согласованию с МО РФ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1706251318452
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 1706251322167
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП 32 яч.8-ТП 108 яч.3 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ ТП 32 яч.8-ТП 108 яч.3 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1706251349660
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ № 296(Шпилёва).; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ № 296(Шпилёва) включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1706251351317
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №04 от п/ст "Журятино"(№21404) в пролете опор № 33-38 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №04 от п/ст "Журятино"(№21404) в пролете опор № 33-38 |  |  |  |  | 32110001 1706251352170
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35/10/6 кВ Сах.завод (Чернянский РЭС).; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35/10/6 кВ Сах.завод (Чернянский РЭС) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1706251404449
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Алексеевское; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Алексеевское с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070009 1706251411868
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф605 в РП16 к ТП3185, ТП3149.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф605 ТП3149 к ТП4117. |  |  |  |  | 92029501 1706251412866
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №120-130 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №120-130 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1706251438615
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления веток, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по обрезке веток, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 1706251458956
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-05 ПС 35 кВ Городище. |  |  |  |  | 32140002 1706251459464
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №038 ПС Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 1706251504974
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Бакланово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС Бакланово и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1706251507491
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1706251514274
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130016 1706251529098
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130003 1706251536937
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В результате длительной эксплуатации контактного соединения на фасаде ввода в дом, медного провода потребителя дома 4 ул. Тамбовская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП52 ф107 ПС Красная Гора произошло изменение свойств металла (окисление).; В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП52 ф107 ПС Красная Гора с медным проводом потребителя на фасаде ввода в дом 4 ул. Тамбовская произошло обесточение потребителя. |  |  |  |  | 92029504 1706251548922
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130025 1706251548938
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №913 ПС 110 кВ В.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №913 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1706251553979
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130013 1706251559948
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№1 ТП 2-9 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП 2-9 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 1706251607099
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№1 ТП 2-11 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП 2-11 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 1706251621100
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить отбор проб трансформаторного масла из ТТ-110кВ В 110кВ Щербаковская-1 фаз "А" и "С" ПС 110/35/6кВ Восточная.; При необходимости, по результатам лабораторных исследований, выполнить замену трансформаторного масла ТТ-110кВ В 110кВ Щербаковская-1 фаз "А" и "С" ПС 110/35/6кВ Восточная.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Рыбинского участка СПС УВС, обслуживающему оборудование на ПС 110/35/6кВ Восточная, о соблюдении требований НТД при эксплуатации оборудования и своевременном выявлении дефектов. |  |  |  |  | 340500 1706251634044
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 189, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 189. |  |  |  |  | 31120007 1706251643663
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130016 1706251644101
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-4 ПС Л. Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-4 ПС Л. Россошь выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130014 1706251645950