## РаскрытиеИнформации
Сводные данные об авариях и объеме недоотпущенной электрической энергии по границам территориальных зон деятельности организации
Дата возникновения аварии: за первые 2 квартала текущего года (местное время)
Принадлежность акта к отчётности Общества: рассматривается Подлежит отчётности Общества
| Январь | Февраль | Март | 1-й квартал | Апрель | Май | Июнь | 2-й квартал | Июль | Август | Сентябрь | 3-й квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4-й квартал | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ПАО «Россети Центр»
Количество аварий, шт. | 2027 | 1521 | 2392 | 5940 | 2480 | 3695 | 5283 | 11458 | [8 empty] | 17398
Недоотпуск э/энергии, МВт*ч | 433.4964 | 535.1359 | 1261.8646 | 2230.4969 | 1427.6934 | 1090.7778 | 1744.8122 | 4263.2833 | [8 empty] | 6493.7803
Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ) | Структурное подразделение |  |  | Дата возникновения аварии | Дата ликвидации аварии | Причины аварии |  |  |  | Противоаварийные мероприятия |  |  |  |  | Идентификатор акта расследования причин аварии
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить проверку вторичного тока от ШОН линий 110 кВ на ПС 110 кВ №37 Отрожка в соответствии с разработанным графиком, при выявлении дефектов по результатам замеров - разработать график замены неисправных ШОН.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110-50 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110-50 на предмет выявления дефектов.; Произвести замену ШОН-1А на ВЛ-110-50 на ПС 110 кВ №37 Отрожка.; Разработать график проверки вторичного тока от ШОН линий 110 кВ на ПС 110 кВ №37 Отрожка. |  |  |  |  | 321300 0101250002028
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП 501 ПС 35 кВ Анновка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 501 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 0101250052049
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 0101250100048
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 711 ПС 35 кВ Алексеевка. |  |  |  |  | 32140008 0101250130053
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ЦРП №1 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ЦРП №1, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0101250222009
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140008 0101250230054
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань. |  |  |  |  | 32140005 0101250400021
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену стойки анкерной опоры №135 ВЛ-10кВ №07 ПС Мартовская; Составить дополнительный график диагностики деревянных опор по ВЛ-10кВ №07 ПС Мартовская на 2025г. |  |  |  |  | 32110028 0101250417037
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100011 0101250753009
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести высоковольтные испытания КЛ 10кВ от ЗТП 538 до опоры 1 ВЛ 1005 ПС Демидов |  |  |  |  | 34080010 0101250820009
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 118 на д. Синцово, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 118 на д. Синцово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0101250837010
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0101250920063
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Соловьевка по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 0101250940001
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №190-200 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №9-60 -№9-70 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №190-200 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №9-60 -№9-70 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0101251115029
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0101251141001
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 160 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 160 |  |  |  |  | 32110004 0101251150014
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1155, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1155, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0101251310011
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №9-29 - №9-30 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 0101251310001
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 085 Орлецы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0101251310018
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(1-1)- №(1-20) ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №(1-1)- №(1-20) ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0101251410042
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-6-4 Будяки в пролете опор №14 - №15. |  |  |  |  | 34080018 0101251428003
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 0101251440001
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-220. |  |  |  |  | 1000000125 0101251459011
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 20 - ТП 150 |  |  |  |  | 1000000126 0101251500001
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-1-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-1-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0101251503016
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Тп 1604 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1604 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 0101251600019
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кB № 1 ТП Е-205, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 1 ТП Е-205. |  |  |  |  | 31120007 0101251601016
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 0101251605001
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0101251610055
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Огурцово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Огурцово |  |  |  |  | 31070025 0101251616173
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования опор №6, №8 и верхового осмотра по ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП II-29 ПС 35 кВ Эртиль-город выявленные дефекты включить в план ТО и ремонтов на 2025 год.; Произвести обследование стоек опор №6, №8 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №6,№8 с оценкой состояния арматуры и изоляции. |  |  |  |  | 32130033 0101251620004
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-Стеклянная Радица от РП Радица в пролете опор № 21-22 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 0101251620014
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам |  |  |  |  | 34050016 0101251622020
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №560.02 ПС Старково.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №560.02 ПС Старково определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32110004 0101251637034
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 0101251647071
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2-3 ПС Парусное по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2-3 ПС Парусное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130017 0101251653002
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140015 0101251716047
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №89-№99.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №89-№99 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0101251727082
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. |  |  |  |  | 32140005 0101251730109
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-23 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-23 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130014 0101251747072
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Северная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150004 0101251805029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №6 ПС-110 Поплавенец, ВЛ-10кв №4 ПС-110 Алешинка; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №6 ПС-110 Поплавенец, ВЛ-10кв №4 ПС-110 Алешинка |  |  |  |  | 31070013 0101251812123
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №704 ПС Автопогрузчик по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-6кВ №704 ПС Автопогрузчик нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0101251813017
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №247-257 К10кВ №13 ПС Оленино, №1-12-1-13 ВЛ 10кВ №01 ПС Земцы, №20-30 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы с целью выявления наличия дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №247-257 К10кВ №13 ПС Оленино, №1-7-1-17 ВЛ 10кВ №01 ПС Земцы, №20-30 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0101251820047
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП и РП КЛ-10кВ ТП-571 1сек.ш. - ТП-881 1сек.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-571 1сек.ш. - ТП-881 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-10кВ ТП-571 1сек.ш. - ТП-881 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0101251824001
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино в пролетах опоп №№55-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино в пролетах опоп №№55-60. |  |  |  |  | 31070033 0101251831001
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС110 кВ В.Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0101252001005
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы-А на опоре № 25 ВЛ 110 кВ Верхний Карачан-Листопадовка.; При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Верхний Карачан-Листопадовка мероприятия по их устранению включить в план ТОиР БУ СЛЭП.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Верхний Карачан-Листопадовка на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 321300 0101252001003
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050010 0101252006021
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0101252048006
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид №03 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №50-№57.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид №03 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №50-№57 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0101252057127
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 530 Пушкино.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 530 Пушкино для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0101252108149
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-23 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-23 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130014 0101252109073
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Рс-1-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Рс-1-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 0101252110001
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Максимково в пролетах опор №28-№38.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Максимково в пролетах опор №28-№38 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0101252112097
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №75-85 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Беляницы дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №75-85 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Беляницы с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0101252130069
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 0101252142012
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ- №1 от КТП 631, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- №1 от КТП 631, с составлением листка осмотра |  |  |  |  | 32110028 0101252147019
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В.Карачан в пролетах опор 2-3 отпайка на ТП 417 с целью выявления дефектов крепления изоляторов.; По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ В.Карачан в пролетах опор 2-3 отпайка на ТП 417 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130010 0101252148007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№125-130.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№125-130. |  |  |  |  | 31070033 0101252204002
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 2 СТП Е 582 д. Колпаки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 СТП Е 582 д. Колпаки. |  |  |  |  | 31120007 0101252210019
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская в пролете опор №16-26.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская в пролете опор №16-26. |  |  |  |  | 31070024 0101252228176
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Строитель.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0101252235056
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное , выявленные дефекты включить в план работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Шубное по всей длине, с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0101252236022
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Кул-1-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Кул-1-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0101252320018
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0101252321002
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№178 д.Филатово по всей длине.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор 14-15 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№178 Филатово; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП№178 д.Филатово нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0101252334005
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 30-ТП 110 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 30-ТП 110 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0101252346001
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0101252351002
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №7/1-№7/10.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №7/1-№7/10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0101252354090
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Телешовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Телешовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 0101252356014
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 302 ПС 110 кВ В.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 302 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0201250023008
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №120-130, №150-160 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь, в пролете опор №4-70 -№4-77 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №2-1 -№2-5 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №2-100 -№2-110 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Плоскошь, в пролете опор №9-70 -№9-80 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское, в пролете опор №5-20 -№5-30 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №120-130, №150-160 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь, в пролете опор №4-70 -№4-77 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №2-1 -№2-5 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №2-100 -№2-110 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Плоскошь, в пролете опор №9-70 -№9-80 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское, в пролете опор №5-20 -№5-30 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0201250031030
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Архангельское по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 0201250044070
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №19-№29, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №289-№299, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №186-№196, ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №231-№241.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №19-№29, ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №289-№299, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №186-№196, ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №231-№241 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070031 0201250110083
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, п. Антропово, ул. Свободы д.49.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ в месте возникновения пожара, п. Антропово, ул. Свободы д.49, устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060013 0201250146068
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №55-65 ВЛ 10кВ №15 ПС Белый, №8-1-8-9 КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино, №87-88 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино, №82-92 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино, №37-47 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд, №207-217 КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №55-65 ВЛ 10кВ №15 ПС Белый, №8-1-8-9 КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино, №87-88 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино, №82-92 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино, №37-47 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд, №207-217 КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0201250201049
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №134 ПС Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №134 ПС Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050017 0201250251001
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35/10 С.Липяги на предмет выявления дефектов после прохождения длительной ветровой нагрузки.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35/10 С.Липяги выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130016 0201250340074
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№80-90; КВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№35-40; ВЛ 10 кВ №25 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№35-40; ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№15-20; ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№20-25; КВЛ 10 кВ №07 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№115-120; ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы в пролетах опор №№200-205.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№80-90; КВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№35-40; ВЛ 10 кВ №25 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№35-40; ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№15-20; ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№20-25; КВЛ 10 кВ №07 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№115-120; ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы в пролетах опор №№200-205. |  |  |  |  | 31070033 0201250348004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №20-40 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Жарки, №60-80 ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина, №90-110 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа, №(2-150)-№(2-168) ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Жарки дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №20-40 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Жарки, №60-80 ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина, №90-110 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа, №(2-150)-№(2-168) ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0201250415043
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-05 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0201250419029
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-838--ТП-859 |  |  |  |  | 1000000125 0201250438002
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Т2 Мобайл" собственнику участка абонентской КВЛ 10кВ к СТП 25кВА Смоленская сотовая связь, запитанной от КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки о привидении оборудования в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 31070014 0201250502143
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре отключившихся ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ Полюжье от РП 10кВ Бирючево, ВЛ 6кВ Старое 2 от РП 6кВ Ошаково; Выполнить внеочередной осмотр отключившихся ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10кВ Яконово, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Козлово, ВЛ 10кВ Полюжье от РП 10кВ Бирючево, ВЛ 6кВ Старое 2 от РП 6кВ Ошаково |  |  |  |  | 31070009 0201250524140
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр состояния вязок проводов от ЛР 53 ВЛ 10 кВ №5 Лесуково ПС 35/10 кВ Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050010 0201250545022
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 18 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№35-45; ВЛ-10кВ №15 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№40-45; КВЛ-10 кВ №33 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-75; КВЛ-10кВ №15 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№50-60; ВЛ-10кВ № 10 ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№75-80; КЛ 10кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№45-50; ВЛ-10кВ № 08 Мин Дворы в пролетах опор №№85-95.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ № 18 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№35-45; ВЛ-10кВ №15 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№40-45; КВЛ-10 кВ №33 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-75; КВЛ-10кВ №15 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№50-60; ВЛ-10кВ № 10 ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№75-80; КЛ 10кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№45-50; ВЛ-10кВ № 08 Мин Дворы в пролетах опор №№85-95. |  |  |  |  | 31070033 0201250550003
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС А.Донская, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС А.Донская выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130021 0201250614016
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 202 ПС 110 кВ В. Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 202 ПС 110 кВ В. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0201250614009
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4 Левашово ПС 35/10кВ Некрасово от РЕК-176 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0201250633029
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену разрядника на опоре №59 ВЛ 6 кВ ТП 193-ТП 897. |  |  |  |  | 34080001 0201250640011
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ №11 ПС Сселки произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Сселки на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 0201250650003
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Зачатье" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0201250701031
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое". |  |  |  |  | 34050020 0201250702044
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф.23 ПС-29--РП-38 |  |  |  |  | 1000000125 0201250710003
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №18 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №03 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-10 кв №07 РП-10 Кемцы, КВЛ-10 №06 ПС-35 Заозерная, КВЛ-10 №11 ПС-110 Тяговая, ВЛ-10кв №4 ПС -110 Алешинка, КВЛ-10 №12 ПС-35 Заозерная, ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №01 ПС-35 Порожки, ВЛ-10кв №02 ПС-35 Г.Озера, ВЛ-10кв №10 ПС-35 Тимково; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №18 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №03 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-10 кв №07 РП-10 Кемцы, КВЛ-10 №06 ПС-35 Заозерная, КВЛ-10 №11 ПС-110 Тяговая, ВЛ-10кв №4 ПС -110 Алешинка, КВЛ-10 №12 ПС-35 Заозерная, ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №01 ПС-35 Порожки, ВЛ-10кв №02 ПС-35 Г.Озера, ВЛ-10кв №10 ПС-35 Тимково |  |  |  |  | 31070013 0201250729124
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ "Ломовое" нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0201250730006
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0201250744033
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0201250824030
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ ТП-480 - ТП-177 с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок.; При выявлении замечаний на ВЛ-6 кВ ТП-480 - ТП-177 устранить. |  |  |  |  | 31060003 0201250827003
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра произвести замену дефектного провода. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2, верховой осмотр опор от КТП 517 с целью выявления дефектных участков и узлов крепления провода. |  |  |  |  | 31150008 0201250836002
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Горки с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 04 ПС Горки по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0201250848034
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Горки с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 2, ПС 35/10 кВ Горки по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0201250848035
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №23-33 на ВЛ-10кВ №14 п/с Дмитрова Гора с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор в пролетах опор №23-33 на ВЛ-10кВ №14 п/с Дмитрова Гора |  |  |  |  | 31070025 0201250856197
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №6/20-6/33 на ВЛ-10кВ №08 п/с Дмитрова Гора; в пролетах опор №10/15-10/23 на ВЛ-6кВ №06 п/с Алексино; в пролетах опор №40-49 на ВЛ-6кВ №15 п/с Мелково с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №6/20-6/33 на ВЛ-10кВ №08 п/с Дмитрова Гора; в пролетах опор №10/15-10/23 на ВЛ-6кВ №06 п/с Алексино; в пролетах опор №40-49 на ВЛ-6кВ №15 п/с Мелково. |  |  |  |  | 31070025 0201250856200
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1006 ПС Заборье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №322-323 ВЛ 1006 ПС Заборье; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1006 ПС Заборье разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 0201250904012
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования"КЛ-6кВ № 33 ПС Затверецкая .; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельной линии КЛ-6кВ № 33 ПС Затверецкая. |  |  |  |  | 31070024 0201250911182
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо с претензией потребителю о приведении электрооборудования находящегося на его балансе в исправное техническое состояние. |  |  |  |  | 34080012 0201250912015
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Алунд (абонентская), ПС 110 кВ НПС Торжок, ПС 110 кВ Селихово в пролетах опор №111-0 - №111-38 (отпайка на ПС Селихово) с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Алунд (абонентская), ПС 110 кВ НПС Торжок, ПС 110 кВ Селихово в пролетах опор №111-0 - №111-38 (отпайка на ПС Селихово). |  |  |  |  | 310700 0201250913026
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС Ахматово в прол. опор №1-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15 ПС Ахматово в прол. опор №1-10. |  |  |  |  | 31070002 0201250913048
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 Кулицкая; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4 кВ от ТП 4 Кулицкая |  |  |  |  | 31070024 0201250915177
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 1 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №88-98, 2 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. оп №21-31, 3 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВШишково-Дуброво в пр. оп №53-63, 4 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Лощемля в пр. оп №76-86, 5 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Лощемля в пр. оп №8/2-8/12, 6 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №59-69, 7 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №100-110, 8 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля в пр. оп №158-168, 9 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №24-34, 10 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №10-20, 11 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Зараменье в пр. оп №53-63, 12 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод в пр. оп №171-181, 13 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Молдино в пр. оп №12-22, 14 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Моркины Горы в пр. оп №150-160.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №88-98, 2 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. оп №21-31, 3 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВШишково-Дуброво в пр. оп №53-63, 4 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Лощемля в пр. оп №76-86, 5 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Лощемля в пр. оп №8/2-8/12, 6 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №59-69, 7 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №100-110, 8 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля в пр. оп №158-168, 9 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №24-34, 10 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №10-20, 11 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Зараменье в пр. оп №53-63, 12 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод в пр. оп №171-181, 13 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Молдино в пр. оп №102-112, 14 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Моркины Горы в пр. оп №150-160. |  |  |  |  | 31070001 0201250916071
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0201250920004
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (Парфеново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 309 (Парфеново). |  |  |  |  | 34050017 0201250936004
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-16-8 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-16-8 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 0201250940015
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 218, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 218. |  |  |  |  | 32110026 0201250946022
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ В.Карачан на предмет наличия деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №414 ПС 110 кВ В.Карачан от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №16-17. |  |  |  |  | 32130010 0201250948010
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0201250948016
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0201250952017
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр в пролетах опор №80-№95 ВЛ 35кВ Никола Рожок-Селигер для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра в пролетах опор №80-№95 ВЛ 35кВ Никола Рожок-Селигер-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 0201250954027
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №16 ТП 95 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №16 ТП 95 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0201251000045
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ РП-36 Своб.сокол яч.12 произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ РП-36 Своб.сокол яч.12 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 0201251006004
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену стойки анкерной опоры №135 ВЛ-10кВ №07 ПС Мартовская; Составить дополнительный график диагностики деревянных опор по ВЛ-10кВ №07 ПС Мартовская на 2025г. |  |  |  |  | 32110028 0201251009038
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Ахматово в прол. опор №55-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03 ПС Ахматово в прол. опор №55-65. |  |  |  |  | 31070002 0201251010051
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-23 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-23 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130014 0201251016069
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести верховой осмотр в пролете № 6 - № 14. |  |  |  |  | 1000000126 0201251020002
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Александровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Александровка ЛУ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0201251020017
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1008 ПС Заборье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 8-8--8-10 ВЛ 1008 ПС Заборье; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1008 ПС Заборье разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 0201251020019
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35кВ Талы, особое внимание обратить на состояние крепления шлейфов на Р-10 кВ ТП находящихся на балансе РЭС.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35кВ Талы, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130013 0201251020044
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 0201251029077
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Бологое-Выползово 2 для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Бологое-Выползово 2-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 0201251050079
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 406 ПС 35 кВ Свистовка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 406 ПС 35 кВ Свистовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 0201251052003
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1005 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1005 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0201251100045
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС Кр.Горка; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС Кр.Горка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0201251102036
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок, участок от от ЛР №33 до ТП №119 с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060011 0201251105031
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ Р 705 - КТП 716 ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0201251105046
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Дмитрианово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Дмитрианово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 0201251107037
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 413.09 от ПС Петринка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.09 от ПС Петринка |  |  |  |  | 32110016 0201251108026
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 503 (Ильинское ДК) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 503 (Ильинское ДК). |  |  |  |  | 34050017 0201251111005
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-150 Ф-1007 ПС Дубровская в пролете опор №13-14, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090005 0201251111011
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.1.6, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №3.1.6 ПС Фатеж по всей длине с составлением листка осмотра.; Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра |  |  |  |  | 32110027 0201251115002
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 07 ПС Суравская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 07 ПС Суравская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0201251115010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская в пролете опор №53-58; ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролете опор №73-88; ВЛ-10кВ № 16 ПС Медное в пролете опор №30-38; ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 в пролете опор №60-68; ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор №100-108.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская в пролете опор №53-58; ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролете опор №73-88; ВЛ-10кВ № 16 ПС Медное в пролете опор №30-38; ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 в пролете опор №60-68; ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор №100-108. |  |  |  |  | 31070024 0201251116184
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-5 ПС 110 кВ Народное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-5 ПС 110 кВ Народное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0201251121030
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Беренд. комб. завод) по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Беренд. комб. завод) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0201251124038
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 842 (КТП-4 Юрково) с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 842 (КТП-4 Юрково) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0201251125021
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Холм ПС Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 Холм ПС Покров |  |  |  |  | 34050013 0201251130002
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Кузьминский водозабор правая по всей длине |  |  |  |  | 31120013 0201251137005
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0201251138058
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы на участке КЛ 10кВ №7 РП 1 на участке между РП-1 и ТП-79 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра на участке КЛ 10кВ №7 РП 1 на участке между РП-1 и ТП-79 дефектов; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля на участке КЛ 10кВ №7 РП 1 на участке между РП-1 и ТП-79 в Ростовский РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) на участке КЛ 10кВ №7 РП 1 на участке между РП-1 и ТП-79 в Ростовский РЭС без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации на участке КЛ 10кВ №7 РП 1 на участке между РП-1 и ТП-79 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050014 0201251140039
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-029 ф-1 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-029 ф-1 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0201251144032
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0201251146045
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 381 д. Зорино ул. Пес разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 381 д. Зорино ул. Пес |  |  |  |  | 32110016 0201251151003
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС Кузнецово с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0201251153004
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 0201251211040
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0201251216039
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №272 ПС Волоконск, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №272 ПС Волоконск. |  |  |  |  | 32110011 0201251220041
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС Чамерово в прол. опор №35-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС Чамерово в прол. опор №35-45. |  |  |  |  | 31070002 0201251226055
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0201251230023
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма в пролете опор №50-70.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма в пролете опор №50-70 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0201251240046
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Любегощи в прол. опор №128-138.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №05 ПС Любегощи в прол. опор №128-138. |  |  |  |  | 31070002 0201251241057
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-160 - №2-170.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-160 - №2-170 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0201251246150
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №809, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 0201251246028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 167; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 167 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0201251247059
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское в пролетах опор №1157 - №167.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №157 - №167 ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0201251252151
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0201251300041
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0201251300046
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-054 ф-1 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-054 ф-1 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0201251301033
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Эммаус в пролете опор №33-46; ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно в пролете опор №43-48; ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово в пролете опор №27-34; ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №30-38; ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролете опор №10-18.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ № 06 ПС Эммаус в пролете опор №33-46; ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно в пролете опор №43-48; ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово в пролете опор №27-34; ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №30-38; ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролете опор №10-18. |  |  |  |  | 31070024 0201251305183
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Ч.Заводь от ЛР-73 ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0201251309030
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. |  |  |  |  | 34050012 0201251311042
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 795 ПС Стрелица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 795 ПС Стрелица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130029 0201251315057
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 35 кВ Б. Алабухи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №501 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0201251318011
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 110 кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130033 0201251325012
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/Д-1-100 д.Непочатая МТ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/Д-1-100 д.Непочатая МТ. |  |  |  |  | 31100018 0201251326011
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Василево в пролётах опор №24 - №34.; Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Василево в пролётах опор №24 - №34 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0201251332141
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 130 (Луна) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 130 (Луна). |  |  |  |  | 34050017 0201251333006
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино с целью выявления дефектов ТП. |  |  |  |  | 31060011 0201251337034
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ0,4кВ оп.№3 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП680 ф.74.05 п.Ворошнево с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0201251338004
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшино; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0201251340043
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-175 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-175 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 0201251345022
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1307 с. Большой Хомутец, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1307 с. Большой Хомутец. |  |  |  |  | 31120018 0201251350020
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести комплексное обследование опоры №131 фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; Провести осмотр ВЛ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №131 и осмотра фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Семеновское. |  |  |  |  | 31060009 0201251356035
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 025 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №4 ТП 025. |  |  |  |  | 34050017 0201251357007
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 530 Меленки-1 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 530 Меленки-1 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба". устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0201251400024
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №3 ПС Лом до РЕК-3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 0201251412083
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 066 д. Михайловское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 066 д. Михайловское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 0201251420056
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0201251425046
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Петряево" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0201251428047
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 0201251429048
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 939 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 939. |  |  |  |  | 34050019 0201251430096
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролётах опор №10-30 - №10-40.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролётах опор №10-30 - №10-40 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0201251430152
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4кВф2ДерТП Филиппково 171 Ш.Дуброво, ВЛ-0.4кВф.4Ж.Пос.ТПд.Заручье 03 Фралёво, ВЛ-0.4кВф1ДерТПдФедорино РП3 Княжево, ВЛ-0.4кВф2ДерТП ЗСП 1136 Лаптиха, ВЛ-0,4 кВ д.Беляницы дер № 4 дер дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф2ДерТП Филиппково 171 Ш.Дуброво, ВЛ-0.4кВф.4Ж.Пос.ТПд.Заручье 03 Фралёво, ВЛ-0.4кВф1ДерТПдФедорино РП3 Княжево, ВЛ-0.4кВф2ДерТП ЗСП 1136 Лаптиха, ВЛ-0,4 кВ д.Беляницы дер № 4 дер с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0201251431070
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в прол. опор №85-95.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в прол. опор №85-95. |  |  |  |  | 31070002 0201251433060
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в пролетах опор №215-№216.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 0201251434013
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №3-13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 884 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №3-13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 884. |  |  |  |  | 31070021 0201251435050
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 Ново ПС 35/10кВ Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №143 Ново ПС 35/10кВ Ильинское. |  |  |  |  | 34050017 0201251436008
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №5/1-№5/20, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №125-№135.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №5/1-№5/20, ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №125-№135 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0201251438091
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №85- №95.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №85- №95 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 0201251440153
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Берново, отпайки на ТП Курово-Покровское в пролетах опор №№1-27.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Берново, отпайки на ТП Курово-Покровское в пролетах опор №№1-27. |  |  |  |  | 31070028 0201251450096
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Орловский ПС Заполье; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 Орловский ПС Заполье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0201251450049
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 513 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 513 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0201251452068
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов и вязок провода.; По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино и обследования опоры №86 устранить выявленные замечания.; Провести комплексное обследование опоры №86 после прохождения тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060010 0201251455036
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ Климово РП 10кВ Ушаково в пролетах опор №217-№224.; Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ Климово РП 10кВ Ушаково в пролетах опор №217-№224 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0201251458092
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Спасское ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0201251500025
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок в пролёте опор №164 - №174.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №13 ПС 35кВ Белый Городок в пролёте опор №164 - №174 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0201251500142
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролетах опор №189 - №11-4.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролетах опор №189 - №11-4 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 0201251500375
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 001 ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 001 ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0201251500005
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП№44(г) Ф.2 пер. Грибоедова устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№44(г) Ф.2 пер. Грибоедова с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0201251501057
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Орлик. |  |  |  |  | 32140015 0201251504045
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №4/1-№4/12, ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №10/36-№10/46.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №4/1-№4/12, ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №10/36-№10/46 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0201251510093
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №200/4-№200/14 дефекты.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №200/4-№200/14 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0201251511084
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Игодово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 0201251515058
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести комплексное обследование опоры №2 фидера 10-04 ПС 110/10 кВ Елегино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; Провести осмотр ВЛ фидера 10-04 ПС 110/10 кВ Елегино с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №2 и осмотра фидера 10-04 ПС 110/10 кВ Елегино. |  |  |  |  | 31060009 0201251524037
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Луковцино устранить выявленные дефекты.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Луковцино с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. |  |  |  |  | 31060012 0201251525038
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №497, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 0201251534027
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Шебекино.; По результатам осмотра ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0201251534052
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 799 ПС Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 799 ПС Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130029 0201251535058
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красногвардейское.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Красногвардейское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 0201251536002
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Масловская на предмет выявления дефектов провода ВЛ по всей длине.; При обнаружении дефектов ВЛ 10 кВ №2 ПС Масловская – включить устранение дефекта в план ТОиР Новоусманского РЭС в 2025 года. |  |  |  |  | 32130017 0201251540033
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС Сандово в пролетах опор №30-40; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Сандово в пролетах опор №30-40 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0201251542061
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0201251546020
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. |  |  |  |  | 31060025 0201251600088
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №9 ЗТП-115 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №9 ЗТП-115 ПС 110 кВ Лизины. |  |  |  |  | 32140005 0201251600023
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 370 (Бурмасово очистные) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 370 (Бурмасово очистные) |  |  |  |  | 34050017 0201251604009
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 110кВ Знаменка силами ИТР с целью выявления деревьев за пределами охранной зоны ВЛ угрожающих падением на провода ВЛ..; Выполнить обрезку крон деревьев угрожающих падением веток на провода в полете опор №А3 - №А4 ВЛ 10кВ №1002 ПС 110кВ Знаменка.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 110кВ Знаменка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0201251607023
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 ВЛ-1002 ПС Усвятье.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 ВЛ-1002 ПС Усвятье раз-работать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0201251607006
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС Макарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-10 ПС Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060016 0201251613069
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-7-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Нов-7-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0201251620021
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход Ф-1 от ТП №51 на д.Щетково с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода Ф-1 от ТП №51 на д.Щетково устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0201251625040
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0201251626074
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0201251630008
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-1005 ПС 110/10кВ Касня в адрес владельца ведомственной ТП 949 (КТП-2 МТС). |  |  |  |  | 34080006 0201251630025
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Сафроновский ПС Лом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0201251632050
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Калинки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). |  |  |  |  | 31060007 0201251638059
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-12 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-12 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 0201251640060
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0201251640008
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №А-2 - №А-3 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Савеево. |  |  |  |  | 34080027 0201251641007
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 "Алешкино" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0201251644053
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.Окт. Революции с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.Окт. Революции устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0201251650041
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить ограждающий кожух ввода трансформатора КТП-83 ф.Теменичи РП Теменичи. |  |  |  |  | 34090002 0201251650002
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 219 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 219 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 0201251655061
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-106 Л2 Ф-603 ПС Ущерпье по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 0201251659003
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Хмелита в адрес владельца ведомственной ТП 987 (КТП-5 МТС). |  |  |  |  | 34080006 0201251700026
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 434 (Рыбинская) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 434 (Рыбинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050013 0201251700003
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП №313 Жилая зона ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП №313 Жилая зона ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье". устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0201251701026
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-634, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-634 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0201251703005
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с налипанием снега на проводах, с воздействием ветра на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 0201251705012
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 085 мк-н Юбилейный, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 085 мк-н Юбилейный, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0201251707011
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5305 |  |  |  |  | 31150009 0201251708003
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Сем.завод на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Сем.завод наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130022 0201251715067
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 333 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 333 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0201251720013
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-185 уч.№237 СТ Юбилейное, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-185 уч.№237 СТ Юбилейное устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0201251720006
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход Ф-3 от ТП №57 на ул. П. Батырева с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода Ф-3 от ТП №57 на ул. П. Батырева устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0201251721042
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0201251724051
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал с целью выявления угрожающих падение деревьев на ВЛ.; По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал обнаруженные дефекты устранить. |  |  |  |  | 31060019 0201251725070
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево |  |  |  |  | 34050013 0201251730012
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений.; По результатам внеочередного осмотра РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний; Провести внеплановый инструктаж персоналу Докучаевской бригады выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». |  |  |  |  | 32130030 0201251730013
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 314 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 314 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 0201251730062
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев |  |  |  |  | 34050016 0201251730084
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0201251744075
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Вощажниково" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Вощажниково" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0201251750054
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнили внеплановый обходВЛ-0,4кВ ТП-645 дМБорок Ф664 псКостр3 ф1, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-645 дМБорок Ф664 псКостр3 ф1, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0201251758007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Фенево в пролётах опор №68 - №78.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Фенево в пролётах опор №68 - №78 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0201251800154
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №704, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 0201251809018
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Свистовка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Свистовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 0201251816004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №07 от РП 10 кВ Шарапово в пролетах опор №40-№47.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №07 от РП 10 кВ Шарапово в пролетах опор №40-№47 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0201251823128
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№254 п.Космынино устранить выявленные нарушения (при их наличии); Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№254 п.Космынино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0201251827063
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП-809 ВЛ-604 ПС Голынки. |  |  |  |  | 34080009 0201251829030
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 0201251840085
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Прошенино ПС 35/10кВ Ставотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Прошенино ПС 35/10кВ Ставотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0201251900056
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село. |  |  |  |  | 34050001 0201251910057
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул. Пятницкая" от ТП-111, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район ул. Пятницкая" от ТП-111, устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0201251915008
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Попасное на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Попасное выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г. |  |  |  |  | 32130011 0201251940019
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-57 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-57 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0201251944022
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Овсянниково с целью выявления угрожающих падением деревьев в т.ч. вне охранной зоны ВЛ.; Выявленные замечания при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Овсянниково устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060015 0201251948002
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 615 Василево-1 ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 615 Василево-1 ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0201251955027
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово с целью выявления пролетов с налипанием снега на провода.; По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово устранить налипание снега на проводах. |  |  |  |  | 31060019 0201252001071
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0201252010043
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №303 ф.Лесная с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №303 ф.Лесная устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0201252016044
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150017 0201252016016
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | о результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВ 3.7.7; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 3.7.7, с составление листа осмотра |  |  |  |  | 32110027 0201252026035
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1212, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1212. |  |  |  |  | 31120018 0201252030023
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на участке между РП-10 и ТП-681.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ между РП-10 и ТП-681.; Уточнить локализацию повреждений на указанной КЛ и в случае ранее установленных повреждений внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 0201252055009
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара ф.2 Соколова принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара ф.2 Соколова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0201252056091
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Малые Ночёвки с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 63 Малые Ночёвки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050013 0201252100011
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП №248 Горохово, ВЛ-0,4кВ №1 ТП №994 Синцово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №248 Горохово, ВЛ-0,4кВ №1 ТП №994 Синцово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0201252100179
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №5 - №6 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Хиславичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 0201252103024
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10кВ №128 Челсма устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10кВ №128 Челсма с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. |  |  |  |  | 31060010 0201252103045
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 101 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 101. |  |  |  |  | 32110004 0201252115015
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.104 КГКЭС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 0201252119027
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Васильевка по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Васильевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 0201252132015
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Филино с целью выявления налипания снега на проводах ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Филино выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0201252143072
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Кириллово школа. |  |  |  |  | 34050020 0201252145073
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ с.Емельяново-5 №09 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Юрьево-5 №12 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ с.Емельяново-5 №09 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Юрьево-5 №12 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 0201252147005
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0201252154019
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0201252155031
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-005 Контора ф№5, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-005 Контора ф№5 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0201252200009
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 5-ТП 357 каб.Б ПС 110 кВ Крейда.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 5-ТП 357 каб.Б ПС 110 кВ Крейда разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0201252208005
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 301(Школа №1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 301(Школа №1), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0201252210076
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ фид.2 КТП Пионерская; ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Уразово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ фид.2 КТП Пионерская; ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Уразово. |  |  |  |  | 31070025 0201252210198
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0201252220006
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 611 (Обнорское магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 611 (Обнорское магазин) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0201252230072
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ТП 634 ВЛ10кВ 414.15 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0201252240028
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 " О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение |  |  |  |  | 32130014 0201252254066
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Костюшино электрокотельная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 107 (Костюшино электрокотельная) , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0201252315077
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Медведица с целью выявления налипания снега на проводах ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Медведица выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0201252318073
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 458 (Васильево маст.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 458 (Васильево маст.) |  |  |  |  | 34050017 0301250016010
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ на участке между ТП-69 и ТП-728; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ между ТП-69 и ТП-728; Уточнить локализацию повреждений на указанной КЛ и в случае ранее установленных повреждений внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 0301250020010
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. |  |  |  |  | 31120007 0301250020024
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письменное обращение владельцу ведомственной ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Макарьев-2 с требованием привести в нормативное состояние электрооборудование, находящееся на балансе потребителя. |  |  |  |  | 31060016 0301250035074
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф2 ТП Вараскино; ВЛ-0,4кВ №1 ТП Межево; ВЛ-0,4кВ №1 ТП Елдино-2; ВЛ-0,4кВ ф2 ТП Магазин.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф2 ТП Вараскино; ВЛ-0,4кВ №1 ТП Межево; ВЛ-0,4кВ №1 ТП Елдино-2; ВЛ-0,4кВ ф2 ТП Магазин |  |  |  |  | 31070025 0301250045201
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Жуковская в пролете опор №120-121. |  |  |  |  | 34090008 0301250258012
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев растущих за охранной зоной ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролете опор № 19-20, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090017 0301250325008
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 РП 10 кВ Прохоровка. |  |  |  |  | 32140012 0301250452044
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 РП Серго-Ивановское силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №02 РП Серго-Ивановское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №02 РП Серго-Ивановское в пролете опор №№21-60÷21-61 |  |  |  |  | 34080007 0301250700027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №01 ПС Синьково, устранить выявленные дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №01 ПС Синьково на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0301250704031
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №7 - №8 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Хиславичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 0301250710028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Эммаус в пролете опор №13-26; ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в в пролете опор №19-28.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ № 05 ПС Эммаус в пролете опор №13-26; ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в в пролете опор №19-28 |  |  |  |  | 31070024 0301250824181
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №22 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№208/40-208/45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №22 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№208/40-208/45. |  |  |  |  | 31070033 0301250833007
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 0301250912001
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Кул-1-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Кул-1-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0301250917024
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Новое-1 №03 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Салино ВЛ-10 №15 Салино, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Бабынино-9 №10 Степурино, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Кашенцево ВЛ-10 №15 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Новое-1 №03 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Салино ВЛ-10 №15 Салино, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Бабынино-9 №10 Степурино, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Кашенцево ВЛ-10 №15 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 0301250935006
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 1 "Соть" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №113-114.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 0301251030071
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0301251050032
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Тим по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотраВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Тим и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0301251055002
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110011 0301251101042
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 618 - ТП 617 |  |  |  |  | 1000000126 0301251118003
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-148 Шаломино ВЛ-1002 ПС Шаломино.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-148 Шаломино ВЛ-1002 ПС Шаломино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0301251120017
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Рогово-1 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Рогово-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0301251136032
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 дачи ТП Лайково Попово, ВЛ-0,4 №1 ТП №178, ВЛ-0,4 деревня ТП Сменово, ВЛ-0,4 №1 ТП №127, ВЛ-0,4 №1 ТП №049; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4 дачи ТП Лайково Попово, ВЛ-0,4 №1 ТП №178, ВЛ-0,4 деревня ТП Сменово, ВЛ-0,4 №1 ТП №127, ВЛ-0,4 №1 ТП №049 |  |  |  |  | 31070013 0301251146164
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №6 от ТП-5, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №6 от ТП-5 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0301251203014
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0301251305035
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить мероприятия по восстановлению РЛНД на ВЛ 10кВ ф.1004 ПС Рогнединская; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1004 ПС Рогнединская |  |  |  |  | 92029502 0301251310010
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 134 ВЛ-1004 ПС Васино.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 134 ВЛ-1004 ПС Васино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0301251330018
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №067 д.Елейцино.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №067 д.Елейцино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0301251336062
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4 №1 ТП369 д.Толмачёворазработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 №1 ТП369 д.Толмачёво |  |  |  |  | 32110016 0301251350005
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих по лесистой местности, обратив особое внимание на деревья, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №41- №42 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево.; По результатам внепланового осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080027 0301251355010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1018 Быково; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 201 Кривцово; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 14 Дьяково; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4 Кулицкая; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 357 Юрьевское-2; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1018 Быково; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 201 Кривцово; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 14 Дьяково; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4 Кулицкая; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 357 Юрьевское-2. |  |  |  |  | 31070024 0301251405180
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №72-№82.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №72-№82 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0301251425085
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 17, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 17 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 0301251520025
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 294 Трестна дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 294 Трестна с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0301251525072
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 335 ВЛ №07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150005 0301251548030
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0301251657036
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 22 Рязанцево пс Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 22 Рязанцево пс Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0301251718058
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Хохол-2 от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №9-10. |  |  |  |  | 32130032 0301251729065
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-685 Квартал №1 на предмет выявления повреждений, вызванных наездом транспортного средства на опору №13.; Направить письмо в полицию для установления лица и взыскания с него материального ущерба в результате повреждения оп №13 ВЛ-0,4кВ от ТП-685 Квартал №1.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-685 Квартал №1 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 0301251742015
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №737 ПС Басово |  |  |  |  | 32110020 0301251742043
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-398--ТП-1147 |  |  |  |  | 1000000125 0301251750004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Ахматово в прол. опор №55-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03 ПС Ахматово в прол. опор №55-65. |  |  |  |  | 31070002 0301251802063
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-29 Л1 Ф-103 ПС Воронок, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 34090023 0301251818013
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Максатихинского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070001 0301251830073
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Свапуще-3.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 от КТП Свапуще-3 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0301251850086
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 199 ВЛ 10 №06 ПС Рамонь-1 на предмет выявления угрожающих деревьев вне охранной зоны ЛЭП.; при выявлении дефектов в ходе выполнения внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 199 ВЛ 10 №06 ПС Рамонь-1 включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0301251900034
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 174 ПС 110 кВ Грибановка .; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 174 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0301251905014
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы на участке КЛ 10кВ №15 ПС Устье на участке между ТП-204 и ТП-205 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра на участке КЛ 10кВ №15 ПС Устье на участке между ТП-204 и ТП-205 дефектов; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля на участке КЛ 10кВ №15 ПС Устье на участке между ТП-204 и ТП-205 в Ростовский РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) на участке КЛ 10кВ №15 ПС Устье на участке между ТП-204 и ТП-205 в Ростовский РЭС без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации на участке КЛ 10кВ №15 ПС Устье на участке между ТП-204 и ТП-205 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050014 0301251910059
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №20 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №20 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0301251932227
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 801 РП 10 кВ Ближняя Игуменка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 801 РП 10 кВ Ближняя Игуменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0301251959043
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-793 д.1-е Цветово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-793 д.1-е Цветово |  |  |  |  | 32110016 0301252041006
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ0,4кВ №1 ТП 616 Фалево-1.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 616 Фалево-1 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0301252043155
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0301252051064
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-765 ф.412.06 х.Духовец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-765 ф.412.06 х.Духовец |  |  |  |  | 32110016 0301252105007
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 0301252130042
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №12-1 - №12-7.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №12-1 - №12-7 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070015 0301252137147
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №49-59 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Моркины Горы.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №49-59 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Моркины Горы. |  |  |  |  | 31070001 0301252143074
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10 от РП-13н яч.9 до ТП-1304н яч.1. |  |  |  |  | 32140002 0301252338041
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра опоры № 36 ВЛ 10кВ № 8 ПС 35 кВ П.Пригородная устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести верховой осмотр опоры № 36 ВЛ 10кВ № 8 ПС 35 кВ П.Пригородная, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0301252352011
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №23 ПС "Радуга" на предмет выявления дефектов провода ВЛ по всей длине.; При обнаружении дефектов КВЛ-10кВ №23 ПС "Радуга" – включить устранение дефекта в план ТОиР Новоусманского РЭС в 2025 года. |  |  |  |  | 32130017 0401250025035
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 637 (Драчево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 637 (Драчево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0401250027052
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Чибичкино ВЛ-10 №13 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Чибичкино ВЛ-10 №13 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0401250029009
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику линии которая была отключена о необходимости провести обследование оборудование на предмет возможных термических повреждений, после пожара. При наличии повреждений организовать устранение дефектов. |  |  |  |  | 31060003 0401250040016
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом СПС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 0401250110021
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Дегтярицы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Дегтярицы устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0401250116055
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от ТП СМУ аб до ТП №38 КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП СМУ аб до ТП №38 КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. |  |  |  |  | 31070033 0401250202008
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Неминущее разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0401250311008
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Залужное, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0401250430047
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-2-1 ПС Петровское по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-2-1 ПС Петровское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 0401250650048
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки. |  |  |  |  | 32140006 0401250719006
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с налипанием снега на проводах, с воздействием ветра на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 0401250900013
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Салино ВЛ 10 №15 Салино, ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Панюково КЛ 10 №07 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Салино ВЛ 10 №15 Салино, ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Панюково КЛ 10 №07 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0401250900011
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 ВЛ-1006 ПС Ушаково.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 ВЛ-1006 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0401250930022
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю «Турбаза» о приведении потребительской КТП № 2-3 ЮБИЛЕЙНАЯ соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130017 0401250940036
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС110кВ Нащёкинская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам, состояние траверс.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150006 0401251050031
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | В случае выявления дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-110-39, ВЛ-110-40 наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110-39, ВЛ-110-40 на предмет выявления дефектов . |  |  |  |  | 321300 0401251115029
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 0401251116005
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования КТП-10кВ Чибичкино ВЛ 10кВ №13 П.Городище.; Произвести ревизию оборудования КТП-10кВ Чибичкино ВЛ 10кВ №13 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0401251140012
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №75-№85.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №75-№85 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0401251146088
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 42 Корегино принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 42 Корегино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0401251149092
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 Дорожаево ВЛ 10кВ №6 Домино ПС 35/10кВ "Дорожаево". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 Дорожаево ВЛ 10кВ №6 Домино ПС 35/10кВ "Дорожаево". устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0401251223081
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КЛ 10 кВ Р 811 - КТП 819 ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. |  |  |  |  | 32140003 0401251236040
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.103 ПС Соловьевка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 0401251247004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Новое ВЛ-10 №21 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1 ВЛ-10 №08 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Молзавод ВЛ №13 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Новое ВЛ-10 №21 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1 ВЛ-10 №08 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Молзавод ВЛ №13 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0401251248010
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-5 ПС 110 кВ Панино наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130022 0401251255062
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 244.08 от ПС 35/10 кВ Воробьёвка с составлением листа осмотра.; Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. |  |  |  |  | 32110014 0401251305046
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №40-60 ВЛ 10кВ ф.№19 ПС 35кВ Жарки, дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-60 ВЛ 10кВ ф.№19 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0401251315044
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 054 Игумново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0401251321032
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 32130026 0401251340037
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок. |  |  |  |  | 34050009 0401251350060
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-90----ТП-1578 |  |  |  |  | 1000000125 0401251400006
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0401251436024
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС Мисково с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС Мисково устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0401251520017
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 110кВ Коротояк , выявленные дефекты включить в план работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 110кВ Коротояк по всей длине, с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0401251525023
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Новый Стан в пролетах опор №10/1-№10/15, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №41-№51.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Новый Стан в пролетах опор №10/1-№10/15, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №41-№51 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0401251534094
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-239 Ф-101 ПС Бобовичи по всей длине. |  |  |  |  | 34090018 0401251539015
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ГСК №6 ТП 113 о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110028 0401251701039
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №9-60 -№9-70 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №90-110 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №3-20 -№3-30 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №9-60 -№9-70 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №90-110 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №3-20 -№3-30 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0401251706033
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - ЗТП-20 КЛ-622 ПС 110/35/6кВ Рославль, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятий в планы работ.; Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - ЗТП-20 КЛ-622 ПС 110/35/6кВ Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. |  |  |  |  | 34080005 0401251711014
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Нижняя Байгора по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Нижняя Байгора разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 0401251712038
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №011; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №011 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 0401251750218
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Мальцево; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Мальцево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070009 0401251813276
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ- №1 от КТП 105, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- №1 от КТП 105, с составлением листка осмотра |  |  |  |  | 32110028 0401251844020
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0401251902018
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-0,4кВ №12 ТП-15 ул.Володарского.; Провести внеплановый осмотр КВЛ-0,4кВ №12 ТП-15 ул.Володарского с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070014 0401251930146
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.603 ПС Кожаны с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 0401251944005
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 07 ПС Новосельцевская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0401251945012
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 376 (Покровские горки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 376 (Покровские горки) |  |  |  |  | 34050017 0401252015014
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Викторополь.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Викторополь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 0401252048007
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-355, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-355 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0401252050018
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №280-290 ВЛ 10кВ №17 ПС Белый дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №280-290 ВЛ 10кВ №17 ПС Белый целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0401252116052
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 16 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0401252139009
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 604 ВЛ №09 ПС Авдеевская. |  |  |  |  | 31150001 0401252240020
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Простор.; Выполнить выборочную диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Простор. |  |  |  |  | 31070016 0401252256287
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-17а/К-15-1000 Остров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-17а/К-15-1000 Остров. |  |  |  |  | 31100018 0401252300013
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-04 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№6/120-6/125.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№6/120-6/125. |  |  |  |  | 31070033 0401252349013
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №1-40 -№1-50 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-40 -№1-50 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0501250010034
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№190/50-190/60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 11 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№190/50-190/60. |  |  |  |  | 31070033 0501250038015
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ ТП-1006 яч.1 до ТП-803 яч.7 |  |  |  |  | 32140002 0501250126039
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ ТП-1 ВЛ-10 №04 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ ТП-1 ВЛ-10 №04 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0501250203016
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Проработать с персоналом Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 0501250219022
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №255-265 ВЛ 10кВ №17 ПС Белый дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №255-265 ВЛ 10кВ №17 ПС Белый целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0501250541053
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Максатихинского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070001 0501250730075
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-4-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-4-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС |  |  |  |  | 31100017 0501250800031
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-31 ПС 35 кВ Хохол-2 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 0501250810061
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№85-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№85-90. |  |  |  |  | 31070033 0501250812014
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 0501250922478
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 0501250922577
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоныВЛ-10кВ ф.1002 ПС Селищанская в пролете опор № 9-10. |  |  |  |  | 34090020 0501250938016
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ № 04 ПС Кленская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 04 ПС Кленская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 0501250950008
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 109 Грязь в пролете опор №3 - №4. |  |  |  |  | 34080018 0501251000033
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Подгороднее-1 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Подгороднее-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0501251016035
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 117 |  |  |  |  | 32110025 0501251053023
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 39 Лесопристань Ф-Водопроводная принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 39 Лесопристань Ф-Водопроводная с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 0501251055093
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0501251055007
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ: - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 233 ВЛ №2 ПС П.Пригородная; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 478 ВЛ №18 ПС Тимирязевская.; Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 233 ВЛ №2 ПС П.Пригородная в пролете опор № 7 - № 8; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 478 ВЛ №18 ПС Тимирязевская в пролете опор № 25 -№ 26. |  |  |  |  | 31150001 0501251129022
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных по результатам внеочередного осмотра ТП 327 Глазатово-3, подключенной к ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор.; Провести внеочередной осмотр ТП 327 Глазатово-3, подключенной к ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор, с целью выявления мест проникновения животных. |  |  |  |  | 31070016 0501251137288
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110/35/10 Н-Девицк на предмет выявления дефектов после прохождения длительной ветровой нагрузки.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110/35/10 Н-Девицк выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130016 0501251203075
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №72 - №77 ВЛ10кВ №12 от ПС-110/35/10кВ Брусово; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №72- №77 ВЛ10кВ №12 от ПС-110/35/10кВ Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0501251311255
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 205 ПС 35 кВ Камызино.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 205 ПС 35 кВ Камызино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 0501251337010
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0501251340009
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 № 2 КТП 611 ПС 35 кВ Октябрьское. |  |  |  |  | 32140003 0501251340038
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ТП3068 ф3 РП54 Ф602 в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029501 0501251445001
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Набережный поселок №1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Набережный поселок №1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0501251457061
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Провести инженерный осмотр ВЛ 35 кВ Матыра -1 в пролетах опор №30-45. |  |  |  |  | 311200 0501251503037
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 8 ПС Н. Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 8 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0501251530013
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1011. |  |  |  |  | 1000000125 0501251634012
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 13 д. Кулькино устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 13 д. Кулькино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 0501251741064
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130013 0501251800049
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ д.Кой дер № 4 школа.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ д.Кой дер № 4 школа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0501251832076
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №6-1-6-6 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 422 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №6-1-6-6 ВЛ 0,4кВ №6 ТП 422. |  |  |  |  | 31070021 0501251938054
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №2 ТП 3 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №16 ТП 95 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0501251940078
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 17, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 17 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 0501252010026
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Восстановить обогрев в ячейке № 23 на ПС 35кВ Сонково.; По результатам проверки работоспособности обогревов приводов ПП 67 на ПС 35кВ Сонково устранить выявленные замечания.; Провести проверку работоспособности обогревов приводов ПП 67 на ПС 35кВ Сонково. |  |  |  |  | 310700 0501252017028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Подгороднее-6 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Подгороднее-6 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0501252018036
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0501252042047
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №719 ф.Рабочее начало устранить выявленные замечания, при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №719 ф.Рабочее начало для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. |  |  |  |  | 31060009 0501252057046
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной обход-осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ/ВЛЗ 10кВ № 14 ПС Максимовская с целью выявления состояния вязок и других дефектов проводов, изоляции. |  |  |  |  | 31150007 0501252105001
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 794 Андрейково-4.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 794 Андрейково-4. |  |  |  |  | 31070024 0501252155191
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Вахново-3 ВЛ №13 П.Городище.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Вахново-3 ВЛ №13 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0501252218018
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 39А с.Алгасово, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150004 0501252250032
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311000 0501252253004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС Литвиново в пролетах опор № 5-15.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Литвиново в пролетах опор № 5-15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0501252307064
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре отключившихся ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово; Выполнить внеочередной осмотр отключившихся ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово. |  |  |  |  | 31070009 0501252335116
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-05 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-5 маг.529 - ТП-23.; Выполнить осмотр концевых разделок в ТП и РП КЛ-6кВ РП-5 маг.529 - ТП-23.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-5 маг.529 - ТП-23 и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ РП-5 маг.529 - ТП-23 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0501252345019
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок в ТП Кл 6кВ ТП-777 1сек.ш. - ТП-749 2сек.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт Кл-6 кВ ТП-777 1сек.ш. - ТП-749 2сек.ш. и осмотра концевых разделок Кл-6 кВ ТП-777 1сек.ш. - ТП-749 2сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0601250041020
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 7 ПС 110 кВ Крапивенская.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0601250400059
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 631 Суринский ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС110/10кВ "Брагино"; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050018 0601250518087
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. |  |  |  |  | 31060025 0601250545089
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140012 0601250642037
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Сущево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Сущево с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0601250645021
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №3-51 - №3-61.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №3-51 - №3-61 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0601250740156
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Грайворон.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0601250759064
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 Куземино (от ПС до ЛР №55) устранить выявленные замечания.; Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 Куземино (от ПС до ЛР №55), целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060011 0601250801047
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №52 - №57 ВЛ10кВ №12 от ПС-110/35/10кВ Брусово; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №52- №57 ВЛ10кВ №12 от ПС-110/35/10кВ Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0601250824273
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0601250839088
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов |  |  |  |  | 31150001 0601250954015
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Павино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0601251011085
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочечередного технического обслуживания (профилактического осмотра) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ ,запитанных от КВЛ 10 кВ №06 ПС Старица.; Выполнить внеочередное техническое обслуживание (профилактический осмотр) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ , запитанных от КВЛ 10 кВ №06 ПС Старица. |  |  |  |  | 31070033 0601251025017
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ЗТП-337 Л1 Ф-1008 ПС Селищанская в пролете опор №9=10 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 0601251030017
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214/250 ПС Разветье №12 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Провести обучение персонала ОВБ, диагностики, РС, по выявлению дефектов, способствующих отключению ВЛ.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214/250 ПС Разветье №12 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 0601251100021
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского участка ВЛ-10кВ №06 ПС Мартовская от ЛР-191 о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями ПТЭ. |  |  |  |  | 32110028 0601251120040
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 314 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0601251130011
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ТП№142 "Бурдово" выявленные замечания устранить (при их наличии).; Провести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ Ф.1 ТП№142 "Бурдово" на предмет выявления налипания снега на проводах ВЛ. |  |  |  |  | 31060015 0601251135075
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 202 ПС 35 кВ Камызино.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 202 ПС 35 кВ Камызино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 0601251202012
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Вахново-3 ВЛ №13 П.Городище.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Вахново-3 ВЛ №13 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0601251219020
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Уведомить Облкурскводоканал об постоянном предоставлении информации о техническом состоянии водонапорных башен, расположенных в близи энергообъектов, на предмет аварийной течи емкостей для воды. |  |  |  |  | 32110024 0601251240024
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 418 ПС 110 кВ Белгород 2.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 418 ПС 110 кВ Белгород 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0601251250013
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 176.209 (Халино) ПС Клюква разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 176.209 (Халино) ПС Клюква |  |  |  |  | 32110016 0601251322029
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Страчево по всей протяженности. |  |  |  |  | 34090022 0601251330009
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0601251337014
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Борисовка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0601251431016
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования ТП 10/0,4 кВ №54 КЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ РМК.; Произвести ревизию оборудования ТП 10/0,4 кВ №54 КЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ РМК. |  |  |  |  | 31070033 0601251443019
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №11 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 0601251450036
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-3-4 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-3-4 ПС Добрино разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 0601251526050
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости, спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №2 КТП 480 ВЛ №18 ПС Тимирязевская.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 480 ВЛ №18 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0601251530021
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-5_Вол-28-51 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-5_Вол-28-51 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0601251602037
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 16 ПС Восточная. |  |  |  |  | 32110025 0601251608047
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 559 Насосная-1.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 559 Насосная-1. |  |  |  |  | 31070024 0601251620192
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 183 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0601251745015
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-2 КТП-7 Ф-1026 ПС Центральная по всей протяженности. |  |  |  |  | 34090017 0601251805010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0601251825037
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 422, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 422. |  |  |  |  | 32110018 0601251925012
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №24 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 0601252000035
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 408 ПС 35 кВ Драгунка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0601252001060
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 504 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 504. |  |  |  |  | 32110004 0601252015016
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС Горелово с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №2 ПС Горелово. |  |  |  |  | 34050003 0601252022062
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-261 Л1 Ф-1002 ПС Селищанская в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 0601252022018
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-276, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-276 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0601252037022
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 236 Пазушино ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 236 Пазушино ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0601252055089
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №199 ПС Никольская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №199 ПС Никольская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 0601252159039
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Кул-1-16 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 Кул-1-16 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0601252213038
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам.; Провести внеочередную проверку измерения токов нагрузки на ТП 276. |  |  |  |  | 31060003 0601252227023
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.48 ПС-30---РП-40 |  |  |  |  | 1000000125 0601252240007
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП и ПС КЛ-10кВ ПС Восточная-2 ф 1003 - ТП-586 2 с.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ПС Восточная-2 ф 1003 - ТП-586 2 с и осмотра концевых разделок в ТП и ПС КЛ-10кВ ПС Восточная-2 ф 1003 - ТП-586 2 с устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0601252255024
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня. |  |  |  |  | 32140003 0601252315034
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь разработать мероприятия и внести их в план работ Новосильского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине. |  |  |  |  | 31100016 0601252316007
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №762 ПС Н.Теребуж. |  |  |  |  | 32110020 0601252332044
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 187 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 187 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 0601252346063
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Огорельцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП Огорельцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0601252353064
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 9701 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра КТП 9701 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0701250008017
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Айдар.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 0701250031018
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Ермоловское» о приведении потребительского оборудования ПТП-4-5 ВЛ-10-4 ПС Давыдовка, находящегося на балансе и обслуживании ООО «Ермоловское», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 0701250036051
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр МТП 101 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сетище.; По результатам осмотра МТП 101 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сетище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 0701250322019
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-45, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от ТП-45 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0701250425025
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 901-ТП 902 и КЛ 6 кВ ТП 939- ТП 907 |  |  |  |  | 1000000126 0701250455004
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 70 - ПС 41 каб.11А |  |  |  |  | 1000000126 0701250505005
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 К ПС 41 ф.4А - РП 59 и КЛ 6 кВ ПС 41 ф.4Б - РП ТТУ5 |  |  |  |  | 1000000126 0701250505006
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 0701250545038
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ РП-8 ЛТЗ яч.41-ТП Тяговая 3 яч.6 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ РП-8 ЛТЗ яч.41-ТП Тяговая 3 яч.6, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0701250550010
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-714 яч.2 до ТП-740 яч.5. со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ТП-714 яч.2 до ТП-740 яч.5 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0701250550011
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 139 в месте возникновения пожара дома 13 д.Ирдом.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 139 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0701250723086
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Е-Колено по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 0701250730063
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП 82 яч.7-ТП 894 яч.4 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ТП 82 яч.7-ТП 894 яч.4 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0701250735012
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ГазПромТрансГаз Москва» Острогожского ЛПУМГ о приведении потребительской ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Коротояк в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130020 0701250800024
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 РП 10 кВ Царево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 РП 10 кВ Царево устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0701250820048
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП54 ф. 1005 ПС Марицкая в пролете опор №15-16 , угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029512 0701250903006
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи в пролете опор №33-43.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи в пролете опор №33-43 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0701250926065
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№80-85.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №21 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№80-85. |  |  |  |  | 31070033 0701251005021
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 0701251017014
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0701251036013
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 602 ПС 35 кВ Неминущее.; По результатам осмотра КТП 602 ПС 35 кВ Неминущее разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0701251056020
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка по всей длине |  |  |  |  | 31120013 0701251105014
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№21 ПС Р.Брод по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС Р.Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0701251111053
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №2-9 ПС Масловская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №2-9 ПС Масловская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 0701251120040
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0701251141040
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 33 ПС №9 в пролете опор №43-№51 с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 33 ПС №9 в пролете опор №43-№51 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0701251143203
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 Екатеринкино, с целью выявления деревьев, угрожающих падению на провода в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Екатеринкино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 0701251145028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №110- №130 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №110- №130 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0701251151045
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр КЛ 10кВ РТП 10-31 - ТП 10-31 ПС 110 кВ Скородное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 0701251158033
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 270 Берещино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 270 Берещино и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 0701251216010
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий.; Провести осмотр ВЛ 10кВ 442 ПС 35кВ Н.Гурово. |  |  |  |  | 32110021 0701251230048
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1697 - ТП 1745 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 1697 - ТП 1745 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 1697 - ТП 1745. |  |  |  |  | 34050019 0701251240028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №9-90 -№9-100 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №9-90 -№9-100 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0701251255038
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№5 ПС 35 кВ Эртиль-город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ№5 ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 0701251300025
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 476 ВЛ №18 ПС Тимирязевская, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 538 ВЛ №2 ПС Серебряковская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 0701251301024
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-213 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-2 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-213 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-2 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г. |  |  |  |  | 32130011 0701251303020
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 024 ВЛ-10-2 ПС Ступино с целью проверки состояния вводов в светильники уличного освещения.; при выявлении дефектов во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 024 ВЛ-10-2 ПС Ступино внести их в график ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0701251315041
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РТП-10 кВ по ВЛ-10-1 ПС Добрино, с целью выявления возможных дефектов изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра РТП-10 кВ по ВЛ-10-1 ПС Добрино выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130015 0701251315052
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Пентюх К.Е. о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4 кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-33 ПС Ср.Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". |  |  |  |  | 32130015 0701251320053
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведения осмотра КТП 1116 с/х техн разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КТП 1116 с/х техн |  |  |  |  | 32110016 0701251326030
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0701251400015
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 5 МТФ ПС Речная, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 5 МТФ ПС Речная. |  |  |  |  | 31120008 0701251403027
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ГКТП-132 ф606 ПС Новозыбков на вводе в дом №33 пер. Весенний. |  |  |  |  | 92029506 0701251410002
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП4 ф. 1032 ПС Центральная в пролете опор №7-8 , угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029505 0701251412007
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра маломасляных выключателей типа ВМТ 110 на ПС 110 кВ Клинцовская, выявленные замечания устранить.; Произвести внеплановый осмотр маломасляных выключателей типа ВМТ 110 кВ на ПС 110 кВ Клинцовская на предмет соответствия уровня масла в полюсах нормативным значениям. |  |  |  |  | 920295 0701251415008
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра СТП 656(63кВА) 412.06 снт Энергетик разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр СТП 656(63кВА) 412.06 снт Энергетик. |  |  |  |  | 32110016 0701251450031
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 0701251455049
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №100-110 ВЛ 10кВ №17 ПС Белый дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №100-110 ВЛ 10кВ №17 ПС Белый целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0701251500056
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС Белая, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Белая. |  |  |  |  | 32110010 0701251505050
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Агрофирма Тихий Дон» о приведении линии за ЛР-10-1-1 на ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ А.Донская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130021 0701251511021
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 10 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1-35 ПС Ср.Икорец о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева. |  |  |  |  | 32130015 0701251525054
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ЛР 10кВ по ВЛ-10кВ 129.04 (С.Восточная)ПС Беседино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ЛР10кВ по ВЛ-10кВ 129.04 (С.Восточная)ПС Беседино |  |  |  |  | 32110016 0701251535032
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их устранения.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 177. |  |  |  |  | 32110023 0701251555025
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №21-№22 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №093.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №093, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №093. |  |  |  |  | 31150012 0701251617004
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки в пролетах №1-№249 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 0701251640017
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №4 КТП №122.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №4 КТП №122, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП №122. |  |  |  |  | 31150012 0701251653005
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пролете опор №45-55 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пролете опор №45-55 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0701251705078
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-700 ПС 35кВ Митрофановка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-700 ПС 35кВ Митрофановка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130013 0701251707055
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№8 ВЛ0,4кВ №2 ТП 793 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0701251717008
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа. |  |  |  |  | 31060004 0701251718065
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №1/2-№1/3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №107.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №107, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №107. |  |  |  |  | 31150012 0701251750007
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ РП1.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ от ТП146 к ТП73. |  |  |  |  | 92029504 0701251758019
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0701251838039
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ ТРК. |  |  |  |  | 34050018 0701251840090
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 444 с. Фащевка обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести замер нагрузок на ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 444 с.Фащевка в случае превышения наминала ПН установить ПН с большим наминальным током. |  |  |  |  | 31120002 0701251940018
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-18 ПС Мезенцево по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-18 ПС Мезенцево и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 0701252000003
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Блеск» о приведении потребительской КТП №6-8 ПС "Радуга" соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130017 0701252001042
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролете опор №31-39.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролете опор №31-39. |  |  |  |  | 31070024 0701252005185
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №163 ф.Лесозаводская устранить выявленные замечания, при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №163 ф.Лесозаводская для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. |  |  |  |  | 31060009 0701252015049
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания, при их наличии. |  |  |  |  | 31060009 0701252019050
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110/35/10 Н-Девицк на предмет выявления дефектов после прохождения длительной ветровой нагрузки.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110/35/10 Н-Девицк выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130016 0701252029076
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0701252043039
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ №1.16.12 ПС 35кВ Генеральшино назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1.16.12 ПС 35кВ Генеральшино с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110030 0701252045036
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-288 Л1 Ф-1024 ПС Селищанская в пролете опор №21-24, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 0701252057019
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Никольское.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0701252205032
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №134-№144.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №134-№144 с целью выявления дефектов крепления провода. |  |  |  |  | 31070028 0701252223095
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№178 д.Филатово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП№178 д.Филатово нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0701252305008
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 438.09 от ПС Пригородная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 438.09 от ПС Пригородная |  |  |  |  | 32110016 0701252306033
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 3 ТП 1548.; Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1548.; Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1548 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. |  |  |  |  | 31120018 0701252342028
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0701252352040
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 141-Р 142 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Р 141-Р 142 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0801250319025
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ СтК-3-26 от ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ СтК-3-26 от ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0801250334041
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кузнецово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 0801250530291
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить опробование выключателя 110 кВ Цементная Правая марки ВГТ-110 на ПС 110 Ситовка; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести измерение сопротивления контура заземления опоры №№1-10 на ВЛ 110 кВ Ситовка – Сокол с отпайкой на ПС Цементная Левая (ВЛ 110 кВ Цементная Левая).; Провести осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Ситовка – Сокол с отпайкой на ПС Цементная Левая (ВЛ 110 кВ Цементная Левая) в пролётах опор №1-10. |  |  |  |  | 311200 0801250643040
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №15 ПС-110 Брусово,ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №15 ПС-110 Брусово,ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово |  |  |  |  | 31070013 0801250746296
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0801250759091
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья.; Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-25 ПС 110/35/10 кВ Антропово замечания устранить. |  |  |  |  | 31060013 0801250805076
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф607 Рп41 к ТП4564 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029505 0801250811015
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 332 Савватьево.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 332 Савватьево. |  |  |  |  | 31070024 0801250815193
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№23/25-23/30.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№23/25-23/30. |  |  |  |  | 31070033 0801250917023
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод в пр. оп №5/4-5/14, ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Сукромны в пр. оп №8-18, ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр. оп №138-148, ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пр. оп №53-63, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №82-92, ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Княжево в пр. оп №40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод в пр. оп №5/4-5/14, ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Сукромны в пр. оп №8-18, ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр. оп №138-148, ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пр. оп №53-63, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №82-92, ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Княжево в пр. оп №40-50. |  |  |  |  | 31070001 0801250948080
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Яковлево с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ.; Выявленные замечания по результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Яковлево устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060015 0801250953077
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 0801250953051
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести опиловку участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1805. |  |  |  |  | 1000000125 0801251015013
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ Тульского Рабочего полка 98 - Белкина 1-в |  |  |  |  | 1000000126 0801251020007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №270-280 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №270-280 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0801251045041
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП Ф-1006 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 0801251052023
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТПН-2/Мез-12-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТПН-2/Мез-12-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 0801251055023
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Ярославский, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ярославский. |  |  |  |  | 31120003 0801251055029
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 205 Здемирово верх.фидер, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 205 Здемирово верх.фидер, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0801251057066
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 105 ПС 110 кВ В.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 105 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0801251107026
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ от оп.№3 ВЛ0,4кВ №2 ТП 1170 Клюква с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0801251110009
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо Главному инженеру ОАО "Районные электрические сети" о включении в состав комиссии для причин расследования данной аварии представителя филиала ПАО Россети Центр"-"Тверьэнерго". |  |  |  |  | 310700 0801251111098
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Лом ПС Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Лом ПС Покров |  |  |  |  | 34050013 0801251122017
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС Большое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 8 Нестеровский ПС Большое Село. |  |  |  |  | 34050001 0801251155065
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 018 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 018. |  |  |  |  | 32110004 0801251155017
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 487 ПС "Радуга" по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 487 ПС "Радуга", выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 0801251159043
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.104 ПС Соловьевка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 0801251205006
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10кВ Ф.10-06 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания при их наличии; Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ Ф.10-06 ПС Нерехта-1 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0801251211067
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0801251217302
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-278 Ф-608 ПС Новозыбков-2 в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090018 0801251221020
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево в пролете опор № 5-20- №5-27.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево в пролете опор № 5-20- №5-27 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0801251221186
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Эртиль-город со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений в н/в щите.; Провести внеплановый инструктаж персоналу Эртильской бригады и Эртильской бригаде диагностики выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Эртиль-город на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». |  |  |  |  | 32130033 0801251238027
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0801251243092
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Никольское-2 КЛ №25 Зубцов. ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Исаково-1 ВЛ 10 №24 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Никольское-2 КЛ №25 Зубцов. ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Исаково-1 ВЛ 10 №24 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0801251300022
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 ЗТП-5049 Л3 Ф-102 ПС Ивановка по всей протяженности. |  |  |  |  | 34090012 0801251314007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ЗТП-10кВ №172 Мех.маст. подключенной к ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора.; Произвести внеочередной осмотр подключенной к ВЛ-10 кВ №14 ПС 35/10кВ Дмитрова Гора ЗТП-10кВ №172 Мех.маст. с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0801251325204
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Совега (участок от от ПС до ЛР 52), ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок (участок от РП Песлиново до РП Жилино) с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Совега (участок от от ПС до ЛР 52), ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок (участок от РП Песлиново до РП Жилино) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060011 0801251330051
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 9 ПС Большое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 9 ПС Большое Село. |  |  |  |  | 34050001 0801251332066
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Верхопенье.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 0801251334061
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ с-з Добровский произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ с-з Добровский. |  |  |  |  | 31120018 0801251340030
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС Большое Село. |  |  |  |  | 34050001 0801251346067
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150005 0801251347033
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролетах опор №30-№41; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролетах опор №30-№41 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0801251352187
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №74-74/4.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №74-74/4. |  |  |  |  | 31070033 0801251400024
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 415.3 (141)12/160 Баня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 415.3 (141)12/160 Баня |  |  |  |  | 32110016 0801251440010
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 167 Дубровка в пролете опор №36 - №48. |  |  |  |  | 34080018 0801251443034
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию г.о.г. Мантурово о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 0801251444078
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма в пролете опор №51-61.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма в пролете опор №51-61 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0801251447066
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-13 ПС Мезенцево по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-13 ПС Мезенцево и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 0801251521025
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом выборочном осмотре РП 10кВ Спасское, запитанную от ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица.; Произвести внеплановый выборочный осмотр РП 10кВ Спасское, запитанную от ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица на предмет выявления подобных дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 31070016 0801251523157
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС Молоково в прол. опор №128-(2-6).; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №18 ПС Молоково в прол. опор №128-(2-6). |  |  |  |  | 31070002 0801251538067
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-4-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0801251540042
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 139 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 139 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 0801251545068
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 578 (Коробово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 578 (Коробово) |  |  |  |  | 34050017 0801251617015
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево |  |  |  |  | 34050013 0801251620016
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 861 (КТПП-8 Столовая) с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 861 (КТПП-8 Столовая) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0801251650029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №50 - №60.; Произвести выборочный осмотр изоляции на ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №50 - №60 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0801251716144
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-2-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-2-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0801251717043
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №4 КТП 231 ПС 110 кВ Восточная. |  |  |  |  | 32140003 0801251725031
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 1 - ТП 166 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 1 - ТП 166 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 1 - ТП 166. |  |  |  |  | 34050019 0801251730079
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Боговарово, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Боговарово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0801251735087
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов и вязок провода.; По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Лопарево и обследования опоры №35 устранить выявленные замечания.; Провести комплексное обследование опоры №35 после прохождения тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060010 0801251739053
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Чамерово в пролетах опор №44-54.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Чамерово в пролетах опор №44-54 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0801251742068
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0801251801093
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №12 ТП 66 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №12 ТП 66. |  |  |  |  | 34050019 0801251810080
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф610 в РП50 к ТП0238.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф610 РП50 к ТП0238. |  |  |  |  | 92029501 0801251815003
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. |  |  |  |  | 32140021 0801251819062
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Савкино; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Савкино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0801251822129
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 081 (М.Брембола) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 081 (М.Брембола) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0801251822069
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140001 0801251834050
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на август 2022 года устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-80.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-80. |  |  |  |  | 31070033 0801251919025
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 111 ВЛ 10кВ №6 Миглинский ПС 35/10кВ Большое Село; Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050001 0801251930070
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №493, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 0801251941006
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 140, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2от ТП 140, на предмет динамического воздействия на опоры № 9 и №24 |  |  |  |  | 32110018 0801251954013
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ В.Михайловка. |  |  |  |  | 32140009 0801252009030
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 0801252010029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское в пролетах опор №1157 - №167.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №157 - №167 ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0801252014158
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №6 ТП 198 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №6 ТП 198 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0801252030082
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 1-15 ПС 110 кВ Ульяновка по всей длине с целью выявления дефектов; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 1-15 ПС 110 кВ Ульяновка разработать мероприятия по устранению дефектов |  |  |  |  | 32130027 0801252054032
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить комиссионное обследование опоры №35 ВЛ 10 кВ Ф.10-04 ПС Гудково подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; По итогам обследования опоры №35 ВЛ 10 кВ Ф.10-04 ПС Гудково устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 0801252110094
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4 кВ от ВРУ Калиновская,39А до ВРУ ул.Катушечная, 64.; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4 кВ от ВРУ Калиновская,39А до ВРУ ул.Катушечная, 64 и осмотра концевых разделок КЛ-0,4 кВ от ВРУ Калиновская,39А до ВРУ ул.Катушечная, 64 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0801252115026
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ ф 10-02 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг на предмет наличия повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования, вызванных понижением температуры окружающего воздуха.; Выполнить обследование опоры № 138 ВЛ 10 кВ ф 10-02 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг и обследования опоры № 138 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060025 0801252130090
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Кологрив с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ.; Выявленные замечания по результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Кологрив устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060015 0801252219079
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово с целью выявления пролетов с налипанием снега на провода.; По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово устранить налипание на проводах. |  |  |  |  | 31060019 0801252233080
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить диагностику оборудования ТП№062.; По результатам диагностики оборудования ТП№062 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060015 0801252240081
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 615 ПС 110 кВ Восточная. |  |  |  |  | 32140003 0801252300028
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 594 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 594 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0801252302094
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10 ТП 817н яч.8.до ТП-820н яч.4 |  |  |  |  | 32140002 0801252312027
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130015 0801252321056
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Кологрив с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ.; Выявленные замечания по результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Кологрив устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060015 0801252345082
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-08 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 207 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 207 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0801252352051
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060011 0901250010054
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа на проходном изоляторе к ТП-52. |  |  |  |  | 92029507 0901250034004
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Энергосервис" о необходимости своевременного обслуживания оборудования на собственном балансе. |  |  |  |  | 31060003 0901250040027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №50- №70 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50- №70 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0901250040058
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 0901250110008
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф Астафьевское ТП № 018 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Астафьевское ТП № 018 с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта с усилением ветра до 17м/с |  |  |  |  | 31060010 0901250124055
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0901250135021
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛР по ВЛ-6-18 ПС МЭЗ с оценкой состояния шлейфов.; По результатам внеочередного осмотра ЛР по ВЛ-6-18 ПС МЭЗ, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130015 0901250138059
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Смоленск 1, Л 649 - РП 22 за последние пять лет из-за повреждения соединительных муфт и рассмотреть вопрос о причинах таких повреждений для принятия необходимых мер. |  |  |  |  | 34080001 0901250211037
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Смоленск 1, Л 647 - ТП 575 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0901250211038
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 05 ПС Бутырки обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Бутырки в пролетах №1-№134 опор со всеми отпайками опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 0901250215022
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №415 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ТП по ВЛ 10кВ №415 ПС 110кВ Обоянь на предмет герметичности прокладок проходных изоляторов. |  |  |  |  | 32110007 0901250216018
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №16 Производственная Зона ПС 110/6кВ "Перекоп" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 6кВ №16 Производственная Зона ПС 110/6кВ "Перекоп" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0901250231095
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 0901250325009
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ТП-238 Ф1003 ПС Почепская с целью выявления изоляторов, требующих замены. |  |  |  |  | 92029507 0901250431005
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Добрино в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0901250445079
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-671. |  |  |  |  | 1000000125 0901250449014
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-27 ПС Нея в месте возникновения пожара п. Номжа, ул. Спортивная, д. 24.; По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, п. Номжа, ул. Спортивная, д. 24 устранить выявленные замечания (при наличии). |  |  |  |  | 31060019 0901250458083
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ "Южная" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 110/10кВ "Южная" и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0901250507044
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП №094 с целью выявления дефектов и возможного повреждения оборудования.; По результатам внеочередного осмотра ТП №094 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 0901250552084
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 35 кВ Введенка в пролётах опор №38-48 на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 311200 0901250606042
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100002 0901250700033
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Журавлевка. |  |  |  |  | 32140003 0901250700026
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1265--ТП-1266 |  |  |  |  | 1000000125 0901250703010
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 0901250710043
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0901250729035
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ №2 от ПС Н.Архангельская , обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №2 от ПС Н.Архангельская с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0901250825026
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра и измерения сопротивления изоляции силового трансформатора на КТП-22-11 РП 10 кВ Больница ПС 110 кВ Верхняя Хава наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силового трансформатора с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП-22-7 РП Больница ПС 110 кВ Верхняя Хава с целью выявления снижения сопротивления изоляции. |  |  |  |  | 32130007 0901250834077
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести расчистку трассы на ВЛ 6 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1 от ДКР в пролете опор №115-116. |  |  |  |  | 32130032 0901250835060
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Голубевка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Голубевка. |  |  |  |  | 31120007 0901250845036
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35 кВ Тхоревка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130012 0901250849095
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-2016. |  |  |  |  | 1000000125 0901250851015
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0901250858020
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ПС ТЭЦ яч. 25 КЛ № 2 до РП 10 яч. 5, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания участков КЛ 6 кВ от ПС ТЭЦ яч. 25 КЛ № 2 до РП 10 яч. 5 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 0901250912039
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Шубное , выявленные дефекты включить в план работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Шубное по всей длине, с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0901250912080
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 0901250920577
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 510 ПС 35 кВ Сетище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 510 ПС 35 кВ Сетище. |  |  |  |  | 32140022 0901250923065
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№54 д.Сутолка-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП№54 д.Сутолка-2 нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0901250930049
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП3 ф.1005 ПС Севскаяк дому ул. Выпова 10. |  |  |  |  | 92029512 0901250945014
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня от ТП-10/0,4кВ Тараки; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от ТП-10/0,4кВ Тараки с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 0901251004306
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №№46-56 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №№46-56 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0901251013089
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП16 ф. 1024 ПС Центральная в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029505 0901251015016
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №777 ПС Алексеевка |  |  |  |  | 32110020 0901251027052
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 334.1от ПС 35/10 кВ Казанка, определить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 334.1 от ПС 35/10 кВ Казанка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0901251035054
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Журавлевка и оборудования КТП 202 ПС 35 кВ Журавлевка. |  |  |  |  | 32140003 0901251037071
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП33 Ф628 к ГПП БМЗ.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф628 ГПП БМЗ к РП23. |  |  |  |  | 92029501 0901251037009
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0901251041036
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Казаки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Казаки. |  |  |  |  | 31120007 0901251050044
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 6 кВ Пищулино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Пищулино. |  |  |  |  | 31120007 0901251055045
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Верхняя Хава по всей длине с целью выявления дефектных шлейфов проводов.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 0901251100078
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 ПС 220кВ Бобров (БобГЭС) по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №25 ПС 220кВ Бобров (БобГЭС) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 0901251100081
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 01 ПС Красная Дубрава обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Красная Дубрава по всей длине. |  |  |  |  | 31120013 0901251120031
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ-10кВ Ясная Поляна ПС Частая Дубрава обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ясная Поляна ПС Частая Дубрава по всей длине |  |  |  |  | 31120013 0901251130032
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-13/М-7-250 Красное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-13/М-7-250 Красное |  |  |  |  | 31100018 0901251145019
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП100 ф622 ПС Западная. |  |  |  |  | 92029504 0901251202020
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Борисовка.; Для расследования обстоятельств и причин повреждения ЛЭП 10кВ №8 ПС 110 кВ Борисовка обратиться с письмом в ОМВД России по Борисовскому району с целью установления и привлечения виновника к материальной ответственности за нанесение филиалу ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" экономического ущерба.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 0901251204073
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ-10 кВ Пальна-Михайловка яч. №1 ПС 35/10 кВ Красная Пальна обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Пальна-Михайловка яч. №1 ПС 35/10 кВ Красная Пальна по всей длине, на предмет выявления ненадёжного крепления штыревых изоляторов в следствие разрушения капроновых колпачков. |  |  |  |  | 31120014 0901251310033
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 605 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 605 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 0901251330086
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП31 л.12-ТП318 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП31 л.12-ТП318 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ РП31 л.12-ТП318 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ РП31 л.12-ТП318 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 0901251330097
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 0901251351070
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0901251352034
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 0901251400069
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-523 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-523 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 0901251435110
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Кузнецово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0901251512095
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140001 0901251520066
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 Троицкое ПС Афанасьево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность; При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ №17 Троицкое ПС Афанасьево обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120006 0901251540035
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от РП-2н яч.18 до ТП-213н яч.2 |  |  |  |  | 32140002 0901251548068
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, устранить выявленные дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0901251624087
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от РП-10н яч.6 до ТП-1008н яч.2 |  |  |  |  | 32140002 0901251637067
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6 кВ Комхоз-2 ПС 110 кВ Первомайская.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150017 0901251815037
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль всех РКТП-10кВ на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет дефектов.; По результатам тепловизионного контроля всех РКТП-10 кВ на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 0901251928096
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на участке ТП-2 - ТП-6.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ на участке ТП-2 - ТП-6.; Уточнить локализацию повреждений на указанной КЛ и в случае ранее указанных повреждений внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 0901251945011
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра КЛ/ВЛ, устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый осмотр трассы КЛ/ВЛ в местах доступных для осмотра. Особое внимание уделить целостности изоляции и наличию дефектов, способных оказывать влияние на работу КЛ/ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 0901252015038
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ Ф.106 ПС Путевая. |  |  |  |  | 92029508 0901252023011
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 201 Кривцово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 201 Кривцово. |  |  |  |  | 31070024 0901252024194
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д.Старо-Курцово №07 Заднее Поле.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д.Старо-Курцово №07 Заднее Поле |  |  |  |  | 31070033 0901252030081
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Боровно; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Боровно для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0901252048303
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 045 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП 045 и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 0901252059032
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 850 (ЗТП-1 Андрейково) с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 850 (ЗТП-1 Андрейково) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0901252100039
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "КЭС"), питающегося от ВЛ 10кВ № 02 ПС Теплицы (8182) письмо с требованием поддерживать потребительскую ТП-125 в технически исправном состоянии. |  |  |  |  | 32110004 0901252152053
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Уколово.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Уколово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140022 0901252226072
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф.607 ПС Высокое по всей протяженности. |  |  |  |  | 34090027 0901252231024
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 0901252231031
76, Ярославская область | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №603 ПС110кВ "Переславль" с целью выявления несанкционированного производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотр мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотр мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ №603 ПС110кВ "Переславль" в соответствии с НТД; Устранить дефект КЛ, выявленный в ходе осмотра трассы КЛ или при проверке состояния изоляции. |  |  |  |  | 901238 0901252315001
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 757 ПС №4 по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 757 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130029 1001250011031
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №20-40; №70-90 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №20-40; №70-90 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1001250027104
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить монтаж, провести высоковольтные испытания кабеля и кабельной воронки опора №1 на ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС Кадый. |  |  |  |  | 31060014 1001250055097
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-10/Ник-5-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТПН-10/Ник-5-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 1001250100036
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ № 09 ПС Тербуны на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31120015 1001250810046
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 1095 – ТП 1118 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1001250816040
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1001250905534
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1001250910535
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 1001250910571
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины |  |  |  |  | 32140005 1001250918101
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 701 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1001250934099
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-658---ТП-456 |  |  |  |  | 1000000125 1001250945016
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 1001250955517
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.612 ПС Сураж. |  |  |  |  | 92029510 1001251000012
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 059 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 059, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1001251017063
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-2 КТП-88 Ф-1029 ПС Центральная в пролёте опор № 5-6, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090017 1001251030029
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 1001251115097
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 37, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 37 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 1001251130057
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№120-130.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№120-130. |  |  |  |  | 31070033 1001251153100
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ТП 11/100 от ВЛ10кВ 420.05 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1001251239066
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Написать письмо в администрацию Ростовского района об опасности поражения электрическим током в результате приближения к токоведущим частям находящимся под напряжением.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Белкинская с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Белкинская и влияющие на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 340500 1001251304102
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-53---ТП-1376 |  |  |  |  | 1000000125 1001251333017
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Переступлино ст назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Переступлино ст с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110029 1001251340071
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить запрос Главе Конаковского муниципального округа о предоставлении документально-подтверждающей информации законности возведения объекта строительства (жилой дом), принадлежащий собственнику данного участка расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский р-н, Козловское с\п., д. Гаврилково., ул.Центральная, д.2А, |  |  |  |  | 31070025 1001251400202
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от ПС 110 кВ АТЭ-3 до РП-2 КЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ АТЭ-3.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ПС 110 кВ АТЭ-3 до РП-2 КЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ АТЭ-3. |  |  |  |  | 31070033 1001251402099
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф621 в РП33 к ТП2113.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2113 к ТП2149. |  |  |  |  | 92029501 1001251410022
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1001251411105
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №9-60 -№9-70 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №9-60 -№9-70 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1001251412106
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-ТП25 ф.1010 ПС Комаричская в пролете опор №20-21, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029511 1001251516017
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра на ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая - устранить эти дефекты |  |  |  |  | 310700 1001251520122
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ракитное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ракитное. |  |  |  |  | 32140013 1001251630098
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 (д. Согласье) силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 278 (д. Согласье) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 1001251743058
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1001251744047
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Городище. |  |  |  |  | 32140002 1001251814095
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №17 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 1001251830094
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ 332.9 ПС 35/10 кВ Свобода-сельская, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 332.9 ПС 35/10 кВ Свобода-сельская, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1001251908070
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №№108-118 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №№108-118 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1001251925114
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам замеров, произвести расчёт и замену ПН-2 РБ 0,4 кВ №1 ТП 1590 с. Замартынье.; Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта ПН-2 ТП 1590 Замартынье. |  |  |  |  | 31120018 1001251925058
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-74---ТП-1360 |  |  |  |  | 1000000125 1001251950018
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре отключившихся ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово; Выполнить внеочередной осмотр отключившихся ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово |  |  |  |  | 31070009 1001252038304
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Орехово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060010 1001252046099
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №7 ЗТП 327 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №7 ЗТП 327 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1001252104074
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №12 от ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №90-№100.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №12 от ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №90-№100 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1001252137130
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ-10кВ № 2 Стебаево ПС 35/10 Стебаево обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 2 Стебаево ПС 35/10 Стебаево по всей длине. |  |  |  |  | 31120013 1001252209048
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 316 д. Ручки дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 316 д. Ручки с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1001252215115
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ № 1 ТП 1258.; Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1258.; Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1258 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. |  |  |  |  | 31120018 1001252245059
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Теплицы, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Теплицы. |  |  |  |  | 31120007 1001252302060
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 1001252312030
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1001252320049
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10-28 ПС "Новоусманская" по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра КВЛ 10-28 ПС "Новоусманская" разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 1001252335106
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Подольхи. |  |  |  |  | 32140012 1001252348093
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 207 д. Перевесы.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 207 д. Перевесы с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1001252350117
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 1101250020028
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Залегощь нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1101250020050
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 127, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 127, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1101250041064
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 163-ТП 53 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 163-ТП 53 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1101250130075
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.Б ПС 110 кВ Донец.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 417 каб.А ПС 110 кВ Донец; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.Б ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 417 каб.А ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1101250130076
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 в пролете опор №28/70-29/70. |  |  |  |  | 34090018 1101250220025
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6 кВ ТП-315 - ТП-510 2сек.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-315 - ТП-510 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-ТП-315 - ТП-510 2сек.ш.. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1101250313105
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №60-80 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши, №145-165 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, №10-30 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №60-80 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши, №145-165 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, №10-30 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1101250316107
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры №19/11 на ВЛ-10кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино и наличии дефектов (признаков), комиссией Липецкого РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации; Выполнить верховой осмотр от опоры №9/1-9 по опору №9/24 по ВЛ-10кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино, на предмет выявления дефектных вязок и изоляторов в результате прохождения грозового фронта.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ-10кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино; Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №9/11 на ВЛ-10кВ Тележенка ПС 35/10 Трубетчино (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю: - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). |  |  |  |  | 31120013 1101250320050
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 887 – ТП 356 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1101250330041
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 608 РП 10 кВ Репное.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1101250339092
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №50 ПС Красный Холм в пролетах опор № 195-205.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №50 ПС Красный Холм в пролетах опор № 195-205 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1101250418118
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Комплекс на предмет выявления дефектов после прохождения длительной ветровой нагрузки.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Комплекс выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130029 1101250441102
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1101250600051
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ.; Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. |  |  |  |  | 31060010 1101250725100
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №6 ПС 35 кВ Подольхи. |  |  |  |  | 32140012 1101250726091
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Рамонь-2 на предмет выявления угрожающих деревьев вне охранной зоны ЛЭП.; При выявлении дефектов при внеочередном осмотре ВЛ-10-4 ПС Рамонь-2 – включить их устранение в план ТОиР Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1101250806086
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре отключившихся ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично, ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово; Выполнить внеочередной осмотр отключившихся ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично, ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово |  |  |  |  | 31070009 1101250820305
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ТИС» о приведении потребительского оборудования ТП-401 КВЛ 10-28 ПС "Новоусманская", в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1101250821107
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ Жил-1-6 от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ Жил-1-6 от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1101250841045
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Бутырки в пролетах №1-№257 опор со всеми отпайками опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 1101250910052
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 205 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 205 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1101250928078
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1944---ТП-2068 |  |  |  |  | 1000000125 1101250935019
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №65 - №66 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Комаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 1101250941043
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.109 ПС Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1101250950027
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 1101250950072
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №768, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 1101251008043
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Юдановка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 1101251010099
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 608 РП 10 кВ Репное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1101251014090
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№70-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№70-80. |  |  |  |  | 31070033 1101251014101
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №18 ПС Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №18 ПС Новоусманская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 1101251015111
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Петровское ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Петровское ПС 35/10кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1101251018104
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6кВ ф.603 ПС Тембр произвести обрезку веток на выявленных деревьях; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ ф.603 ПС Тембр с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029510 1101251025013
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.611 ПС Юбилейная в пролете опор №2/177-3/177. |  |  |  |  | 34090027 1101251025035
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 335.1 ПС Демякино, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 335.1 ПС Демякино, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1101251040069
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 1101251102100
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 10-10 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 10-10 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 1101251131090
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф3 ТП175 ф605 ПС Западная ввода в дом ул. Текстильная, д. 12.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф3 ТП175 ф605 ПС Западная. |  |  |  |  | 92029504 1101251133024
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-12 ПС Рогачевка по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-12 ПС Рогачевка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1101251137108
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №69-№79. ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №227-№11/6, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №51-№61, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Сукромля в пролетах опор №1/34-№1/44.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №69-№79. ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №227-№11/6, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №51-№61, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Сукромля в пролетах опор №1/34-№1/44 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1101251138126
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 1101251140097
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №10 от ПС 110/10 кВ Рамешки в пролетах опор №35-№41; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №10 от ПС 110/10 кВ Рамешки в пролетах опор №35-№41 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1101251148131
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ ф.№1 КТП 897 с. Подгорное, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.№1 КТП 897 с.Подгорное по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120013 1101251155053
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1101251205042
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с собственником дома о причине возникновения отключения, а также о своевременной уборке снега с крыши дома. |  |  |  |  | 31060014 1101251205098
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 147 ПС Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 147 ПС Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130029 1101251216103
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф631 в РП01 к ТП0122.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0084 к ТП0248. |  |  |  |  | 92029501 1101251216023
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1002 ПС Заводская, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №3-1 - №3-2 за границей охранной зоны ВЛ 1002 ПС Заводская (при необходимости).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС Заводская, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080002 1101251230044
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1101251249045
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №250 - №251 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1101251303049
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №1-10 -№1-12 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-10 -№1-12 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1101251313108
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10-28 ПС "Новоусманская" по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра КВЛ 10-28 ПС "Новоусманская" разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 1101251317109
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ЗТП-10кВ №4 подключенной к ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10кВ №9.; Произвести внеочередной осмотр подключенной к ВЛ-10 кВ №21 ПС 35/10кВ №9 ЗТП-10кВ №4 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1101251328199
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1101251330046
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №Л-36 - №Л-37 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1101251330050
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ № 03 ПС Хоботовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 03 ПС Хоботовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 1101251332023
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши |  |  |  |  | 32110016 1101251340067
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140015 1101251343082
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 в пролете опор №71-№78.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 в пролете опор №71-№78. |  |  |  |  | 31070024 1101251400188
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 427.13 от ПС Сапогово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 427.13 от ПС Сапогово |  |  |  |  | 32110016 1101251400068
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ0,4 №1 от 170, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 170 |  |  |  |  | 32110018 1101251410065
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1101251415054
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль оборудования ТП-611.; По результатам тепловизионного контроля ТП-611 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 1101251424106
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Рябцево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №65 - №66 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Рябцево расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1101251437052
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №17 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 1101251438089
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №04 РП-10 Кемцы, ВЛ-10кв №12 ПС-35 Заозерная, КВЛ-10кв №06 ПС-35 Заозерная; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №04 РП-10 Кемцы, ВЛ-10кв №12 ПС-35 Заозерная, КВЛ-10кв №06 ПС-35 Заозерная |  |  |  |  | 31070013 1101251440317
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 1101251452104
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП №231 д.Зыбино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП №231 д.Зыбино и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1101251506051
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 296-Р 201 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 296-Р 201 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1101251519077
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка. |  |  |  |  | 32140012 1101251524088
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1101251545105
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1101251548054
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №69/17-№69/27.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №69/17-№69/27 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1101251609125
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВВЛ-0,4кВ №1 ТП 541 СЛМК.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 541 СЛМК. |  |  |  |  | 31070024 1101251615195
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор в пролетах №70 - № 71 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080020 1101251640057
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 КВЛ 10кВ №20 ПС Моствоая дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №70-80 КВЛ 10кВ №20 ПС Моствоая, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1101251648109
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ0,4кВ оп.№19 ВЛ0,4кВ №1 ТП 549 с/о Строитель с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1101251649055
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1101251651047
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Андреаполь - Мошары в пролетах опор №200-210 с целью выявления наличия дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра в пролетах опор №200-210 ВЛ 35кВ Андреаполь - Мошары -устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 1101251657113
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100018 1101251700035
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Поселки, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны, в пролете опор №115 - №116 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Поселки.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Поселки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 1101251700059
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт концевой заделки КЛ-10кВ на ТП-603 в РУ-10кВ.; По завершению ремонта концевой заделки КЛ-10кВ на ТП-603 в РУ-10кВ выполнить тепловизионный контроль. |  |  |  |  | 31060017 1101251710107
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ООО "Энерговат" обслуживающей участок абонентской ВЛ 6кВ к КТП 015 (Кадниково-3), запитанной от ВЛ 6кВ №08 ПС 35кВ Белый Городок о привидении оборудования в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 31070014 1101251713145
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 102 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 1101251728105
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №А3 - №А4 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП-819 ВЛ-1011 ПС Мазальцево(при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 1101251750048
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№140 д.Голдаево-Какурино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП№140 д.Голдаево-Какурино нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1101251755052
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-16/Мез-3-100 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-16/Мез-3-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1101251800046
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 1101251803027
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Юрьевская Слобода с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Юрьевская Слобода устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 1101251815098
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-18 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-18 и включить их в план работ Орловского РЭС |  |  |  |  | 31100017 1101251820056
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ.; Выявленные замечания по результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060015 1101251834108
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководству ООО «КОЛТЕК- спецреагенты» по факту отключения ВЛ-675 ПС Пластмасс. |  |  |  |  | 34080003 1101251935056
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№85-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№85-90. |  |  |  |  | 31070033 1101251945103
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 47-ТП 143 каб.Б ПС 110 кВ Белгород.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 2-ТП 373 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 47-ТП 143 каб.Б ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 2-ТП 373 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1101251946079
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1107 ПС 110 кВ Готня.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1107 ПС 110 кВ Готня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 1101251950096
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-18 ПС Мезенцево по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-18 ПС Мезенцево и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 1101251950026
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-24 Л1 Ф-103 ПС Киваи по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 1101252014028
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1005 ПС Михайловская проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 117-118 ВЛ 1005 ПС Михайловская; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 ПС Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 1101252015051
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 1101252044080
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 208 ВЛ №6 ПС Спасская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 208 ВЛ №6 ПС Спасская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150002 1101252044041
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1101252054053
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1101252059099
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Новокотово в пролете опор №90-100.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Новокотово в пролете опор №90-100 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1101252151119
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1101252208055
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-01-11 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Богучар, а так же по результатам обследования стойки опоры №11 в случае выявления дефектов проводов, или дефектов крепления проводов к изоляторам, а так же дефектов стойки опоры №11, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Богучар при помощи бинокля по всей длине, на предмет выявления дефектов проводов и дефектов крепления проводов к изоляторам.; Произвести обследование стойки опоры №11 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Богучар, на предмет выявления дефектов , после прохождения токов замыкания на "землю" через тело опоры, с откапыванием стойки на глубину 0,6 метра. |  |  |  |  | 32130003 1101252350092
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-15 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Сукромны дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №5-15 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Сукромны с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1201250036120
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ № 05 ПС 110кВ Рощав пролетах опор №80- №85.; Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ № 05 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №80- №85 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 1201250058159
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №10-52 - №10-62.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №10-52 - №10-62 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070015 1201250203148
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 392 ф. 23 - РП 3 |  |  |  |  | 1000000126 1201250402008
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 197, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 197 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 1201250535061
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово, устранить выявленные дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1201250729110
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №07 ПС М.Горьковская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №07 ПС Прудковская. |  |  |  |  | 31150009 1201250742042
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040 (Прилесье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 040 (Прилесье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 1201250810103
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Воронцовка при помощи бинокля и обследования стойки опоры №7 ОВЛ-10 на КТП 712 , выявленные замечания и дефекты внести в планы ремонта и ТО на 2025г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Павловск-1 по всей длине с применением бинокля.; Произвести обследование стойки опоры №7 ОВЛ-10 на КТП 712 ВЛ-10-7 ПС Воронцовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. |  |  |  |  | 32130021 1201250832082
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов и креплений проводов к изоляторам.; Выполнить обследование опоры №60 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Богучар, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Богучар и обследования опоры №60, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130003 1201250844093
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Козловка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов.; Выполнить обследование опоры №13 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Козловка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Козловка и обследования опоры №13, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130005 1201250912094
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №078; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №078 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1201250918321
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам ЗТП-10кВ № 662.; Провести внеочередное измерение токов нагрузки на ЗТП-10кВ № 662. |  |  |  |  | 31060003 1201250940101
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | КЛ 0,4 кВ пр-т Славы 65/36 ввод 1 ТП 67 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1201250955081
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 1201250956029
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 425.4 ТП 549 с\о Строительразработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 425.4 ТП 549 с\о Строитель с замерами нагрузок |  |  |  |  | 32110016 1201251015056
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10кВ №12 ПС 110 кВ Анна.; По результатам внеочередных осмотров ВЛ10кВ №12 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 1201251027087
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с собственником дома о причине возникновения отключения, а также о своевременной уборке снега с крыши дома. |  |  |  |  | 31060017 1201251040109
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №Е-6 - №Е-7 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1201251050054
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№80-85.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №21 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№80-85. |  |  |  |  | 31070033 1201251051102
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1201251108111
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 1201251117101
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №10 ПС 110 кВ Александровка. |  |  |  |  | 32140012 1201251140086
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-329 яч.5 до ТП-60а яч.2 и КЛ-6кВ от ПС Привокзальная яч.35 до ТП-1150 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектовКЛ-6кВ от ТП-329 яч.5 до ТП-60а яч.2 и КЛ-6кВ от ПС Привокзальная яч.35 до ТП-1150 яч.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1201251225056
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 Коттеджи ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 Коттеджи ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1201251258106
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 810 ДНП Красноборское ВЛ 10кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 810 ДНП Красноборское ВЛ 10кВ №6 Пестрецово ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1201251300107
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ0,4кВ оп. №1-3 ВЛ0,4кВ №2 ТП 650 п.Юбилейный с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1201251315057
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н пр-кт. Мира от ТП-50, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н р-н пр-кт. Мира от ТП-50 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1201251315096
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВЛ0,4кВ №2 с/о Зеленая роща от ТП 632 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1201251347058
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-7--РП-6 Ф.408 |  |  |  |  | 1000000125 1201251400020
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №2 ТП 3 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №2 ТП 3 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1201251403100
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ В.Тойда.; По результатам внеочередных осмотров ВЛ10кВ №2 ПС 110 кВ В.Тойда разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 1201251405088
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №1-3 ПС 35 кВ Хохол-2 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 1201251438098
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ КТП-284 Л1 Ф-620 ПС Карачевская по всей протяженности. |  |  |  |  | 34090010 1201251445030
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130033 1201251450084
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1201251457055
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1201251500073
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра ПС 110 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1201251506100
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям разработать мероприятия для устранения и включить их в месячные планы работ.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гриденки по всей протяженности |  |  |  |  | 34090023 1201251523026
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-5/ВО-15-100кВА н.п. по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-5/ВО-15-100кВА н.п. и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1201251534047
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с собственником дома о причине возникновения отключения, а также о своевременной уборке снега с крыши дома. |  |  |  |  | 31060017 1201251538110
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП-13 Ф1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1201251545028
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Авдеевская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1201251555040
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская, КВЛ-10кв №46 ПС-110 Арматурная, КВЛ-10кв №48 ПС-110 Арматурная, ВЛ-10кв №12 ПС-35 Заозерная, КВЛ-10кв №10 ПС-35 Заозерная; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская, КВЛ-10кв №46 ПС-110 Арматурная, КВЛ-10кв №48 ПС-110 Арматурная, ВЛ-10кв №12 ПС-35 Заозерная, КВЛ-10кв №10 ПС-35 Заозерная |  |  |  |  | 31070013 1201251604338
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра на отпайке к ТП-324 ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово в пролете опор №7-8-№7-15.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на отпайке к ТП-324 ВЛ-10кВ № 16 ПС Сахарово в пролете опор №7-8-№7-15. |  |  |  |  | 31070024 1201251614189
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 632 ПС 35 кВ Б. Алабухи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 632 ПС 35 кВ Б. Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1201251649085
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ10 №2 ПС 110 кВ В.Тойда.; По результатам внеочередных осмотров ВЛ10 №2 ПС 110 кВ В.Тойда разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ и других выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130001 1201251654089
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП469 (427.16-3/100) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП469 (427.16-3/100) с замерами нагрузок |  |  |  |  | 32110016 1201251716059
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Био-2-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 Био-2-10 и включить их в план работ Орловского РЭС |  |  |  |  | 31100017 1201251730060
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП № 65 в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП № 65 в месте возникновения пожара, устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31060027 1201251820102
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-1 ПС Залужное с применением тепловизора, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-1 ПС Залужное, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130015 1201251939091
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-79--ТП-1851 |  |  |  |  | 1000000125 1201252000021
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-518 ПС 35 кВ Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-518 ПС 35 кВ Петровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 1201252003083
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Кологрив с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные замечания при проведении осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Кологрив влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060015 1201252029111
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Западная; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Западная |  |  |  |  | 31070025 1201252058206
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам выборочной диагностики кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 611 ПС Центральная устранить выявленные замечания.; Провести выборочную диагностику кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 611 ПС Центральная со сроком эксплуатации более 35 лет. |  |  |  |  | 31060027 1201252103103
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №4-10 -№4-20 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, устранить выявленные дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №4-10 -№4-20 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1201252107112
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 776 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 776 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1201252129083
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.4 ПС-35--РП-41/РП-33 |  |  |  |  | 1000000125 1201252135022
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП331(422.14-1/250) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП331(422.14-1/250) |  |  |  |  | 32110016 1201252138060
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф.4Ж.Пос.ТПд.Заручье 03 Фралёво.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф.4Ж.Пос.ТПд.Заручье 03 Фралёво с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1201252201121
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 465 Тереховское-деревня ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 465 Тереховское-деревня ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1201252250108
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Комаричи по всей протяженности. |  |  |  |  | 34090014 1201252258038
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП469 (427.16-3/100) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП469 (427.16-3/100) с замерами нагрузок |  |  |  |  | 32110016 1201252309061
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№3 ВЛ0,4кВ №1 ТП 528 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1201252343062
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 577-Р 302 ПС 110 кВ Стрелецкая.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 577-Р 302 ПС 110 кВ Стрелецкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1301250007087
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100012 1301250015034
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №32-№42.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №32-№42 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1301250331132
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1301250406059
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с письмом в УМВД России по г. Старый Оскол для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Городище. |  |  |  |  | 32140002 1301250430085
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1301250505084
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №60-70, №80-90 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, в пролете опор №1-30 -№1-40 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Понизовье дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №60-70, №80-90 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, в пролете опор №1-30 -№1-40 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Понизовье на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1301250620165
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 МТП №734 ПС 35 кВ Зозули разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №734 ПС 35 кВ Зозули. |  |  |  |  | 32140020 1301250631106
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 171 - ТП 179 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 171 - ТП 179 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 171 - ТП 179. |  |  |  |  | 34050019 1301250650101
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1301250651104
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО «АЗС» о приведении потребительского оборудования ТП-5-4 ВЛ 10-5 ПС Масловская, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1301250733112
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП №13 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП №13 |  |  |  |  | 31070025 1301250740207
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | внести в план работ мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре КВЛ 10 кВ №46 ПС Арматурная; выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №46 ПС Арматурная для выявления возможных дефектов, способствующих возникновению аварийных ситуаций |  |  |  |  | 31070013 1301250820339
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 1301250832039
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1301250854319
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Вяжлинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150004 1301250856045
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1301250915536
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 1301250930571
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 1301250940572
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.1 ПС-30--РП-32 |  |  |  |  | 1000000125 1301250940023
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обследование опоры № 139 подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Спас с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ.; Устранить замечания выявленные по итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Спас и обследования опоры № 139. |  |  |  |  | 31060021 1301250956112
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№11 ВЛ0,4кВ №3 ТП 491 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1301251047074
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№7/Ск-7-60 д.Завайлово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№7/Ск-7-60 д.Завайлово нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1301251106057
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-4 яч.16 - ТП 806 яч.5, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6кВ РП-4 яч.16 - ТП 806 яч.5, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1301251140062
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Советской от ТП-338, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Советской от ТП-338 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1301251150143
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 0,4 №2 ТП 275/100 ПС Михайловка №13 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП 275/100 ПС Михайловка №13 с составлением листа осмотра; Произвести обучение персонала ОВБ, РС, диагностики по выявлению дефектов, способствующих отключению ВЛ |  |  |  |  | 32110028 1301251152075
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Ст.Томниковская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150004 1301251201046
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНиваАгро» о приведении потребительского оборудования СТП-226 ВЛ-10-2 ПС Петровское, находящегося на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 1301251308105
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150003 1301251340044
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1301251357113
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №03 ПС 35кВ №4 на предмет выявления дефектов после прохождения длительной ветровой нагрузки.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №03 ПС 35кВ №4 выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1301251401110
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ ТП31 к ТП133.; Произвести восстановление КЛ ТП31 к ТП133. |  |  |  |  | 92029504 1301251418026
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 324 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1301251420104
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП№8/РБ-9-100 н.п. Пеньшино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 КТП№8/РБ-9-100 н.п. Пеньшино нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1301251507066
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1322 ПС 35 кВ Бессоновка.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1301251520103
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №051 ПС Новоусманская всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №051 ПС Новоусманская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1301251607113
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница в пролетах опор №18-28.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Гостиница в пролетах опор №28-28 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1301251640133
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1011. |  |  |  |  | 1000000125 1301251643024
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. |  |  |  |  | 32140021 1301251652107
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС Рождественское с целью осмотра линейной арматуры.; По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ ф.10-21 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1301251721115
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311000 1301251744048
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф609 в РП13 к ТП2138.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф609 РП13 к ТП2138. |  |  |  |  | 92029501 1301251820025
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку (кронирование) деревьев, угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№447 ВЛ-1013 ПС Велиж. |  |  |  |  | 34080011 1301251854062
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №424 д.Хорошево.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №424 д.Хорошево. |  |  |  |  | 31070033 1301251900134
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №111 РП Дубрава всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №111 РП Дубрава, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1301252056114
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4 кВ от ТП-337 до ВРУ мр-н.Юбилейный, 13.; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4 кВ от ТП-337 до ВРУ мр-н.Юбилейный, 13, 64 и осмотра концевых разделок КЛ-0,4 кВ от ТП-337 до ВРУ мр-н.Юбилейный, 13 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1301252106114
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1301252120039
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1301252135040
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-01-13 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр КЛ 6кВ ТП 259 яч.2 - ТП 294 яч.1; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1301252223102
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1401250027108
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ТП-36 яч.5 до ТП-375 яч.1 . со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6кВ ТП-36 яч.5 до ТП-375 яч.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1401250229063
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоныВЛ-10кВ Ф-Маяк-Неготино от РП Овстуг в пролете опор № 77-78. |  |  |  |  | 34090008 1401250250033
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Рождественское с целью осмотра линейной арматуры.; По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1401250430116
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Староселье в пролете опор №8-9. |  |  |  |  | 34090020 1401250617032
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Яковская в пролете опор № 22-23. |  |  |  |  | 34090003 1401250635042
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 1401250702064
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №120- №130 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №120- №130 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1401250720168
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-123 Л1 Ф-608 ПС ТЕМБР в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 1401250730036
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Ахматово в прол. опор №135-145.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03 ПС Ахматово в прол. опор №135-145. |  |  |  |  | 31070002 1401250820138
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП38 Ф614 к ТП0248.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0282 к ТП0184. |  |  |  |  | 92029501 1401250831027
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП23 ф. 1005 ПС Севская в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029512 1401250845018
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1401250920539
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1401250925537
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-31 ф106 ПС Индуктор на вводе в дом №33 пер. Весенний. |  |  |  |  | 92029506 1401250928021
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 1401250937577
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №7-15-8-5 КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №7-15-8-5 КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино. |  |  |  |  | 31070021 1401250940170
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 031, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1401250950060
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1706 ПС 35 кВ Октябрьское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1401251030057
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-601 ПС Сафоново с целью выявления дефектов; По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-601 ПС Сафоново разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний |  |  |  |  | 34080003 1401251040061
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям разработать мероприятия для устранения и включить их в месячные планы работ.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Староселье по всей протяженности |  |  |  |  | 34090020 1401251053034
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Гудково, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Гудково устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1401251136123
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 16 ПС Тимирязевская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 16 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1401251216025
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 988 ПС Тепличная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 988 ПС Тепличная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130029 1401251240115
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1401251323166
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кологрив с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ.; Выявленные замечания по результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кологрив устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060015 1401251323117
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Яковлево с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ.; Выявленные замечания по результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Яковлево устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060015 1401251358118
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Филино с целью выявления налипания снега на проводах ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Филино выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 1401251433119
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №64-№75.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №64-№75 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1401251445136
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Жуково ВЛ-10 №15 Кн.Горы.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Жуково ВЛ-10 №15 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 1401251508135
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 067 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 067 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130029 1401251530116
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ Репьевка в пролетах опор №379-391 с применением бинокля, с целью выявления дефектов крепления изоляторов.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репьевка в пролетах опор №379-391, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130027 1401251553117
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам внеочередного обхода и обследования состояния опоры №119 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал выявленные замечания устранить.; Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал с целью выявления дефектов вязок после воздействия повышенных механических нагрузок от налипшего снега.; Провести обследования состояния опоры №119 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал, подвергавшейся току замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060019 1401251631120
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково. |  |  |  |  | 32140005 1401251700111
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ ф 10-08 от ПС 35/10 кВ Кривячка на предмет наличия повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования, вызванных понижением температуры окружающего воздуха.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060025 1401251719124
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Щербовский Ф1КТП№329 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Щербовский Ф1КТП№329 по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1401251729055
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Павино с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Павино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1401251740127
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110кВ Вохма-Павино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья.; По итогам обхода ВЛ-110кВ Вохма-Павино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 1401251741129
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №78-88 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Зараменье дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №78-88 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Зараменье на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1401251800137
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1401251947323
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-23 ПС Георгиевское с целью выявления дефектов после прохождения неблагоприятных погодных условий.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-23 ПС Георгиевское выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 1401252005121
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-496--ТП-1089а |  |  |  |  | 1000000125 1401252020025
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Рождествено в пролете опор №46-53.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 7 РП Рождествено в пролете опор №46-53. |  |  |  |  | 31070024 1401252113190
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 415.9 16/250 1-я Моква с замерами нагрузок |  |  |  |  | 32110016 1401252120077
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-21.; Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-105 к ТП-30 Ф-603 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 1401252126031
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Кривячка, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Кривячка устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1401252129128
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС Ахматово в прол. опор №1-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС Ахматово в прол. опор №1-10. |  |  |  |  | 31070002 1401252156139
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 КТП-118 Ф-1005 ПС Плюсковская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090026 1401252206037
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Унжа с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья.; Выявленные замечания по результату обследования опоры №129 и осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 Унжа устранить.; Произвести обследование опоры №129 ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Унжа в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. |  |  |  |  | 31060016 1401252301122
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Мантурово с целью выявления налипания снега на проводах ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Мантурово выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 1401252310125
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-09 ПС Мантурово с целью выявления дефектов после прохождения неблагоприятных погодных условий.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-09 ПС Мантурово выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 1401252314126
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №04 от ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №90-№101; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №04 от ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №90-№101 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1401252345174
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №06 от ПС 110/10 кВ Рамешки в пролетах опор №25-№34.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №06 от ПС 110/10 кВ Рамешки в пролетах опор №25-№34 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1401252345175
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №1-10 -№1-20 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье, в пролете опор №220-230 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №1-10 -№1-20 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье, в пролете опор №220-230 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1501250014167
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №90-110 ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино, №60-70 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, №170-190 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, №280-300 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ильино, №150-170 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №90-110 ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино, №60-70 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, №170-190 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, №280-300 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ильино, №150-170 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1501250024169
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №52 - №57 ВЛ10кВ №12 от ПС-110/35/10кВ Брусово; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №52- №57 ВЛ10кВ №12 от ПС-110/35/10кВ Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1501250033340
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1015 ПС Погар в пролете опор №136-137. |  |  |  |  | 34090019 1501250035041
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №10 - №11 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-825 ВЛ-1011 ПС Мазальцево (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 1501250121063
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Терелесово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Терелесово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1501250122324
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1501250155064
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Южная, Л609 - РП 11 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены или ремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1501250232065
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Персоналу Конышевского РЭС произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №19 ПС Линец, с составлением листка осмотра.; По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Линец, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32110028 1501250615076
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-3 РП Речица ф.1021 ПС Молотинская в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090008 1501250815043
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Ст.Село проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №138 - №139 ВЛ-1001 ПС Ст.Село.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Ст.Село разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080011 1501250840066
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Заозерье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №233 - №234 ВЛ-1005 ПС Заозерье.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Заозерье разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080011 1501250851067
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 1501250930556
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП № 019 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП № 019 с целью обнаружения недостатков, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 31060025 1501250935131
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 1501251000557
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС Разветье назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС Разветье с составлением лист осмотра. |  |  |  |  | 32110028 1501251030078
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередное испытание кабельных воронок наружной установки на ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино.; При выявлении в ходе внеочередных испытаний кабельных воронок наружной установки на ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 1501251030069
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1501251058160
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Сить целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС Сить. |  |  |  |  | 34050003 1501251115112
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 1501251137132
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обходВЛ-0,4кВ от ТП-528 разъезд 5км,10, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-528 разъезд 5км,10 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1501251210130
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Ахматово в прол. опор №135-145.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №03 ПС Ахматово в прол. опор №135-145. |  |  |  |  | 31070002 1501251214161
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №48 - №68.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №48 - №68 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1501251245171
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1017 ПС Велиж проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №12 - №13 ВЛ-1017 ПС Велиж.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1017 ПС Велиж разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080011 1501251255070
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1002 ПС Ельша проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №69 - №70 ВЛ 1002 ПС Ельша.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС Ельша разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 1501251313068
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 191 1/160, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 191 1/160. |  |  |  |  | 32110026 1501251331079
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Серебрянка. |  |  |  |  | 32140009 1501251345114
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060016 1501251400139
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 291 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 291 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 1501251402133
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-37 Ф.113 ПС Мглин к дому пер. 1й Ворошилова д.22; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-37 Ф.113 ПС Мглин |  |  |  |  | 92029510 1501251425029
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 1 ул. Первомайская, п. Алтухово от ВЛ 0,4 кВ ф.3.2 КТП2 ф.1004 ПС Алтуховская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1501251500032
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 210 Володино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 210 Володино. |  |  |  |  | 31070024 1501251517196
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1501251520071
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Неминущее.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Неминущее разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1501251530112
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного внепланового осмотра ЛР-10кВ КВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Горицы.; Произвести выборочный внеплановый осмотр ЛР-10кВ КВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Горицы с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1501251545178
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-499, с осмотром перекидок к домам на предмет замечаний, а также выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-499 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1501251601144
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 6 кВ Ф.6 (В) ПС Шарья (Т), с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ 6 кВ Ф.6 (В) ПС Шарья (Т) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1501251605134
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ ф.10-08 ПС Мантурово с целью выявления налипания снега на проводах ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ ф.10-08 ПС Мантурово выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 1501251622140
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 (Шугорь село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 (Шугорь село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 1501251650113
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоныВЛ-10кВ ТП25 ф. 1005 ПС Севская в пролете опор №15-16 , угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029512 1501251700033
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 495 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 495 ПС Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130029 1501251703122
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Головчино.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Головчино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1501251707115
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1501251748117
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343 (Ростиново) по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343 (Ростиново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 1501251750110
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВфПосТПНовиково ф.1133 ПС Лаптиха.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВфПосТПНовиково ф.1133 ПС Лаптиха с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1501251803162
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ.; Выявленные замечания по результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060015 1501251808141
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. |  |  |  |  | 31060025 1501251814135
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-20-21 ПС Студенческая на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-20-21 ПС Студенческая разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ №3 ТП-20-21 ПС Студенческая от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №14-15. |  |  |  |  | 32130032 1501251820119
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1011. |  |  |  |  | 1000000125 1501251856026
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Звягинки по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1501251907065
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 504 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 504. |  |  |  |  | 32110004 1501251910080
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Берендеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Берендеево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1501251916111
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 613 ПС Новоживотинное с целью проверки надёжности затяжки проводов спусков к приборам учёта потребителей на их клеммных зажимах.; при выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 613 ПС Новоживотинное внести их в график ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1501251928118
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №18-№19 ВЛ 0,4кВ № 8 ТП 590 (55 квартал). |  |  |  |  | 34050020 1501251934109
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №№10-7- №10-8 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Фролово.; Произвести выправку опоры №10-7 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Фролово. |  |  |  |  | 31070016 1501251934172
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-22 ПС Рождественское с целью осмотра линейной арматуры.; По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ ф.10-22 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1501252011136
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 196 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 196 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1501252012116
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1006 ПС Дубровская от РЛНД оп.25 к ТП-7 произвести обрезку веток на выявленных деревьях; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1006 ПС Дубровская РЛНД оп.25 к ТП-7 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029502 1501252016030
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Георгиевское с целью выявления налипания снега на проводах ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Георгиевское выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 1501252016142
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Заветлужье, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Заветлужье устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1501252035137
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 14 ПС №5 в пролете опор №14/8-№14/9.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 14 ПС №5 в пролете опор №14/8-№14/9 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1501252047205
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Пищевка с целью осмотра линейной арматуры.; По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Пищевка устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1501252108138
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 868 ЦРП Дичня составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 868 ЦРП Дичня |  |  |  |  | 32110004 1501252121081
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 438 (Поповичи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 438 (Поповичи). |  |  |  |  | 34050017 1501252154114
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Теблеши в пр. опор №№64-74 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Теблеши в пр. опор №№64-74 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1501252218163
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю АО «Воронежнефтепродукт» о приведении потребительской КЛ-6-16 ПС АНП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 1501252220120
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю АО «Воронежнефтепродукт» о приведении потребительской КЛ-6-3 ПС АНП в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 1501252240121
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-01-15 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ В.Дубрава. |  |  |  |  | 32140004 1501252257113
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-107---ТП-1780 |  |  |  |  | 1000000125 1601250655030
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 6 кВ РП-66---Ф.52 ПС 45 |  |  |  |  | 1000000125 1601250655031
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС Ладожское в пролетах опор №5/1-5/10.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Ладожское в пролетах опор №5/1-5/10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1601250716217
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф621 в РП21 к ТП0250.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф621 РП21 к ТП0250. |  |  |  |  | 92029501 1601250801035
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1008 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода . |  |  |  |  | 34090022 1601250912047
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шеино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 1601250915127
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1601250915538
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1601250930604
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 1601250930558
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 309 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 309 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1601250932119
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 1601250945605
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 6 КТП 1702 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1601250955118
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1601251000539
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 1601251045065
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ ф.№13 ПС 35кВ Старая Торопа, дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.№13 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1601251133215
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино |  |  |  |  | 31070013 1601251158244
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 ВЛ 1002 ПС Демидов; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №10 - №1-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 026 ВЛ 1002 ПС Демидов. |  |  |  |  | 34080010 1601251235072
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Грайворон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1601251310120
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня. |  |  |  |  | 32140003 1601251350126
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Зобнино в пролетах опор №3-41 - №3-51.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Зобнино в пролетах опор №3-41 - №3-51 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 1601251356289
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 578 (Коробово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 578 (Коробово) |  |  |  |  | 34050017 1601251405115
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1601251430241
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ ф №10 от ПС 110/10 кВ Рамешки в пролетах опор №32-№41; ВЛ-10кВ ф №04 от ПС 110/10 кВ Рамешки в пролетах опор №48-№54; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №10 от ПС 110/10 кВ Рамешки в пролетах опор №32-№41; ВЛ-10кВ ф №04 от ПС 110/10 кВ Рамешки в пролетах опор №48-№54 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1601251435208
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 1 ТП2310 Ф.613 РП33 . |  |  |  |  | 92029501 1601251442038
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу ТП-21 ООО ХПП письмо о необходимости эксплуатировать электроустановку в соответствии с требованиями ПТЭ. |  |  |  |  | 1000000140 1601251530012
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1601251531121
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №011.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №011 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1601251610219
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ВЛ-10кВ 647.16 ЦРП Поныри (потребительская АО "КЭС"), с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110018 1601251624082
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 9 РП Березино в пролете опор №29-№36.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 9 РП Березино в пролете опор №29-№36. |  |  |  |  | 31070024 1601251625210
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Толтуново-Березовец с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ после прохождения природных явлений связанных с налипанием снега на провода и деревья.; По итогам обхода ВЛ-35 кВ Толтуново-Березовец устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 1601251658243
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№175-180.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№175-180. |  |  |  |  | 31070033 1601251701212
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №44-№54.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №44-№54 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1601251703216
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 50-ТП 981 ПС 110 кВ Западная.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 765-ТП 869 каб.Б ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ РП 50-ТП 981 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ ТП 765-ТП 869 каб.Б ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1601251708122
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 948-ТП 621 каб.А ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ ТП 948-ТП 621 каб.А ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1601251709123
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1601251709124
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1601251725048
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово от ЛР-183 до ЛР-168. |  |  |  |  | 34090012 1601251750045
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №07 от РП 10 кВ Шарапово в пролете опор №90-97; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №07 от РП 10 кВ Шарапово в пролете опор №90-97 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1601251814209
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф601 РП07 к ТП2046 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029501 1601251817036
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №68-78 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Моркины Горы.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №68-78 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Моркины. |  |  |  |  | 31070001 1601251820220
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№3 ВЛ0,4кВ №1 ТП 614 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1601251825083
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская, обратив внимание на стрелу провеса проводов.; Произвести перетяжку проводов ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская в пролете опор № 3-5 - № 3-6. |  |  |  |  | 31150001 1601251915056
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 981 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 981 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1601251939128
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролёте опор №5-27- №5-37.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино в пролёте опор №5-27- №5-37 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 1601251945301
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 (Подлесново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 (Подлесново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 1601252000116
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №40-№50.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №40-№50 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1601252011222
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №33-№43.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №33-№43 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1601252011223
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-330 Л2 Ф-101 ПС Залинейная по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 1601252035046
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 Вахново-3 ВЛ №13 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 Вахново-3 ВЛ №13 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1601252114214
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1601252125062
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 Вахново-3 ВЛ №13 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 Вахново-3 ВЛ №13 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1601252145213
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Федоровская в пролете опор № 15-16. |  |  |  |  | 34090005 1601252255044
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пр.опор №102-112.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пр.опор №102-112. |  |  |  |  | 31070001 1601252332221
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.605 РП41 ТП4520 - ТП4532. |  |  |  |  | 92029505 1601252334034
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-16 | 2025-01-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ТП 249 с/о Спутник ВЛ10кВ 420.05 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1601252352084
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письменное сообщение собственнику ведомственной отпайки ВЛ 6 кВ к ТП "АЗС 253" о необходимости соблюдения требований правил установления охранных зон и поддержание объектов электросетевого хозяйства в соответствие с НТД. |  |  |  |  | 31060027 1701250004145
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1147 Шокорово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1147 Шокорово. |  |  |  |  | 31070024 1701250009225
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролете опор №66-№74. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Романово в пролете опор №1-№9. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 6 РП Дмитровское в пролете опор №36-№44.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролете опор №66-№74. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 09 ПС Романово в пролете опор №1-№9. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 6 РП Дмитровское в пролете опор №36-№44. |  |  |  |  | 31070024 1701250035228
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ 420.05 ПС Камыши разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 420.05 ПС Камыши |  |  |  |  | 32110016 1701250037085
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№35-45.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№35-45. |  |  |  |  | 31070033 1701250058211
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Персоналу Конышевского РЭС произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №19 ПС Линец, с составлением листка осмотра.; По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС Линец, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32110028 1701250128086
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 185-ТП 642 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 185-ТП 642 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1701250155129
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Росляйская с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31150008 1701250158048
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10 кВ № 05 ПС Лесное в пролетах опор №№125-135, ВЛ 10 кВ № 07 ПС Лесное в пролетах опор №№20-30, ВЛ 10 кВ № 13 ПС Михайловское в пролетах опор №№81-91.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ № 05 ПС Лесное в пролетах опор №№125-135, ВЛ 10 кВ № 07 ПС Лесное в пролетах опор №№20-30, ВЛ 10 кВ № 13 ПС Михайловское в пролетах опор №№81-91. |  |  |  |  | 31070004 1701250210256
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Горьковская устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Горьковская с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1701250218160
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 384.18 ЦРП Нефтебаза, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 384.18 ЦРП Нефтебаза, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1701250251087
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №51- №61.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №51- №61 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 1701250303292
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 19 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №114- №124.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №114- №124 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 1701250303293
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово,ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №20(Савино) РП-10№3 Бушевец; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово,ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №20(Савино) РП-10№3 Бушевец |  |  |  |  | 31070013 1701250305358
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1701250306117
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-571 2 с - ТП-881 2с; Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-571 2 с - ТП-881 2с; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-571 2 с - ТП-881 2с и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-571 2 с - ТП-881 2с устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1701250318159
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора по всей длине с целью выявления дефектного провода.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 1701250339123
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 5-11 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Городище. |  |  |  |  | 32140002 1701250410125
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1701250515242
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ Вол-28-5 от ВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ Вол-28-5 от ВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1701250540068
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 1701250553146
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №07 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №140-150.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №140-150 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1701250608258
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Бондарская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150006 1701250627050
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №5-30 -№5-40 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №5-30 -№5-40 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1701250730246
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1701250746049
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№110-115.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№110-115. |  |  |  |  | 31070033 1701250755229
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№50-55.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№50-55. |  |  |  |  | 31070033 1701250755226
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-2 от КТП 108 с.Хинель ф 1004 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1701250823049
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №10 от ПС 110/10 кВ Рамешки в пролетах опор №65-№73.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №10 от ПС 110/10 кВ Рамешки в пролетах опор №65-№73 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1701250833224
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС Ст.Село с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Ст.Село разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №39 - №40 ВЛ-1003 ПС Ст.Село. |  |  |  |  | 34080011 1701250840073
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 149, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 149. |  |  |  |  | 32110026 1701250900089
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140010 1701250902136
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1701250905540
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Фармация с целью выявления поврежденных деревьев, в том числе вне охранной зоны ВЛ угрожающих падением.; По итогам обхода ВЛ-35 кВ Фармация устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 1701250910240
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Сосновка с целью выявления налипания снега на проводах ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Сосновка выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 1701250927150
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1701250935541
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1701250936135
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 467 ВЛ 0,4кВ №2.; По результатам проведенного осмотра ТП 467 ВЛ 0,4кВ №2 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения |  |  |  |  | 34080004 1701250940086
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1701251010070
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП104 на ул.Голубкова, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП104 на ул.Голубкова устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1701251055158
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№60-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№60-65. |  |  |  |  | 31070033 1701251100231
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Лопандино по всей протяженности. |  |  |  |  | 34090014 1701251114056
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1701251125088
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-20 ПС Мантурово с целью выявления налипания снега на проводах ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-20 ПС Мантурово выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 1701251125151
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 КТП13ф.1024 ПС Центральная. |  |  |  |  | 92029505 1701251126039
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №235-236 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №235-236 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1701251126267
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам внеочередного обхода и обследования состояния опоры №42 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово выявленные замечания устранить.; Провести внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово с целью выявления дефектов вязок после воздействия повышенных механических нагрузок от налипшего снега.; Провести обследования состояния опоры №42 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Вожерово, подвергавшейся току замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060019 1701251215152
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№100-110.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№100-110. |  |  |  |  | 31070033 1701251310230
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100002 1701251310063
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-088 Ф-608 ПС Новозыбков-2 в пролете опор №7-8. |  |  |  |  | 34090018 1701251423051
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 01 ПС Марково составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 01 ПС Марково |  |  |  |  | 32110006 1701251427097
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 2-33 ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 2-33 ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130027 1701251500124
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Филино с целью выявления налипания снега на проводах ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Филино выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 1701251535153
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль оборудования ТП-131 Ф 10-04 ПС Филино.; По результатам тепловизионного контроля ТП-131 Ф 10-04 ПС Филино выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 1701251540154
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Заболотье дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Заболотье с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1701251541247
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 1-43 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Краснолипье на предмет измерения изоляции опорных изоляторов, со сроком эксплуатации более 25 лет.; По результатам выполненных измерений на КТП 1-43 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130027 1701251638125
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-1 ПС Рогачевка всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-1 ПС Рогачевка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1701251705128
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 1292 сеть 2 на предмет наличия факторов, воздействие которых могло привести к аварийному отключению ВЛ. В случае обнаружения принять меры к устранению. |  |  |  |  | 1000000126 1701251705009
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП444-ТП443 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП444-ТП443 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП444-ТП443 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП444-ТП443 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 1701251730127
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Б-20 - №Б-21 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 1701251734079
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ "Володарская" в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ "Володарская" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1701251748069
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 1701251759087
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №№68-78 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №№68-78 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1701251800268
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 1701252005119
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2от МТП-427.1 2/100, д.Березник разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2от МТП-427.1 2/100, д.Березник с замерами нагрузок |  |  |  |  | 32110016 1701252046090
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Подгороднее-1 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Подгороднее-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1701252115248
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1701252115074
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП 458 ф.2 в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 458 ф.2 выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 1701252117155
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 150 415.08-6/100 х.Зубков разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 150 415.08-6/100 х.Зубков |  |  |  |  | 32110016 1701252203094
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Александровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1701252239126
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 195 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 195. |  |  |  |  | 32110004 1701252240091
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-17 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1701252332061
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра КТП 107 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камызино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 107 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Камызино. |  |  |  |  | 32140022 1801250124132
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1801250157249
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Кадый с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья.; Выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Кадый устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060014 1801250216052
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 1801250225131
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 1801250252132
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №189-8-3 ВЛ 10кВ №08 ПС Белый дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №189-8-3 ВЛ 10кВ №08 ПС Белый целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1801250345250
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Вохма с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Вохма устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1801250402164
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Дивовка по всей протяженности. |  |  |  |  | 34090016 1801250409059
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1801250445088
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ТП 2/160 Пилорама ВЛ10кВ 421.09 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1801250520095
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №11/60-11/70 ВЛ 10кВ №09 ПС Чамерово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №11/60-11/70 ВЛ 10кВ №09 ПС Чамерово, с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070002 1801250648259
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо по факту отключения ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1 на имя директора .филиала ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»-Смоленское ЛПУМГ. |  |  |  |  | 34080014 1801250730089
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-719 яч.2 до ТП-720 яч.2 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-719 яч.2 до ТП-720 яч.2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1801250850067
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №53/5-№53/15, ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №38-№48.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №53/5-№53/15, ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №38-№48 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1801250918234
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №02 РП 10 кВ Возы, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний.; Провести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №02 РП 10 кВ Возы, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32110018 1801250920098
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС Некоуз.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Некоуз. |  |  |  |  | 34050009 1801250922128
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 1801250922102
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 163 ПС 330 кВ Валуйки.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 163 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1801250951130
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 1801251000075
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня от ТП-10/0,4кВ Старое; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от ТП-10/0,4кВ Старое с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1801251020363
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление поврежденого неподвижного изолятора Р-4 фазы "А" к ТП4 ф.1004 ПС Севская . |  |  |  |  | 92029512 1801251047044
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение нарушений выявленных при осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Мастер ТП 073 ФКРС Застровье.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Мастер ТП 073 ФКРС Застровье с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 1801251052257
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 - ТП-282.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Восточная-1 - ТП-282 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1801251100147
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП Подгороднее-1 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП Подгороднее-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1801251102251
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролётах опор №38 - №48.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролётах опор №38 - №48 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1801251108294
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Вощажниково" ПС 35/10кВ "Вощажниково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Вощажниково" ПС 35/10кВ "Вощажниково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 1801251115118
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1002 ПС Демидов проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3-36 - №3-38 ВЛ 1002 ПС Демидов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС Демидов разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 1801251130076
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово,ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №08 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово,ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №08 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская |  |  |  |  | 31070013 1801251133362
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ от ТП 051 Досугово ф-3 в пролете опор №5-5-1 - №5-5-2. |  |  |  |  | 34080019 1801251133085
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №23 - №26 ВЛ 35кВ Екимовичи-Коханы с отпайкой на ПС Савеево, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при проведении внеочередного ИТР осмотра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Екимовичи-Коханы с отпайкой на ПС Савеево, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести внеочередной ИТР осмотр участка от опоры №10 до опоры №30 ВЛ 35кВ Екимовичи-Коханы с отпайкой на ПС Савеево, с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. |  |  |  |  | 340800 1801251145077
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам послеаварийного комплекса диагностики оборудования КТП 077 Льнозавод ВЛ 1004 ПС Демидов и высоковольтные испытаний ТП 10/0,4кВ от ВЛ 1004 ПС Демидов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести высоковольтные испытания ТП 10/0,4кВ от ВЛ 1004 ПС Демидов.; Провести ИТР осмотр ВЛ 1004 ПС Демидов; Произвести послеаварийный комплекс диагностики оборудования КТП 077 Льнозавод ВЛ 1004 ПС Демидов. |  |  |  |  | 34080010 1801251150083
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-20-16 ПС Студенческая по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного ВЛ-0,4кВ №3 ТП-20-16 ПС Студенческая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 1801251158133
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов на ВЛ 10кВ № 06 ПС Северная обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Северная в пролетах №1-№147 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 1801251225068
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 1801251230078
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внеплановый ИТР осмотр ВЛ 6 кВ ТП 026 - ТП 980. |  |  |  |  | 34080001 1801251230080
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. оп №90-100, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фралёво в пр. оп №21-31, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №52-62.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. оп №90-100, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фралёво в пр. оп №21-31, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №52-62. |  |  |  |  | 31070001 1801251231269
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр и произвести диагностику обмоток силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Л. Россошь со сроком эксплуатации более 25 лет, с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов.; По результатам внеочередного осмотра и производства диагностики обмоток силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Л. Россошь наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130014 1801251234134
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС Парфеньево выявленные замечания устранить (при их наличии); Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС Парфеньево с целью выявления угрожающих падением деревьев и веток деревьев на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060020 1801251235156
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 594 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 594 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1801251240120
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Талица с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Талица устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1801251251165
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1801251305131
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№20-25; ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№140-145; ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№90-95.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№20-25; ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№140-145; ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№90-95. |  |  |  |  | 31070033 1801251330233
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре отключившихся ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Пролетарий; Выполнить внеочередной осмотр отключившихся ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Пролетарий |  |  |  |  | 31070009 1801251333318
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 110/35/10 Вохма с применением бинокля с целью обнаружения дефектов вязок провода.; Выполнить обследование опоры №10/183 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 Вохма подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 Вохма и обследование опоры №10/183 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1801251353166
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Ракоболь ПС Аниково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Ракоболь ПС Аниково |  |  |  |  | 34050013 1801251400123
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Н.Макарово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья.; Выявленные замечания по результату обследования опоры №53 и осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 Н.Макарово устранить.; Произвести обследование опоры №53 ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 Н.Макарово в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. |  |  |  |  | 31060016 1801251420157
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода в пролете опор №72 - 73 за пределами охранной зоны на ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 1801251430091
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам диагностики опорной и проходной изоляции на КТП №136 Лазурная ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Рамешки устранить выявленные дефекты.; Произвести диагностику опорной и проходной изоляции на КТП №136 Лазурная ВЛ-10кВ №10 ПС 110 кВ Рамешки |  |  |  |  | 31070027 1801251438261
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям разработать мероприятия для устранения и включить их в месячные планы работ.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.1048 ПС Погар (МАПП Погар) по всей протяженности |  |  |  |  | 34090019 1801251445052
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 КТП-159 Ф-100 ПС Щербиничи в пролете опор №7-8. |  |  |  |  | 34090018 1801251519053
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Направить обращение в полицию об установлении виновных лиц с целью возмещения ущерба по восстановлению проводов. |  |  |  |  | 31070024 1801251527263
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф106 ПС Индуктор в ЗТП-118.; Произвести восстановление КЛ 10 кВ Ф106 ЗТП-135 к ЗТП-32. |  |  |  |  | 92029506 1801251555043
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №23 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 1801251719134
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 09 ПС Авдеевская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 09 ПС Авдеевская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1801251732051
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №4"КНС"ЗТПП №46"Восточн".; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №4"КНС"ЗТПП №46"Восточн" с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1801251758270
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 1801251808161
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП-035 ф.№1 д.Клюшниково устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП-035 ф.№1 д.Клюшниково с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1801251809148
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ от оп.№8 ВЛ0,4кВ №3 ТП 417 Березник с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1801251825092
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150005 1801251832057
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№35-40; ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№55-60; КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№35-40; ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№55-60; КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 1801251850240
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 8-16 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 8-16 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1801251855129
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр изоляции ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Субботники на участке опор 140 - 11-22, 11-3 - 12-4 с целью выявления нарушения крепления изоляторов.; При выявлении в ходе верхового осмотра изоляции ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Субботники дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 1801251912074
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ-6кВ Ф-627 ПС Старская к пр. оп. №1. |  |  |  |  | 92029503 1801251920040
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Слава в пролете опор №14-15. |  |  |  |  | 34090025 1801252024060
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролетах опор №178-№185. Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролетах опор №105-№112.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролетах опор №178-№185. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролетах опор №105-№112. |  |  |  |  | 31070024 1801252030266
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь. |  |  |  |  | 32110007 1801252040100
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь |  |  |  |  | 32110007 1801252040101
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф.4Ж.Пос.ТПд.Заручье 03 Фралёво.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф.4Ж.Пос.ТПд.Заручье 03 Фралёво с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1801252051271
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №23 ТП 811 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №23 ТП 811 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1801252110124
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 148 КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга.; Произвести внеочередной осмотр ТП 148 КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1801252116295
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 Новосельцы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 Новосельцы. |  |  |  |  | 31070024 1801252118265
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 1801252125069
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4328 |  |  |  |  | 31150009 1801252144054
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Рождественское, уделяя особое внимание линейно-стержневой арматуре.; По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1801252147162
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль разъединителей установленных на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное на предмет выявления дефектов контактных соединений.; По результатам тепловизионного контроля разъединителей установленных на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 1801252210138
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 1801252222082
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС Якшанга с целью осмотра линейной арматуры.; По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ ф.10-07 ПС Якшанга устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1801252236163
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №5/16-№5/8, ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №146-№156.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №5/16-№5/8, ВЛ-10кВ №25 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №146-№156 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1801252237235
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1801252301252
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 528 ВЛ №03 ПС Новосельцевская обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 528 ВЛ №03 ПС Новосельцевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1801252310052
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-18 | 2025-01-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-39 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-2-39 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1801252319075
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 406 Медное почта.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ТП 406 Медное почта. |  |  |  |  | 31070024 1901250020264
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролете опор № 88- №95 Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор № 143- №150 Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор № 84- №91; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролете опор № 88- №95 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор № 143- №150 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор № 84- №91 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1901250039281
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине с применением бинокля, на предмет выявления возможных дефектов изоляторов.; По результатам внеочередной осмотра ВЛ 6кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-1, в случае выявления возможных дефектов изоляторов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130032 1901250130135
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№95-100.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№95-100. |  |  |  |  | 31070033 1901250147232
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-34 Ф-1002 ПС Алешинская в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090005 1901250311057
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 35 кВ Маяк, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 35 кВ Маяк, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32110018 1901250426099
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. оп №110-120, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр. оп №85-95, ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр. оп №118-128.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. оп №110-120, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр. оп №85-95, ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр. оп №118-128. |  |  |  |  | 31070001 1901250606272
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140017 1901250612137
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петрищево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1901250618090
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1901250640130
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 549 -425.4 с\о Строитель разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 549 -425.4 с\о Строитель |  |  |  |  | 32110016 1901250800093
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Заветлужье с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Заветлужье устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1901250818167
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-332 Л2 Ф-119 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1901250850050
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №049; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №049 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1901250900373
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1901250915243
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №В-12 - №В-13 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Панская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 1901250920084
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №12-5-12-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209(Земцы ул.Заводская) с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №12-5-12-13 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 209(Земцы ул.Заводская). |  |  |  |  | 31070021 1901250928253
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 329 Стрельниково 2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 329 Стрельниково 2 и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 1901250933058
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №9-10 -№9-20 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №9-10 -№9-20 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1901250935254
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ на участке между ТП-187 и ТП-593.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ между ТП-187 и ТП-593.; Уточнить локализацию повреждений на указанной КЛ и в случае ранее установленных повреждений внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 1901250940001
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр РП 67 на предмет выявления мест возможных проникновения животных. При необходимости провести уплотнения. |  |  |  |  | 1000000126 1901250940010
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1323. |  |  |  |  | 1000000125 1901250949029
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 578 - ТП 1331 |  |  |  |  | 1000000126 1901251020011
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС Колонтаевка.; По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС Колонтаевка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32110003 1901251024103
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 5.27 КГКЭС ТП-187 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1901251028096
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130021 1901251054127
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Борщевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 34090019 1901251102054
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1901251115053
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1901251115032
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести восстановление поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ ТП-280. |  |  |  |  | 1000000125 1901251130027
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 1901251133136
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Варваровка. |  |  |  |  | 321400 1901251139133
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ЗТП-10кВ №166 Кимры.; Произвести внеочередной осмотр ЗТП-10кВ №166 Кимры с целью выявления наличия подобных дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1901251207297
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-16/Н-2-100 Юрьевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-16/Н-2-100 Юрьевка. |  |  |  |  | 31100018 1901251226067
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Талица с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; Выполнить обследование опоры № 56 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Талица подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; По результатам обследования опоры № 56 и внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Талица устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1901251242168
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1901251300033
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-28 Ф.108 ПС Стародуб к ТП-33.; Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП-32 к ТП-33. |  |  |  |  | 92029508 1901251314037
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Десятуха в пролете опор №51-52. |  |  |  |  | 34090023 1901251320055
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Свиново-Шалимово №06 Старица, ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10 кВ Коробино-5 КЛ-10 №08 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Свиново-Шалимово №06 Старица, ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10 кВ Коробино-5 КЛ-10 №08 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 1901251341239
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Круглово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 (Круглово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 1901251412126
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Завал от ТП № 423 устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. Завал от ТП № 423, с целью обнаружения дефектов после работ пожарной части при тушении строения. По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. завал от ТП № 423 устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 31060010 1901251440149
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ОМВД по Становлянскому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба |  |  |  |  | 31120014 1901251445066
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №4113 ПС 110/35/10кВ "Кшень" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №4113 ПС 110/35/10кВ "Кшень" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110021 1901251447104
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1901251602121
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №133 ПС Новоусманская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №133 ПС Новоусманская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1901251605143
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-482 |  |  |  |  | 1000000125 1901251610070
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 450 Пограиха ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуда И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 450 Пограиха ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 1901251812122
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селихово в пролетах опор №46-№56.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Селихово с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №46-№56. |  |  |  |  | 31070028 1901251819236
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №15 ПС Мучкапская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Мучкапская. |  |  |  |  | 31150009 1901251840055
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ПС 145 ф.30 - РП 84 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение абонентов. |  |  |  |  | 1000000126 1901251844012
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 149 - ТП 1223 |  |  |  |  | 1000000126 1901251844013
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №46 - №50 ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Ряд; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №46 - №50 ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Ряд с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1901251944378
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-9-24 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-9-24 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1901252050076
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Весьегонск в пролете опор №3/1-3/10 с целью выявления наличия дефектов.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Кесьма в пролете опор №50-70 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1901252100260
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП Гаврилково.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №5 ТП Гаврилково |  |  |  |  | 31070025 1901252155262
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 463 Змеево.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 463 Змеево. |  |  |  |  | 31070024 1901252218368
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР, угрожающих перекрытием проводов по ф 15 ПС КЗТЗ на участке ТП-702 - ТП-1 Бытхим.; Произвести обучение персонала РЭС Сеймского округа диагностики по выявлению дефектов, способствующих отключению ВЛ. |  |  |  |  | 1000000140 1901252316002
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-19 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1901252340125
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№8/20-8/25.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№8/20-8/25. |  |  |  |  | 31070033 2001250031238
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово,ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, КВЛ-10кв №48 ПС-110 Арматурная; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово,ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, КВЛ-10кв №48 ПС-110 Арматурная |  |  |  |  | 31070013 2001250231386
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП506-ТП509 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП506-ТП509 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП 506 - ТП 509 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП506-ТП509 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 2001250300129
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2001250324245
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ТП 199 Освещение дороги по ВЛ10кВ 416.07 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 2001250356105
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра кабельных участков всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС 110/35/10кВ Горшечное назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала по определению дефектов участков КЛ при осмотре, способствующих отключению ВЛ.; Произвести инженерный осмотр кабельных участков всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС 110/35/10кВ Горшечное с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110026 2001250632107
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Григорово в пролете опор №7/29-7/39.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Григорово в пролете опор №7/29-7/39 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2001250657280
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Степурино в пролетах опор №№30-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 14 ПС Степурино в пролетах опор №№30-35. |  |  |  |  | 31070033 2001250719237
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №784ПС Вязовое. |  |  |  |  | 32110020 2001250744108
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 101 в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 101 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 2001250758169
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 17 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №133- №143.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №133- №143 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2001250800298
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №8-15-№8-25.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №8-15-№8-25 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2001250803299
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 2001250911573
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 2001250917518
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново в пролете опор №115-125 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново в пролете опор №115-125. |  |  |  |  | 31070002 2001250931282
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-38 Л1 Ф-103 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090025 2001250937061
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 2001250940542
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 2001250948559
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 2001250950560
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-02 ПС Новинское с целью выявления налипания снега на проводах ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-02 ПС Новинское выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 2001250955191
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф 10-05 ПС Парфеньево выявленные замечания устранить.; Провести замер провиса проводов ВЛ-10кВ Ф 10-05 ПС Парфеньево. |  |  |  |  | 31060020 2001251022192
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 2001251023137
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролете опор №5-4-№5-11.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролете опор №5-4-№5-11. |  |  |  |  | 31070024 2001251051285
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 КТП-680 Л1 Ф-1006 ПС Старосельска, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 34090020 2001251055062
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №054 ф.Горлово 2 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №054 ф.Горлово 2 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2001251100170
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №054 ф.Горлово 1 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №054 ф.Горлово 1 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2001251100171
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 124 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща.; Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 124 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща. |  |  |  |  | 31070016 2001251105300
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-429---ТП-386 |  |  |  |  | 1000000125 2001251140034
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Прискоково, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 2001251159173
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№60-65.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№60-65. |  |  |  |  | 31070033 2001251215277
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Окулово с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья.; Выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Окулово устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060014 2001251220180
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-14 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-14 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ |  |  |  |  | 31060006 2001251220228
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Шортюг с целью осмотра линейной арматуры.; По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС Шортюг устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 2001251222172
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-53 на ВЛ-10кВ №14 п/с Дмитрова Гора с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №40-53 на ВЛ-10кВ №14 п/с Дмитрова Гора. |  |  |  |  | 31070025 2001251238274
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план на вывод оборудования в январе В 35кВ Квакшино на ПС 35 кВ Гришкино; Произвести замену контрольного кабеля цепей управления В 35кВ Квакшино на ПС 35 кВ Гришкино |  |  |  |  | 310700 2001251309279
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 2001251312041
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Никольское КТП 697 Ф1 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность; По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4 Никольское КТП 697 Ф1 при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2001251330070
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060011 2001251335174
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пр.опор №269-279.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пр.опор №269-279. |  |  |  |  | 31070001 2001251335283
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-314 Л2 Ф-109 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2001251340058
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 2001251340109
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 2001251340110
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр. оп №239-249.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр. оп №239-249. |  |  |  |  | 31070001 2001251341284
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП № 006 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП № 006 с целью обнаружения недостатков, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 31060025 2001251403175
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе подгрызенных бобрами.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 2001251404242
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Луптюг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Луптюг устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 2001251405176
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-844--ТП-540 |  |  |  |  | 1000000125 2001251420035
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Палкино на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Палкино устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060013 2001251427193
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Сергино-Севастьян №13 Старица.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Сергино-Севастьян №13 Старица. |  |  |  |  | 31070033 2001251435278
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Бригаде по обслуживанию ТП 110 (Григорево деревня) ВЛ 10кВ №2 Сысоево ПС 35/10кВ Борок провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД.; Выполнить внеплановый осмотр и испытания ТП 110 (Григорево деревня) ВЛ 10кВ №2 Сысоево ПС 35/10кВ Борок с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу электроустановок.; По результатам внепланового осмотра и испытаний ТП 110 (Григорево деревня) ВЛ 10кВ №2 Сысоево ПС 35/10кВ Борок разработать план мероприятий по устранению дефектов, влияющих на нормальную работу электроустановок. |  |  |  |  | 34050009 2001251440139
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2001251443077
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Квакшино в пролете опор №54-№61. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС Квакшино в пролете опор №58-№65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 04 ПС Квакшино в пролете опор №54-№61. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 08 ПС Квакшино в пролете опор №58-№65. |  |  |  |  | 31070024 2001251444275
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1940. |  |  |  |  | 1000000125 2001251501028
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 501 (Ильинское больница) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 501 (Ильинское больница) |  |  |  |  | 34050017 2001251516140
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Коркино устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Коркино с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2001251517177
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Направить предложение в службу эксплуатации зданий и сооружений по установке снегозадержателей на ТП-457 "Красноармейская" |  |  |  |  | 31060017 2001251545194
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Первомайская от ТП №001 с целью выявления дефектов, возникших после обильного снегопада и оттепели. Обратить внимание на состояние перекидок к зданиям и угрозу падения снега с крыш на провода ВЛ.; По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. Первомайская от ТП №001 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060010 2001251545182
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ ПТФ с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 кВ ПТФ устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060010 2001251550183
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход Ф-3 от ТП №57 на ул. П. Батырева с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода Ф-3 от ТП №57 на ул. П. Батырева устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2001251553184
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4кВ Ф.2 ТП №094 с целью выявления налипшего снега на проводах ВЛ.; Выявленные замечания по результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ТП №094 устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060015 2001251555195
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.10-й год. Октября с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.10-й год. Октября устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2001251600185
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 2001251602200
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 2001251605201
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №265 ф.Ломоносова с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №265 ф.Ломоносова устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2001251612186
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам испытаний вводов В 35 кВ Старое Сандово, В 35 кВ Любегощи, В 35 кВ Ладожское, В 35 кВ Т1 и В 35 кВ Т2 на ПC 110кВ Сандово - устранить выявленные дефекты.; Провести испытание В 35 кВ Старое Сандово, В 35 кВ Любегощи, В 35 кВ Ладожское, В 35 кВ Т1 и В 35 кВ Т2 на ПC 110кВ Сандово. |  |  |  |  | 310700 2001251616353
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №096 "Гаврино" ф.2, при осмотре обратить внимание на наличие крепления изоляторов, деревьев, угрожающих падением на провода.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №096 "Гаврино" ф.2 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 2001251620196
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 487.8- 534 (8/100) Центральная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 487.8- 534 (8/100) Центральная |  |  |  |  | 32110016 2001251620111
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 009 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 009 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130029 2001251634139
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-741, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-741 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2001251645178
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Катунино-Ветлуга с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья.; По итогам обхода ВЛ-35 кВ Катунино-Ветлуга устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 2001251646244
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №01 от РП 10 кВ Шарапово в пролете опор №40-52; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №01 от РП 10 кВ Шарапово в пролете опор №40-52 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2001251659290
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 2001251700064
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ Ф.106 ПС Путевая. |  |  |  |  | 92029508 2001251705042
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2001251707141
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обходаВЛ-0,4 кВ от ТП № 119 на д. Бурцево, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 119 на д. Бурцево, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 2001251715187
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №58-68 ВЛ 6кВ №602 ПС Нелидово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №58-68 ВЛ 6кВ №602 ПС Нелидово, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2001251716310
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 792 ПС Стрелица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 792 ПС Стрелица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130029 2001251722140
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №119 "Северная Абросимово" ф.2, при осмотре обратить внимание на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №119 "Северная Абросимово" ф.2 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 2001251724197
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на участке ф 81404 - ТП-6/1.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ на участке ф 81404 - ТП-6/1.; Уточнить локализацию повреждений на указанной КЛ и в случае ранее установленных повреждений внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 2001251750003
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 2001251750202
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №118 "ул.Советская" ф.1, при осмотре обратить внимание на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №118 "ул.Советская" ф.1 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 2001251808198
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 2001251820203
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №095 ф.Коренево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №095 ф.Коренево устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2001251820188
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-855, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-855 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2001251826179
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 013 Бовыкино ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 013 Бовыкино ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2001251850136
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 11 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 11 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 2001251905204
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-042 Льгво с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-042 Льгово замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 2001251908181
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 656 Костяево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 656 Костяево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2001251930137
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская ф.2 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 9 Партизанская ф.2 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2001251940205
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 179 Геологоразведка ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 179 Геологоразведка ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2001252010138
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 (Медведово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 (Медведово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 2001252018134
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ № 05 ПС Н. Сеславинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 05 ПС Н. Сеславинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 2001252020059
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 от РЕК-93 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2001252026131
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №189 "Бурдуково ДК" ф.1 с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №189 "Бурдуково ДК" ф.1 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060011 2001252033189
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 438 ВЛ №04 ПС Тимирязевская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 2001252034058
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка ф.3 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 36 Березовка ф.3 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2001252035206
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№918 Цветково.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП№918 Цветково. |  |  |  |  | 31070024 2001252053286
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2001252058190
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 885 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 885дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2001252115130
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с собственником дома о причине возникновения отключения, а также о своевременной уборке снега с крыши дома. |  |  |  |  | 31060017 2001252119199
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Барманово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Барманово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2001252140133
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 8.104 КГКЭС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 2001252146112
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-Строительная КТП № 37 ДСК принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ Ф-Строительная КТП № 37 ДСК с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2001252200207
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 554 Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2001252200132
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино устранить выявленные нарушения (при их наличии); Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП№341 с.Татьянино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2001252221213
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№16 ВЛ0,4кВ №2 ТП 169 1Моква с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 2001252245113
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП № 33 Пионерская принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП № 33 Пионерская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2001252300208
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП№44(г) Ф.2 пер. Грибоедова устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№44(г) Ф.2 пер. Грибоедова с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2001252307214
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП№71 д.Иголкино устранить выявленные нарушения (при их наличии); Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП№71 д.Иголкино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев растущие в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2001252328215
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского участка КЛ-0,4кВ от КТП 3.2.1 21/2*400 о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями ПТЭ.; По результатам тепловизионного контроля контактных соединений на шпильках трансформаторах по ВЛ 10кВ 3.1.6 всех КТП назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести тепловизионный контроль контактных соединений на шпильках трансформаторах по ВЛ 10кВ 3.1.6 всех КТП. |  |  |  |  | 32110027 2101250003106
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Блеск» о приведении потребительской КТП № 194 ПС 110/35/10 Никольская. соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130017 2101250023144
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Северная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ-135), ВЛ 110 кВ Смоленская ТЭЦ-2 – Западная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ-136). |  |  |  |  | 340800 2101250144092
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Оленинского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070021 2101250416312
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ТП-014, на предмет выявления дефектов изоляции.; Устранить замечания выявленные в результате внепланового осмотра изоляции ТП-014. |  |  |  |  | 31060021 2101250450209
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №15 - №20 ВЛ10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №15- №20 ВЛ10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2101250620389
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ТП 322-128.04 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 2101250626114
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140021 2101250702139
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Репяховка. |  |  |  |  | 32140021 2101250721142
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф-1 Пионерская принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф-1 Пионерская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2101250740210
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Калининская с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ.; Выполнить обследование опоры №24 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Калининская, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №24 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Калининская. |  |  |  |  | 31060009 2101250743211
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотреВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово в пролете опор №58-68.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово в пролете опор №58-68 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2101250821309
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 318 ПС 35 кВ Репяховка. |  |  |  |  | 32140021 2101250836140
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 2101250842138
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 32130007 2101250919141
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 2101250930606
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Ивановка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2101250955100
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №52 - №62.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №52 - №62 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070015 2101250957332
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1603, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1603. |  |  |  |  | 31120018 2101251104041
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №11 ТП 162 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №11 ТП 162 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 2101251118135
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию г.о.г. Мантурово о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 2101251240212
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Видио-2" о приведении потребительского оборудования ТП-274 ВЛ 10-4 ПС Воронежская, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2101251351145
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные нарушения при обходе ВЛ 6кВ № 38 ПС Тамбовская №5 устранить, либо включить в ТО, КР.; Провести внеплановый обход ВЛ 6кВ № 38 ПС Тамбовская №5, особое внимание уделить вязке провода на изоляторах после ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 31150001 2101251421060
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка линии КЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ ЦДТ от ТП №32 до ТП №34, выполненном подвесом проводов на опорах.; Выполнить внеочередной осмотр участка линии КЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ ЦДТ от ТП №32 до ТП №34, выполненном подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070033 2101251451307
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП21 ф.1005 ПС Севская пролете оп. 2-3. |  |  |  |  | 92029512 2101251526045
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию с целью установления виновных лиц для возмещения нанесенного ущерба. |  |  |  |  | 31070025 2101251530315
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-109 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-109 ПС 110 кВ Максимовка. |  |  |  |  | 32140005 2101251535148
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 462 (Абрамово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 462 (Абрамово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2101251720142
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2, №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2, №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 2101251730163
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-518 ПС 35 кВ Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-518 ПС 35 кВ Петровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2101251758142
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-154 ПС Новоусманская всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-154 ПС Новоусманская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2101251852146
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 710 ПС 35 кВ Никольское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2101251920141
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости содержания электрооборудования в исправном состоянии. |  |  |  |  | 31150017 2101251921062
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №12-18 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 422 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №12-18 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 422. |  |  |  |  | 31070021 2101251954313
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №2 КТП 330 ВЛ №2 ПС Горельская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 330 ВЛ №2 ПС Горельская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 2101252027061
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-4 ЗТП-6/Мк-7-400 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-4 ЗТП-6/Мк-7-400 и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 2101252128071
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-91Н---ТП-470 |  |  |  |  | 1000000125 2101252200037
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Ивановское-2 №21 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Ивановское-2 №21 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2101252224308
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-01-21 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Голофеевка. |  |  |  |  | 32140002 2101252329143
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1397 - ТП 682 |  |  |  |  | 1000000126 2201250035014
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести комплексное обследование опоры №105 фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; Провести осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №105 и осмотра фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское. |  |  |  |  | 31060009 2201250053216
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 2201250111063
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам ревизии обогрева всех ячеек наружной установки (№ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41) на ПС 35/10 кВ Соминка устранить выявленные дефекты.; Произвести внеплановую ревизию обогрева всех ячеек наружной установки (№ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41) на ПС 35/10 кВ Соминка. |  |  |  |  | 310700 2201250112314
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 Куликовская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10 Куликовская нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2201250130080
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №260-№270.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №260-№270 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2201250233327
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2201250345329
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести осмотр ВЛ фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления налипания снега на проводах после прохождения атмосферного фронта.; Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-07 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. |  |  |  |  | 31060009 2201250415217
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№30-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№30-40. |  |  |  |  | 31070033 2201250424311
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №48-№58, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №138-№148.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №48-№58, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №138-№148 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2201250451328
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №60-69.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки опор №60-69. |  |  |  |  | 31070027 2201250507316
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№25-30.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№25-30. |  |  |  |  | 31070033 2201250700326
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Актуализировать, при необходимости технологические карты на ремонт выключателей типа МКП-100 по результатам выполнения п. 3.2.1.; Внести корректировки в технологические карты на ремонт выключателей типа МКП-110, в части приведения в соответствие применяемых смазочных материалов требованиям заводской инструкции по эксплуатации.; Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ 110 кВ Буй(с)-Борок с целью выявления дефектных изоляторов.; По итогам обхода ВЛ 110 кВ Буй(с)-Борок устранить выявленные замечания.; При выполнении планового капитального ремонта выключателя СМВ 110 на ПС 110 кВ Буй (с) произвести обновление смазочного материала в узлах механизма привода с применением смазки ЦИАТИМ-203. |  |  |  |  | 310600 2201250733241
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-91. |  |  |  |  | 1000000125 2201250733036
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 344 (М. Марьино контора) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 344 (М. Марьино контора), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2201250755143
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов.; По результатам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино, комплексного обследования опоры №50 устранить выявленные замечания.; Произвести комплексное обследования опоры №50, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060010 2201250758218
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ КрЗнамя; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ КрЗнамя для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 2201250804344
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№100-110.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№100-110. |  |  |  |  | 31070033 2201250805325
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №22 - №27 ВЛ10кВ №14 от ПС-110/35/10кВ Брусово; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №22- №27 ВЛ10кВ №14 от ПС-110/35/10кВ Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2201250809396
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку провода в пролете опор №90-91 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Максатиха. |  |  |  |  | 31070001 2201250825330
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролетах опор №18-№26; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролетах опор №18-№26 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2201250827322
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2ул.Дрожжина ТП Гараж ф.33 ПС №9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.2ул.Дрожжина ТП Гараж ф.33 ПС №9. |  |  |  |  | 31070025 2201250845320
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 2201250910519
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 2201250916144
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1543 Кузнечиха-дачи ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1543 Кузнечиха-дачи ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2201250930144
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные в ходе осмотра ВЛ 10 кВ на оп.13 КВЛ 10 кВ ф.1005 ПС Севская замечания устранить. |  |  |  |  | 92029512 2201250952046
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-6 кВ Ф-627 ПС Дятьковская с целью выявления деревьев растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-627 ПС Дятьковская в пролете опор №180-181 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 2201251015066
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110 Комплекс по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2201251025150
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ аварийных отключений КЛ-1027 ПС Ярцево-1 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ТП 031 до ТП 007 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. |  |  |  |  | 34080004 2201251036101
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "Россети Центр"-"Брянскэнерго" |  |  |  |  | 340900 2201251059068
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ЮКОН» о приведении потребительской КТП-304 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Первомайская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130003 2201251135148
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 2201251148145
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Липовка, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Липовка, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; Провести вырубку угрожающих возможным падением деревьев на провода в пролете опор №44 - №45 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Липовка. |  |  |  |  | 34080005 2201251155093
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 Б.Ляпино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Б.Ляпино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2201251215151
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | запросить в "Новгородэнерго" акт расследования ТН по отключению ВЛ-35кВ Выползово-ПС №2 |  |  |  |  | 310700 2201251237392
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№1 ВЛ0,4кВ№1 ТП 862 Рышково с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 2201251247115
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1121--ТП-1981 |  |  |  |  | 1000000125 2201251300038
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-2 КТП-230 Ф-1005 ПС Центральная в пролёте опор № 3-4, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090017 2201251333069
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-223 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-223 выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 2201251406219
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; Вырубить угрожающие деревья в пролете опор № 18 - 19 ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 2201251417095
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП-1231 |  |  |  |  | 1000000125 2201251430039
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-278 Ф-608 ПС Новозыбков-2 в пролете опор №1-3. |  |  |  |  | 34090018 2201251440067
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-2 КТП-40 Ф-Офицерский ЗТП-33 с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 2201251505064
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС Ладожское в пролетах опор №3/1-3/5.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Ладожское в пролетах опор №3/1-3/5 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2201251536331
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам выборочной диагностики кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 605 Город от (В)ШТЭЦ и обследования опоры № 40 устранить выявленные замечания.; Провести выборочную диагностику кабельных вставок ВЛ-6 кВ Ф. 605 Город от (В)ШТЭЦ со сроком эксплуатации более 35 лет.; Провести обследование опоры № 40 ВЛ-6 кВ Ф. 605 Город от (В)ШТЭЦ подвергшейся протеканию тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060027 2201251538223
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от РЩ-1/358 на Балакирева Т.М. гаражный бокс 140 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от РЩ-1/358 на Балакирева Т.М. гаражный бокс 140 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2201251600230
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Коминтерн проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №70 - №71 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Коминтерн расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Коминтерн разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080022 2201251632094
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 768 (КТП-4 Ефремово) ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Лосьмино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 768 (КТП-4 Ефремово) ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Лосьмино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2201251650096
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5070 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 2201251651065
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Юрьевская Слобода с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Юрьевская Слобода устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 2201251723146
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Ржевского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070033 2201251837335
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 16 c целью выявления дефектов, влияющих на аварийность; По окончании внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 16, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120016 2201251927071
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП №7(г) Ф.2 ул.Мартюшова устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №7(г) Ф.2 ул.Мартюшова с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ |  |  |  |  | 31060005 2201251959222
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 224 Бельково с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 224 Бельково устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 2201252000224
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-39 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-39 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2201252017078
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2201252037072
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Макарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья.; Выявленные замечания по результату осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 Макарьев-1 устранить. |  |  |  |  | 31060016 2201252037220
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 666 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 666 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2201252055149
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ-10 кВ №18 Очистные сооружения ПС 35/10 кВ Плоское со сроком эксплуатации более 15 лет; При выявлении дефектов на ВЛ-10 кВ №18 Очистные сооружения ПС 35/10 кВ Плоское обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120014 2201252110073
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 5-9 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 5-9 ПС 35 кВ Тишанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2201252110147
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план замену коммутационных аппаратов защиты не соответствующих номинальным данным, установленных в РУ-0,4кВ ТП-48 Челюскинцев,14.; Произвести проверку работоспособности коммутационных аппаратов защиты на соответствие номинальным данным, установленных в РУ-0,4кВ ТП-48 Челюскинцев,14. |  |  |  |  | 31070014 2201252133334
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ ф106 ПС Индуктор; Произвести восстановление опорного изолятора КВЛ 10 кВ в КТП-95 ф106 ПС Индуктор. |  |  |  |  | 92029506 2201252134047
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1, 2 от ТП-178 Б.Столпино в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1, 2 от ТП-178 Б.Столпино в зоне возгорания выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060014 2201252141221
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 974 ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС35/10кВ "Моделово-2" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Перегуда И.В. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 974 ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 2201252153145
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП 189 ВЛ №38 ПС №5.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 189 ВЛ №38 ПС №5 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 2201252201063
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-093 (414.1 15/100) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-093 (414.1 15/100) |  |  |  |  | 32110016 2201252202116
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130015 2201252236149
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-22 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника КЛ-0,4кВ пан.3 №2 д.189 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 2201252352117
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 325 Жданово; ВЛ-0,4кВ №2 ТП 201 Кривцово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №3 ТП 325 Жданово; ВЛ-0,4кВ №2 ТП 201 Кривцово. |  |  |  |  | 31070024 2301250011333
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю уведомление о необходимости замены вводного кабеля на провод марки СИП, от опоры 2-00/9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4326. |  |  |  |  | 31150009 2301250030065
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Беклемишево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Беклемишево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 2301250219147
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Луптюг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Луптюг устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 2301250411225
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 445 ПС Комплекс по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 445 ПС Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130029 2301250552153
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Каребиной О.В. о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4 кВ от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". |  |  |  |  | 32130015 2301250608152
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 371 Шишелово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2301250610148
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролетах опор №30-№42.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролетах опор №30-№42 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2301250631336
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Лермонтова 33а ввод 2 ТП 911 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам осмотра КЛ 0,4 кВ ул.Лермонтова 33а ввод 2 ТП 911 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2301250754146
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 221 Симоново.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 221 Симоново. |  |  |  |  | 31070024 2301250830337
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 09 ПС Авдеевская, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 09 ПС Авдеевская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2301250910064
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 2301250940561
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-10 ПС 35 кВ Яблочное на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-10 ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130032 2301250943155
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 2301251022149
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Томаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2301251112151
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Соловецкое; Провести обследование опоры № 163 ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Соловецкое подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; Устранить замечания выявленные по итогам верхового осмотра и обследование опоры № 163 ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Соловецкое. |  |  |  |  | 31060021 2301251223226
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на спуски ТП-278 ф.608 ПС Новозыбков-2 Сновское |  |  |  |  | 34090018 2301251302071
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 9, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 9 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 2301251320074
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 218 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 218 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. |  |  |  |  | 32140007 2301251324147
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-16 ПС Сергиевская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-16 ПС Сергиевская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2301251358072
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №23 - №24 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово. |  |  |  |  | 34080019 2301251432097
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Борщово по всей протяженности, замечания устранить |  |  |  |  | 34090019 2301251435072
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 250 (№45) ул.Свободы.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 250 (№45) ул.Свободы с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 2301251438346
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2301251440355
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | ПС 110кВ Волокно проверить правильность настройки уставок частоты и времени срабатывания реле частоты |  |  |  |  | 32110016 2301251510118
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-127 Л1 Ф-1011 ПС Почепская в пролете опор №7-8. |  |  |  |  | 34090020 2301251520073
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35 Ендовище по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2301251521165
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №81-№91.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №81-№91 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2301251538342
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 2301251609153
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-37 Ф-1005 ПС Центральная в пролёте опор № 5-6, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090017 2301251630070
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2301251708098
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150004 2301251725066
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 КТПП Учхоз котельная по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТПП Учхоз котельная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 2301251730150
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-4 ПС Ендовище с применением тепловизора, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-4 ПС Ендовище, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130029 2301251818166
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10 кВ РП 30 яч.18-Тяговая 19 яч.10 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от РП 30 яч.18-Тяговая 19 яч.10, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2301251900075
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 3-22 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 3-22 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2301251919156
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 2301251920119
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 2 КТП 309 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2301252000152
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1008 ПС Лубня, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №А9 - №А10 за границей охранной зоны ВЛ 1008 ПС Лубня(при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1008 ПС Лубня, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 2301252005099
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 2301252015150
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №16 ТП448 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Буткину Е.С. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №16 ТП448 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 2301252030151
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 234, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150004 2301252040067
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №229-№239.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №229-№239 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2301252048341
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф. №1 КТП Демидово с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф. №1 КТП Демидово. |  |  |  |  | 31070025 2301252125343
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 438 ПС Л. Россошь по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 438 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 2301252154154
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2301252206100
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролётах опор №61 - №71.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролётах опор №61 - №71 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 2301252230347
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефект-ную ведомость и ЦУПА для планирования включения в про-изводственные программы; Провести испытание повышенным напряжением ВН и НН обмоток силовых трансформаторов со сроком в эксплуатации 25 лет и более запитанных от ВЛ-6кВ Ситовка |  |  |  |  | 31120013 2301252341076
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 2301252345068
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 2401250006120
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 1000000140 2401250022004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями Администрации Кимрского района Тверской области провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070014 2401250030348
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и смотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6 кВ ТП-607 1С.Ш.-ТП-487; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-607 1С.Ш.-ТП-487 и осмотра концевых разделок в ТКВЛ-6кВ ЛР-373 - ОП-824 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2401250402231
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. |  |  |  |  | 31060025 2401250555227
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 2401250605041
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130004 2401250810162
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130004 2401250830161
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130004 2401250840160
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 2401250950607
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам полного комплексного испытания оборудования КТП №049 "ул. Водопроводная" 160 кВА выявленные замечания устранить.; Провести полное комплексное испытание оборудования КТП №049 "ул. Водопроводная" 160 кВА с целью выявления дефектов после воздействия перекрытия электрической изоляции продуктами горения. |  |  |  |  | 31060019 2401251021237
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям разработать мероприятия для устранения и включить их в месячные планы работ.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Воронок по всей протяженности, замечания устранить |  |  |  |  | 34090023 2401251024074
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 Совега устранить выявленные замечания.; Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 Совега, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060011 2401251049229
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на спуски 10кВ к КТП-150 ф.1007 ПС Погребская. |  |  |  |  | 34090001 2401251050085
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 КТП-291 Ф-107 ПС Щербиничи в пролете опор №3-1/3-2. |  |  |  |  | 34090018 2401251100075
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 195 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 195. |  |  |  |  | 32110004 2401251145121
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Жирятинская по всей длине. |  |  |  |  | 34090002 2401251157079
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №74-№84.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №74-№84 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2401251225407
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 2401251250076
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 424.08 от ПС Букреевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 424.08 от ПС Букреевка |  |  |  |  | 32110016 2401251325124
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Томаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2401251456171
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролетах опор №18-№26.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролетах опор №18-№26 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2401251542359
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-92 Л2 Ф-104 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2401251549080
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2401251557172
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-7/В.Д-4-100 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-7/В.Д-4-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 2401251600073
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. |  |  |  |  | 32140021 2401251643165
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам контрольных испытаний ТТ-10 кВ на ПС 110кВ Кладово устранить выявленные дефекты.; Произвести внеочередные контрольные испытания повышенным напряжением ТТ-10 кВ всех присоединений 1 секции шин 10 кВ на ПС 110кВ Кладово. |  |  |  |  | 310700 2401251709354
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-73. |  |  |  |  | 1000000125 2401251910046
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-363. |  |  |  |  | 1000000125 2401251913047
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 597 (Овинцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 597 (Овинцево) |  |  |  |  | 34050017 2401251920158
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 003 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 003 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130029 2401251937167
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н. Рожок.; Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Н. Рожок. |  |  |  |  | 31070031 2401252009408
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-64 Л2 Ф-105 ПС СТАРОДУБ Д в пролете опор №17-18. |  |  |  |  | 34090023 2401252033089
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 2401252047069
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №10 ТП-50 ул.Красноармейская.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №10 ТП-50 ул.Красноармейская с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070014 2401252050349
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 414 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 414 ПС 110 Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2401252141155
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2401252230157
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №11 ТП 570 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №11 ТП 570 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей |  |  |  |  | 34050015 2401252232154
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Мандрово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Мандрово. |  |  |  |  | 32140006 2401252315154
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400/250 Копосово комп.с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400/250 Копосово комп. устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2401252347155
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа на ТП-3 КВЛ 10 кВ Ф1002 от ПС Почепская. |  |  |  |  | 92029507 2501250503048
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 602 ПС 35 кВ Новая Деревня.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2501251000162
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5090 Л1 Ф-104 ПС Соловьевка по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 2501251005081
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 204 (Пружинино магазин) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 204 (Пружинино магазин) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 2501251024162
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Легитово на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Легитово устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060013 2501251030238
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-18-33 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-18-33 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2501251108081
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам ТП-6кВ № 575.; Провести внеочередное измерение токов нагрузки на ТП-6кВ № 575. |  |  |  |  | 31060003 2501251120232
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить диагностику силового трансформатора ТМ 40/10 демонтированного с КТП-2-16 ВЛ-10-2 ПС35/10 Турово-1 с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации; По результатам диагностики обмоток силовых трансформатора демонтированного с КТП-2-16 ВЛ-10-2 ПС35/10 Турово-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130016 2501251301163
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 805 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Борисовка. |  |  |  |  | 32140020 2501251335166
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-820 412.16 Кукуевка с замерами нагрузок |  |  |  |  | 32110016 2501251419122
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6/0,4 кВ №7-8 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 2501251429164
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП-46 яч.28 до ТП-874 яч.2 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от РП-46 яч.28 до ТП-874 яч.2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2501251430077
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам ЗТП-10кВ № 662; Провести внеочередное измерение токов нагрузки на ТП-10кВ № 359 ф.10-01 ПС Краваево. |  |  |  |  | 31060003 2501251500233
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-8 ПС 35 кВ Углянец на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-8 ПС 35 кВ Углянец разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 2501251520158
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 11 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-4 ПС Добрино о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП, и своевременной обрезке кроны дерева. |  |  |  |  | 32130015 2501251559159
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.105 ПС Ивановка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2501251644082
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Лотаки с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2501251655083
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 743 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 743 ПС 110 кВ Дубовое. |  |  |  |  | 32140001 2501251705156
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в прол. опор №110-120; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в прол. опор №110-120. |  |  |  |  | 31070002 2501251739352
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 502 РП 10 кВ Стрелец.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2501251802161
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре пролётах опор №14- №20 ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №14 - №20 ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2501251805397
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 806 ПС 110 кВ Готня. |  |  |  |  | 32140013 2501251900167
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Осташковского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070031 2501251930411
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор № 2-1 - № 2-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 189 ВЛ №38 ПС №5 произвести перетяжку проводов.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 189 ВЛ №38 ПС №5, особое внимание уделить стреле провеса проводов.; По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150001 2501251955070
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования фГород-3 в РП1 к ТП151.; Произвести восстановление КЛ 6кВ фГород-3 РП1 к ТП151. |  |  |  |  | 92029504 2501252005049
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №653 ф.Центральная с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №653 ф.Центральная устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2501252008235
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2501252030102
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково, проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2501252039106
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-102 Ф-Контора РП Малфа в пролете опор №2.1-2.2, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090003 2501252050078
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-4-19 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-4-19 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2501252110086
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 409 ПС 35 кВ Беловское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2501252145160
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 547 п/л Чайка ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 547 п/л Чайка ВЛ 10 кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2501252226152
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования СДТУ ПС 110 кВ Нежеголь. |  |  |  |  | 321400 2501252227173
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-25 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №15 ТП 486 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Буткину Е.С. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №15 ТП 486 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 2501252300156
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 17 ф.33 - ПП 23 |  |  |  |  | 1000000126 2601250019015
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2601250107374
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролетах опор №80-№89; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролетах опор №80-№89 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2601250258357
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Южная, Л616 - РП 12 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2601250431103
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150005 2601250443071
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№25-35.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№25-35. |  |  |  |  | 31070033 2601250614345
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного внепланового осмотра ПР-10кВ КТП от КВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Горицы.; Произвести выборочный внеплановый осмотр ПР-10кВ КТП от КВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Горицы с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070014 2601250625361
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ на КТП 10 кВ №63 КЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ ЦДТ. |  |  |  |  | 31070033 2601250626351
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ ТП-6-ТП-11 по КЛ-10-7 ПС 110 кВ Павловск-2. |  |  |  |  | 32130021 2601250702157
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№35-40.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№35-40. |  |  |  |  | 31070033 2601250719350
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ ЦРП-2 (з-д Центролит) - КТП-347 произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ЦРП-2 (з-д Центролит) - КТП-347 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 2601250850078
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Дятлово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2601250910376
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-74 Л1 Ф-1014 ПС Погар в пролете опор №6-7. |  |  |  |  | 34090019 2601250958090
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 510-ТП 358 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 510-ТП 358 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2601251033157
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 321 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ЦРП 2-ТП 321 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2601251033158
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2601251059087
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 2601251136043
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ0,4кВ от ТП309на р-н пр.Текстильшиков, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ0,4кВ от ТП309на р-н пр.Текстильшиков устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2601251220234
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Путимец по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10 Путимец нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2601251223088
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь. |  |  |  |  | 32140005 2601251305164
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №2 ул. Пролетарская д. 98;100 ТП-34. |  |  |  |  | 34080005 2601251310104
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ГКТП5 ф. ф. 1002 ПС Кококревская в пролете опор №25-26, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029505 2601251329052
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 9-14 ПС 35 кВ Казацкая. |  |  |  |  | 32140002 2601251518159
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛИ-0,4кВ №2 от ТП 1248 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4кВ №2 от ТП 1248 с замерами нагрузок |  |  |  |  | 32110016 2601251537123
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Федоровская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090005 2601251542077
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Сытая Буда с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090012 2601251600084
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №7 ЗТП 304 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 2601251612168
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-6кВ на участке между ТП-559-ТП-566.; Провести испытание отремонтированной КЛ-6кВ на участке между ТП-559-ТП-566 повышенным напряжением.; Уточнить локализацию повреждений на указанной КЛ и в случае ранее установленных повреждений внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 2601251645005
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2601251740079
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 152 с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП 152 в пролете опор №9 - №10.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 152 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 2601251809105
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №7-60 ПС Восточная по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №7-60 ПС Восточная, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2601251901170
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-20-24 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Южн-20-24 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2601251934092
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письменное обращение к потребителю ведомственной КТП 040 ИП Наумов с требованием устранения недостатков электрооборудования, влияющих на безаварийную работу оборудования Филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". |  |  |  |  | 31060025 2601252009236
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №059 ПС Новоусманская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №059 ПС Новоусманская выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2601252009171
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролёте между опорами №8-9 ВЛ-10кВ ф.1019 ПС Комаричи угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090014 2601252100086
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея с целью выявления дефектов на оборудовании ТП.; По результатам внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10 кВ Ф 10-28 ПС Нея устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060019 2601252140239
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-55--ТП-1990 |  |  |  |  | 1000000125 2601252205040
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 440 Мостец КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 440 Мостец КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2601252209153
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 219 ф.23 - РП 24 |  |  |  |  | 1000000126 2601252234016
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-175---ТП-656 |  |  |  |  | 1000000125 2601252315042
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(5-1)-№(5-20) ВЛ 10кВ ф.№01 ПС 35кВ Улин, дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №(5-1)-№(5-20) ВЛ 10кВ ф.№01 ПС 35кВ Улин с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2601252316356
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-26 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-19 яч.10 до ТП-186 яч.4 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от РП-19 яч.10 до ТП-186 яч.4, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2601252342079
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-375 яч.6 до ТП-36 яч.6 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-375 яч.6 до ТП-36 яч.6, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2701250027080
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2701250055380
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ 2 – Северная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 135), разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов ВЛ и программный комплекс ЦУПА.; Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 110кВ Смоленская ТЭЦ 2 – Северная с отпайкой на ПС Восточная (ВЛ 135) с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ |  |  |  |  | 340800 2701250107107
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ТП 166 "Альтаир" ВЛ10кВ 415.09 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 2701250150125
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 415.10 ПС Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 415.10 ПС Оросительная; Уведомить собственника ТП 633 ВЛ10кВ 415.10 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 2701250209127
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ТП 1276 - 415.03 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования.; Уведомить собственника ТП133 СНТ Фиалка ВЛ10кВ 415.03 с требованием выполнить опиловку деревьев находящиеся в ОЗ ТП. |  |  |  |  | 32110016 2701250230128
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2701250359174
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №№8-18 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Максатиха дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №№8-18 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Максатиха, с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070001 2701250424365
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2701250438372
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 415.10 ПС Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 415.10 ПС Оросительная |  |  |  |  | 32110016 2701250455135
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ кВ Затверецкая в пролете опор №23-36.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ кВ Затверецкая в пролете опор №23-36 |  |  |  |  | 31070024 2701250500360
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 412 18а/63. |  |  |  |  | 32110021 2701250624126
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ ф-1 ЗТП 34 Чистякова Максатиха.; Провести внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ ф-1 ЗТП 34 Чистякова Максатиха с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2701250726366
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановые осмотр ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2701250808159
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10кВ Тутаев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 2701250856168
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 2701250915517
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 2701250950578
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 2701250955520
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 2701251000562
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП-10кВ Матвейково подключенной к ВЛ-10кВ фид №13 от ПС 35 кВ Киверичи.; Произвести внеочередной осмотр подключенной к ВЛ-10кВ фид №13 от ПС 35 кВ Киверичи КТП-10кВ Матвейково с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2701251037364
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 044 ПС "Новоусманская" по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 044 ПС "Новоусманская", выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2701251053172
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф10 ТП3165 Ф636 ПС Бежицкая . |  |  |  |  | 92029501 2701251117050
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1007-Р 134 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 1007-Р 134 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2701251148170
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 1016-КТП 1038 ЛЭП 10кВ №10 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2701251154169
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Каб вывод на опору №5-1 КВЛ 6кВ ТП 439 - ТП 337 в сторону ТП 1434 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ Каб вывод на опору №5-1 КВЛ 6кВ ТП 439 - ТП 337 в сторону ТП 1434 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ Каб вывод на опору №5-1 КВЛ 6кВ ТП 439 - ТП 337 в сторону ТП 1434 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2701251500163
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП33 Ф621 к ТП2113.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2149 к ТП2102. |  |  |  |  | 92029501 2701251508051
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Якшанга, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Якшанга устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 2701251520246
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево на отпайке к ТП-1164 в пролете опор №1-№9. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №165-№172.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево на отпайке к ТП-1164 в пролете опор №1-№9. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №165-№172. |  |  |  |  | 31070024 2701251530367
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-6 кВ Ф-631 ПС Фосфоритная с целью выявления деревьев растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести обрезку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-631 ПС Фосфоритная в пролете опор №129-130 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 2701251535088
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-216 Л1 Ф-Доманичи РП Сетолово в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 2701251605091
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-172 Л1 Ф-101 ПС Климово по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 2701251643087
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра ТП 40, подключенной к КВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга.; Провести внеочередной осмотр ТП 40, подключенной к КВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга с целью выявления мест проникновения животных. |  |  |  |  | 31070014 2701251656369
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2701251709160
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 313 (Школа №2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 313 (Школа №2) , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2701251715165
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1002 - ТП 88 |  |  |  |  | 1000000126 2701251726017
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ на устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП №165 от КЛ-10 кВ №13 ПС Калязин.; Выполнить внеплановый осмотр КТП №165 от КЛ-10 кВ №13 ПС Калязин для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения животных. |  |  |  |  | 31070015 2701251840379
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ №14 РП 44 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ №14 РП 44 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2701251900161
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ЗТП 1304 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. |  |  |  |  | 32140002 2701251902176
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план 2025 года дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №22 ПС Молоково в пролетах опор №55-65; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС Молоково в пролетах опор №55-65 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070002 2701251925370
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план 2025 года дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №20 ПС Молоково в пролетах опор № 50-60; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС Молоково в пролетах опор № 50-60 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070002 2701251925371
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 кВ ТП51-ТП66 по КЛ-10-10 ПС 110кВ Павловск-2. |  |  |  |  | 32130021 2701251940168
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№134 д. Ржавец котельная по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП№134 д. Ржавец котельная нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2701251941079
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 2-14 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 2-14 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2701252035169
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ яч. № 4 - Р 507 ЛЭП ВЛ 6кВ № 5 РП 6 кВ Ольшанец.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2701252045175
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №25 Водозабор ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2701252050166
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 370 ф.6 - РП 25 |  |  |  |  | 1000000126 2701252227018
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Р 412-ТП 162 ПС 110 кВ Восточная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Р 412-ТП 162 ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2701252250177
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 639 Холстово.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 639 Холстово с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 2701252250377
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам ЗТП-6 кВ № 274.; Провести внеочередное измерение токов нагрузки на ЗТП-6 кВ № 274. |  |  |  |  | 31060003 2701252330249
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская.; Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 2801250116072
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.27 - РП 27 |  |  |  |  | 1000000126 2801250119019
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу ведомственной ТП "Суд с требованием устранить недостатки эксплуатации оборудования, влияющие на работу оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго. |  |  |  |  | 31060011 2801250138245
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план 2025 года дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС Молоково в пролетах опор №15-20 Включить в план 2025 года дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №(1-1)-(1-5) Включить в план 2025 года дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС Ахматово в пролетах опор №12-13; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Молоково в пролетах опор №10-20 с целью выявления дефектов Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №(1-1)-(1-5) с целью выявления дефектов Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Ахматово в пролетах опор №5-15 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070002 2801250207383
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ "Радуга" на предмет выявления дефектов провода ВЛ по всей длине.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110 кВ "Радуга" разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 2801250600175
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Радуга по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС Радуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 2801250705176
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ № 07 ПС Алексейково в пролетах опор №52-62 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС Алексейково в пролетах опор №52-62 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 2801250743382
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Яблоново. |  |  |  |  | 32140010 2801250819181
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ №19 ПС Белый дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ №19 ПС Белый целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2801250911387
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 2801250930543
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 2801250930544
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 2801250930556
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). |  |  |  |  | 31060007 2801251032247
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №39-№49.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №39-№49 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2801251050409
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №43 - №44 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 11035/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2801251100081
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний кабельной линии КЛ 0,4 кВ Заозерный д.5 ТП-60(город); Произвести внеочередные испытания кабельной линии КЛ 0,4 кВ Заозерный д.5 ТП-60(город) |  |  |  |  | 31070013 2801251145445
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 406 и ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2801251148184
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-6 кВ Ф. 623 ПС Центральная, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ-6 кВ Ф. 623 ПС Центральная устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 2801251205248
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику о приведении своей электроустановки в соответствии с требованиями Н.Т.Д. |  |  |  |  | 31070025 2801251217385
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-392-ж/д Волгоградская,2 |  |  |  |  | 1000000125 2801251245044
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 806-ТП 816 ПС 110 кВ Северная.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 817-ТП 602 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 806-ТП 816 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 817-ТП 602 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2801251335178
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ 412.01 ПС ПТФ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 412.01 ПС ПТФ |  |  |  |  | 32110016 2801251348130
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. |  |  |  |  | 32140021 2801251454183
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Произвести работу с населением через администрацию Новопоселеновского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ10кВ и опасности поражения эл. током |  |  |  |  | 32110016 2801251520131
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-155 Ф-Нешковичи РП Крыжино в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090008 2801251530095
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КВЛ-6кВ ПС "Тепличная" - ТП-316 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КВЛ-6кВ ПС "Тепличная" - ТП-316 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2801251530081
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Яблоново. |  |  |  |  | 32140010 2801251554180
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2801251556182
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-059 Ф-114 ПС Индуктор в пролете опор №11-11/1. |  |  |  |  | 34090018 2801251600093
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-156 Л1 Ф-601 ПС КЛИHЦЫ ТЭЦ в пролете опор №9-10 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 2801251610097
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-23 Л2 Ф-103 ПС Андрейков, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 34090019 2801251610094
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 2801251625536
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 2801251626092
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица. |  |  |  |  | 32140010 2801251718179
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф605 к ТП3057.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3106 к ТП3015. |  |  |  |  | 92029501 2801251720053
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ0,4 №1 от 172, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 172 |  |  |  |  | 32110018 2801251750129
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №12/25-12/35.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Ст.Сандово в пролетах опор №12/25-12/35 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2801251918384
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 647 (Пореево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 647 (Пореево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 2801252030167
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ Хотилицы-2 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ Хотилицы-2 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2801252106388
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2801252205108
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2801252220093
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-01-28 | 2025-01-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №94-№104.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №94-№104 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2801252338410
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150003 2901250015073
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-95--ТП-1449 |  |  |  |  | 1000000125 2901250100045
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево устранить в кратчайшие сроки.; Провести обследование опоры № 105 ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево на предмет обнаружения дефектных вязок. |  |  |  |  | 31060004 2901250207250
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №29 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№25-30.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №29 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№25-30. |  |  |  |  | 31070033 2901250215381
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2901250325164
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Черемошное - Октябрьская.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Черемошное - Октябрьская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2901250420185
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Не назначается |  |  |  |  | 32110024 2901250710132
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РТП 20, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РТП 20 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 2901250725084
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра участка от опоры №1 до опоры №80 ВЛ 110кВ Шумячи–Ершичи с отпайкой на ПС Поселки (ВЛ-158), разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов ВЛ и программный комплекс ЦУПА.; Провести внеочередной ИТР осмотр участка от опоры №1 до опоры №80 ВЛ 110кВ Шумячи–Ершичи с отпайкой на ПС Поселки (ВЛ-158), с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 340800 2901250731110
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-601 ПС Электромашины |  |  |  |  | 34080003 2901250835111
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10КВ №218 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10КВ №218. |  |  |  |  | 32110001 2901250850133
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-10 Ф-106 ПС Заводская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2901250915096
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в полицию, для установления виновных лиц в отключении электроустановки с целью возмещения ущерба. |  |  |  |  | 31070001 2901250925395
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 87 Михайловское ЗСП.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов на ВЛ-0,4кВ ТП 87 Михайловское ЗСП. |  |  |  |  | 31070024 2901251012391
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам анализа повреждений КЛ-6кВ ТП-93 - ТП-94 КЛ-605 ПС 110/10/6кВ Промышленная, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабельного участка с включением в планы работ.; Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-93 - ТП-94 КЛ 605 ПС 110/10/6кВ ПС Промышленная, с учетом количества установленных соединительных муфт. |  |  |  |  | 34080005 2901251025109
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№20-30.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№20-30. |  |  |  |  | 31070033 2901251217390
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ Р 507 - КТП 503 ЛЭП 10кВ №5 РП 10 кВ Техсапфир.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2901251346187
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 626 ПС 35 кВ Бессоновка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2901251400186
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево на отпайке к ТП-1103 в пролете опор №1-№8.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево на отпайке к ТП-1103 в пролете опор №1-№8. |  |  |  |  | 31070024 2901251415393
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль в пролетах опор №40-№49.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль в пролетах опор №40-№49 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2901251430394
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ на ул.Восточную от ТП-646, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ на ул.Восточную от ТП-646 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2901251513262
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2901251546074
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-642 от ПС Камвольная в пролетах опор №44-45 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 2901251645098
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо в организацию ООО «Энергоспецстрой» для обеспечения возмещения причинного материального ущерба, в результате повреждения КЛ-6 кВ на КЛ-6кВ №23 от ПС 110/6 кВ Тепличная произошедшее при проведении несогласованных земляных работ.; Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». |  |  |  |  | 31120013 2901251717083
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130027 2901251723173
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Краснолипье по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов.; Выполнить обследование опоры №353 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Краснолипье, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 32130027 2901251851174
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1007 ПС Закрутье с целью выявления разрушенных колпачков изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1007 ПС Закрутье разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 2901252310112
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-01-29 | 2025-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с собственником дома о причине возникновения отключения, а также о своевременной уборке снега с крыши дома. |  |  |  |  | 31060017 2901252320251
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 695 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 695дефектов. |  |  |  |  | 34050019 3001250025169
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №40-60, №110-130 отп. на ТП 048 (д.Вировское) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №40-60, №110-130 отп. на ТП 048 (д.Вировское) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 3001250033401
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 3001250045085
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 3001250150099
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№110-120.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№110-120. |  |  |  |  | 31070033 3001250410399
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 3001250440405
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево на отпайке за ЛР№8.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево на отпайке за ЛР№8. |  |  |  |  | 31070024 3001250608398
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 103 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 3001250639189
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №442 ПС Родина.; Произвести выборочный осмотр ТП 10/0,4кВ по ВЛ 10кВ №442 ПС Родина. |  |  |  |  | 32110021 3001250656136
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ РП-33 яч.6 - РП-38 яч.5, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ РП-33 яч.6 - РП-38 яч.5 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 3001250720082
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ в/ч от ТП-10/0,4кВ Березайка-9; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ в/ч от ТП-10/0,4кВ Березайка-9 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 3001250920447
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №201-202 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод |  |  |  |  | 31070001 3001250944402
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | КТП-322 ф.1048 ПС Погарская Произвести внеочередной осмотр всех КТП-322 ф.1048 ПС Погарская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ.; По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных. |  |  |  |  | 34090019 3001250957104
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311000 3001251010083
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100017 3001251010084
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10 кВ ТП-570 2 с.ш. - РП-23 маг.2320.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-570 2 с.ш. - РП-23 маг.2320 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-570 2 с.ш. - РП-23 маг.2320 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 3001251040263
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС Южная яч.42 - РП-45 яч.15, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ПС Южная яч.42 - РП-45 яч.15, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 3001251041086
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Мостовая д. 5 от ВЛ ф4 ТП-7 ф1006 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 3001251048054
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1213 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1213 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3001251117188
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 3001251153075
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №110-130 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №110-130 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 3001251231404
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 3001251250101
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ТП 10 кВ № 13 Кинотеатр Дон, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести диагностику оборудования ТП 10 кВ № 13 Кинотеатр Дон. |  |  |  |  | 31120003 3001251250088
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-19 Л1 Ф-1024 ПС Красный Рог в пролете опор №11-12, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 3001251311103
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 106, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 106 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 3001251323089
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 3001251325170
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 212 д. Хомутиха.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 212 д. Хомутиха с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 3001251339403
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. |  |  |  |  | 31060025 3001251545252
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 10-ТП 1130 ПС 110 кВ Пищепром.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 10-ТП 1130 ПС 110 кВ Пищепром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3001251639190
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 6 "Филиппово" ПС 35/10 кВ "Дыбино" в пролетах опор №86 - №87.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 3001251710171
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КЛ10кВ РТП-4, ТП-32, ТП-34 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр муфт КЛ10кВ РТП-4, ТП-32, ТП-34 |  |  |  |  | 32110016 3001251713137
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 739 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 739 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130029 3001251719186
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 335.7 ПС Демякино, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 335.7 ПС Демякино, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 3001251739138
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100017 3001251756085
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1-24 ПС Давыдовка о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева. |  |  |  |  | 32130015 3001251837177
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Проработать с персоналом Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 3001251902102
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 ф.042 от ЗТП24 Жуковка Жилкомхоз в пролете опор №4.4-4.5, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090008 3001252115105
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№30-40.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№30-40. |  |  |  |  | 31070033 3001252149414
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №13-1-№13-15.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №13-1-№13-15 с целью выявления дефектов изоляторов. |  |  |  |  | 31070016 3001252225400
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ПС Южная яч.49 - РП-32 яч.16, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ ПС Южная яч.49 - РП-32 яч.16, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 3001252317087
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП-43 Княщина ВЛ-1008 ПС Дорогобуж-1 .; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП-43 Княщина ВЛ-1008 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 3001252320113
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ОАО «РЖД» о приведении потребительской ВЛ-10-5 ПС 35кВ Воронцовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130021 3101250114179
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 1502 ПС 110 кВ Волоконовка.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 1502 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 3101250250191
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-113 ПС 35 кВ Радченская, выявленные дефекты и замечания включить в план ТО и Р на 2025г..; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-113 ПС 35 кВ Радченская по всей длине, с целью выявления дефектов, возникших в результате прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. |  |  |  |  | 32130003 3101250350178
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1121--ТП-1148 |  |  |  |  | 1000000125 3101250415048
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Водозабор ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Водозабор ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 3101250454172
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Шекшема, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Шекшема устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 3101250706253
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №6 ТП 41 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №6 ТП 41 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 3101250715175
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-30 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-30 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 3101250745192
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-1-24 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-1-24 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3101250927094
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении недостатков произвести распределение токов нагрузки по фазам ЗТП-6 кВ № 30.; Провести внеочередное измерение токов нагрузки на ЗТП-6 кВ № 30. |  |  |  |  | 31060003 3101250930264
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести по всей длине внеочередной осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ №4 КТП 375 ВЛ №02 ПС Татановская с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31150001 3101250941076
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. . |  |  |  |  | 34090022 3101251025109
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 3101251033118
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 6 кВ РП-44---Ф.305 ПС Центральная |  |  |  |  | 1000000125 3101251040049
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 в пролете опор №27-№38.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 в пролете опор №27-№38. |  |  |  |  | 31070024 3101251132406
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю "ОБОРОНЭНЕРГО ВЧ 14254" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15-2 от КЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130010 3101251159271
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090017 3101251313110
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Смоленск 2, Л617- ТП 1021 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены/ ремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 3101251329119
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ на ТП №84 КЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ РМК. |  |  |  |  | 31070033 3101251332415
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Включить в плановую корректировку программы ТОиР на 2025г мероприятия по установке ЛЗШ 1 и 2 сек. шин 10 кВ ПС 110 кВ Северная с частичной комплектацией материалами из аварийного резерва оборудования РЗА.; Направить письмо техническому руководителю АО "Тверьгорэлектро о необходимости приведения КЛ 10кВ № 26 ПС 110 кВ Северная в надлежащее техническое состояние.; Разработать схемные решения и выполнить монтаж ЛЗШ 1 и 2 секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Северная |  |  |  |  | 310700 3101251344429
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№12 ТП 206-418.01 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 3101251432139
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 251 ПС №36 Воронежская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 251 ПС №36 Воронежская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 3101251443236
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5088 Л1 Ф-104 ПС Соловьевка по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 3101251452106
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ "ТП 017 - оп.№1 ВЛ 6 кВ ТП 017 - ТП 021" за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 3101251454120
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 003– ТП 333 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 3101251506121
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Сталелитейная - БЭМЗ I цепь, выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 340900 3101251535112
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 |  |  |  |  | 32110016 3101251540140
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево на отпайке к СТП-1102 в пролете опор №10-№18.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево на отпайке к СТП-1102 в пролете опор №10-№18. |  |  |  |  | 31070024 3101251551430
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 321300 3101251557181
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№90-100.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№90-100. |  |  |  |  | 31070033 3101251630413
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110 Н.Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Н.Ведуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 3101251702187
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра составить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Касторное. |  |  |  |  | 32110025 3101251718141
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Подгороднее-1 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Подгороднее-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 3101251838435
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Воржа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Воржа устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 3101251900173
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1"Ораны"ТП 303 д.Фабрика с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1"Ораны"ТП 303 д.Фабрика. |  |  |  |  | 31070001 3101252007428
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 35/10 Адищево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС 35/10 Адищево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 3101252012265
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план замену коммутационных аппаратов защиты не соответствующих номинальным данным, установленных в РУ-0,4кВ ТП-48 Челюскинцев,14.; Произвести проверку работоспособности коммутационных аппаратов защиты на соответствие номинальным данным, установленных в РУ-0,4кВ ТП-48 Челюскинцев,14. |  |  |  |  | 31070014 3101252015421
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТПН-2 ф.1004 ПС Добруньская. |  |  |  |  | 34090002 3101252042107
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». |  |  |  |  | 31120013 3101252120090
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Соколово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Соколово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 3101252200431
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-3 ПС Петровское, с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам проведения внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-3 ПС Петровское, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130015 3101252229185
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-01-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 3101252230091
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями Кимрского муниципального округа Тверской области провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070014 3101252245422
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Раслово на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). |  |  |  |  | 31060007 0102250210259
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику Конопатченкову С.А. о приведении своей ТП Вселуки 2 от ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в соответствии с требованиями Н.Т.Д. |  |  |  |  | 31070031 0102250455425
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311000 0102250540089
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 176 ПС 110 кВ Грибановка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ № 176 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0102250703183
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 0102250746097
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0102250852255
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Теплицы, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Теплицы. |  |  |  |  | 31120007 0102250900098
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести опиловку участка ВЛ-0,4 кВ ТП-55 |  |  |  |  | 1000000125 0102250924053
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку контактных соединений участка ВЛИ-0,4 кВ ТП-55. |  |  |  |  | 1000000125 0102250927052
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №131 - №132 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 0102250935114
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр изоляторов приемных траверс КРУН-10 кВ ПС Яковлево с целью выявления дефектных изоляторов.; Выявленные при проведении осмотра изоляторов на приемных траверсах КРУН-10 кВ ПС Яковлево недостатки, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060015 0102251015254
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-5-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 Кул-5-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0102251018095
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №22 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№20-30.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №22 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№20-30. |  |  |  |  | 31070033 0102251022416
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования"КЛ-6кВ № 14 ПС Затверецкая .; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " КЛ-6кВ № 14 ПС Затверецкая. |  |  |  |  | 31070024 0102251114434
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП №182 Мудрово.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП №182 Мудрово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0102251130423
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №086 "Д/сад № 5" ф.1 выявленные замечания устранить.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №086 "Д/сад № 5" ф.1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31060019 0102251328256
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 0102251330199
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-5-04 Сотницкая по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-5-04 Сотницкая в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0102251334180
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 214 ПС 35 кВ Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 214 ПС 35 кВ Лосево, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130029 0102251345188
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Воржа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Воржа устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 0102251410177
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра строительной части ЗТП 6/0,4кВ ( 11шт.)по всей длине КЛ-6 яч.23 ПС-1, выявленные дефекты включить в план работ.; Произвести внеочередной осмотр строительной части ЗТП 6/0,4кВ (11шт.) по всей длине КЛ-6 яч.23 ПС-1, на предмет возможного проникновения животных. |  |  |  |  | 32130020 0102251445190
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №4/19-№4/29.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №4/19-№4/29 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0102251449424
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ0,4 №1 от 172, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 172 |  |  |  |  | 32110018 0102251505142
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №90-100, №140-150 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №90-100, №140-150 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0102251510437
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№90-100.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№90-100. |  |  |  |  | 31070033 0102251520417
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№20-30.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№20-30. |  |  |  |  | 31070033 0102251522412
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №29 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №24-№34.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №29 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №24-№34 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0102251535426
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-18-1 ЦРП Покровка , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-18-1 ЦРП Покровка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0102251549191
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск проезд Родниковый д.46, ВЛ 0.4 кВ ф6 ТП3089 Ф604 РП37. |  |  |  |  | 92029501 0102251602056
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево на отпайке к ТП-1103 в пролете опор №1-№8.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево на отпайке к ТП-1103 в пролете опор №1-№8. |  |  |  |  | 31070024 0102251633441
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 0102251707418
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка. |  |  |  |  | 32140012 0102251717198
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №62 - №5-5.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №62 - №5-5 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0102251758472
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино в пролетах опор №21 - №30.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино в пролетах опор №21 - №30 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0102251807436
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-4 ПС Лосево с применением тепловизора, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-4 ПС Лосево, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130029 0102251816189
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план замену коммутационных аппаратов защиты не соответствующих номинальным данным, установленных в РУ-0,4кВ ТП-48 Челюскинцев,14.; Произвести проверку работоспособности коммутационных аппаратов защиты на соответствие номинальным данным, установленных в РУ-0,4кВ ТП-48 Челюскинцев,14. |  |  |  |  | 31070014 0102251855478
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 500 Рождество.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 500 Рождество с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0102251916443
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам протокола измерений сопротивления изоляции 1-секции шин 10кВ КРУН 10 ПС 110/35/10кВ Басовосоставить график устранения замечаний.; Произвести измерение сопротивления изоляции 1-секции шин 10кВ КРУН 10 ПС 110/35/10кВ Басово |  |  |  |  | 32110020 0102251929143
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф606 в РП06 к ТП2145.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф606 от РП06 к ТП2145. |  |  |  |  | 92029501 0102252002057
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0102252015459
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0102252032460
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.; Провести обучение персонала по выявлению дефектов на ВЛ -10кВ; Произвести верховой осмотр ВЛ 10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи |  |  |  |  | 32110024 0102252055144
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №11 ул. Ткаченко 11, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП33 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0102252110059
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-7-21 ПС Восточная по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-7-21 ПС Восточная, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 0102252114237
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019. |  |  |  |  | 32110009 0102252122146
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №4-70 -№4-77 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №4-70 -№4-77 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0102252130438
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре пролётах опор №14- №20 ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №14 - №20 ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0102252135457
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 7 КТП 111 ПС 110 кВ Витаминный.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0102252140197
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Зараменье в пролетах опор №35-45.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Зараменье в пролетах опор №35-45 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0102252147432
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП Зверов-1; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП Зверов-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0102252155442
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Краснолипье на предмет измерения изоляции проходных изоляторов со сроком эксплуатации более 25 лет.; По результатам выполненных измерений на КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Краснолипье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130027 0102252233193
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №307 ПС 35кВ Микрорайонная в пролетах опор №21 - №31.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №307 ПС 35кВ Микрорайонная в пролетах опор №21 - №31 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0102252240479
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-11-100 кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотраВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Т-11-100 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0102252240082
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-18-1 ЦРП Покровка , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-18-1 ЦРП Покровка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0102252245192
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 1409 РП 10 кВ Тихая.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0102252307196
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0102252317200
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №100-110, №220-230 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №70-80, №240-250 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №100-110, №220-230 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №70-80, №240-250 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бологово на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0202250001439
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 6 Воронцово ПС 110/35/10 кВ Нила с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 Воронцово ПС 110/35/10 кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 0202250001174
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0202250048092
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3611 ПС Пузачи, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести вырубку деревьев по ВЛ-10кВ №3611 ПС 35кВ Пузачи в пролете опор №193-194; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3611 ПС 35кВ Пузачи, с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110024 0202250107145
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход трассы КЛ 6 кВ Ф 613 п/с СУ ГРЭС на предмет выявления замечаний, связанных с охранной зоной КЛ.; По результатам внепланового обхода трассы КЛ 6 кВ Ф 613 п/с СУ ГРЭС устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060005 0202250112266
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0202250208080
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Химсклад, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Химсклад. |  |  |  |  | 31120003 0202250240100
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 4-8 ПС 31 Воля по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 4-8 ПС 31 Воля, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 0202250324238
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч36 - РП-46яч.25 каб."А", каб. "Б", со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч36 - РП-46яч.25 каб."А", каб. "Б", обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0202250330093
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  |  |  | По результатам послеаварийной проверки функционирования оборудования СДТУ, разработать план-график выполнения мероприятий для повышения надежности работы обору-дования СДТУ ПС 110 кВ Родники.; Провести анализ возможности изменения существующей схемы электропитания шкафа КП ТМ МТК-40.КП на ПС 110 кВ Родники.; Провести послеаварийную проверку функционирования оборудования бесперебойного электропитания ССПИ ПС 110 кВ Родники. |  |  |  |  | 321100 0202250439147
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алейниково.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0202250442193
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 013 ВЛ-10-2 ПС Ступино с целью проверки состояния вводов в светильники уличного освещения.; При выявлении дефектов во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 013 ВЛ-10-2 ПС Ступино внести их в график ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0202250716182
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Бондаренко 12 от ВЛ ГКТП-45 ф7 Ф-1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 0202250822055
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф3 ТП-16 Ф1025 ПС Почепская. |  |  |  |  | 92029507 0202250836058
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110021 0202250854148
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-5 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-5 ПС 110 кВ Панино наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130022 0202250910194
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП Мирный; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП Мирный с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0202250914444
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 Большие Сетки.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 Большие Сетки с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 0202250921473
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС Мордовская. |  |  |  |  | 31150011 0202250930081
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ ТП-4 ВЛ-10 №04 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ ТП-4 ВЛ-10 №04 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0202250930420
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/10кВ Екимцево силами ИТР, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить обрезку урон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/10кВ Екимцево за пределами охранной зоны в пролетах опор 74-76.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 110/10кВ Екимцево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0202251004117
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 64.2 В/Ч потр. с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 0202251005149
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ. ТП-472 ул.Набережная произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ. ТП-472 до ул.Набережная, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 0202251010094
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-08 ПС 110/35/10 Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 0202251028268
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Коньково-1(маст) №19 Старица.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Коньково-1(маст) №19 Старица. |  |  |  |  | 31070033 0202251032419
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №159 - №160 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Стодолище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080022 0202251050116
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Чепли разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС Чепли с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №13 - №14 ВЛ-1007 ПС Чепли. |  |  |  |  | 34080011 0202251100122
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Н.Полома, с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить обследование опоры №5-20 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Н.Полома, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; По результатам проведенного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Н.Полома и обследования опоры № 5-20 выявленные замечания устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060020 0202251106257
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ул.Кирова от ЗТП-10/0,4кВ -63(город); Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Кирова от ЗТП-10/0,4кВ -63(город) с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 0202251140462
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 0202251153195
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 0202251227123
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311000 0202251248090
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | НАправить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 958 - ТП 1040 (АБ) с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 49 - ПС 370 ф.4 |  |  |  |  | 1000000126 0202251305020
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-2 от КТП 255 с.Подывотье ф 1003 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0202251311111
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №11 ПС-35 Копачево,ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская, КВЛ-10кв №01 ПС-35 Заозерная, КВЛ-10кв №15 ПС-35 Заозерная; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №11 ПС-35 Копачево,ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская, КВЛ-10кв №01 ПС-35 Заозерная, КВЛ-10кв №15 ПС-35 Заозерная |  |  |  |  | 31070013 0202251336458
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ, поврежденные провода заменить. |  |  |  |  | 1000000125 0202251349051
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести испытания повышенным напряжением проходных изоляторов 6 кВ ТП 6/0,4 кВ питающих от ВЛ-6 кВ яч. 5 ПС Таволжанка, со сроком эксплуатации более 20 лет. |  |  |  |  | 31120002 0202251400095
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 0202251402258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №48 ПС Красный Холм в пролетах опор № 5-15.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №48 ПС Красный Холм в пролетах опор № 5-15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0202251430433
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор№100-110 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №100-110 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0202251430440
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0202251455065
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ГПП-11 ЖБИ яч. 25 - ТП-1055 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ ГПП-11 ЖБИ яч. 25 - ТП-1055 яч.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0202251527096
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Совместно с представителем сельской администрации провести работу с местным населении д. Пестриково о недопустимости производства разного рода работ по несанкционированной рубке лесных насаждений в охранной зоне и вне охранной зоне электроустановок. |  |  |  |  | 31070016 0202251528474
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.13 ВЛ0,4кВ№1 ТП939 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0202251533150
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; При очередном плановом осмотре ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево обратить особое внимание на участки, проходящие в лесной местности, для выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток.; Провести вырубку угрожающих падением на провода веток деревьев в пролётах опор №28 - №29 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево. |  |  |  |  | 34080027 0202251533115
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Докучаево в пролетах опор № 410-420 с целью выявления дефектов крепления изоляторов.; По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Докучаево в пролетах опор № 410-420, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130030 0202251535184
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №07 от РП 10кВ Хвошня.; Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №07 от РП 10кВ Хвошня. |  |  |  |  | 31070028 0202251550427
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить претензию на возмещение ущерба по факту повреждения КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0202251622124
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 131, составить график устранения выявленных замечаний.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 131, особое внимание обратить на вводные провода АЧС в целостности изоляции. |  |  |  |  | 32110026 0202251633151
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 4104 ПС 35 кВ Кущино.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 4104 ПС 35 кВ Кущино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0202251648194
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные в ходе осмотра повреждение в ТП-26 ф.1033 ПС Центральная устранить. |  |  |  |  | 92029505 0202251650067
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 8 ЦРП №2 ПС Промышленная.; По результатам осмотра, ВЛ 10кВ № 8 ЦРП №2 ПС Промышленная, устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150001 0202251706078
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№4 Звяг-4-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№4 Звяг-4-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0202251740097
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеплановом выборочном осмотре КТП 10/0,4кВ, подключенных к КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор.; Произвести внеплановый выборочный осмотр КТП 10/0,4кВ, подключенных к КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Простор на предмет выявления подобных дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 31070016 0202251741475
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№10 ВЛ0,4кВ №2 ТП676 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0202251835152
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5070 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 0202251848108
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1081--ТП-1112 |  |  |  |  | 1000000125 0202252218050
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 218 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0202252222203
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 202 ф. 30 - РП 5 |  |  |  |  | 1000000126 0202252300021
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-02-02 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Боровно; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Боровно для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0202252318461
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0302250003176
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-675 ПС Пластмасс (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению |  |  |  |  | 34080003 0302250030125
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования на объекте генерации |  |  |  | Обратиться в Представительство АО «СО ЕЭС» в Тверской области о предоставлении акта расследования причин отключения ВЛ 110кВ ТЭЦ-3 блок 1 - Калининская |  |  |  |  | 310700 0302250052448
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 506 в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 506 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0302250100260
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП № 56 в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП № 56 в месте возникновения пожара, устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31060027 0302250123261
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Малакеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 0302250127204
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №116 - №120 ВЛ10кВ №5 от ПС-110/10кВ Алешинка; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №116- №120 ВЛ10кВ №5от ПС-110/10кВ Алешинка с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0302250200466
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150003 0302250355077
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-03 п/с Сухоногово с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-03 п/с Сухоногово устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0302250843267
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0302250931066
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Шилово №16 Степурино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Шилово №16 Степурино. |  |  |  |  | 31070033 0302250953446
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.Б ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ ЦРП 1-ТП 105 каб.Б ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0302250959201
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 35 кВ Маяк, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 35 кВ Маяк, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0302251017153
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре отпайки на ТП 091 (Бибирево-2) ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево дефекты.; Произвести внеочередной осмотр отпайки на ТП 091 (Бибирево-2) ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0302251020453
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 293.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 293 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080013 0302251020126
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Уницы в пролётах опор №21 - №31.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Уницы в пролётах опор №21 - №31 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0302251028476
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы в пролётах опор №3-61 - №3-71.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уницы в пролётах опор №3-61 - №3-71 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0302251028477
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 211 ПС 35 кВ Г-Подол.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0302251041206
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Устранить провисание фазного провода ул. П.Береснева 12, п. Навля |  |  |  |  | 92029505 0302251042064
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,23кВ №1 ТП 143 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,23кВ №1 ТП 143 в пролете опор 3 - 4.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,23кВ №1 ТП 143 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0302251055131
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№45-55.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№45-55. |  |  |  |  | 31070033 0302251117452
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 0302251137202
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ПС Южная яч.10 - тяг.№13 яч.10, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6кВ ПС Южная яч.10 - тяг.№13 яч.10 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0302251214099
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 911 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0302251254217
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№153/10-153/14.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№153/10-153/14. |  |  |  |  | 31070033 0302251259451
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100017 0302251320091
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.23 - РП 31 |  |  |  |  | 1000000126 0302251327022
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №4-30 -№4-40 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №4-30 -№4-40 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0302251332454
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений на ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-7 ф.1006 ПС Дубровская ул. 50 лет ВЛКСМ,8; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-7 ф.1006 ПС Дубровская. |  |  |  |  | 92029502 0302251353075
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №1 ТП 457 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Буткину Е.С. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №1 ТП457 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0302251400180
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 0302251453154
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 0302251500155
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново в пролетах опор №81-№88; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново в пролетах опор №81-№88 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0302251505449
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0302251528455
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 100 Глазково деревня.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ТП 100 Глазково деревня. |  |  |  |  | 31070024 0302251553450
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1015 ПС 110кВ Всходы силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Вырубить угрожающие деревья в пролете опор 58 - 59 ВЛ 10кВ №1015 ПС 110кВ Всходы за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1015 ПС 110кВ Всходы дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0302251603130
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 5 ТП 32 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 0302251610061
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Окисление на фасаде ввода в дом по ул. Набережная 4 ВЛ ф12 ЗТП-8 ф-1016 ПС Погарская Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Набережная 4 от ВЛ ф12 ЗТП-8 ф-1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 0302251630060
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 0.4 кВ ТП0032 к ВРУ 0.4 кВ пр-т. Станке Димитрова д.76 |  |  |  |  | 92029501 0302251644062
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 082 д. Сельцы с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 082 д. Сельцы. |  |  |  |  | 31070001 0302251646456
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 2 ТП2 Ф.108 ПС Стародуб . |  |  |  |  | 92029508 0302251700063
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4 кВ от ТП-83 до ВРУ мр-н.Юбилейный, 27.; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4 кВ от ТП-83 до ВРУ мр-н.Юбилейный, 27 и осмотра концевых разделок КЛ-0,4 кВ от ТП-83 до ВРУ мр-н.Юбилейный, 27 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0302251730274
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 534.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 534, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0302251735127
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-172 Л3 Ф-101 ПС Климово по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 0302251813113
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово от ЛР-183 до ЛР-168. |  |  |  |  | 34090012 0302251813114
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-ТП 690 каб.Б ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 21-ТП 690 каб.Б ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0302251837205
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-3 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-3 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130014 0302252037195
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 816 ПС 35 кВ Стрелица, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 816 ПС 35 кВ Стрелица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130029 0402250529232
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Радченская в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Радченская по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 0402250813198
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф5 ТП0715 Ф1029 РП103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0402250904069
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 0402250907101
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-12 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0402250919270
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на участке между ф 20 ПС Городская и РП-22.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ на участке между ф 20 ПС Городская и РП-22.; Уточнить локализацию повреждений на указанной КЛ и в случае ранее установленных повреждений внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 0402250944006
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Борщово по всей протяженности, замечания устранить |  |  |  |  | 34090019 0402251007117
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 25 ул. Карла Либкнехта, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП22 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0402251024068
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Устранить провисание фазного провода ул. Сидоренко 4А, п. Комаричи. |  |  |  |  | 92029511 0402251046070
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю "ООО Лада" о приведении потребительской КТП №222 ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130011 0402251048199
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Заветлужье с целью выявления дефектов провода.; Устранить замечания выявленные по итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Заветлужье. |  |  |  |  | 31060021 0402251059269
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-608 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-608 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 0402251112201
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в полицию о нарушении посторонними лицами охранной зоны ВЛ 35кВ Верхняя Троица - Савцино в пролёте опор №39 - 40 при производстве работ по заготовке древесины. |  |  |  |  | 310700 0402251113465
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-501 ПС Радченская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-501 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 0402251116203
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам анализа повреждений КЛ-6кВ РП-10 - ТП-165 КЛ-645 ПС 110/10/6кВ Промышленная, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабельного участка с включением в планы работ.; Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ РП-10 - ТП-165 КЛ 645 ПС 110/10/6кВ ПС Промышленная, с учетом количества установленных соединительных муфт. |  |  |  |  | 34080005 0402251117128
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2261 от п/ст "Боброво" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2261 от п/ст "Боброво". |  |  |  |  | 32110001 0402251125166
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10 кВ "Любим-тяговая" в пролетах опор №261-№262.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 0402251130179
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10Удомля; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №120-№125 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 0402251136492
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Орловка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Орловка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0402251151213
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Монастырщина по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов и крепления проводов к изоляторам.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Монастырщина, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130003 0402251154204
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 35кВ Арефино с целью выявления дефектов, угрожающих нормальной работе.; Устранить дефекты выявленные по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Арефино, влияющие на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 340500 0402251157178
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5072 Л2 Ф-104 ПС Чуровичи по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 0402251216115
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на стрелу провиса проводов. |  |  |  |  | 32130005 0402251232205
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП15 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0402251232097
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения тепловизионного контроля всех контактных соединений на КТП-10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 30 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Монастырщина, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести тепловизионный контроль всех контактных соединений на КТП-10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 30 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Монастырщина, на предмет выявления их нагрева. |  |  |  |  | 32130003 0402251246206
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 0402251330167
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0402251335217
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. |  |  |  |  | 32140021 0402251339219
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Тишанка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Тишанка наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0402251404218
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Тишанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0402251406219
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Орловка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Орловка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0402251408220
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководителю ЗАО "Красный сахар" о приведении ТП 1-32 ВЛ 10кВ №1 ПС 110кВ Хреновое в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130002 0402251415209
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Хреновое (БобГЭС) по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Хреновое (БобГЭС) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 0402251425224
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4334 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31150009 0402251434082
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №17 пер. Школьный от ВЛ 0,4 кВ ф3 ГКТП-132 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029506 0402251439074
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 35кВ Степановка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-7 ПС 35кВ Степановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 0402251443200
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ 6кВ 70.4 ПС Тепличная ТП-Втормет с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 0402251445169
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№6-3 ВЛ0,4кВ №1 ТП 585 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0402251454156
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьская и оборудования КТП 419 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 0402251550216
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-671 на р-н Нижней набережной, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-671 на ул.Голубкова устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0402251559273
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ.; Выявленные замечания по результате обследование опоры №52 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Мантурово устранить.; Произвести обследование опоры №52 ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС Мантурово в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. |  |  |  |  | 31060017 0402251605271
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководителю ООО "ЛУКОЙЛ-Нефтепродукт" о приведении ТП 139 ВЛ 10кВ №9 РП №2 Полевая (БобГЭС) в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130002 0402251605212
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС Полетаевская.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Полетаевская произвести обрезку крон, валку деревьев. |  |  |  |  | 31150008 0402251610083
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №08 ПС В.Вершинская; ри выявлении дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС В.Вершинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150009 0402251616086
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Райновская-тяговая №2 с отпайкой на ПС НС-8, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Райновская-тяговая №2 с отпайкой на ПС НС-8 по всей протяжённости на предмет выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 321300 0402251618346
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ0,4 №2от ТП2259-05-160 п.Сах/завод составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2от ТП2259-05-160 п.Сах/завод. |  |  |  |  | 32110001 0402251620159
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену проходного изолятора и внеплановый осмотр оборудования в ТП 831. |  |  |  |  | 1000000126 0402251630023
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-312 ПС Козловка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-312 ПС Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 0402251633207
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Причины не выявлены |  |  |  |  | 32130017 0402251641240
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 195 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 195. |  |  |  |  | 32110004 0402251645161
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Шукавка по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 0402251656233
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 0402251656234
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу потребительской электроустановки (МБУК Рыльский центр культуры и досуга "Сейм") письмо с требованием поддерживать РУ 0,4кВ, запитанного от ВЛИ 0,4кВ №4 ТП 42 в технически исправном состоянии. |  |  |  |  | 32110001 0402251658160
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-13 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-13 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №6-7 на Л 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-13 ПС 35 кВ Хохол-2. |  |  |  |  | 32130032 0402251713225
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 340800 0402251730129
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в правоохранительные органы для установления виновных. |  |  |  |  | 34080009 0402251735132
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №10-20; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 15 ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №10-20. |  |  |  |  | 31070033 0402251737464
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 405 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0402251745228
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 01 РП 37 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 01 РП 37 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ №01 РП 37. |  |  |  |  | 34050019 0402251755192
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО.; Произвести обрезку кроны дерева в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения. |  |  |  |  | 32130015 0402251755227
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч.24-РП 18 яч.10, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ ПС Юго-Западная яч.24-РП 18 яч.10, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0402251807102
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4 ф2 КТП-127 Ф-1001 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0402251815116
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-27 ПС Залужное, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-27 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0402251820228
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 0402251820168
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8-35 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8-35 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 0402251832211
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 2-1 ПС 35 кВ Орловка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 2-1 ПС 35 кВ Орловка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0402251846221
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1-17 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1-17 ПС Каменка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 0402251847216
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП180 фГород-1 к ПС Клинцовская.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП179 к ТП207. |  |  |  |  | 92029504 0402251900112
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-23 ПС Давыдовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8-23 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0402251929229
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-4 ПС 2-я Пятилетка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-4 ПС 2-я Пятилетка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 0402251932230
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0402251951222
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0402251956103
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Туголуковская, при выявлении дефектов устранить. |  |  |  |  | 31150007 0402252018087
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести демонтаж деревянной опоры 1-01/5а; Произвести замену неизолированного провода ввода в жилой дом на изолированный. |  |  |  |  | 31150009 0402252050088
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4334 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31150009 0402252115084
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1. |  |  |  |  | 321400 0402252116212
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0402252120104
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-10 ПС Пески по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-10 ПС Пески разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32130024 0402252120223
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев вокруг ТП-020 ф.102 ПС Бобовичи Вихолка |  |  |  |  | 34090018 0402252121118
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №544, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 0402252122090
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль всех Р-10 кВ на ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая на предмет дефектов.; Выполнить тепловизионный контроль всех Р-10 кВ на ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая на предмет дефектов. |  |  |  |  | 32130032 0402252133226
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Миролюбие по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Миролюбие разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130004 0402252141208
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Каменка разработать мероприятия по их устранению |  |  |  |  | 32130012 0402252145215
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Тхоревка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Тхоревка разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130012 0402252217214
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №771, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 0402252224089
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 6 ПС 35 кВ Куликовка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 6 ПС 35кВ Куликовка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130013 0402252230231
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0402252239463
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Виссон о приведении потребительской КТП №6-14 ПС "Радуга" соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130017 0402252255239
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС 35/10 Родина на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35/10 Родина выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г. |  |  |  |  | 32130016 0402252305265
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 415.3 (141)12/160 Баня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений; Произвести внеплановый осмотр ТП 415.3 (141)12/160 Баня |  |  |  |  | 32110016 0402252306157
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-43 ПС 35 кВ Ольховатка по всей длине, на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3-43 ПС 35 кВ Ольховатка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 0402252307196
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Ровеньки.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 0402252335207
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0402252347241
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить замер стрелы провеса грозозащитного троса и провода в пролётах опор №№ 160-170 ВЛ 110кВ Придонская - Бугаевка с отпайкой, на предмет соответствия ПУЭ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Придонская - Бугаевка с отпайкой, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Придонская - Бугаевка с отпайкой по всей протяжённости на предмет выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 321300 0402252354210
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Варваровка. |  |  |  |  | 32140007 0502250045208
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Бугаевка на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Бугаевка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 0502250047197
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камызино.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камызино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 0502250058209
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Афанасьевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 0502250107210
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ РП-49 яч.8 - ТП 842 яч.8, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ РП-49 яч.8 - ТП 842 яч.8, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0502250135105
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Сах.завод. |  |  |  |  | 32140015 0502250149215
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Ивановка. |  |  |  |  | 32140009 0502250158214
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №147 ПС 35/10кВ "Нижние Борки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №147 ПС 35/10кВ "Нижние Борки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0502250254174
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ "Нижние Борки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1413 ПС 35/10кВ "Нижние Борки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0502250254175
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ/ВЛЗ 10кВ № 14 ПС Максимовская участка в зоне обслуживания Ржаксинского РЭС от ОР-195, с опоры №4/53, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ/ВЛЗ 10кВ № 14 ПС Максимовская участка в зоне обслуживания Ржаксинского РЭС от ОР-195, с опоры №4/53 с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150007 0502250257085
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-13 Лизиновка по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-13 Лизиновка в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0502250343202
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Народное по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Народное выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. |  |  |  |  | 32130031 0502250422244
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Ивица. |  |  |  |  | 32140010 0502250425213
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0502250427171
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Лизиновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС Лизиновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0502250430235
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0502250451211
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 058 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 058 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130029 0502250551247
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ-10 кВ №18 РП Кличено ПС 35/10 кВ Ламская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-10 кВ №18 РП Кличено ПС 35/10 кВ Ламская на предмет выявления дефектов, снижающих надёжность электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 31120014 0502250640106
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 0502250703230
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камызино.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камызино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 0502250720220
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№1 П С 35кВ Васильевка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ№1 П С 35кВ Васильевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130001 0502250745252
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Кировская. |  |  |  |  | 32140013 0502250753224
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 706-ТП 1099 ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 706-ТП 1099 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0502250756218
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом№21 ул. Чкалова, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП9 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0502250844071
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При ближайшем профилактическом обслуживании ЭПЗ 1636 на ПС 110 кВ Белая производить замену нуль-индикаторов и платы блока питания нуль-индикаторов.; Провести анализ необходимости замены блоков питания нуль-индикаторов и плат ноль-индикаторов панелей ЭПЗ 1636 ПС 110 кВ Курскэнерго.; Рассмотреть возможность замены неисправных элементов аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ Белая. |  |  |  |  | 321100 0502250859134
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №48-№58.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №48-№58 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0502250905468
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 0502250915608
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП 429 ПС Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 429 ПС Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130029 0502250915248
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 0502250918609
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 1052 |  |  |  |  | 1000000126 0502250930024
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 530 ВЛ №03 ПС Новосельцевская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 0502250947095
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 ПС Берёзовка с целью выявления угрожающих падением на линию деревьев вне охранной зоны ЛЭП.; При выявлении дефектов при внеочередном осмотре ВЛ-10-8 ПС Берёзовка – включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0502250947256
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 0502251000610
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить владельцу грузового автомобиля, сбившего опору ВЛ-6 кВ, смету и договор на возмещение средств, потраченных на восстановление электроснабжения потребителей. |  |  |  |  | 1000000140 0502251002007
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф610 к ТП1212.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1209 к ТП1002. |  |  |  |  | 92029501 0502251003072
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ №242 д. Пестриково ВЛ 10 кВ №32 ПС 110 кВ Ржев.; Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ №242 д. Пестриково ВЛ 10 кВ №32 ПС 110 кВ Ржев. |  |  |  |  | 31070033 0502251005467
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Восточная на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Восточная определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0502251015172
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 503 ПС 35 кВ Крюково и по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Крюково.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 0502251017229
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 6-24 ВЛ №6 ПС 35 кВ Шаталовка. |  |  |  |  | 32140002 0502251017227
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-3-10 ПТФ по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-3-10 ПТФ в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0502251017242
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Стаканово составить график устранения замечаний.; Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Стаканово. |  |  |  |  | 32110022 0502251020173
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0502251020107
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю "ОБОРОНЭНЕРГО ВЧ 14254" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №15-3 от КЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130010 0502251028254
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0502251033108
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП №771, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 0502251041092
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый осмотр КЛ яч.№10 ВЛ10кВ 418.10 ПС Разиньково |  |  |  |  | 32110016 0502251046170
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ0,4 №1 от 264, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 264 |  |  |  |  | 32110018 0502251100163
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Вол-61-25 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Вол-61-25 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0502251105099
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ №15 ПС Стегаловка обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА, для планирования включения в производственные программы; Провести инженерный внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Стегаловка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120006 0502251110109
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №1220, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 0502251116091
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 239, составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 239 |  |  |  |  | 32110011 0502251130164
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №22 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №22 РП 1 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0502251132221
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 306; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 306. |  |  |  |  | 31150010 0502251134093
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №2-30 -№2-40 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №190-200 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №11-40 -№11-50 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи, в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Бологово на предмет наличия дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №2-30 -№2-40 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №190-200 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №11-40 -№11-50 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи, в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Бологово на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0502251135469
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ КТП 318 - КТП 319 ПС 35 кВ Шишино.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0502251223226
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 № 4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 № 4 , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130029 0502251320249
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-3---Ф.36 ПС-39 |  |  |  |  | 1000000125 0502251324054
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При проведении плановой проверки ДЗШ-110 кВ на ПС 110 кВ Сафоново выполнить проверку сопротивления изоляции цепей питания выходных реле ДЗШ-110 кВ. При необходимости, произвести замену монтажных проводов на панели ДЗШ-110 кВ с низким уровнем изоляции.; Проверить напряжения срабатывания выходных реле ДЗШ-110 кВ на ПС 110 кВ Сафоново, действующих на коммутационные аппараты. Напряжение срабатывание должно быть (60-65) % от Uн.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу ЦУ СРЗАИиМ, ответственному за организацию проведения ТО УРЗА на тему «Выполнение требований приложений 2, 6 Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные. приказом Минэнерго России от 13.07.2020 №555, в части объема и периодичности выполнения ТО». |  |  |  |  | 340800 0502251326134
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-8 ф.1003 ПС Рогнединская; Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на фасаде дома п.Рогнедино ул.Мира д.7 |  |  |  |  | 92029502 0502251332084
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения.; Произвести осмотр ВЛ -10кВ №3213 ПС Ястребовка с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 32110024 0502251346176
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№15 ПС Скородное по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№15 ПС Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0502251417108
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-934. |  |  |  |  | 1000000125 0502251435056
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1526, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1526. |  |  |  |  | 31120018 0502251440111
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/Мез-17-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/Мез-17-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0502251442096
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 67 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 0502251455076
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Черемошное. |  |  |  |  | 32140003 0502251500225
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130013 0502251506245
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов BЛ 0,4 кB № 2 ТП 341, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на BЛ 0,4 кB № 2 ТП 341. |  |  |  |  | 31120007 0502251520112
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-3-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Кул-3-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0502251530101
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 75 ф.106 ПС Путевая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 0502251549077
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.604 ПС Водоочистная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 0502251614119
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС ЗВАННОЕ составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС ЗВАННОЕ |  |  |  |  | 32110006 0502251620177
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Чехова 39 от ВЛ Ф9 ЗТП-4 Ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 0502251640079
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 32/П-10-100 д.Николаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 32/П-10-100 д.Николаевка. |  |  |  |  | 31100018 0502251650100
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.101 ПС Мглин. |  |  |  |  | 92029510 0502251720078
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП№4А/К-1-400 н.п. Дубы по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 КТП№4А/К-1-400 н.п. Дубы нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0502251723109
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 195 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 195. |  |  |  |  | 32110004 0502251731162
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить мероприятия по восстановлению шлейфа на ВЛ 10кВ ТП-43 ПС Дубровская (проходной изолятор); Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1013 ПС Дубровская |  |  |  |  | 92029502 0502251753092
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-15-06 ПС Ольхов Лог по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-15-06 ПС Ольхов Лог, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 0502251757243
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 1176 ПС 110 кВ Витаминный комбинат разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0502251816222
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ0,4 №1 от 249, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 249, особое внимание обратить на вводные провода АЧС в плане целостности изоляции. |  |  |  |  | 32110018 0502251830165
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Сосновская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150005 0502251830096
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№1 П С 35кВ Васильевка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ№1 П С 35кВ Васильевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130001 0502251830253
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП117.06№ 1014Виногробль шк. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП117.06№ 1014Виногробль шк. |  |  |  |  | 32110016 0502251936158
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 35 кВ Неминущее.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 35 кВ Неминущее разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0502252020223
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново. |  |  |  |  | 31070024 0502252109471
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-8 ПС Ендовище с применением тепловизора, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-8 ПС Ендовище, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130029 0502252134250
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу ТП-5-11 ПС 35 кВ Шукавка о необходимости приведения электроустановка в соответствие с требованиями ПТЭ, ПУЭ. |  |  |  |  | 32130007 0502252215246
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам верхового осмотра ВЛ/ВЛЗ 10кВ № 15 ПС Жердевская выявленные замечания устранить.; Произвести выборочный верховой осмотр ВЛ/ВЛЗ 10кВ № 15 ПС Жердевская с целью выявления дефектов изоляции. |  |  |  |  | 31150007 0502252234094
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0502252305104
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 122 на д. Княжево, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 122 на д. Княжево, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 0502252317272
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-05 | 2025-02-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №125-135 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №125-135 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0502252330470
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ТП-30 к ТП-225 Ф1025 ПС Почепская; Произвести замену РВО-10 на оп№89 КВЛ-10кВ ТП-30 к ТП-225 Ф1025 ПС Почепская |  |  |  |  | 92029507 0602250017094
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0602250135110
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф617 к ТП3325.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3038 к ТП3012. |  |  |  |  | 92029501 0602250145073
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо абонентам КЛ 6 КВ ТП 464 - ТП 157 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ТП 585 - ТП 1448. |  |  |  |  | 1000000126 0602250213025
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Стоянцы в пролетах опор №1 - №9.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Стоянцы в пролетах опор №1 - №9 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0602250225481
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №125-126 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Сонково. |  |  |  |  | 31070001 0602250240487
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" на участке КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор от ПС 110кВ Простор до ТП 723 (№37 ул.Ленина/ул.Чистопрудная).; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" на участке КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Простор от ПС 110кВ Простор до ТП 723 (№37 ул.Ленина/ул.Чистопрудная). |  |  |  |  | 31070016 0602250249482
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №419 ПС 110кВ "Обоянь" разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №419 ПС 110кВ "Обоянь" с замером габарита ВЛ над дорогами. |  |  |  |  | 32110007 0602250635181
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-46. |  |  |  |  | 1000000125 0602250645057
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140005 0602250732252
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0602250802086
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029512 0602250812093
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 48 ул. Кольцевая, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП43 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0602250822098
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр КЛ 6кВ 26 яч.1 - ТП 40 яч.5; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 0602250848237
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-31 Ф-608 ПС Дятьковская.; Осмотр КТП-31 Ф-608 ПС Дятьковская.; Перетяжка проводов в пр. оп. №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП-31 Ф-608 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 0602250925089
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 0602250935612
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 0602250945545
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 31-ТП 567 каб.Б ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ РП 31-ТП 567 каб.Б ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0602250955231
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 540 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 540 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0602251016251
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 061 – ТП 314 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0602251022133
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию с целью установления виновных лиц для возмещения нанесенного ущерба на ВЛИ 0,4кВ №2 от КТП №041 Андрианово-2. |  |  |  |  | 31070028 0602251043483
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 201 Кривцово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ТП 201 Кривцово. |  |  |  |  | 31070024 0602251045210
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с применением бинокля ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна целью выявления дефектных вязок.; По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130001 0602251052257
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Вручить под роспись Предупреждение директору ООО "Междуречье" о проведении работ в охранных зонах ВЛ. |  |  |  |  | 31060017 0602251115275
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 35 кВ Неминущее.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 35 кВ Неминущее разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0602251143232
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100011 0602251205105
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Дорожаево-1 ВЛ №15 Кн.Горы.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Дорожаево-1 ВЛ №15 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 0602251224480
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №8 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0602251230233
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 ф4 ТП0125 Ф622 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 0602251318080
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку провода в пролетах опор № 6-7 Л-1 от СТП-248 Ф-Хотня РП Будочка. |  |  |  |  | 34090006 0602251324120
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 15 - ТП 5 |  |  |  |  | 1000000126 0602251400026
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 416 - ТП 79 |  |  |  |  | 1000000126 0602251400027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить акустико-эмиссионное обследование опорно-стержневой фарфоровой изоляции шинного моста между В 110кВ Т1 и ТР 110кВ Т1 на ПС 110кВ КС 20.; Устранить замечания, выявленные по результатам акустико-эмиссионного обследования опорно-стержневой фарфоровой изоляции шинного моста между В 110кВ Т1 и ТР 110кВ Т1 на ПС 110кВ КС 20. |  |  |  |  | 310700 0602251440494
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 423.16 от ПС Безлесная в пролете опор 12-2 - 12-7 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 423.16 от ПС Безлесная в пролете опор 12-2 - 12-7. |  |  |  |  | 32110016 0602251451178
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф4 ТП33 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0602251510100
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 0602251539179
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №178-187.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №178-187. |  |  |  |  | 31070024 0602251558490
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №601 ПС 35 кВ Водохранилище. |  |  |  |  | 32140005 0602251623240
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 СТП 5-31 ПС 35 кВ Котова. |  |  |  |  | 32140002 0602251627236
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По итогам осмотра КТП-6кВ №216 Монолит устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый осмотр КТП-6кВ №216 Монолит. |  |  |  |  | 31060027 0602251631276
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-60 ф607 ПС Новозыбков на вводе в дом №69 пер. Молодежный. |  |  |  |  | 92029506 0602251645105
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0602251650485
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №270-280 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №270-280 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0602251650486
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководителю АО "Тверьгорэлектро" о необходимости приведения в исправное состояние КЛ 6кВ №08 от ПС 35/6кВ Красный Май согласно НТД. |  |  |  |  | 31070009 0602251711570
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №935, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 0602251730097
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 624 РП 10 кВ Репное.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0602251745235
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ТП-519 яч.5 до ТП-583 яч.4. , со сроком эксплуатации до 15 лет; При выявлении дефектов КЛ 10кВ ТП-519 яч.5 до ТП-583 яч.4. обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0602251750113
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-632 от ПС Камвольная в пролетах опор №10-11 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 0602251820121
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 0602251825281
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №89-90 ВЛ-10кВ №7 ПС Максатиха. |  |  |  |  | 31070001 0602251858488
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0602251954108
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№7 ВЛ0,4кВ №1 ТП 754 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0602252000180
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Нарушения выявленные при внеплановом обходе ВЛ 0,4кВ №2 ТП Д-4-21 внести в план работ Кромского РЭС.; Произвести внеочередной обход ВЛ 0,4кВ №2 ТП Д-4-21 по всей длине |  |  |  |  | 31100011 0602252120103
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0602252145098
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 325 Жданово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 325 Жданово |  |  |  |  | 31070024 0602252240484
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф609 в РП08 к ТП0034.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф609 РП08 к ТП0034. |  |  |  |  | 92029501 0602252240081
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-8 ЛТЗ яч.24 до ТП-733 яч.6. со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от РП-8 ЛТЗ яч.24 до ТП-733 яч.6., обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0602252355114
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 448 Кадино Тверьблок; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 448 Кадино Тверьблок . |  |  |  |  | 31070024 0702250020489
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести восстановление повреждение изолятора оп. №72 ВЛ 10кВ ф. 1004 ПС Севская. |  |  |  |  | 92029512 0702250027116
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-38--ТП-1805 |  |  |  |  | 1000000125 0702250030055
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-108 ПС 35 кВ Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-108 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 0702250325255
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 в пролете опор №37-№49.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 04 ПС №1 в пролете опор №37-№49. |  |  |  |  | 31070024 0702250345491
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 03 ПС 35/6 № 4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 03 ПС 35/6 № 4 , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130029 0702250406266
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на участке между ф 307 ПС Садовая - ТП-272.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ на участке между ф 307 ПС Садовая - ТП-272.; Уточнить локализацию повреждений на указанной КЛ и в случае ранее указанных повреждений внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 0702250550008
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-5 ПС Коротояк по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1-5 ПС Коротояк, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130020 0702250605259
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35/6кВ Привокзальная.; По результатам внепланового осмотра ПС 35/6кВ Привокзальная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0702250639234
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Максимовка.; Направить претензионное письмо на завод-изготовитель ЗАО "Группа Компаний "Электрощит" - ТМ Самара" об отказе ВВ-10 2Т ПС 110 кВ Максимовка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0702250703238
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП 29. л.12-ТП385 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП 29. л.12-ТП385 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП 29. л.12-ТП385 |  |  |  |  | 34050019 0702250830193
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 18-ТП 415 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ РП 18-ТП 415 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0702250854239
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1011 ПС 35/10кВ Севская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0702250902124
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 0702250912110
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Ш-3А-3 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Ш-3А-3 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 0702250950110
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выявленные при внеплановом осмотре КТП-58 Ф-2 РП Дарковичи замечания устранить.; Произвести внеплановый осмотр КТП-58 Ф-2 РП Дарковичи, с целью определения мер препятствующих проникновению животных в КТП. |  |  |  |  | 34090006 0702251030122
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф-1006 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 0702251042142
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение объемов ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф2 ТП-24 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0702251108085
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0702251119241
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0702251233496
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №61 - №65 ВЛ10кВ №06 от ПС-110/10кВ Манихино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №61- №65 ВЛ10кВ №06 от ПС-110/10кВ Манихино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0702251322506
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Сенная 9 от ВЛ ф4 ГКТП-36 ф1004 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 0702251328088
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр силами ИТР ВЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Угра с целью выявления угрожающих деревьев.; Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Угра в пролетах опор № 83 - №84 - №85.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Угра дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0702251334137
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №25-35 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №25-35 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0702251351501
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №80-100 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №80-100 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0702251435498
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Черемошное. |  |  |  |  | 32140003 0702251534251
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130029 0702251605267
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от РЩ-0,4 кВ ТП-263, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от РЩ-0,4 кВ ТП-263 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0702251607277
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-412 ПС 35 кВ Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-412 ПС 35 кВ Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 0702251615260
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0702251616135
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП515-ТП521 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП515-ТП521 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП515-ТП521 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП515-ТП521 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 0702251620194
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 509 |  |  |  |  | 1000000126 0702251700028
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.1048 ПС Погар (МАПП Погар) по всей протяженности, замечания устранить |  |  |  |  | 34090019 0702251728134
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №180-200 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №180-200 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0702251730499
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 194 - ТП 553 и КЛ 10 кВ ТП 194 - ТП 542, |  |  |  |  | 1000000126 0702251815029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово в пролете опор №11/75-11/85.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово в пролете опор №11/75-11/85 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0702251820495
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 531 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 531 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0702251836242
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б. Жирово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б. Жирово |  |  |  |  | 32110016 0702251840185
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Алешинская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090005 0702251850129
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-55 Л1 Ф-104 ПС МГЛИH в пролете опор №9-10 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090016 0702251916135
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №262 Жил.зона; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 КТП №262 Жил.зона |  |  |  |  | 31070024 0702251945502
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 0702252030250
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 503 РП 10 кВ Стрелец.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0702252112249
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 4104 ПС 35 кВ Кущино.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 4104 ПС 35 кВ Кущино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0702252149243
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 0702252214253
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 003 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 003 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026 г. |  |  |  |  | 32130029 0702252240268
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-13 Л1 Ф-604 ПС УHЕЧА в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 0702252317136
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Долбино – Майская, ВЛ 110 кВ ГТУ ТЭЦ Луч – Черемошное.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Долбино – Майская, ВЛ 110 кВ ГТУ ТЭЦ Луч – Черемошное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0802250248256
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 58 - ТП 334ст |  |  |  |  | 1000000126 0802250310030
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ТП370 ВЛ10кВ 423.16 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0802250337187
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №20-30, №50-60 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №20-30, №50-60 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0802250450497
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Запланировать провести замер габарита провеса провода в пролете №1 - №2 |  |  |  |  | 1000000126 0802250705031
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №207 Аксинькино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №207 Аксинькино |  |  |  |  | 31070024 0802250705503
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 065 (Нескучное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 065 (Нескучное), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050009 0802250715188
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 Ф-2 КТП-157 ф-1023 ПС Молотинская в пролете опор №1.4-1.5, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090008 0802250750130
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-2 от КТП 134 с.Никислица ф 1008 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0802250804125
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №100-№120 ВЛ 10кВ ф.№11 ПС 35кВ Ильино, дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №100-№120 ВЛ 10кВ ф.№11 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0802250806500
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 28 ул. Энгельса, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП6 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0802250820101
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2.2 ТП-49 Ф.601 ПС Юбилейная к дому ул. Суворова д.22; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2.2 ТП-49 Ф.601 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 0802250937083
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 9 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 0802251000087
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 156 д.Борки-2.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 156 д.Борки-2 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070014 0802251009518
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-37 ПС Восточная по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 7-37 ПС Восточная, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 0802251038272
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 88, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 88 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 0802251105118
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП50 л.22-ТП302 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП50 л.22-ТП302 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП50 л.22-ТП302 |  |  |  |  | 34050019 0802251125196
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Сажино ф.11 ПС Селихово; ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Первомайская ф.16 ПС Мокшино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Сажино ф.11 ПС Селихово; ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Первомайская ф.16 ПС Мокшино. |  |  |  |  | 31070025 0802251155505
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш.; Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-474 2с.ш. - ТП-633 2с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0802251200279
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 911 ПС 110 кВ В.Карачан .; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 911 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0802251215258
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Салтановская в пролете опор № 31-32 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090017 0802251243126
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС Бугор яч.16 - ТП-49 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ПС Бугор яч.16 - ТП-49 яч.1 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0802251245115
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-16 яч.3 до ТП-35 яч.6. , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ТП-16 яч.3 до ТП-35 яч.6., обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0802251245116
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-2 от КТП 134 с.Никислица ф 1008 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0802251332127
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0802251345098
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 Ф-1 КТП-55 Ф-М.Неготин РП Овстуг в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090008 0802251400131
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Деревня от КТП Порожки ЖФ.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Деревня от КТП Порожки ЖФ с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 0802251404510
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 33 ф.611 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 0802251410090
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной ТП 636(КТП-1 Теле-2). |  |  |  |  | 34080006 0802251425138
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Чермошное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Чермошное |  |  |  |  | 32110009 0802251430182
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 518 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0802251516254
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 423.16 от ПС Безлесная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ЛР10кВ ВЛ-10 кВ 423.16 от ПС Безлесная |  |  |  |  | 32110016 0802251550188
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. |  |  |  |  | 31120003 0802251551119
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-337 Ф-1023 ПС Хмелево в пролете опор №9-10, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090003 0802251629132
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП2110 Ф.611 РП35. |  |  |  |  | 92029501 0802251703082
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-19 ВЛ-619Г разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-19 ВЛ-619Г с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 34080003 0802251716139
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 602 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 602 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 0802251745183
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф7 ТП14 ф111 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0802251746103
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Произвести работу с населением через администрацию Нижнемедведицкого сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ. |  |  |  |  | 32110016 0802251817184
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре пролётах опор №66- №70 ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №66 - №70 ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0802251904511
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 192 ВЛ №38 ПС №5 обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 192 ВЛ №38 ПС №5 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 0802251910099
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 003 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 003 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0802251917269
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1218 Ермолово-3 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1218 Ермолово-3 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0802251926181
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ ЗТП-109 Л1 Ф-603 ПС Вельяминовская в пролёте опор № 5-6, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090010 0802251942128
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 134 ПС 35 кВ Новая Деревня.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0802252040248
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 006. |  |  |  |  | 32110007 0802252042183
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Смоленск 1, Л 652 - РП 22 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости ремонта /замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0802252107136
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ВКЛ ф.1023 г. Жуковка Жилкомхоз, недоставки устранить |  |  |  |  | 34090008 0802252127133
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Звягинки в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0802252330106
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №08 ПС-110 Манихино, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №08 ПС-110 Манихино, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская |  |  |  |  | 31070013 0902250545522
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 0902250812113
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 668 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 668 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 667 - ТП 668. |  |  |  |  | 34050019 0902250830184
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом 7 ул. Заводская, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП39 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0902250837102
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Труд для выявления угрожающих деревьев и возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Вышний Волочек-Труд устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 0902250852513
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №33 ул. Пушкина от ВЛ 0,4 кВ ф9 ЗТП-8 ф.117 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029506 0902250907108
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Берёзовка на предмет состояния штыревой изоляции на опорах.; при выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Берёзовка дефектов изоляции – включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0902250925262
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Написать письмо в организацию проводившую строительные работы в охранной зоне ВЛ с требованием о соблюдении охранных зон воздушных линий электропередач. |  |  |  |  | 32110016 0902250930186
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Организовать взыскание ущерба с виновников технологического нарушения; Провести обследование ВЛ с целью выявления дефектов после динамического удара от наезда автомобиля на опору №3 ТП № 054 "ул.Костромская (стар)". По результатам обследования при необходимости устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060011 0902251022278
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Новоселово-1 ВЛ-10№01 Карамзино.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Новоселово-1 ВЛ-10№01 Карамзино. |  |  |  |  | 31070033 0902251032493
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 072 (Мичуриха) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 072 (Мичуриха) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0902251038187
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-401 ПС 110 кВ Козловка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-401 ПС 110 кВ Козловка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 0902251040264
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 0902251120117
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-1-23 ПС 35 кВ Саприно по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние проводов и их крепление к изоляторам.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-1-23 ПС 35 кВ Саприно, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130025 0902251125261
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Соловьевка по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 0902251210123
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 2 КТП 309 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0902251229247
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1071 Савино-Федоровское.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1071 Савино-Федоровское. |  |  |  |  | 31070024 0902251238504
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0902251251099
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП-5 Ф.108 ПС Стародуб к дому ул. Заозерная д.84; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП-5 Ф.108 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 0902251315095
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 190 ВЛ №38 ПС №5. |  |  |  |  | 31150001 0902251410100
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140006 0902251430245
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140009 0902251434244
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130010 0902251509263
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.1 ПС--30--РП-32 |  |  |  |  | 1000000125 0902251526059
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 075 Лазурный ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки".; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050018 0902251546182
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Крыловская д.69, ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП0478 Ф612 РП50. |  |  |  |  | 92029501 0902251553091
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные при осмотре ВЛ 10 кВ ф104 ПС Гордеевская опасно растущие деревья спилить.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф104 ПС Гордеевская с выявлением деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 92029504 0902251605144
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №195 ПС Плоски.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №195 ПС Плоски. |  |  |  |  | 34050017 0902251611189
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 0902251728246
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план замену коммутационных аппаратов защиты не соответствующих номинальным данным, установленных в РУ-0,4кВ ТП-48 от КВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга.; Произвести проверку работоспособности коммутационных аппаратов защиты на соответствие номинальным данным, установленных в РУ-0,4кВ ТП-48 от КВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга. |  |  |  |  | 31070014 0902251854519
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ ТП-40. |  |  |  |  | 1000000125 0902252047058
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.3 ПС-8--ТП-680 |  |  |  |  | 1000000125 0902252212060
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-09 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 дефектов.; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС; Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ПС Тормозная л.09 - ТП 881 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 0902252255185
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.611 ПС Юбилейная в пролете опор №2/177-3/177. |  |  |  |  | 34090027 1002250055137
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 879 - ТП 1880 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 879 - ТП 1880 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 879 - ТП 1880. |  |  |  |  | 34050019 1002250100186
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 41 к.24б - РП 24 |  |  |  |  | 1000000126 1002250441032
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 327 - ТП 513 |  |  |  |  | 1000000126 1002250441033
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №89-№99.; Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор в пролетах опор №89-№99 ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1002250550507
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Набережная КТП № 32 Владимирская в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Ф-2 Набережная КТП № 32 Владимирская в месте возникновения пожара, устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31060027 1002250642280
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Артемовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Артемовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150007 1002250828102
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-2 от КТП 286 с. Подывотье ф 1003 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1002250900143
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф.29ПС-42-РП-92 |  |  |  |  | 1000000125 1002250905061
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену колпачка ф"С" на оп.157. |  |  |  |  | 32110023 1002250930189
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1002250937114
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1002250950115
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЗТП 225 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ЗТП 225 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. |  |  |  |  | 32140007 1002250950255
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ 438 ПС 35кВ Ефросимовка составить план мероприятий и график выполнения; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 438 ПС 35кВ Ефросимовка |  |  |  |  | 32110021 1002250957190
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 4 ТП26 Ф.607 ПС Тембр . |  |  |  |  | 92029510 1002251052096
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150004 1002251055101
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камызино.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Камызино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 1002251100257
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №21 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №12 ПС-35 Г.Озера; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №21 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №12 ПС-35 Г.Озера |  |  |  |  | 31070013 1002251111526
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 149 ф.46 - РП 73 |  |  |  |  | 1000000126 1002251112034
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Камызино.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Камызино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 1002251120260
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК10-40 на КТП-63 ф-1016 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 1002251122106
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 108 ПС Каташин в пролете опор №177-178. |  |  |  |  | 34090018 1002251205138
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1002251300104
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП30 ф.1006 ПС Суземская к дому ул. Пролетарская 25. |  |  |  |  | 92029512 1002251350104
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1002251445062
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КЛ-10кВ ПС Восточная фид.22 ЗРУ - ТП-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ ПС Восточная фид.22 ЗРУ - ТП-12 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1002251448114
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ПС 110 кВ Северная произвести замену дуговой защиты на фототиристорах на микропроцессорную оптоволоконную дуговую защиту. |  |  |  |  | 311000 1002251448102
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Сутормино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Сутормино в пролете опор №5 - №3-1.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Сутормино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 1002251502140
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №37 ул. Полевая, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП5 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1002251520117
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 КТП-66 Ф-1002 ПС "Новобрянская в пролете опор №8.1-8.2, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090003 1002251557139
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (Нинорово гараж) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 417 (Нинорово гараж) |  |  |  |  | 34050017 1002251558190
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ТП 2 Кулицкая Поселок; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ТП 2 Кулицкая Поселок |  |  |  |  | 31070024 1002251600508
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-319--ТП-1988 |  |  |  |  | 1000000125 1002251605063
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 Лихарево ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1002251719191
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф8 ТП3419 Ф609 РП10 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1002251730107
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Свистовка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Свистовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 1002251731261
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление опорного изолятора ГКТП-41 ф-В. ф .1011 ПС Нерусса . |  |  |  |  | 92029505 1002251745151
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководителю АО "Тверьгорэлектро" о необходимости приведения в исправное состояние КВЛ 6кВ №15 от ПС 35/6кВ Юбилейная согласно НТД. |  |  |  |  | 31070009 1002251838574
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководителю АО "Тверьгорэлектро" о необходимости приведения в исправное состояние КВЛ 6кВ №19 от ПС 35/6кВ Юбилейная согласно НТД. |  |  |  |  | 31070009 1002251838576
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю, владельцу КТП 5311П ИП Осипов, предупреждение, с требованием привести электроустановку в соответствие с нормативными документами. |  |  |  |  | 31150009 1002251902103
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 003 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 003 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1002251938273
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №715 Андрейково-1; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 КТП №715 Андрейково-1 |  |  |  |  | 31070024 1002252010509
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1002252104105
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-17 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1002252151107
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ 10 кВ ТП-499 1 с.ш. - ТП-540 1 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 10 кВ ТП-499 1 с.ш. - ТП-540 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ 10 кВ ТП-499 1 с.ш. - ТП-540 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1002252209285
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка участка ВЛ 10-1 ПС 35кВ Саприно за ЛР 1-2, запитанного от ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние проводов и их крепление к изоляторам.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10-1 ПС 35кВ Саприно за ЛР 1-2, запитанного от ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130025 1102250014270
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1102250127262
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководителю АО "Тверьгорэлектро" о необходимости приведения в исправное состояние КЛ 6кВ №10 от ПС 35/6кВ Красный Май согласно НТД. |  |  |  |  | 31070009 1102250155589
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководителю ООО "Светосервис"о необходимости приведения в исправное состояние БРТП 6/0,4кВ №105 согласно НТД. |  |  |  |  | 31070009 1102250155590
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения.; Произвести осмотр ВЛ -10кВ №324 ПС Ястребовка от опоры №38 до опоры №2-13 с целью выявления замечаний. |  |  |  |  | 32110024 1102250420191
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1102250420259
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули. |  |  |  |  | 32140020 1102250520273
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 1102250652258
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2006 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2006 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1102250754264
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Пристань. |  |  |  |  | 32140005 1102250755265
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 115 |  |  |  |  | 32110007 1102250800192
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Уразово.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1102250842263
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.; Произвести выборочный верховой осмотр опор ВЛ 10кВ №15 ПС Троицкая с признаками ослабления вязки провода (провис провода).; Произвести осмотр оп.№5-22 ВЛ 10кВ №15 ПС Троицкая на наличие следов прохождения тока КЗ. |  |  |  |  | 31150005 1102250858106
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения прокалывающего зажима на фасаде ввода в дом по адресу п. Навля, пер. Спортивный д.5 , КВЛ 0.4 кВ ф1 КТП16 ф.1024 ПС Центральная. |  |  |  |  | 92029505 1102250903118
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4 ф2 КТП-128 Ф-1001 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1102250909144
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 1102250921557
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1102250945546
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Новая Слобода; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Новая Слобода с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1102250957517
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику ООО "Агрофирма Дмитрова Гора"о приведении своей электроустановки в соответствии с требованиями Н.Т.Д. |  |  |  |  | 31070025 1102250959512
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 32130007 1102251025300
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1102251035514
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100017 1102251136120
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1093--ТП-1757 |  |  |  |  | 1000000125 1102251150064
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа на проходном изоляторе КТП-12 ф.1032 ПС Центральная. |  |  |  |  | 92029505 1102251204160
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 25-ТП 674 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ РП 25-ТП 674 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1102251355266
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 225 - ТП 234 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 225 - ТП 234 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 225 - ТП 234. |  |  |  |  | 34050019 1102251415195
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Черемошное - Никольское.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Черемошное - Никольское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1102251424270
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коски проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коски, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести вырубку угрожающих возможным падением деревьев на провода в пролете опор №18 - №19 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коски. |  |  |  |  | 34080005 1102251447141
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Направить в СМИ информацию о необходимости строгого соблюдения мер безопасности в охранных зонах ВЛ (воздушных линий) населением города Нерехты и Нерехтского района.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 ул.Красной армии от ТП 82 устранить выявленные замечания ( при их наличии ).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.4 ул.Красной армии от ТП 82 . Особое внимание обратить на наличие плакатов и знаков безопасности, на возможные места гнездований птиц вблизи ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1102251453286
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ и угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 КТП-26 Л2 Ф-1003 ПС Красный Рог в пролетах опор 7-8 |  |  |  |  | 34090020 1102251512141
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Бондаренко 10 от ВЛ ГКТП-45 ф7 Ф-1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 1102251520128
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 534 д.Мануково.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 534 д.Мануково с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1102251520520
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от КТП-1822н яч.1 до РП-61н яч.8. |  |  |  |  | 32140002 1102251526269
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 1102251546120
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 1102251610111
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 612 ПС 35 Дорогощь и по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1102251611271
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра КТП 109 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 109 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка. |  |  |  |  | 32140021 1102251629272
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №4 пер. Школьный от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-96 ф.612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029506 1102251700132
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 1102251710268
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП4 ф108 ПС Красная Гора.; Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП4 ф108 ПС Красная Гора в пролете опор № 6-7, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029504 1102251800157
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-3-06 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-3-06 Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1102251824274
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ кВ Затверецкая в пролете опор №23-34.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ кВ Затверецкая в пролете опор №23-34 |  |  |  |  | 31070024 1102251826516
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 803 ПС 35 кВ Девица, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 803 ПС 35 кВ Девица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1102251843275
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №1-10 ВЛ 6кВ №13 ПС Половцово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №1-10 ВЛ 6кВ №13 ПС Половцово, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1102251846515
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1003 РП 6 кВ Ольшанец.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1102252010267
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1102252048111
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охран-ных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». |  |  |  |  | 31120013 1102252053121
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП-280 |  |  |  |  | 1000000125 1102252105065
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф631 в РП21 к ТП0429.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф631 РП21 к ТП0429. |  |  |  |  | 92029501 1102252150109
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-31 Ф-Паниковец РП Скуратово в пролете опор №16-17, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090003 1102252158140
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 052 (Константиново АВМ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 052 (Константиново АВМ) |  |  |  |  | 34050016 1102252212200
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Газпром энерго» о приведении ЗРУ-6кВ КС "Острогожская" в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130020 1102252245276
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-249 "р-н нач. Реч. пр-ды", на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-249 "р-н нач. Реч. пр-ды" устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1102252310284
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1202250020521
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1202250140198
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Газпром энерго» о приведении ЗРУ-6кВ КС "Острогожская" в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130020 1202250320277
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1861--ТП-971 |  |  |  |  | 1000000125 1202250524066
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Пичаевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150006 1202250812107
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Борисовка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1202250921274
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 22 ул. Первомайская, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП11 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1202250928123
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в "ООО Комунар" собственнику КЛ-10кВ 10.4 Коммунар от ПС Соловьиная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1202250933193
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 1202250941521
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 1202250950563
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС Антропово на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС Антропово устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060013 1202251007282
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4 ф1 КТП-128 Ф-1001 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1202251018145
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Октябрьская-2.; Выполнить замену пружины ударника расцепления МВ-35 Церковная на ПС 35 кВ Бессоновка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Октябрьская-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1202251208282
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 149 с. Девица с целью выявления дефектов, влияющих на снижение электроснабжения потребителей; По окончании внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 149 с. Девица при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1202251210122
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от КТП-407н яч.2 до КТП-37н яч.1 |  |  |  |  | 32140002 1202251212278
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 1202251225194
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | произвети прокалывающего зажима на вводе в дом п. Комаричи, ул. Колхозная д18 КВЛ 0.4 кВ ф.1 ТП13 ф. 1004 ПС Комаричская. |  |  |  |  | 92029511 1202251231153
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-11 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1202251256141
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП17 ф104 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1202251312161
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участка от опоры №61 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1202251330281
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 3 ПС 110 кВ Северная. |  |  |  |  | 32140003 1202251340276
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №16 ПС Маяк в пролетах опор №50 - №60.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС Маяк в пролетах опор №50 - №60 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1202251405528
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 1202251406197
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1202251448119
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 15-ТП 74 ПС 110 кВ Южная.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 74-ТП 55 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ РП 15-ТП 74 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ ТП 74-ТП 55 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1202251451275
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Сосновый бор (82200) составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Сосновый бор (82200) |  |  |  |  | 32110004 1202251515195
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы на участке ВЛ 10кВ № 01 ПС Полигон выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Полигон; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца муфты ВЛ 10кВ № 01 ПС Полигон в Ростовский РЭС.; Направить фотографии (поврежденных кабельных муфт) ВЛ 10кВ № 01 ПС Полигон в Ростовский РЭС без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 ПС Полигон о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050014 1202251521199
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода РП-74 |  |  |  |  | 1000000125 1202251525067
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить работы по консервации неисправного трансформатора ТМ-100/10 для предотвращения насыщения влагой активной части трансформатора.; Разработать перечень силовых трансформаторов, требующих замену (по причине превышения нормативного срока эксплуатации) и выполнить по мере возможности их замену. |  |  |  |  | 31060003 1202251525287
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 2225 ПС 35 кВ Октябрьское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1202251540277
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 586 |  |  |  |  | 1000000126 1202251546035
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 310 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 310 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1202251559283
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №3 от ПС 110/35/6кВ Орел-Тяговая по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №3 от ПС 110/35/6кВ Орел-Тяговая и включить их в план работ Орловского РЭС |  |  |  |  | 31100017 1202251621113
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП и ПС КЛ-10кВ ПС Восточная-2 ф 1009 - ТП-586 1 с.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ПС Восточная-2 ф 1003 - ТП-586 2 с и осмотра концевых разделок в ТП и ПС КЛ-10кВ ПС Восточная-2 ф 1009 - ТП-586 1 с устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1202251826288
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП 764 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП 764 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1202251851278
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-22 ПС 35/10 Овсянниково с целью выявления дефектов проводов.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-22 ПС35/10 Овсянниково устранить. |  |  |  |  | 31060015 1202251852283
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 776 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 776 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1202251855279
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график ПС Центральная--РП-107 |  |  |  |  | 1000000125 1202251905068
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 422 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 422. |  |  |  |  | 31070021 1202251915523
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 106 с. Ильино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность; По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 106 с. Ильино при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1202251950124
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кв №48 ПС-110 Арматурная, ВЛ-10кв №03 ПС-110 Удомля; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кв №48 ПС-110 Арматурная, ВЛ-10кв №03 ПС-110 Удомля |  |  |  |  | 31070013 1202252000527
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 340 ВЛ №13 ПС Ярославская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 340 ВЛ №13 ПС Ярославская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150002 1202252017109
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 061. |  |  |  |  | 34080001 1202252100142
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид №13 от ПС 35 кВ Киверичи в пролетах опор №3/12-3/20.; Произвести внеочередной ВЛ-10кВ фид №13 от ПС 35 кВ Киверичи в пролетах опор №3/12-3/20 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1202252107524
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ РП-8 ЛТЗ яч.41-ТП Тяговая 3 яч.6 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ РП-8 ЛТЗ яч.41-ТП Тяговая 3 яч.6, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1202252140125
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выпонить внеочередной ИТР осмотр участка от опоры №160 до опоры №190 ВЛ 110кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198), с целью выявления возможных повреждений проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра участка от опоры №160 до опоры №190 ВЛ 110кВ Рославль-330–Пригорье с отпайкой на ПС Индустриальная (ВЛ-198), разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 340800 1202252309143
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-02-12 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф614 ПС Тембр в ТП44.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф614 ПС Тембр ТП44 к ТП26. |  |  |  |  | 92029510 1202252345120
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР на ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №5/6-№5/8. |  |  |  |  | 31070028 1302250012529
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ТП 169 Прудище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на на ВЛ-0,4кВ ТП 169 Прудище |  |  |  |  | 31070024 1302250056525
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.22 ПС Электроприбор--ТП-293 |  |  |  |  | 1000000125 1302250200069
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1302250241280
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 695 ПС Новоживотинное с целью проверки и уточнения технического состояния железобетонных опор.; при выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 695 ПС Новоживотинное дефектов включить их устранение в план ТО и Р РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1302250339282
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ИТР в пролетах опор № 10 - №23ВЛ 110 кВ Новая – Правобережная I цепь с отпайками |  |  |  |  | 311200 1302250401123
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1302250641126
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проверки техническое состояние бетонных блоков защищающих Т1 и Т2 на ПС 110кВ Ерохино устранить выявленные дефекты.; Проверить техническое состояние бетонных блоков защищающих Т1 и Т2 на ПС 110кВ Ерохино. |  |  |  |  | 310700 1302250735564
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 1302250920613
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1302250923284
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1302250925547
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить по факту повреждения ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 166 Л-1007 ПС 35/10кВ Бехтеево транспортным средством (лесовоз) в пролёте опор №1 - №2 заявление в правоохранительные органы. |  |  |  |  | 34080024 1302250931144
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №01 ПС-35 Порожки, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Копачево; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №01 ПС-35 Порожки, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Копачево |  |  |  |  | 31070013 1302250940559
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1302250940548
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 15-Город 5 каб.1 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ РП 15-Город 5 каб.1 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1302250945285
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 805 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 805 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 1302250948313
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 003 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 003 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1302251021279
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 339 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1302251031290
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку поросли, расчистку трассы ВЛ от кустарника ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" влияющих на бесперебойную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32110026 1302251032196
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 754 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 754 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1302251153280
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 1302251226146
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 10кВ ф.1033 ПС Центральная ТП26 - ТП27. |  |  |  |  | 92029505 1302251320162
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 2225 ПС 35 кВ Октябрьское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1302251400289
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 2225 ПС 35 кВ Октябрьское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1302251415288
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1302251427121
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 ЗТП 2225 ПС 35 кВ Октябрьское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1302251430287
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку ветвей деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-336 Л1 Ф-1008 ПС Селищанская в пролёте опор №18-19 . |  |  |  |  | 34090020 1302251500146
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Бор-Озерец с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Бор-Озерец. |  |  |  |  | 310700 1302251520554
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул.Кольцова д.28 А, ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП1189 Ф601 ПС Володарская. |  |  |  |  | 92029501 1302251525125
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 16 ПС Егоровская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150006 1302251546110
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного обследования опор №27,28,29,30 и проводов в пролете опор №27-30 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Бугаевка запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний, при наличии таковых.; Произвести внеочередное обследование опор №27,28,29,30 и проводов в пролете опор №27-30 по ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Бугаевка на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть после падения и взрыва БПЛА в пролете опор №28-29. |  |  |  |  | 32130019 1302251555281
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №3-30 -№3-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №3-30 -№3-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1302251630531
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №6 ул. Кольцевая 26, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП24 ф.1012 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1302251652155
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 75, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 75 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 1302251655129
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП-101 Ф.108 ПС Стародуб к дому ул. Некрасова д.16; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП-101 Ф.108 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 1302251700122
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Светлая 8 от ВЛ ф4 КТП-13 ф.1018 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 1302251714129
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 630 - ПС 392 ф.12 |  |  |  |  | 1000000126 1302251735036
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ ПС №2 яч.16 (г-3) - ТП-5г , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ПС №2 яч.16 (г-3) - ТП-5г ., обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1302251815127
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №222 д. Медведево.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №222 д. Медведево. |  |  |  |  | 31070033 1302251840530
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план замену коммутационных аппаратов защиты не соответствующих номинальным данным, установленных в РУ-0,4кВ ТП-48.; Произвести проверку работоспособности коммутационных аппаратов защиты на соответствие номинальным данным, установленных в РУ-0,4кВ ТП-48. |  |  |  |  | 31070014 1302251909534
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №4-1-4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 422 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №4-1-4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 422 целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1302251928532
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 049 Дулово ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов ,мешающих нормальной работе ТП.; Устранить выявленные в ходе осмотра оборудования ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 049 Дулово ВЛ 10 кВ №5 Металлобаза ПС 35/10 кВ "Григорьевское" нарушения. |  |  |  |  | 34050018 1302251930204
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-8104 РП 10 ГЭС, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом прибора учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130013 1302251950283
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 601 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 601 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1302252000291
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Вол-37-32 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Вол-37-32 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1302252052117
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 дефектов.; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС; Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 602 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 1302252107201
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ Ф603 ПС Сураж с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029510 1302252108124
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 022 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 022. |  |  |  |  | 32110004 1302252117197
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Бобровское» о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-4 ПС Ср.Икорец в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". |  |  |  |  | 32130015 1302252117117
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 795 Сады Софьино ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 795 Сады Софьино ВЛ 10кВ №1 Харитоново ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1302252133203
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 518 Климовское ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 518 Климовское ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1302252140202
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-402 яч.5 - ТП-421 яч.1 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ТП-402 яч.5 - ТП-421 яч.1 ,., обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1302252155128
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ кВ Красногвардейское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ кВ Красногвардейское. |  |  |  |  | 32140011 1302252331292
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №04 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Сеглино, ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №3 ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №13 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кв №10 ПС-35 Тимково, ВЛ-10кв №5 ПС-110 Поплавенец; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №04 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Сеглино, ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №3 ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №13 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кв №10 ПС-35 Тимково, ВЛ-10кв №5 ПС-110 Поплавенец |  |  |  |  | 31070013 1402250030562
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ кВ Ливенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ кВ Ливенка. |  |  |  |  | 32140011 1402250401293
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ кВ Ливенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ кВ Ливенка. |  |  |  |  | 32140011 1402250401294
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 118 – ТП 676 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1402250413147
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Фощеватово-Ливенка.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 35 кВ Фощеватово-Ливенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1402250448286
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы |  |  |  |  | 32140006 1402250741295
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 324 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1402250850312
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Воробьи дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Воробьи на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1402250904555
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 1402250917614
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролетах опор №13-№20; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролетах опор №13-№20 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1402250923533
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф602 в РП16 к ТП3188.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3062 к ТП3187. |  |  |  |  | 92029501 1402250935127
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 1402250946522
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Родня-3 маст.ВЛ №09 Родня.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Родня-3 маст.ВЛ №09 Родня. |  |  |  |  | 31070033 1402251024547
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Никитовка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Никитовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 1402251028296
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 1402251051302
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 532 - ТП 392 |  |  |  |  | 1000000126 1402251156037
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1402251225152
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №126 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №126 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050017 1402251320211
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б. Жирово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б. Жирово |  |  |  |  | 32110016 1402251320198
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочечередного технического обслуживания (профилактического осмотра) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ ,запитанных от ВЛ 10 кВ №04 П.Городище.; Выполнить внеочередное техническое обслуживание (профилактический осмотр) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ , запитанных от ВЛ 10 кВ №04 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1402251345546
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ №13 ПС Латная на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №13 ПС Латная, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1402251355299
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1402251405297
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №736 ПС Басово |  |  |  |  | 32110020 1402251417206
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1402251420556
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-38 Ф.608 ПС Юбилейная к дому ул. Гомельская д.12; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-38 Ф.608 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 1402251450130
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 1402251509207
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 ф4 ТП-9 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1402251510147
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на ВЛ.; По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150001 1402251535111
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 ф2 КТП-151 ф133 ПС Индуктор в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029506 1402251535133
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1402251547145
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 77 ул. Кирова, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП10 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1402251600173
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 61 ул. В. Качановой, п. Кокоревка от ВЛ 0,4 кВ ф.3.2 ГКТП1 ф.1002 ПС Кокоревская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1402251638174
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево в пролете опор №9-23- №9-34; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево в пролете опор №9-23- №9-34 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1402251700548
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования КТП 302 ПС 35 кВ Мандрово.; По результатам осмотра КТП 302 ПС 35 кВ Мандрово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140006 1402251732298
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Ново Дроков в пролете опор №22-23. |  |  |  |  | 34090025 1402251746147
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№1-5 ВЛ0,4кВ №1 ТП 598 СНТ Верховье с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1402251840199
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка с применением тепловизора, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-5 ПС 2-я Пятилетка, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130015 1402251845290
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода и ревизию контактных соединений на ВЛ-0,4кВ от КТП 32-1 Комсомольская ф-1 в пролётах опор №1 - №9. |  |  |  |  | 34080019 1402251919145
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10 от РП-12н яч.1 до ТП-1208н яч.6 |  |  |  |  | 32140002 1402251926311
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-1 ПС Урынок по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-1 ПС Урынок и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 1402252021115
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Орловка в пролетах опор № 30-40 с целью выявления дефектов крепления изоляторов; По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Орловка в пролетах опор № 30-40, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130030 1402252104295
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Красноармейская; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Красноармейская и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1402252120124
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Глодневская в пролете опор № 32-33 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090001 1402252140153
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ИП Строгоновой О.В. о приведении ТП 130 ВЛ 10кВ №13 РП-2 (БобГЭС) в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением вроспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130002 1402252145297
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №20-1 - №20-10.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №20-1 - №20-10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070016 1402252202535
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 309 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 309 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1402252252299
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ПС Манежная яч.103-РП-53 яч.11, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ ПС Манежная яч.103-РП-53 яч.11, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1402252313130
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Западный-2; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Западный-2 |  |  |  |  | 31070025 1402252342375
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 598 СНТ Верховье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 598 СНТ Верховье |  |  |  |  | 32110016 1402252350200
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-02-14 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 1402252359284
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 788 ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 788 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1502250018300
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 1502250146205
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №475 ПС 35кВ М.Крюки разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №475 ПС 35кВ М.Крюки |  |  |  |  | 32110007 1502250220208
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ЦРП Город яч.5 - ТП 34 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ЦРП Город яч.5 - ТП 34 яч.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1502250244131
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100016 1502250257112
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-782--РЛ-4/2 |  |  |  |  | 1000000125 1502250307071
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-12 ПС 110 кВ Верхняя Хава по всей длине с целью выявления разрегулировки стрелы провиса провода.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-12 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130007 1502250424289
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130021 1502250625285
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1502250632301
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 СТП 814 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 СТП 814 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 1502250650304
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Тишанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1502250650296
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-05 ПС 35 кВ Глинное. |  |  |  |  | 32140009 1502250759310
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Пригородная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Пригородная, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150015 1502250808114
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 089 (Чебаково школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 089 (Чебаково школа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 1502250809206
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тимино деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Тимино деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1502250816216
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1502250823126
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 8 ул. Кропоткина, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП13 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1502250842176
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ТП 081 - 413.15 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1502250857204
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-21--ТП-482 |  |  |  |  | 1000000125 1502250900072
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4 ф3 КТП-10 Ф-1001 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1502250904155
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №170-181.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №170-181. |  |  |  |  | 31070024 1502250911549
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 505 ПС 35 кВ Белянка. |  |  |  |  | 32140005 1502250915305
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на фасаде ввода в дом 9 ул. Шоссейная г. Клинцы от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП26 фГород-1 ПС Клинцовская. |  |  |  |  | 92029504 1502250917164
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Докучаево в пролетах опор № 50-60 с целью выявления дефектов крепления изоляторов; По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Докучаево в пролетах опор № 50-60, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130030 1502250918298
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 (Немерово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 111 (Немерово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 1502250920210
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП07 Ф605 к ТП2012.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф605 РП07 к ТП2012. |  |  |  |  | 92029501 1502250950135
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам технических мероприятий, выявленные замечания внести в планы ремонта и ТО на 2025 г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Россошь по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов.; Произвести обследование стойки опоры №93 на ВЛ-10-7 ПС Россошь, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. |  |  |  |  | 32130028 1502251002286
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4416 ПС 35кВ Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4416 ПС 35кВ Туровка. |  |  |  |  | 32110007 1502251017209
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести замер нагрузок на ТП 124 (1 СкШ 6 кВ). При необходимости провести перераспределение абонентов по фазам |  |  |  |  | 1000000126 1502251100038
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 268.02 от ПС 35/10 кВ Гастомля с составлением листа осмотра.; Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. |  |  |  |  | 32110014 1502251111210
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-75 Ф.106 ПС Путевая к дому ул. Московская д.43; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-75 Ф.106 ПС Путевая |  |  |  |  | 92029508 1502251123134
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1502251130320
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-72 Л1 Ф-1010 ПС Погар в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090019 1502251210148
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Забегаево с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Забегаево устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1502251218293
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1502251229557
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №10 ТП-50 ул.Красноармейская.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №10 ТП-50 ул.Красноармейская с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070014 1502251330537
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных по результатам проведенных замеров на ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Княжьи Горы в пролетах опор №8-15.; Произвести замер габаритов на ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Княжьи Горы в пролетах опор №8-15. |  |  |  |  | 31070033 1502251331545
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 558 ВЛ №5 ПС Серебряковская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 558 ВЛ №5 ПС Серебряковская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1502251337113
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130013 1502251350291
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Савкино; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Паниха с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1502251401552
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №125 ПС Углич; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №125 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1502251404212
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ Мокшино в пролетах опор №31 - №40.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10кВ Мокшино в пролетах опор №31 - №40 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1502251410550
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Агроэко-восток» о приведении потребительского оборудования ТП-1205 ПС 110кВ В.Мамон, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Агроэко-восток» в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130006 1502251425292
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 10 кВ №5 ПС Топки.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС Топки и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 1502251428116
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ ПС 149 ф.27 - РП 12 |  |  |  |  | 1000000126 1502251454039
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП-17-24 ПС Подгорное районная по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №5 ТП-17-24 ПС Подгорное районная, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130025 1502251458287
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 702 ПС 35 кВ Октябрьское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1502251500309
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Волга в пролетах опор №10 - №20.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Волга в пролетах опор №10 - №20 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1502251512539
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 7 ТП 10 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 1502251516138
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Красная Яруга.; Произвести замену кабельной вставки от ЛР 35 ПС Красная Яруга- Репяховка до РУ 10 кВ ПС 35 кВ Репяховка ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1502251518334
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Западная; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Западная |  |  |  |  | 31070025 1502251547553
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110004 1502251629211
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Рыльцево-1.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Рыльцево-1. |  |  |  |  | 31070033 1502251740544
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 627 Савино-1; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 627 Савино-1; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2. |  |  |  |  | 31070024 1502251750551
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1502251806112
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/Д-1-63 д. Грачевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 2/Д-1-63 д. Грачевка. |  |  |  |  | 31100018 1502251820127
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу Грибановского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ».; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Б.Алабухи с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130010 1502251821293
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1502251824558
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 1502251826149
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛИ 0,4кВ №2 ТП 001 при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести расчет нагрузки ВЛИ 0,4кВ №2 001 с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя.; Провести расчет нагрузки ВЛИ 0,4кВ №2 ТП 001 с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050001 1502251830213
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №2 ТП 808 ВЛ 10кВ №04 ПС Мелькомбинат с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4 №2 ТП 808 ВЛ 10кВ №04 ПС Мелькомбинат дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1502251830148
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф.1Дер.ТП Трофимцево 01 Фралёво с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф.1Дер.ТП Трофимцево 01 Фралёво. |  |  |  |  | 31070001 1502251848541
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 615 РП 10 кВ Техсапфир..; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1502251933308
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 63 в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 63 в месте возникновения пожара, устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31060027 1502251954294
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-834 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-834 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1502252009290
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Теблеши в пр. опор №№126-136 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Теблеши в пр. опор №№126-136 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1502252022542
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1342 (СНТ Солнечный-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1342 (СНТ Солнечный-2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1502252045207
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 580 ф.415.02 д. Май заря разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 580 ф.415.02 Май заря |  |  |  |  | 32110016 1502252116201
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 502 РП 10 кВ Стрелец.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1502252130307
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 1502252136119
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 939 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 939 |  |  |  |  | 32110016 1502252228202
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай устранить выявленные замечания.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега и усиления ветра. |  |  |  |  | 31060012 1502252229289
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛВЛ-10кВ ФТП-6 ф. 1010 ПС Комаричская в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029511 1502252237247
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Зараменье в пролетах опор №40-50.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Зараменье в пролетах опор №40-50 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1502252240543
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-02-15 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1502252300217
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №2-180 -№2-190 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор на предмет наличия дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №2-180 -№2-190 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1602250109560
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 939 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 939 |  |  |  |  | 32110016 1602250110203
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка. |  |  |  |  | 32140015 1602250152303
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 372 - ТП 363 |  |  |  |  | 1000000126 1602250336040
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1602250804132
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1-10 ПС Р-ХАВА по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1-10 ПС Р-ХАВА, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1602250810311
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 1602250850294
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные недостатки при осмотре устранить; Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Почепская по всей протяженности. |  |  |  |  | 34090020 1602250910149
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 1602250930523
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5 Л1 Ф-101 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1602250940150
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №77 ул. Чкалова от ВЛ 0,4 кВ ф3 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029506 1602250945136
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кв №18 ПС-110 Выползово,ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №05 РП-10 Б.Рядок, ВЛ-10кв №08 ПС-35 Н.Кузьминская; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-6кв №18 ПС-110 Выползово,ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №05 РП-10 Б.Рядок, ВЛ-10кв №08 ПС-35 Н.Кузьминская |  |  |  |  | 31070013 1602250953575
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 480 Богунино1.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 480 Богунино1 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070014 1602251000538
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-1-2-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП108(Б.Каменка) с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №2-1-2-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП108(Б.Каменка). |  |  |  |  | 31070021 1602251044561
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график осмотра ТП-924 |  |  |  |  | 1000000125 1602251115073
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Теплое в пролете опор № 60-61 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090010 1602251120156
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское в пролетах опор №17-27 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское в пролетах опор №17-27 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 1602251120540
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 412 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1602251300306
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.7 ТП16 ф.1015 ПС Брасовская. |  |  |  |  | 92029505 1602251314212
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам проведения осмотра участка ВЛ10кВ 413.15 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ10кВ 413.15 ПС Петренка от опоры №201 |  |  |  |  | 32110016 1602251341205
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обходВЛ-0,4кВ от ТП-255 на р-н Галичской, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотраВЛ-0,4кВ от ТП-255 на р-н Галичской устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1602251355292
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Курортная в пролётах опор №22/8 - №22/18.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Курортная в пролётах опор №22/8 - №22/18 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 1602251431536
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-419 ПС 35 кВ Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-419 ПС 35 кВ Петровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 1602251500288
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок в КЛ-10 кВ ТП-626 2 с.ш - ТП-547 2 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-626 2 с.ш - ТП-547 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-626 2 с.ш - ТП-547 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1602251518291
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на опоре ввода в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП 7 ф108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1602251600165
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 1602251619214
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ №4 РП 9 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ №4 РП 9 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ №4 РП 9. |  |  |  |  | 34050019 1602251620208
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП4100 Ф612 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1602251640137
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф3 ТП0755 Ф1027 ПС Жирятинская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1602251705159
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Вокзальная 18 от ВЛ ф4 ЗТП-16 ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 1602251733131
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Лесного района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070004 1602251843563
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Южн-18-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Южн-18-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1602251847118
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "Россети Центр"-"Брянскэнерго". |  |  |  |  | 34090002 1602251932151
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1602252022133
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 1602252040150
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 94, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 94 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 1602252234134
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-16 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 142 - ТП 144 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 142 - ТП 144 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 142 - ТП 144. |  |  |  |  | 34050019 1602252320209
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1702250039314
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 14 яч.06 - ТП 704 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 14 яч.06 - ТП 704 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 14 яч.06 - ТП 704. |  |  |  |  | 34050019 1702250105221
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Уточнить локализацию повреждений на указанной КЛ и в случае ранее указанных повреждений внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 1702250518013
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 6 - ТП 1643 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 6 - ТП 1643 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 6 - ТП 1643. |  |  |  |  | 34050019 1702250610222
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 1702250832139
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима на фасаде ввода в дом г. Клинцы ул. Красина д. 93. |  |  |  |  | 92029504 1702250910166
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 1702250912564
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1702250914549
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 1702250915565
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф-4 КТП 18 РСУ Максатиха с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф-4 КТП 18 РСУ Максатиха. |  |  |  |  | 31070001 1702250922568
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 1702250930579
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 27 ул. Набережная, г. Севск от ВВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП35 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1702250938213
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Свободы ф.36 ПС №9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Свободы ф.36 ПС №9. |  |  |  |  | 31070025 1702250939565
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 1702250945151
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Стрелецкая по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1702250949121
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 1702250952152
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 1702250952566
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №4-45-№4-55.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №4-45-№4-55 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1702251005571
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Итларь лесхоз с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Итларь лесхоз устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 1702251008215
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 204 ПС 110 кВ Грибановка .; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 204 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1702251030301
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 55 - ТП 388 |  |  |  |  | 1000000126 1702251042041
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5102 Л1 Ф-107 ПС Соловьевка с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090012 1702251107154
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ИП «Машков») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 1702251114306
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 163 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 163 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140006 1702251120316
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | [8 empty] | 340900 1702251158163
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Почеп ул. Привокзальная 7 на ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-2 Ф1025 ПС Почепская. |  |  |  |  | 92029507 1702251210172
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №43-53 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №43-53 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1702251216566
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 210 Ф2 п. Одинок по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 210 Ф2 п. Одинок нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1702251240126
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №4 ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №07 ПС-110 Манихино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №4 ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №07 ПС-110 Манихино |  |  |  |  | 31070013 1702251241581
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить мероприятия по восстановлению ВЛ 10кВ в пролете оп. 17-6-0 - 17-6-1 ф.1003 ПС Рогнединская; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф1003 ПС Рогнединская |  |  |  |  | 92029502 1702251244149
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф211 ПС2--РП6 |  |  |  |  | 1000000125 1702251325075
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1702251345336
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ ф 10-06 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг на предмет наличия повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования, вызванных понижением температуры окружающего воздуха.; Выполнить обследование опоры № 138 ВЛ 10 кВ ф 10-06 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг и обследования опоры № 138 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060025 1702251403295
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ №13 ТП 868 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ №13 ТП 868 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1702251409223
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 410 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1702251423318
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП2136 Ф616 РП31 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1702251435140
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1702251458034
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Произвести работу с населением через администрацию Полевского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ. |  |  |  |  | 32110016 1702251513212
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1702251525567
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-9 ПС Вязовая Дубрава по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-9 ПС Вязовая Дубрава и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1702251533119
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 614 ф.415.10 д. Гремячка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 614 ф.415.10 д. Гремячка |  |  |  |  | 32110016 1702251534213
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130013 1702251602304
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом п.Супонево, ул. Чувиной д.96., ВЛ 0.4 кВ ф3 ТП0407 Ф622 ПС Карачижская. |  |  |  |  | 92029501 1702251630142
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 77 ф.612 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 1702251722143
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 405 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1702251734319
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Голофеевка. |  |  |  |  | 32140002 1702251808315
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-508--ТП-343 |  |  |  |  | 1000000125 1702251901076
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130022 1702251949302
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 на ул.Крупской, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 на ул.Крупской устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 1702251950303
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№3 от ТП№3-9 П С 35кВ Васильевка в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№3 от ТП№3-9 П С 35кВ Васильевка на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 1702252005305
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №280 д. Яковлево.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №280 д. Яковлево. |  |  |  |  | 31070033 1702252025572
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 Вол-2-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 Вол-2-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1702252100139
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Фадеева ф.05 ПС №9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Фадеева ф.05 ПС №9. |  |  |  |  | 31070025 1702252148569
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-2-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 СтКол-2-4 и включить в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1702252159142
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Монастырщина по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов.; Выполнить обследование стойки опоры №21 на ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Монастырщина, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Монастырщина и обследования стойки опоры №21, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130003 1702252258303
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ГПП-1 КРУ №2 яч.27 - РП-9 яч.5 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ ГПП-1 КРУ №2 яч.27 - РП-9 яч.5 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1702252305135
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1-10 ПС Р-ХАВА по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1-10 ПС Р-ХАВА разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130017 1702252322312
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1802250207153
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.27 - РП 27 |  |  |  |  | 1000000126 1802250255042
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140007 1802250318317
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №7422 ПС Охочевка, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести вырубку деревьев по ВЛ-10кВ №7422 ПС 35кВ Охочевка в пролете опор №29-30.; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №7422 ПС 35кВ Охочевка, с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110020 1802250405214
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 7423 ПС 35кВ Охочевка |  |  |  |  | 32110020 1802250408215
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 МТП 112 ПС 35 кВ Теребрено. |  |  |  |  | 32140021 1802250620335
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1005 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1005 каб.А ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1802250719321
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 2615 ПС Благодать. |  |  |  |  | 32110025 1802250731216
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Березовская.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31150009 1802250806116
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 3 ТП26 Ф.607 ПС Тембр . |  |  |  |  | 92029510 1802250812148
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1802250837077
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ) в местах обитания бобров. |  |  |  |  | 31060007 1802250843296
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Брянская 37 от ВЛ ф3 ТП-57 Ф-1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 1802250902146
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 1802250909217
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №9 пер. Жукова от ВЛ 0,4 кВ ф1 ГКТП-142 ф.607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1802250923179
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП 10/04кВ Т-7-1; Разработать мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного осмотра КТП Т-7-1 и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1802250936123
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-3-02 ПТФ по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-3-02 ПТФ в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1802250937307
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП31 ПС Западная. |  |  |  |  | 92029504 1802251000168
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №160-170 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №160-170 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1802251002577
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Столыпино-1 ВЛ №18 П.Городище.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Столыпино-1 ВЛ №18 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1802251009573
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1802251038323
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 453 (Илино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 453 (Илино) |  |  |  |  | 34050017 1802251040226
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 1802251050309
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.2ТП-1 ф1003 ПС Рогнединская в пр. оп. № 5 - 6; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.2 ТП-1 ф1003 ПС Рогнединская |  |  |  |  | 92029502 1802251100152
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 (Колодино нижняя) с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 (Колодино нижняя) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050013 1802251130218
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-104 яч.3 до ТП-129 яч.5., со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ТП-104 яч.3 до ТП-129 яч.5 ,., обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1802251159136
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Указать собственнику ВУ оп.№7 ВЛ0,4кВ №3 ТП 1022 д. Ханок выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1802251201218
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1092---Ф.40 ПС 42 |  |  |  |  | 1000000125 1802251240078
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования СДТУ ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам проведения осмотра оборудования СДТУ ПС 110 кВ Грайворон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1802251250322
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 029 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 029 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1802251328147
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в адрес управляющей компании о необходимости своевременной опиловки деревьев, ветки которых попадают в охранную зону ВЛ-0,4 кВ, в соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года N 160. |  |  |  |  | 1000000125 1802251334074
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ВЛ-10 №04 П.Городище.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ВЛ-10 №04 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1802251420580
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 12 ул. Маркова, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП3 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1802251425215
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 Кн.Горы-2 ВЛ-10 №01 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 Кн.Горы-2 ВЛ-10 №01 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 1802251450579
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 1802251450326
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 7 ул. Пушкина, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП25 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1802251450246
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку ветвей деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-273 Ф-101 ПС Бобовичи в пролёте опор №8/2-8/3 . |  |  |  |  | 34090018 1802251508157
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить письмо собственнику ВЛ 10кВ 3411 ПС 35кВ СОМ, о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32110024 1802251517219
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-10кВ ТП-488 1 с.ш. - ТП-591 1сек.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-488 1 с.ш. - ТП-591 1сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10кВ ТП-488 1 с.ш. - ТП-591 1сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1802251525305
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.104 ПС Гриденки в пролете опор №86-87. |  |  |  |  | 34090023 1802251525158
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1802251640163
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 149 ф.27 - РП 12 |  |  |  |  | 1000000126 1802251749043
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ КТП7 ф. 1011 ПС Нерусса в пролете опор №25-26, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029505 1802251755245
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП-280 |  |  |  |  | 1000000125 1802251816079
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф603 к ПС Фокинская.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф603 ПС Фокинская к РП06. |  |  |  |  | 92029501 1802251837150
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 1802251912154
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Вол-28-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Вол-28-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1802251923144
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 Дорожаево ВЛ 10кВ №6 Домино ПС 35/10кВ "Дорожаево". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 Дорожаево ВЛ 10кВ №6 Домино ПС 35/10кВ "Дорожаево". устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1802251941219
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет технического состояния проводов и линейной изоляции, а также выявления массового гнездования птиц на опорах ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц. |  |  |  |  | 32130007 1802252010310
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 115 ПС 110 кВ В.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 115 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 1802252011308
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1802252020115
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ЛР 802-КТП 802 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ЛР 802-КТП 802 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1802252100324
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 302 ПС 35 кВ Принцевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 302 ПС 35 кВ Принцевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1802252110325
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1221 Красный бор-7 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1221 Красный бор-7 КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1802252123220
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 493 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 493 |  |  |  |  | 32110003 1802252154220
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1802252218578
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Нефть-Сервис АЗС о приведении потребительского оборудования ТП-562 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Радуга, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1802252227313
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф615 к ТП2231.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2231 к ТП2273. |  |  |  |  | 92029501 1802252230154
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внепланового обхода КЛ-0,4кВ ф.5 ул. К.Либкнехта от ТП-61 устранить замечания (при их наличии); Провести внеплановый осмотр КЛ 0,4кВ ф.5 от ТП 61 на ул. К.Либкнехта, 26. Особое внимание обратить в ВРУ 0,4кВ дома №26 по ул. К.Либкнехта на состояние кабеля и контактных соединений. |  |  |  |  | 31060005 1802252247307
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить письмо собственнику ТП 821 по ВЛ10кВ 415.10 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 1802252317221
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП30 Ф632 к ТП2215.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2215 к ТП2126. |  |  |  |  | 92029501 1802252326156
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф631 к ТП2266.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2222 к ТП2201. |  |  |  |  | 92029501 1802252350158
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф 502 ПС-27--РП-18 |  |  |  |  | 1000000125 1802252355080
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 1056 - ТП 930 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 1056 - ТП 930 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 1056 - ТП 930. |  |  |  |  | 34050019 1902250120243
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №2-20 -№2-30, №2-60 -№2-70 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №140-150, №200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №2-40 -№2-50 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №9-40 -№9-50 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №2-20 -№2-30, №2-60 -№2-70 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №140-150, №200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №2-40 -№2-50 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №9-40 -№9-50 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1902250303584
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140022 1902250407327
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 1902250435318
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 659 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №4 ТП 659. |  |  |  |  | 34050019 1902250502224
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №6 ТП 319 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Буткину Е.С. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №6 ТП 319 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1902250645244
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 (Середнево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 280 (Середнево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1902250824227
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 045 Ф2 д. Вяжи по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 045 Ф2 д. Вяжи нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1902250857125
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 573 - РП 27 |  |  |  |  | 1000000126 1902250900044
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 1902250910567
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 1902250917568
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 1902250921555
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 1902250922581
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №302 ПС 35 кВ Муром. |  |  |  |  | 32140005 1902250935329
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1902250935615
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению провиса проводов на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП28 ф.1005 ПС Севская к дому ул. Советская 26 |  |  |  |  | 92029512 1902250940239
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 868 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №7 ТП 868. |  |  |  |  | 34050019 1902251007225
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка 3 КЛ (ТП43-ТП27) Л-1018 ПС 110кВ Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080006 1902251020155
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить замену автоматического выключателя в пункте учета по адресу п. Навля ул. Л.Гарсия 56. |  |  |  |  | 92029505 1902251021238
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ВЛ-10 №04 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП-1 ВЛ-10 №04 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1902251035582
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 № 4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 № 4 , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026 г. |  |  |  |  | 32130029 1902251053314
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР и деревьев, угрожающих перекрытием проводов, в пролетах опор №40-42, 6-14 - 6-16 ВЛ 10 кВ №3316 ПС Луч.; Произвести обучение персонала Мантуровского РЭС по выявлению дефектов оборудования и ЛЭП, приводящих к отключению ВЛ. |  |  |  |  | 32110024 1902251125222
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Осмотр ВЛ-0,4кВ от ГКТП-7 Ф-604 ПС Старская.; Осмотр ГКТП-7 Ф-604 ПС Старская.; Перетяжка проводов в пр. оп. №4-5 на ВЛ-0,4кВ от ГКТП-7 Ф-604 ПС Старская. |  |  |  |  | 92029503 1902251126186
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | На ПС 110 кВ Марьино по согласованию с ВС РФ провести осмотр состояния накладок устройств РЗА. |  |  |  |  | 321100 1902251132223
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить руководству МУП "Курскводоканал" письмо о необходимости обязательного соблюдения своевременного согласования подземных коммуникаций, принадлежащих АО "КЭС", для производства разрытий грунта в целях производства собственных работ.; Провести испытание отремонтированной КЛ-6 кВ на участке между ТП-751 и ТП-123.; Провести ремонт КЛ-6 кВ на участке между ТП-751 и ТП-123. |  |  |  |  | 1000000140 1902251148014
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 107 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 1902251152333
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП-8 от КЛ-6кВ ПС Химмаш РП-1 яч.7 в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП-8 от КЛ-6кВ ПС Химмаш РП-1 яч.7 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1902251227145
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Прб-16-32 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Прб-16-32 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1902251250149
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Лопазна в пролете опор №11-12. |  |  |  |  | 34090025 1902251311160
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Копачево; Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №103 -- №108 ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1902251323585
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №1 - №15.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №1 - №15 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1902251344583
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1902251437187
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 1902251508137
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с целью обнаружения повреждений после динамического удара при падении дерева на опору и провода ВЛ 10 кВ.; Разместить объявление в местных СМИ о запрете несанкционированной вырубке деревьев вблизи охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060010 1902251508297
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений параметров трансформаторов принять решение о возможности проведения ремонта трансформатора ТП 714/63 ПС Разветье №20.; Провести измерения параметров трансформатора ТП 714/63 ПС Разветье №20 по выявлению дефектов приведших к его замене. |  |  |  |  | 32110028 1902251509224
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Хариново в пролете опор № 14-15. |  |  |  |  | 34090005 1902251509159
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 440 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 440 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1902251533328
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу ТП-405 ООО "Гидромеханизация" письмо о необходимости эксплуатировать электроустановку в соответствии с требованиями ПТЭ для исключения проникновения животных внутрь ТП. |  |  |  |  | 1000000140 1902251635015
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 614 ф.415.10 д. Гремячка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 614 ф.415.10 д. Гремячка |  |  |  |  | 32110016 1902251751226
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительской электроустановки (п/л Дубки) с требованием поддерживать ТП 166 в технически исправном состоянии. |  |  |  |  | 32110004 1902251757225
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Нов-4-12 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Нов-4-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1902251800150
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №8-6 ПС 35 кВ Дон с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 1902251828319
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1902251833332
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 18Р с.Екатериновка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150004 1902251845118
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1902251913331
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1902251942151
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 "Уткино" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 16 Толбухино ПС 110/10 "Уткино", по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1902252025228
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП 102 ВЛ №1 ПС Комсомольская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 102 ВЛ №1 ПС Комсомольская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1902252046117
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1902252119330
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1902252142081
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-02-19 | 2025-02-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП С-1-30 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП С-1-30 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 1902252340140
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП С-1-32 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП С-1-32 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 2002250022141
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ ф-2 КТПН-10кВ №18/Рс-2-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВ ф-2 КТПН-10кВ №18/Рс-2-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 2002250047122
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Костромино от РП 10кВ Ладьино в пролетах опор №75-№85.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Костромино от РП 10кВ Ладьино с целью выявления дефектов изоляторов в пролетах опор №75-№85. |  |  |  |  | 31070028 2002250510587
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 1109 и по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Б.Троица. |  |  |  |  | 32140005 2002250744338
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №140-150.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №140-150. |  |  |  |  | 31070024 2002250827586
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская, обратив внимание на стрелу провеса проводов.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор № 33 - № 34 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская. |  |  |  |  | 31150001 2002250841120
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 2002250941550
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести замену САВ 0,4 кВ в ТП 1457 и осмотр оборудования ТП 1457. |  |  |  |  | 1000000126 2002250950045
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 21 ф.19 - РП 47 |  |  |  |  | 1000000126 2002250953046
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП2 ф.1010 ПС Комаричская к дому ул. Первомайская д.14. |  |  |  |  | 92029511 2002251022251
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену рубильника Сеть 2 РУ 0,4 кВ ТП 791 и осмотр оборудования ТП. |  |  |  |  | 1000000126 2002251025047
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 009 – ТП 447 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2002251030156
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Черемошное. |  |  |  |  | 32140003 2002251100341
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Мартыновский ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ.; Устранить дефекты влияющие на работу ВЛ 10 кВ №4 Мартыновский ПС 35/10 кВ Рождествено. |  |  |  |  | 34050008 2002251110229
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2002251150337
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр КЛ 6кВ ТП 089 яч.7 - ТП 133 яч.2.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 2002251213340
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Н.Макарово с целью выявления угрожающих падением деревьев.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Н.Макарово замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060016 2002251225298
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП36 ф108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 2002251229167
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 5 ТП 77 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 2002251301175
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 2002251318170
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2002251341157
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Соловьевка по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 2002251344161
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от ТП3120 в пролете опор №4 ул. Юбилейная д.2. |  |  |  |  | 92029501 2002251346169
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролёте опор №1 - №10.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролёте опор №1 - №10 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 2002251420591
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж персоналу Грибановского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ».; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 2от ПС 110 кВ В.Карачан с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130010 2002251434316
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ кВ Ф 10-14 ПС Нея с целью определения последствий динамического воздействия на оборудование ВЛ при обрыве проводов крупногабаритной техникой.; По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ кВ Ф 10-14 ПС Нея выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 2002251436299
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Ветеранов 3 от ВЛ ф8 ТП-50 ф-1011 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 2002251441177
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-0,4кВ на повреждении ул. Ростовская 50/2. |  |  |  |  | 1000000125 2002251445082
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф604 к ТП3102.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3016 к ТП3213. |  |  |  |  | 92029501 2002251459171
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-6кВ ф.615 ПС Карачевская в пролете опор № 16-17 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090010 2002251459171
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВф.2 КТП Ботеново ф.03 ПС Дм.Гора.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВф.2 КТП Ботеново ф.03 ПС Дм.Гора. |  |  |  |  | 31070025 2002251500588
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-6 кВ на участке между Ф 13 ПС Центральная и ТТП-9.; Произвести испытание повышенным напряжением отремонтированную КЛ на участке между Ф 13 ПС Центральная и ТТП-9 до 25 марта 2025 года.; Уточнить локализацию повреждений на указанной КЛ и в случае ранее указанных повреждений внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 2002251607016
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 502 РП 10 кВ Стрелец.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2002251630339
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 Устье-Семибратово ПС Устье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №19 Устье-Семибратово ПС Устье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 2002251720230
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110007 2002251753227
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2002251836172
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-37-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-37-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2002251843155
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Сергеевка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Сергеевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2002251848315
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 275 ПС ""Воронежская" по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 275 ПС ""Воронежская", выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2002251851333
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №28-82 ПС Новоусманская" по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №28-82 ПС Новоусманская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2002251924334
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №097 д. Маламахово-Грибеево.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №097 д. Маламахово-Грибеево. |  |  |  |  | 31070033 2002252002276
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-258 Л1 Ф-101 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2002252013162
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю (председателю ТСЖ МКЖД № 41) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 2002252041320
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 001 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 001 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2002252052330
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-919 ПС 35кВ Кантемировская по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-919 ПС 35кВ Кантемировская выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130013 2002252059317
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2002252253154
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 6 - ЗТП 44 ПС 110 кВ Строитель ЖП4.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2002252309342
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Произвести капитальный ремонт В-6кВ яч.5а ПС 110/10/6 кВ Приборная. |  |  |  |  | 311000 2002252322138
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 203 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2102250319343
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ Л1812 РП 18 – ТП 774 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2102250745158
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №5-30 -№5-40 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №150-160 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №5-30 -№5-40 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2102250806596
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 487 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 487 |  |  |  |  | 32110003 2102250827234
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 036, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 036. |  |  |  |  | 32110026 2102250852236
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4 №017; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 10/0,4 №017 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2102250904602
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выявленные недостатки при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Михайловка внести в план работ Верховского РЭС.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Михайловка. |  |  |  |  | 31100002 2102250910143
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2102250915138
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-181 Ф-612 ПС Сещенская в пролете опор №1.2-1.3, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090005 2102250926165
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график ТП-2020 |  |  |  |  | 1000000125 2102250934083
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Вахново ВЛ-10 №04 П.Городище.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Вахново ВЛ-10 №04 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2102250950287
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-2 от КТП 130 д. Круглая поляна ф 1008 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2102251009173
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5072 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 2102251127164
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-87 яч.4 до ТП-268 яч.4, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ТП-87 яч.4 до ТП-268 яч.4, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2102251135139
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести верховой осмотр на участке от опоры №57-59 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Красный Рог , недостатки устранить |  |  |  |  | 34090020 2102251218170
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311000 2102251250132
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КЛ-10кВ №10760 ПС Юго-Восточная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №10760 ПС Юго-Восточная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2102251250161
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1003 ПС Чепли разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний; Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 1003 ПС Чепли с целью выявления деревьев. угрожающих падением на провода ВЛ; Произвести вырубку деревьев в пролете опор №№119-120 ВЛ 1003 ПС Чепли |  |  |  |  | 34080011 2102251300159
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №89-№99 .; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №89-№99 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2102251340593
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Пищевка, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Пищевка устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 2102251352308
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Произвести работу с населением через администрацию сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ. |  |  |  |  | 32110016 2102251436228
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Р. Хава по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Р. Хава разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 2102251536335
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролетах опор №№39-40,40-41 КЛ-10кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 2102251541592
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф7 ТП0708 Ф1001 РП103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 2102251550197
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-60 ф607 ПС Новозыбков на вводе в дом №73 пер. Молодежный. |  |  |  |  | 92029506 2102251615182
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести замер нагрузок в РП 13. При необходимости провести перераспределение абонентов по фазам. |  |  |  |  | 1000000126 2102251714048
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования и верхового осмотра ВЛ-10-5 ПС А.Донская устранить выявленные дефектов.; Провести обследование стоек опор №34, 35, 36 ВЛ-10-5 ПС А.Донская с откапыванием их до 0,6 м. и выборочный верховой осмотр опор №34,35,36 с оценкой состояния проводов, арматуры и изоляции.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130021 2102251732321
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести замер нагрузок в ТП 611 (СкШ 0,4 кВ). При необходимости провести перераспределение абонентов по фазам. |  |  |  |  | 1000000126 2102251735049
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110004 2102251808237
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Метака о приведении потребительского оборудования ТП-566 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Радуга, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2102251825336
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Староникольское на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Староникольское разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-1 ПС 35 кВ Староникольское от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №31-32. |  |  |  |  | 32130032 2102251829326
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-609 ПС Печерск, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №12 - №13 за границей охранной зоны ВЛ-609 ПС Печерск (при необходимости).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-609 ПС Печерск, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080002 2102251840161
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 428 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 428 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 2102251900237
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 720 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2102252010361
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 627 Савино-1.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 627 Савино-1. |  |  |  |  | 31070024 2102252020599
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 ЗТП-244 Ф-Овстуг РП Овстуг ответвления к дому от опоры №1.2, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090008 2102252025166
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 210 Володино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 210 Володино. |  |  |  |  | 31070024 2102252040603
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №62-63 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Лаптиха. |  |  |  |  | 31070001 2102252046594
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-7-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2102252110162
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 543 (Ленинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2102252146235
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 2102252205325
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с заявлением в ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 701 РП 10 кВ Сажное. |  |  |  |  | 32140012 2102252213360
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-201 Л2 Ф-104 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2102252230167
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№5 ВЛ0,4кВ №1 ТП 020 д. Духовец с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 2102252232229
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 334 ст.- ТП 455 |  |  |  |  | 1000000126 2102252240050
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 17 ПС Нащёкинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150006 2102252347123
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 428 (427.1 13/63) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 428 (427.1 13/63) |  |  |  |  | 32110016 2202250301230
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6313 ПС 35кВ Стаканово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6313 ПС 35 кВ Стаканово |  |  |  |  | 32110020 2202250309240
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 905 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2202250422364
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ пс 35/10кВ №4 Атяевка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2202250619133
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 776 с целью выявления снижения прочности крепления контактов держателей предохранителей.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ТП 776 |  |  |  |  | 34050019 2202250740234
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2202250809189
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-4-5 ВЛ-10-4 ПС С. Липяги с целью проверки состояния вводов в светильники уличного освещения.; При выявлении дефектов во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-4-5 ВЛ-10-4 ПС С. Липяги внести их в график ТО и Р . |  |  |  |  | 32130016 2202250840331
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №5 ТП 590 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению; Провести внеплановый инструктаж мастеру Бригады по эксплуатации КЛ 0,4кВ №5 ТП 590; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №5 ТП 590 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей |  |  |  |  | 34050015 2202250920236
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238 (Кощеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 238 (Кощеево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 2202250920238
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 2202250925168
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2202250927193
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 24 пер. Кирова, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП9 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2202250935252
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Произвести работу с населением через администрацию сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ. |  |  |  |  | 32110016 2202250943231
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Лесная от ТП № 131 устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. Лесная от ТП № 131, с целью обнаружения дефектов после работ пожарной части при тушении строения. |  |  |  |  | 31060010 2202250955304
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 011 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 011 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2202251000128
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311000 2202251020129
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311000 2202251020130
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 Прб-6-40 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 Прб-6-40 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2202251023164
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 1804н ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 32140002 2202251040359
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-1-19 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-1-19 замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2202251046148
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130011 2202251100322
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Железнодорожная д.9, ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП2108 Ф631 РП31. |  |  |  |  | 92029501 2202251137183
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2202251154121
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Л-10-16 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Л-10-16 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2202251231136
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140014 2202251311344
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №64-74 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №64-74 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2202251319597
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ от ЦРП Зеленино ф-22901 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ от ЦРП Зеленино ф-22901 |  |  |  |  | 32110001 2202251358241
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№6 ВЛ0,4кВ №1 ТП1080 д. Колодное с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 2202251405232
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань. |  |  |  |  | 32140005 2202251414363
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 123 Ф3 д. Петушки Ф14Н по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 123 Ф3 д. Петушки Ф14Н нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2202251425131
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ТВК контактных соединений ЛР по ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Н.Меловатка на предмет выявления дефектов.; По результатам ТВК контактных соединений ЛР по ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Н.Меловатка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г. |  |  |  |  | 32130011 2202251445323
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.6 ПС-Тяговая--ТП-1543 |  |  |  |  | 1000000125 2202251500084
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №6 - №7 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-385 ВЛ-1004 ПС Рябцево(при необходимости). |  |  |  |  | 34080002 2202251503160
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 45 - ТП 245 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 45 - ТП 245 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 45 - ТП 245. |  |  |  |  | 34050019 2202251520233
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Лоховка дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Лоховка с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2202251536598
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 309 c целью выявления дефектов, влияющих на аварийность; По окончании внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 309, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120016 2202251558140
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Проработать информацию через администрацию трояновского сельсовета об опасности поражения электрическим током и соблюдении правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110028 2202251610238
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 2202251628328
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Пушкина 21 от ВЛ ф.2 ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 2202251635178
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №55-56 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35кВ Романцево. |  |  |  |  | 31070001 2202251649595
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 305 Девятово ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье".; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050018 2202251658241
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр РУ 0,4 кВ КТП 402 ПС 35 кВ Гостищево. |  |  |  |  | 32140008 2202251715349
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 363 Курганово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 363 Курганово. |  |  |  |  | 31070024 2202251735605
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 704 ПС 110 кВ Восточная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2202251740358
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо абоненту ООО "Пептек" о приведении оборудования в соответствии с н.т.д, назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев. |  |  |  |  | 31070024 2202251755601
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 211 (КТП-3 Вассынки) ВЛ-1011 ПС 110кВ Вязьма-1 с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 211 (КТП-3 Вассынки) ВЛ-1011 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2202251840162
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опорыВЛ-6кВ ПС "Тепличная" - ТП-316 произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" - ТП-316 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 2202251935141
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2901 ПС 110 кВ Чернянка.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2901 ПС 110 кВ Чернянка. |  |  |  |  | 32140015 2202251951357
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1734 с. Волчье, произвести вырубку (обрезку крон; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1734 с. Волчье |  |  |  |  | 31120018 2202252012142
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению выявленных дефектов при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. УО ТП №994 Синцово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. УО ТП №994 Синцово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2202252026606
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю эл.энергии, подключенному от опоры №12 по ул.Луначарского дом №78 ВЛИ 0,4кВ №4 ТП №070 о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. |  |  |  |  | 32110007 2202252030242
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра всех ТП, питающихся от ВЛ 10 кВ № 111 ПС Льгов составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести обследование всех ТП, питающихся от ВЛ 10 кВ № 111 ПС Льгов. |  |  |  |  | 32110003 2202252110235
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-02 ПС 35 кВ Котово. |  |  |  |  | 32140002 2202252142356
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 627 Савино-1.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 627 Савино-1. |  |  |  |  | 31070024 2202252202600
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-3-19 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-3-19 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2202252228166
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-02-22 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4кВ № 2 КТП 215 ВЛ10кВ №03 ПС35кВ Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения |  |  |  |  | 31150005 2202252235124
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровки.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровки. |  |  |  |  | 31070024 2302250101604
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 370 ф.6 - РП 25 |  |  |  |  | 1000000126 2302250120051
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.Б ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.Б ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2302250317345
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-269 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП0269 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2302250415300
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП 120 ВЛ №6 ПС Комсомольская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 120 ВЛ №6 ПС Комсомольская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 2302250725122
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На ДЗШ 1 сек 110 кВ и ДЗШ 2 сек 110 кВ ПС 110 кВ Жуковская произвести внеплановый осмотр изоляции всех контрольных кабелей в местах концевых разделок (со вскрытием разделок).; При обнаружении дефектов на ДЗШ 1 сек 110 кВ и ДЗШ 2 сек 110 кВ ПС 110 кВ Жуковская, произвести замену контрольных кабелей.; Провести внеплановый производственный инструктаж персоналу СРЗА ответственному за организацию проведения ТО УРЗА на тему «Выполнение требований приложений 2 Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные. приказом Минэнерго России от 13.07.2020 №555, в части объема выполнения ТО». |  |  |  |  | 340900 2302250730169
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 604 ПС 35 кВ Н.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 604 ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2302250803327
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ пс 35/10кВ №4 Атяевка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2302250906135
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ВЛ 0.4 кВ ф4 ТП2319 Ф613 РП33 ул. Снежетьская д.71. |  |  |  |  | 92029501 2302250922184
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№46 д.Васильевка пилорама по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП№46 д.Васильевка пилорама нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2302250922134
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП-62 Ф.108 ПС Стародуб к дому ул. Фурманова д.40Б; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.9 ТП-62 Ф.108 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 2302250933180
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр КЛ 6кВ 6кВ ТП 138 яч.8 - ТП 131 яч.7; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 2302250955355
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пр-д 2-ой Тюменский д.6, ВЛ 0.4 кВ ф2.5 ТП3269 Ф630 ПС Фасонолитейная. |  |  |  |  | 92029501 2302251000188
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка. |  |  |  |  | 321400 2302251000362
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев |  |  |  |  | 34050016 2302251013231
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 2302251037185
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-10кВ ПС Давыдовская ф.1017-ПС Восточная-2 ф.1016; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт ПС Давыдовская ф.1017-ПС Восточная-2 ф.1016. и осмотра концевых разделок ПС Давыдовская ф.1017-ПС Восточная-2 ф.1016 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2302251055301
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Александровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2302251101346
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 202 ф. 3 - РП 56 |  |  |  |  | 1000000126 2302251110052
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 55 - ТП 681 |  |  |  |  | 1000000126 2302251110053
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 4 ул. Лесная, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП12 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2302251112254
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 007 (Ваулово кот); Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050016 2302251112232
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 350.5 ПС Фентисово, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 350.5 ПС Фентисово, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32110018 2302251128243
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 2302251130332
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 416 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2302251226354
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №3 от ТП128.18№080 Колодное Коровин разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №3 от ТП128.18№080 Колодное Коровин |  |  |  |  | 32110016 2302251245233
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Лоховка, ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Подгороднее-1 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Лоховка, ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Подгороднее-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2302251251288
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 9 ф.603 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 2302251252181
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ЦРП 10кВ Калинина |  |  |  |  | 32110008 2302251314244
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП15 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 2302251404192
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Хреновое (БобГЭС) по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Хреновое (БобГЭС)разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2302251450324
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 119 ПС 110 кВ Строитель.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2302251500350
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. Фестивальный д.13, ВЛ 0.4 кВ ф2.2 ТП2204 Ф625 ПС Заречная. |  |  |  |  | 92029501 2302251516191
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 44/П-17-25 Ужокин разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 44/П-17-25 Ужокин. |  |  |  |  | 31100018 2302251526137
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Выполнить измерения сопротивления заземляющих устройств опор 88-1б - 88-23 нового участка ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1.; Выполнить измерения стрел провеса проводов и грозозащитных тросов, расстояний между проводами и проводов до элементов опор в пролетах опор 88-1б - 88-23 нового участка ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1.; Выполнить проверку расстояния от проводов до поверхности земли и различных объектов, до пересекаемых сооружений нового участка ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1(опоры 88-1б - 88-23).; Выполнить проверку состояния опор и их фундаментов нового участка ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1(опоры 88-1б - 88-23).; Направить претензионное письмо о нарушении технологии монтажа ВЛ 110 кВ Старый Оскол-Цемзавод №1 в адрес ООО "Мехколонна №26".; Обеспечить наличие и хранение приёмо-сдаточной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод № 1, № 2 с отпайкой на ПС К. Мела, технического паспорта ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 с внесенными изменениями и дополнениями.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1. |  |  |  |  | 321400 2302251629352
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю собственнику дома №19 д. Б. Борок Ситову П.С., о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе |  |  |  |  | 31060003 2302251632306
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 804 и по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 2302251647351
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП46 ф107 ПС Заводская.; Произвести восстановление шлейфа от Р-46 проходных изоляторов ТП46 ф107 ПС Заводская. |  |  |  |  | 92029504 2302251652194
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС Ендовище на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2302251710341
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ0,4 от ТП290 на ул.Задорина,Подгор, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ0,4 от ТП290 на ул.Задорина,Подгор устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 2302251725302
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр МТП 613 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2302251730353
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 1117 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка. |  |  |  |  | 32140015 2302251744348
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 1403-Сеть 1 - ул.Коминтерна 22 с целью обнаружения факторов угрожающих нормальной работе ВЛ. В случае обнаружения отступлений от требований ПУЭ принять меры к устранению |  |  |  |  | 1000000126 2302251755054
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Плёс разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140019 2302251817347
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-222 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-222 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 2302251902329
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110028 2302251928239
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-28-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-28-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2302252108170
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-23 | 2025-02-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор 177-182 ВЛ10кВ №04 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская; Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор 177-182 ВЛ10кВ №04 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2302252140607
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2402250008163
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 320 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 320 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2402250609367
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену платы дискретных входов в терминале БЭ2704V016-27E2 комплекта защит ВЛ 110 кВ Томаровка – Борисовка (МФТО, ДЗ, ТЗНП, УРОВ, ТАПВ) (ШЭ 2607 016) ПС 110 кВ Томаровка.; Выполнить регулировку РОСШ-110 Борисовка на ПС 110 кВ Томаровка.; Запланировать замену платы дискретных входов в терминале БЭ2704V016-27E2 комплекта защит ВЛ 110 кВ Томаровка – Борисовка (МФТО, ДЗ, ТЗНП, УРОВ, ТАПВ) (ШЭ 2607 016) ПС 110 кВ Томаровка. |  |  |  |  | 321400 2402250652365
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 207 ПС 35 кВ Головчино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2402250740366
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 243 на с. Здемирово, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 243 на с. Здемирово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 2402250820309
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 21 ул. Пролетарская, п. Суземка от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП30 ф.1006 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2402250847256
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2402250904125
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №180 д. Дубровки.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №180 д. Дубровки. |  |  |  |  | 31070033 2402250920608
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по замене зажима на ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП-5 Ф.108 ПС Стародуб к дому ул. Заозерная д.43; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП-5 Ф.108 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 2402250920190
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №04 ПС-110 Удомля, КВЛ-10кв №18 ПС-35 Заозерная, КВЛ-10кв №15 ПС-35 Заозерная; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №04 ПС-110 Удомля, КВЛ-10кв №18 ПС-35 Заозерная, КВЛ-10кв №15 ПС-35 Заозерная |  |  |  |  | 31070013 2402250925611
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 2402250926524
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 2402250930582
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Светлая 14 от ВЛ ф4 КТП-13 ф.1018 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 2402250937207
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 32130029 2402251045342
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП0526 Ф613 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2402251058196
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 2402251121143
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 2402251130245
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Владельцу ведомственной отпайки на ТП 659(КТП-Тинтел) Адамову Р.А. направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Успенское. |  |  |  |  | 34080006 2402251234166
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 2 пер. Садовый, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2402251321257
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить работы по консервации неисправного трансформатора ТМ-250/10 для предотвращения насыщения влагой активной части трансформатора; Разработать перечень силовых трансформаторов, требующих замену (по причине превышения нормативного срока эксплуатации) и рассмотреть возможность их замены. |  |  |  |  | 31060004 2402251329310
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Выгоничи пер. Первомайский д.8, ВЛ-0,4кВ ф7 ТП0708 Ф1001 РП103 |  |  |  |  | 92029507 2402251330199
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1001 ПС Страчевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 2402251338184
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №6 ПС 35/6кВ Чебаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 2402251350239
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 2402251459246
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на участке между Ф 102 ПС Садовая и РП-326.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированную КЛ на участке между Ф 102 ПС Садовая и РП-326.; Уточнить локализацию повреждений на указанной КЛ и в случае ранее указанных повреждений внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 2402251512017
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10 кВ "Гузицино" в пролетах опор №2-№5.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050016 2402251516240
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ 10кВ от ТП Садовая яч.102 (КЭС) с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 2402251520247
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №1-№16/; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №1-№16 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2402251545273
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№110 -120.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№110 -120. |  |  |  |  | 31070033 2402251550610
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-597, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса.; Направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-597 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2402251600311
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110028 2402251603248
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Маяк, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению .; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Маяк, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2402251606249
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 6/П-8-50 Ф-3 н.п.Гордоново по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 6/П-8-50 Ф-3 н.п.Гордоново нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2402251617167
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110028 2402251619250
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП12 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 2402251644195
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК10-40 на КТП-18 ф.1018 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 2402251810208
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№1-25 П С 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№1-25 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 2402251829338
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 Центр - РП 60 |  |  |  |  | 1000000126 2402251843055
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Волково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Волково, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2402251935242
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Савцыно в пролётах опор №7 - №17.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Савцыно в пролётах опор №7 - №17 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 2402252030609
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Комаровка проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №85 - №86 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Комаровка.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Комаровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 2402252050164
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №35 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-314 ВЛ-1008 ПС Жуковская |  |  |  |  | 34080002 2402252210165
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №46 - №5-8.; Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Неклюдово в пролетах опор №46 - №5-8 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070014 2402252326613
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выверить, при необходимости, скорректировать график профилактического ремонта МВ ЗРУ-6кВ ПС Промышленная и передать его начальнику ПЭЛ Орлову А.А. для проведения профилактических испытаний оборудования ячеек после их ремонта.; Произвести замену повреждённых изоляторов МВ.; Произвести испытания изоляции отремонтированного МВ. |  |  |  |  | 1000000140 2402252350018
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Шуриновка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Шуриновка по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам, соединения проводов в пролетах. |  |  |  |  | 32130003 2502250208339
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская в пролете опор № 113-114 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090017 2502250610185
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Народное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130031 2502250638345
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-24 ПС 35 кВ Танцырей по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-24 ПС 35 кВ Танцырей наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130004 2502250640337
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф-2 КТП №24Типография с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф-2 КТП №24Типография. |  |  |  |  | 31070001 2502250845614
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Народное по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Народное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130031 2502250912344
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 2502250925525
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №01 Восточная ПС Амосовка с составлением листа осмотра.; Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. |  |  |  |  | 32110014 2502250925251
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 2502250937539
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Подготовить распоряжение по предприятию в котором обязать начальников РЭС перед установкой вентильных разрядников проводить их испытания в производственной лаборатории.; Установить на опору № 38 ф 22 ПС Аккумулятор новые вентильные разрядники типа РВО. |  |  |  |  | 1000000140 2502251003019
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-162 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете №8-9 от ТП-162 ВЛ-603 П ЗССК с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 34080003 2502251100167
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Птицефабрика. |  |  |  |  | 32140009 2502251100372
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 2502251116252
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ф.02 ПС Мичуринская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 2502251130174
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 2502251150253
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 212 ПС 35 кВ Свистовка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 212 ПС 35 кВ Свистовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 2502251301368
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ КТП 493 Кумардино столовая; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ КТП 493 Кумардино столовая. |  |  |  |  | 31070024 2502251310612
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2, №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2, №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 2502251341370
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 903-ТП 1189 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ ТП 903-ТП 1189 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2502251451369
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 (Деревеньки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 619 (Деревеньки) |  |  |  |  | 34050017 2502251501245
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Шортюг, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Шортюг устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 31060027 2502251520312
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 196 ПС Лосево по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 196 ПС Лосево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130029 2502251550343
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 366 - ТП 1165 |  |  |  |  | 1000000126 2502251555056
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 40 ул. Пролетарская, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП4506 ф.601 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2502251600258
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СПС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 2502251640177
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-157 Ф-1034 ПС Сещенская в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090005 2502251653179
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №23 ул. Горького от ВЛ 0,4 кВ ф5 ЗТП-3 ф.117 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2502251655201
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 31060005 2502251658316
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-63 Ф-Крыжино РП Цветники в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090008 2502251702180
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор № 60-61 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090017 2502251710186
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №9 ул. Звездная от ВЛ 0,4 кВ ф5 ЗТП-3 ф.117 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2502251725198
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 306 ПС 35 кВ Борисовка.; По результатам осмотра КТП 306 ПС 35 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2502251730373
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 366 - ТП 1165 |  |  |  |  | 1000000126 2502251745057
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1288 КЛ-0,4кВ ж/д 9 УЛ.Костромская |  |  |  |  | 1000000125 2502251855085
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Весьегонского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070002 2502251925615
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП 190 ВЛ №38 ПС №5.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 190 ВЛ №38 ПС №5 с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 2502251934126
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2502251940657
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-415 ПС 35 кВ Павловск-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-415 ПС 35 кВ Павловск-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2502251941340
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ЛПДС ПС 35 кВ Беловское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ЛПДС ПС 35 кВ Беловское. |  |  |  |  | 32140005 2502252020371
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2502252027136
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф605 в РП22 к ТП0260.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф605 РП22 к ТП0260. |  |  |  |  | 92029501 2502252215200
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Проработать информацию через администрацию г. Дмитриев об опасности поражения электрическим током и соблюдении правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110030 2502252234254
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-239 Л1 Ф-114 ПС МГЛИН в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090016 2502252240175
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 101 ПС Бобовичи в пролете опор №42-43. |  |  |  |  | 34090018 2502252248190
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-100 Ф-1001 ПС Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 2502252250176
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Мареевская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090005 2502252255181
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 129.12 (К.Маркса) ПС Беседино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.12 (К.Маркса) ПС Беседино |  |  |  |  | 32110016 2602250014255
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перенос контроля электропитания оборудования ТМ с ввода ~220В на выход =24В блока питания. |  |  |  |  | 310700 2602250018616
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. |  |  |  |  | 31120007 2602250454144
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2602250729621
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Запрудская по всей длине на предмет выявления дефектов; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Запрудская разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130014 2602250730349
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ деревня от ТП 10/0,4 Братаново; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от ТП 10/0,4 Братаново с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2602250801625
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-24 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 2602250812211
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПН-2 100А, ВЛ ф2 ТП-57 Ф-1015 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 2602250822210
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП29 Ф609 ПС Юбилейная. |  |  |  |  | 92029510 2602250824203
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Выполнить внеплановый капитальный ремонт В БСК 110 ПС 110 кВ Урицкая.; Организовать ежегодные испытания В БСК 110 ПС 110 кВ Урицкая. |  |  |  |  | 340900 2602250841182
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ П3(3) КТП 127 ул.Шевченко,Вавилова,Тельмана произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ П3(3) КТП 127 ул.Шевченко,Вавилова,Тельмана, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 2602250908145
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 2602250910379
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 2602250924540
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП 283 Л-1 ф.104 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2602250946178
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам анализа повреждений КЛ-6кВ РП-3 - РП-10 КЛ-605 ПС 110/10/6кВ Промышленная, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабельного участка с включением в планы работ.; Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ РП-3 - РП-10 КЛ-605 ПС 110/10/6кВ Промышленная, с учетом количества установленных соединительных муфт. |  |  |  |  | 34080005 2602251025168
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 16-9 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 16-9 ПС 110 кВ Подгорное районная, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130025 2602251100347
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2602251114374
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 257 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок.; По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 257.; Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему ВЛ о необходимости качественного выявления, вырубки, обрезки крон деревьев растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ при неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 31150010 2602251115127
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам верхового осмотра опор № 39-42 на ВЛ 10кВ №01 ПС Шерекино (№1231) составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый верховой осмотр опор № 39-42 на ВЛ 10кВ №01 ПС Шерекино (№1231). |  |  |  |  | 32110003 2602251129258
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 ТП3343 Ф602 РП54 |  |  |  |  | 92029501 2602251147202
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф.7 п/с Тяговая в пролете опор №40-51.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-6кВ ф.7 п/с Тяговая в пролете опор №40-51. |  |  |  |  | 31070025 2602251200620
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311000 2602251212146
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Центральная в пролете опор № 80-81 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090017 2602251221187
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 2602251244377
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№3 ВЛ0,4кВ №1 ТП 1163 д. Долгое с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 2602251246256
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Водохранилище-Маслова Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Водохранилище-Маслова Пристань. |  |  |  |  | 321400 2602251246375
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 2602251345214
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - ТП-017 КЛ 633 ПС 110/35/6кВ ПС Рославль, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятий в планы работ.; Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - ТП-017 КЛ 633 ПС 110/35/6кВ ПС Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. |  |  |  |  | 34080005 2602251420169
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.634 - РП-7 2сек.ш. на предмет выявления замечаний.; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.634 - РП-7 2сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.634 - РП-7 2сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2602251431313
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам совместного инженерного осмотра направить письмо потребителю с требованием приведения ТП 012 (Олымский сахарный завод) в технически исправное состояние с соблюдением ПТЭ электроустановок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем.; По согласованию с потребителем произвести совместный инженерный осмотр ТП 012 (Олымский сахарный завод). |  |  |  |  | 32110026 2602251445259
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 400 - РП 8 |  |  |  |  | 1000000126 2602251500058
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Аэропорт с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 2602251536183
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП13 ф.1004 ПС Комаричская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029511 2602251611259
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2155 от п/ст "Яньково" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2155 от п/ст "Яньково". |  |  |  |  | 32110001 2602251715260
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Алабухи в пролетах опор 129-130 с целью выявления дефектов крепления изоляторов.; По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Б.Алабухи в пролетах опор 129-130 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130010 2602251722348
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку ветвей деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-651 Л1 Ф-1022 ПС Старосельска в пролёте опор №6-7. |  |  |  |  | 34090020 2602251728191
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 2602251734261
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140007 2602251838376
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание баковой изоляции выключателей отходящих ВЛ-10, подключенных к 1 сек.шин ПС 110кВ Манихино; При выявлении дефектов баковой изоляции выключателей отходящих ВЛ-10, подключенных к 1 сек.шин ПС 110кВ Манихино - устранить эти дефекты |  |  |  |  | 31070013 2602251850627
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2602251927139
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№15 ВЛ0,4кВ №2 ТП 6/100 412.16 д. Кислино с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 2602252000257
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Беляницы в пролетах опор №152-162.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Беляницы с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №152-162. |  |  |  |  | 31070001 2602252000618
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Максимовка. |  |  |  |  | 32140005 2602252030378
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф106 ПС Путевая в ТП6.; Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф106 ПС Путевая ЦРП56 к ТП26. |  |  |  |  | 92029508 2602252032204
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-02-26 | 2025-02-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ л.3903 ТП39 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по по ул. Орджоникидзе, ул. Щорса.; При выявлении в ходе осмотр ВЛ-0,4кВ л.3903 ТП39 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2602252200170
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-269 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП0269 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2702250030315
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Селижаровского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070031 2702250248617
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 008 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 008 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. |  |  |  |  | 31060007 2702250251314
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка на ВЛ-10кВ фид №10 от ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №33-43; Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ фид №10 от ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №33-43 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2702250515619
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №81 - №91.; Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №81 - №91 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2702250529296
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6 кВ ф. 608 ПС Новозыбков-2 в пролете опор №28/70-29/70. |  |  |  |  | 34090018 2702250605192
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Игрицкая в пролете опор № 13-14, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090014 2702250620188
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 Архангел. Борки ПС Стебаево по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 2702250726147
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор 77-83 ВЛ10кВ №11 от ПС-35/10кВ Ряд; Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор 77-83 ВЛ10кВ №11 от ПС-35/10кВ Ряд с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2702250753647
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 81 - ТП 129 |  |  |  |  | 1000000126 2702250810059
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-2 от КТП 172 д.Грудская ф 1004 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2702250842189
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП М-5-27 по всей длине линии.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4 кВ №1 от КТП М-5-27 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2702250900165
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 5 ТП 25 ф.607 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 2702250902205
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф 449 ПС-21--РП-68 |  |  |  |  | 1000000125 2702250920086
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести измерение сопротивления заземления опоры №77 ВЛ 110 кВ Новая – Правобережная I цепь с отпайками.; Провести осмотр ИТР опор №№7282 ВЛ 110 кВ Новая – Правобережная I цепь с отпайками. |  |  |  |  | 311200 2702250925146
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения прокалывающего зажима СИП на вводе в дом п. Навля, ул. Карачевская д.28 ВЛ 0.4 кВ ф.4 КТП41 Ф1004 ПС Центральная. |  |  |  |  | 92029505 2702250928260
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 2702250928526
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 971 Б.Горки.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 971 Б.Горки |  |  |  |  | 31070024 2702250928622
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 2702250944569
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 802 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2702251000380
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 3 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2702251005385
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ КТП-272 Л1 603 РП 1 Берёзовский в пролёте опор № 5-6, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090010 2702251032198
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 2702251051384
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию об установлении виновных лиц в данном технологическом нарушении с целью взыскания ущерба. |  |  |  |  | 31070024 2702251103623
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 Южн-10-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №4 Южн-10-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2702251112182
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №21 Шопша ПС Коромыслово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №21 Шопша ПС Коромыслово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 2702251130246
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф2 ТП136 фГород-1 ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 2702251148219
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2702251150247
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2702251318209
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 2702251320148
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Вышков в пролете опор №13-14. |  |  |  |  | 34090018 2702251325200
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 2702251325383
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-207 Л1 и Л2 Ф-101 ПС Климово по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 2702251329193
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Климово по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 2702251329194
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю АО "Бутурлиновская электросетевая компания" о приведении потребительской КЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130005 2702251350350
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 КТП 76 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 2702251355206
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ ТП 496 - Калинина 6 к.2 |  |  |  |  | 1000000126 2702251530060
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 ЗТП-135 Ф-Рясное РП Сосновка в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090003 2702251530199
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1138 Солодилово-Волнино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1138 Солодилово-Волнино. |  |  |  |  | 31070024 2702251657291
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить высоковольтные испытания КЛ 6кВ Т1 и КЛ 6кВ Т2 на ПС 35 кВ №18.; По результатам высоковольтных испытаний КЛ 6кВ Т1 и КЛ 6кВ Т2 на ПС 35 кВ №18 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310700 2702251700648
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку деревьев в пролете опор 32-33 ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Папсуевка , угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 34090020 2702251755201
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 2702251800382
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр оборудования в РП 46. |  |  |  |  | 1000000126 2702251800061
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС Григорово в пролетах опор №384-394.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Григорово в пролетах опор №384-394 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2702251808624
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110004 2702251920262
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 643 ПС Новоживотинное с целью проверки надёжности затяжки проводов спусков к приборам учёта потребителей на их клеммных зажимах.; при выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 643 ПС Новоживотинное внести их в график ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2702251952356
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-111 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, наметить мероприятия на устранение выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-111 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 по всей длине, на предмет выявления дефектов возникших в результате возгорания в охранной зоне ВЛ и способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130005 2702251957351
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 Коттеджи ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 070 Коттеджи ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2702252000248
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2702252003171
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю собственнику дома №35 СНТ Весна Рогову В.И., о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе |  |  |  |  | 31060003 2702252015323
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 101 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 101. |  |  |  |  | 32110004 2702252041263
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 099 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 099. |  |  |  |  | 32110004 2702252105264
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 2702252237196
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ М.Пристань и оборудования РП 10 кВ Крутой Лог. |  |  |  |  | 32140005 2702252245381
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику кабельной линии которая была отключена о необходимости провести обследование оборудование на предмет возможных термических повреждений, после пожара. При наличии повреждений организовать работу по их устранению. |  |  |  |  | 31060003 2702252300322
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести расчистку обрезку крон деревьев в пролетах опор №16-17 ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП №26 Ф-627 ПС Дятьковская, угрожающих падением веток на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 2802250134195
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо абоненту ООО "Пептек" о приведении оборудования в соответствии с н.т.д, назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев. |  |  |  |  | 31070024 2802250238626
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 ТП-464 Л1 Ф-103 ПС Логоватое в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090023 2802250329202
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №11 пс 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2802250408152
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 пс 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2802250440153
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 24 д. Лукино.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 24 д. Лукино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2802250556628
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Логоватое по всей длине, замечания устранить. |  |  |  |  | 34090023 2802250602203
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 602 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 602. |  |  |  |  | 34050019 2802250810252
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Л2 КТП-137 Ф-107 ПС Щербиничи в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090018 2802250837204
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 20А ул. Восточная, г. Карачев от ВЛ ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4527 ф.628 ПС Карачевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2802250845262
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/Д-14-250кВА п. Дол по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-3/Д-14-250кВА п. Дол и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 2802250905159
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 2802250930478
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Тросна дефектов и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2802250945158
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 321300 2802251024358
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС Адищево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС 35/10 Адищево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 2802251025329
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену колпачка ф"С" на оп.157, ф"А" на оп.6-10. |  |  |  |  | 32110023 2802251111265
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Промышленная. |  |  |  |  | 32140002 2802251130398
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам выборочной диагностики силовых трансформаторов устранить выявленные замечания.; Провести выборочную диагностики силовых трансформаторов ТП (со сроком эксплуатации более 35 лет) питающихся от ВЛ 6 кВ ф.601 ПС Центральная. |  |  |  |  | 31060027 2802251135362
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 15 ул. Пионерская, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП33 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2802251140263
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2802251152386
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ Р 101/1 - КТП 101 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2802251152397
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140016 2802251211387
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Южная, Л621 - ТП 532 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2802251224172
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №11 - №3-1 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП-800 ВЛ-1001 ПС Жуковская (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2802251230174
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Южная, Л 624-РП 23 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2802251234173
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 Овсянниково на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС35/10 Овсянниково устранить. |  |  |  |  | 31060015 2802251325326
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2802251341128
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП0107 Ф622 РП29 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2802251348222
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д. Шорново ВЛ №29 Старица.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д. Шорново ВЛ №29 Старица. |  |  |  |  | 31070033 2802251350630
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ№1 ПС Верховье-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ№1 ПС Верховье-1 и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2802251358168
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Струково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 215 (Струково) |  |  |  |  | 34050017 2802251415249
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Пут-6-1 от по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Пут-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2802251421184
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-254---ТП-365; ТП-3---ТП-331 |  |  |  |  | 1000000125 2802251443087
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 28 ул. Пролетарская, п. Суземка от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП30 ф.1006 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2802251445264
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1010 ПС Катынь-1 , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №17 - №18 за границей охранной зоны ВЛ 1010 ПС Катынь-1(при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1010 ПС Катынь-1, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 2802251455175
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-298 на ул. 1-я Рабочая, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-298 на ул. 1-я Рабочая, устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 2802251455321
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №5 пер. Жукова от ВЛ 0,4 кВ ф1 ГКТП-142 ф.607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2802251505226
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №70-80.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №70-80 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2802251510641
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.2ПС-Студ-я-РП-45 |  |  |  |  | 1000000125 2802251515088
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать внеплановые осмотры ТН 110 кВ на ПС Почепская, с обращением особого внимания на соответствие уровня масла в полюсах нормативным значениям.; По результатам осмотра ТН 110 на ПС Почепская выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 340900 2802251515197
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 003 Глазуново по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 003 Глазуново и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2802251521156
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | На ПС 110 кВ Марьино по согласованию с ВС РФ провести осмотр состояния кабелей вторичной коммутации устройств РЗА. |  |  |  |  | 321100 2802251529271
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП 236 по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 2802251530149
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-03-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 605 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2802251541413
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2802251558176
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-4 Ф.608 ПС Сураж к дому ул. Лагутенко д.11; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-4 Ф.608 ПС Сураж |  |  |  |  | 92029510 2802251617225
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2802251627130
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-2 ф.1006ПС Дубровская; Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Комсомольская д.23 |  |  |  |  | 92029502 2802251702216
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, в том числе и дефектов возникших в результате возгорания в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 32130005 2802251709352
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ВЛ-10кВ 2.13.16 от ПС Сапфир (потребительская) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями правилами эксплуатации. |  |  |  |  | 32110028 2802251710266
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-305 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-305 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов, возникших в результате возгорания в охранной зоне ВЛ и способных повлиять на безаварийную её работу. |  |  |  |  | 32130005 2802251716353
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП3 ПС Гордеевская. |  |  |  |  | 92029504 2802251725221
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-03-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра на ЛР установленных на ВЛ-10кВ № 20 ПС Южная.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ЛР установленных на ВЛ-10кВ № 20 ПС Южная. |  |  |  |  | 31070024 2802251755632
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП-1923 |  |  |  |  | 1000000125 2802251811089
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №3 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2802251813131
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам проведения осмотра разработать ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-053 (412.16 7/160) мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-053 (412.16 7/160) |  |  |  |  | 32110016 2802251850267
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №140-150.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №140-150. |  |  |  |  | 31070024 2802251950638
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 5-9 ПС Л. Россошь по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 5-9 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 2802251952359
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП 202 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 2802252010396
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1Дер.ТПд.Любодицы 1164 Зобы с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1Дер.ТПд.Любодицы 1164 Зобы. |  |  |  |  | 31070001 2802252025642
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 401 (Яковское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 401 (Яковское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2802252040250
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 423 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 423. |  |  |  |  | 31070021 2802252048649
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №281 д. Азарово.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №281 д. Азарово. |  |  |  |  | 31070033 2802252111302
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №205-215 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №205-215 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2802252117643
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Хвощевка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Хвощевка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2802252206251
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-02-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Заполье; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Заполье с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2802252221646
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-02-28 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС Сандово в пролетах опор №165-175.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Сандово в пролетах опор №165-175 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2802252250639
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 6кВ № 12 ПС 110 кВ Восточная. |  |  |  |  | 32140003 0103250040395
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 531 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0103250058400
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС35/10кВ Коптево по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС35/10кВ Коптево и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0103250250180
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП 37 л.3 - ТП 302 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП 37 л.3-ТП302 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП 37 л.3 - ТП 302 |  |  |  |  | 34050019 0103250455270
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 07 РП 36 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 07 РП 36 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 07 РП 36. |  |  |  |  | 34050019 0103250455271
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Кострома-3 ф.662-ТП-39.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-3 ф.662-ТП-39 и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Кострома-3 ф.662-ТП-39 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0103250721320
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС 35кВ Большое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 Глодневский ПС 35кВ Большое Село. |  |  |  |  | 34050001 0103250730256
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0103250740650
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ РП 83 - ТП 18 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ РП 5 - РП 83. |  |  |  |  | 1000000126 0103250848062
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.33 п/с Безбородово в пролете опор №3/11 - №3/17.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.33 п/с Безбородово в пролете опор №3/11 - №3/17с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0103250853655
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Химзавод - Лизины №1.; По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Химзавод - Лизины №1 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0103250855401
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10 кВ РП-8 1 с.ш. - ТП-474 1 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ РП-8 1 с.ш. - ТП-474 1 с.ш.. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ РП-8 1 с.ш. - ТП-474 1 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0103250920319
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения прокалывающего зажима СИП на вводе в дом п. Навля, пер. Спортивный д.7 ВЛ 0.4 кВ ф.2 КТП16 Ф1024 ПС Центральная. |  |  |  |  | 92029505 0103250926265
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-8-1 и включить в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0103250930196
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести измерение сопротивления заземления опоры №105 ВЛ 110 кВ Тербуны 220 – Набережное с отпайкой на ПС 110кВ Тербунский Гончар (ВЛ 110 кВ Набережное).; Провести осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Тербуны 220 – Набережное с отпайкой на ПС 110кВ Тербунский Гончар (ВЛ 110 кВ Набережное) в пролётах опор № 100-№110. |  |  |  |  | 311200 0103250941155
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 №6 КТП 302 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 №6 КТП 302 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0103251031388
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 СТП-168 ВЛ-1001 ПС Каменка при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 СТП 168 ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка. |  |  |  |  | 34080012 0103251035178
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф1001 ПС Свень к ТП 2203 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029501 0103251038224
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0103251121129
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РУ 6 кВ ТП 115 – Т 2 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0103251130177
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролетах опор №№9-10, 10-11 КЛ-10 кВ №35 ПС 110 кВ Ржев. |  |  |  |  | 31070033 0103251140631
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП 29 л.09- ТП385 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП 29 л.09- ТП385 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП 29 л.09- ТП385 |  |  |  |  | 34050019 0103251146262
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП №111 "Починок" с целью обнаружения дефектов на ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП №111 "Починок" устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0103251149324
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-890, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-890 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0103251154318
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ЛР 10кВ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр всех Р-10кВ , установленных на ТП10/0,4кВ, ВЛ-10кВ зоны ответственности СоРЭС. |  |  |  |  | 32110021 0103251207268
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-598, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса.; Направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.№2 от ТП-598 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0103251247317
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-307 ПС В.Мамон по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3ТП-307 ПС В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0103251253360
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 2-50 ПС Р-ХАВА по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны В; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 2-50 ПС Р-ХАВА разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130017 0103251322361
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 108.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 108 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0103251340635
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф4 ТП-7 Ф1003 ПС Почепская |  |  |  |  | 92029507 0103251351228
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на ВЛ 6кВ №22 Птицефабрика-пр.ПС Трубная-1 со сроком эксплуатации более 15 лет; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0103251357150
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0103251406218
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Никольское.; Содержание мероприятия: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0103251410394
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 323 ВЛ №8 ПС Селезневская, с целью выявления растительности, растущей за пределами охранной зоны ВЛ, но способной при неблагоприятных погодных условиях при падении вызвать отключение ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0103251420132
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф Бородино ТП № 350 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Бородино ТП № 350 с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта с усилением ветра до 17м/с |  |  |  |  | 31060010 0103251434325
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление ВЛ10кВ ф.1004 ПС Севская Р15 к ТП15. |  |  |  |  | 92029512 0103251518270
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1807н ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 32140002 0103251608393
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП3332 КЛ17 ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 0103251610233
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №1 ПС Чертовицы на предмет состояния штыревой изоляции на опорах.; при выявлении по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №1 ПС Чертовицы дефектов изоляции - включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0103251618357
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 0103251630403
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 227 ВЛ №2 ПС П.Пригородная с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 31150001 0103251639133
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№480-490.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №05 ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№480-490. |  |  |  |  | 31070033 0103251649629
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 335 Левашово клуб с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0103251700254
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №354-364 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №354-364 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0103251845651
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Новая Деревня. |  |  |  |  | 32140003 0103251950392
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Лосево по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Лосево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0103252005366
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные в ходе осмотра ТП0756 Ф1027 ПС Жирятинская замечания устранить.; Произвести внеплановый осмотр ТП0756 Ф1027 ПС Жирятинская. |  |  |  |  | 92029507 0103252044255
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 813 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 813 ПС Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130029 0103252112367
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 10 ПС №5 в пролете опор №10-№19.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 10 ПС №5 в пролете опор №10-№19 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0103252145640
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 0103252207330
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре пролётах опор №72- №77 ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №72 - №77 ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0103252301653
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0103252333773
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-954---ТП-1235 |  |  |  |  | 1000000125 0103252350090
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф.29-ПС-39-РП-3 |  |  |  |  | 1000000125 0103252350091
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №18 Город ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0103252353253
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №34-35 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Шишково-Дуброво.; Произвести выправку опоры №34 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Шишково-Дуброво. |  |  |  |  | 31070001 0203250028644
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100012 0203250055160
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №380-№381 ВЛ 10 кВ №3 Лыкошино ПС 35/10 кВ Середа |  |  |  |  | 34050020 0203250153274
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 561 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ РП 36-ТП 561 каб.А ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0203250255389
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обследование опоры № 13-17 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС 110/10 кВ Судиславль, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции).; Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль на участке ЛР №123 - ТП-100 устранить в кратчайшие сроки.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль на участке ЛР №123 - ТП-100 на предмет обнаружения дефектных изоляторов. |  |  |  |  | 31060007 0203250330332
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать ВЛ 10кВ № 12 ПС Пены (80812) в технически исправном состоянии. |  |  |  |  | 32110004 0203250400269
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №04 ПС Жердевская, в соответствие с нормативными документами. |  |  |  |  | 31150007 0203250557137
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч15 - РП-17 яч23 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч15 - РП-17 яч23 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0203250607151
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП-Вол-63-15 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП-Вол-63-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0203250740199
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.А ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ ТП 711-ТП 432 каб.А ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0203250801390
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 0203250833217
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0203250847223
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 809 и по всей длине ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Зозули.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 0203250850414
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 (Медведово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 (Медведово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 0203250911259
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 4 ул. Дружбы, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0203250914266
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 105 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 0203250918230
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 0203250920270
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 0203250937257
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП34 Ф611 к ТП1240.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф611 РП34 к ТП1240. |  |  |  |  | 92029501 0203251015244
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино в пролетах опор №30 - №40.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино в пролетах опор №30 - №40 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0203251042636
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Краснохолмского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070002 0203251050637
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф4 ТП-13 Ф1025 ПС Почепская |  |  |  |  | 92029507 0203251123241
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролетах опор №№9-10, 10-11 КЛ-10 кВ №35 ПС 110 кВ Ржев. |  |  |  |  | 31070033 0203251140633
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 101 ПС 110 кВ Максимовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0203251301404
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю по адресу ПГТ Судиславль пер. Советский д.1а о содержании электрооборудования в исправном состоянии. |  |  |  |  | 31060007 0203251303331
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №55-75 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Жарки дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №55-75 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0203251314652
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №17 ул. Лазурная от ВЛ 0,4 кВ ф4 КТП-172 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0203251352227
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 0203251411391
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №10 РП 10 кВ "Дубрава"по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра КВЛ 10кВ №10 РП 10 кВ "Дубрава" разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 0203251514362
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обследование опоры №44 ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Воробьевка, подвергшейся воздействию тока замыкания на "землю", с откапыванием стойки опоры на глубину 0,6 метра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Воробьевка и обследования опоры №44, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр, при помощи бинокля ВЛ-10кВ №1 ПС 110 кВ Воробьевка по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. Особое внимание обратить на крепление изоляторов, а так же крепления проводов к изоляторам. |  |  |  |  | 32130008 0203251552354
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Сенная д.21, ВЛ ф5 ГКТП-36 ф1004 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 0203251617220
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1005, произвести вырубку (обрезку крон; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1005. |  |  |  |  | 31120018 0203251620156
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0203251720152
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 145 ф. 12 - РП 49 |  |  |  |  | 1000000126 0203251927064
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-518 ПС 35 кВ Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-518 ПС 35 кВ Петровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 0203251939355
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 0203252003405
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №65 ПС Районная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №65 ПС Районная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0203252110200
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Николо-Полома с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Николо-Полома угрожающих деревьев при их наличии. |  |  |  |  | 31060020 0203252150327
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0203252154201
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 222 п. Малышево.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 222 п. Малышево с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0203252159645
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ РП-46 яч.26 до ТП-874 яч.1 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ РП-46 яч.26 до ТП-874 яч.1 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0203252220153
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-02 | 2025-03-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 32 - РП 48 |  |  |  |  | 1000000126 0203252339065
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 0303250052406
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Смоленск 1,Л647 – ТП 575 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0303250124179
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 в пролетах опор №83-№90; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 в пролетах опор №83-№90 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0303250212634
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №11 пс 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0303250222157
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внепланового осмотра устранить выявленные нарушения (при их наличии); Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП№178 Ф.1 д.Челпаново. Особое внимание обратить на возможные повреждения ВЛ, вызванные пожаром и сопутствующими мерами по его тушению |  |  |  |  | 31060005 0303250325328
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 0303250341258
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 619-ТП 620 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ ТП 619-ТП 620 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0303250453399
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ 332.16 ПС 35/10 кВ Свобода-сельская в пролете опор 111-116, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 332.16 ПС 35/10 кВ Свобода-сельская в пролете опор 111-116, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 0303250505272
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №2-1-2-5 ПС 35 Бор; в пролете опор №2-1-2-15 ПС 35 Бологово; в пролете опор №90-100 ПС 35 Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №2-1-2-5 ПС 35 Бор; в пролете опор №2-1-2-15 ПС 35 Бологово; в пролете опор №90-100 ПС 35 Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0303250546676
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Шерекино (№1231) в пролете опор № 9-14 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Шерекино (№1231) в пролете опор № 9-14. |  |  |  |  | 32110003 0303250550273
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ ПС Юго-Западная яч.14 до ТП-363 яч.4 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ ПС Юго-Западная яч.14 до ТП-363 яч.4 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0303250620154
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра всех ТП, питающихся от ВЛ 10кВ №05 ЦРП П.Слободка(№1215) составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр всех ТП, питающихся от ВЛ 10кВ №05 ЦРП П.Слободка(№1215) на наличие и состояние установленных на ТП разрядников 10кВ. |  |  |  |  | 32110003 0303250643274
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 0303250752409
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №8 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0303250930402
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №31 - №39 в пролетах опор №21 - №30.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №31 - №39 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0303251011656
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-101 Ф.108 ПС Стародуб к дому ул. Лермонтова д.6; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП-101 Ф.108 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 0303251035234
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 0303251047654
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 527 |  |  |  |  | 1000000126 0303251105066
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2155 от п/ст "Яньково" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2155 от п/ст "Яньково". |  |  |  |  | 32110001 0303251115276
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. Менжинского д.30, ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП2277 КВЛ16 ПС Южная. |  |  |  |  | 92029501 0303251223248
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 403 (Подол) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 403 (Подол). |  |  |  |  | 34050017 0303251307255
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Внести в план Верховского РЭС техническое обслуживание КТП-10кВ №3/П-14-63 д. Моховка.; Произвести техническое обслуживание КТП-10кВ №3/П-14-63 д. Моховка. |  |  |  |  | 31100002 0303251322205
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 126.09 (Связь с полевой) ПС Искра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 126.09 (Связь с полевой) ПС Искра с целью выявления поврежденных РВО-10. |  |  |  |  | 32110016 0303251330277
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ Л-4-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ Л-4-10 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0303251351174
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №18 ТП 160 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №18 ТП 160 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0303251355261
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-10 Ф1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0303251413243
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 128.18 (Западная) ЦРП Полевая в пролетах опор № 201-207 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 128.18 (Западная) ЦРП Полевая в пролетах опор № 201-207. |  |  |  |  | 32110016 0303251427278
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Свердловская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №17ПС 110/35/10 кВ Свердловская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 0303251544169
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролёте опор №(2-2)-№(2-7) ВЛ-0,4кВ №2 ТП 103, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотрв пролёте опор №(2-2)-№(2-7) ВЛ-0,4кВ №2 ТП 103. |  |  |  |  | 32110026 0303251550280
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф2 ТП221 фЗаготзерно ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0303251638229
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка в пролетах опор 71-72 с целью выявления дефектов крепления изоляторов.; По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка в пролетах опор 71-72 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130010 0303251640363
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1176 Якунино в пролетах опор № 26-30 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1176 Якунино в пролетах опор № 26-30 |  |  |  |  | 32110016 0303251700279
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 212 Тулянский по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 212 Тулянский и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 0303251707163
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП7 ф. 1002 ПС Алтуховскаяв пролете опор №5-6 , угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029505 0303251710274
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 533 ПС Ендовище по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 533 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130029 0303251743379
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Л. Россошь в пролетах опор 15-16 с целью выявления дефектов крепления изоляторов; По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Л. Россошь в пролетах опор 15-16 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130014 0303251810364
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 706 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0303251810410
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0303251834206
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1-13 ПС Р-ХАВА по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛВЛ-0,4кВ №3 ТП 1-13 ПС Р-ХАВА, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 0303251856368
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0303251909157
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ от ПС Южная яч.30 до ЦРП Город яч.2 кабель А, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6 кВ от ПС Южная яч.30 до ЦРП Город яч.2 кабель А, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0303251945158
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д. Луковниково-1 ВЛ №10 Луковниково.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д. Луковниково-1 ВЛ №10 Луковниково. |  |  |  |  | 31070033 0303252032661
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1Г п.Пригородный, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150004 0303252033134
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 0303252037407
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Легитово в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Легитово в месте возникновения пожара, устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060013 0303252055333
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Запросить акт расследования ТН по данному отключению ВЛ 110кВ В.Волочек-Леонтьево в филиале ОАО "РЖД". |  |  |  |  | 310700 0303252059680
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Теблеши в пр. опор №№45-55 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Теблеши в пр. опор №№45-55 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0303252131662
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0303252202177
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководителю ЗАО "Вышневолоцкое РСУ о необходимости приведения в исправное состояние КТП 10/0,4кВ "РСУ" согласно НТД. |  |  |  |  | 31070009 0303252203774
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 № 4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 № 4 , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130029 0303252215380
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ |  |  |  |  | 31150001 0303252218135
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Южн-22-31 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Южн-22-31 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0303252233209
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЦРП П.Слободка составить график устранения выявленных замечаний.; Провести внеочередной осмотр оборудования ЦРП П.Слободка, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние изоляторов ЛР отходящих ВЛ-10кВ. |  |  |  |  | 32110003 0303252235275
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-166 Трифон школа ф.2 в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-166 Трифон школа ф.2 в месте возникновения пожара, устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060013 0303252251334
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№1-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№1-10. |  |  |  |  | 31070033 0303252252663
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 321400 0303252313412
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ №07 ПС №4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №07 ПС №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0303252322381
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра (кабельных муфт) установленных на опорах, подключенных к ВЛ-10кВ № 29 ПС Южная.; Произвести внеочередной осмотр заходов КЛ-10кВ (кабельных муфт) установленных на опорах, подключенных к ВЛ-10кВ № 29 ПС Южная с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0403250000659
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №210 ПС 110 кВ Журавлики. |  |  |  |  | 32140004 0403250130408
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ЦРП Чапли (8176) в пролете опор 50-57 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ЦРП Чапли (8176) в пролете опор 50-57. |  |  |  |  | 32110004 0403250224281
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо техническому руководителю ЗАО "Тверской экскаватор" о необходимости приведения КЛ 10кВ № 10 ПС 110/10/6кВ Тверской экскаваторный завод в надлежащее техническое состояние. |  |  |  |  | 310700 0403250312658
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0403250359159
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №20-33 на ВЛ-10кВ №08 п/с Дмитрова Горас целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №20-33 на ВЛ-10кВ №08 п/с Дмитрова Гора. |  |  |  |  | 31070025 0403250425660
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №10-№20 ВЛ 10кВ Ф152 ПС 35/10кВ "Меловое" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №10-№20 ВЛ 10кВ Ф152 ПС 35/10кВ "Меловое" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0403250445282
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 16, Л1604 - ТП 732 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены/ремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0403250449180
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№125-130.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№125-130. |  |  |  |  | 31070033 0403250530666
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ровеньки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №12 ПС 110 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 0403250539411
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0403250623162
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Ч.Л. Ароян о приведении потребительского оборудования ТП-2-1 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0403250628369
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0403250640163
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0403250700160
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0403250700161
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ГазПромТрансГаз Москва» Острогожского ЛПУМГ о приведении потребительской ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Коротояк в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130020 0403250712365
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-5-31 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Кул-5-31 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0403250750210
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка ВЛ-6кВ Л-601 ПС Сафоново (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению |  |  |  |  | 34080003 0403250755190
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ№ 2 ПС 110 кВ "Радуга" по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ№ 2 ПС 110 кВ "Радуга" разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 0403250834382
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ Ф.107 ПС Путевая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029508 0403250843236
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ деревня от ТП 10/0,4 кВ Стенецкое; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от ТП 10/0,4 кВ Стенецкое с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 0403250844665
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 0403250846372
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра ТП 35, подключенной к КЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Волга.; Провести внеочередной осмотр ТП 35, подключенной к КЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Волга с целью выявления мест проникновения животных. |  |  |  |  | 31070014 0403250945684
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 5 ул. Фокина, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0403251015267
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №11 ТП 178 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №11 ТП 178 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 0403251018260
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 140 – ТП 1171 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0403251040181
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-22 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Кул-1-22 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0403251044211
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№100-105.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№100-105. |  |  |  |  | 31070033 0403251056664
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0403251100164
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0403251105165
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1005 ПС Трудилово, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №А25 - №А26 за границей охранной зоны ВЛ 1005 ПС Трудилово (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 ПС Трудилово, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 0403251135182
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Ильинское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Ильинское с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0403251156335
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП №002 устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП №002 с целью обнаружения повреждений после механического воздействия крана-манипулятора на провода ВЛ 0,4 кВ. |  |  |  |  | 31060007 0403251230339
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Подать заявление в полицию, с целью установления лиц, виновных в повреждении ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Фролово, для возмещения ущерба. |  |  |  |  | 31070016 0403251237686
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам полного комплексного испытания оборудования РП №004 "Лесхоз" Ф 10-04 ПС Нея выявленные замечания устранить.; Провести полное комплексное испытание оборудования РП №004 "Лесхоз" Ф 10-04 ПС Нея с целью выявления дефектов после замены оборудования РП. |  |  |  |  | 31060019 0403251242336
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | На ПС 110 кВ Прогресс, ПС 110 кВ Компрессорная на порталах ОРУ 110 кВ установить заградительные барьеры, препятствующие гнездованию птиц.; Установить искрогасительный контур в цепи исполнительного органа ДЗТ силового трансформатора Т2 ПС 110 кВ Прогресс, силовых трансформаторов ПС 110 кВ Компрессорная. |  |  |  |  | 321100 0403251245283
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №1 пс 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0403251302194
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ РП 26 яч.7-ТП 375 яч.2, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ РП 26 яч.7-ТП 375 яч.2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0403251335166
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0403251337235
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0403251358140
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Борисовка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0403251402415
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 0403251430205
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Унжа с целью выявления угрожающих падением деревьев.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Унжа замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060016 0403251510337
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ивово ПС 35/10 Пружинки по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. |  |  |  |  | 31120013 0403251520167
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35 кВ Гришкино в пролетах опор №39-№48; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35 кВ Гришкино в пролетах опор №39-№48 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0403251558681
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-6-8 ПС Россошь ГЭС, в случае выявления дефектов разъединителей наметить мероприятия про их устранению и внести в планы ремонтов и ТО на 2025 г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6-8 ПС Россошь ГЭС , на предмет выявления дефектов линейных разъединителей и разъединителей ТП. |  |  |  |  | 32130028 0403251605370
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП 10кВ Свапуще в пролетах опор №4-39-№4-49.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП 10кВ Свапуще в пролетах опор №4-39-№4-49 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0403251620667
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф.609 ПС Юбилейная к дому ул. Островского д.12; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф.609 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 0403251625237
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ПС-35 Ф.18--РП-41; КЛ-6кВ ТП-882--ТП-1740 |  |  |  |  | 1000000125 0403251655092
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Дефекты, выявленных при внеплановом осмотре ячеек ВЛ 10кВ №03, №05, №12, №14 РП 10кВ Федоровка - устранить.; Произвести внеплановый осмотр ячеек ВЛ 10кВ №03, №05, №12, №14 РП 10кВ Федоровка на предмет выявления подобных дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. |  |  |  |  | 31070014 0403251657685
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом пер. Володарского 18 от ВЛ ф8 ТП-52 ф-1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 0403251703232
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №42 ул. Транспортная от ВЛ 0,4 кВ ф2 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0403251715231
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 511 РП 10 кВ Сажное.; Выполнить дератизацию в КТП 511 РП 10 кВ Сажное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0403251745416
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра кабельных участков всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС 35/10кВ Н.Владимировка назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр кабельных участков всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС 35/10кВ Н.Владимировка с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110020 0403251809284
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 304 (Стадион) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 304 (Стадион), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050009 0403251826265
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №10 - №11 за границей охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 073 ВЛ-1003 ПС Любавичи (при необходимости) |  |  |  |  | 34080009 0403251837186
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, КВЛ-10кв №11 ПС-110 Тяговая, ВЛ-10кв №2 ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Куженкино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, КВЛ-10кв №11 ПС-110 Тяговая, ВЛ-10кв №2 ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Куженкино |  |  |  |  | 31070013 0403251905690
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-6-26 ПС 35 кВ Сагуны по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние проводов и их крепление к изоляторам.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-6-26 ПС 35 кВ Сагуны, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130025 0403251926371
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4 кВ №158; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4 кВ №158 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 0403251930704
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре: 1 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №№106-116; 2 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пролетах опор №№196-206; 3 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №№68-78; 4 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №№71-81.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №№106-116; 2 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пролетах опор №№196-206; 3 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №№68-78; 4 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №№71-81. |  |  |  |  | 31070001 0403251935674
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/35/10кВ Калашниково, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово, ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво .; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ Калашниково от ПС 110/35/10кВ Калашниково, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово, ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0403251956775
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 0,4кВ №1 ТП 479 Кубринск котельная; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 479 Кубринск котельная |  |  |  |  | 34050012 0403252007266
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленные дефекты ВЛ 10кВ№11 ПС Торопец в прол оп 25-35 ;в прол оп 35-45 ВЛ 10кВ№04 ПС Плоскошь; в прол оп 30-40 ВЛ 10кВ№09 ПС Бор.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ№11 ПС Торопец в прол оп 25-35 ;в прол оп 35-45 ВЛ 10кВ№04 ПС Плоскошь; в прол оп 30-40 ВЛ 10кВ№09 ПС Бор с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0403252030677
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0403252041678
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 213 - ТП 214 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 6 кВ ТП 213 - ТП 214 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050019 0403252050269
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести полную замену кровли на ЗТП №030 "д. Елино" |  |  |  |  | 31060019 0403252101338
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 602-Р 208 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 602-Р 208 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0403252105417
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролетах опор №33/26- №33/36.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролетах опор №33/26- №33/36 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070015 0403252110687
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№30-35.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№30-35. |  |  |  |  | 31070033 0403252140668
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 Шурскол кв. Б с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 Шурскол кв. Б устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 0403252220267
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №195-205 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Жарки дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №195-205 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0403252226679
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ф3-й мкр. РП2 к ТП129.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ф3-й мкр. ТП149 к ТП134. |  |  |  |  | 92029504 0403252232242
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 0403252246420
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино в пролетах опор №6-№7 отпайки на КТП Сады Рыжиково от ДКР, произрастающей в охранной зоне; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 03 Тимново ПС Демино в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 0403252315263
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 803 ПС 110 кВ Грибановка .; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 803 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0403252324383
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Ровеньки.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 0403252343418
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование (вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №7 - №8 за границей охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 450 ВЛ-606 ПС Голынки (при необходимости). |  |  |  |  | 34080009 0403252343187
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, растущих в не охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Селищанская |  |  |  |  | 34090020 0403252345209
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 0403252345175
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Уразово ф.04 ПС Дм.Гора.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Уразово ф.04 ПС Дм.Гора. |  |  |  |  | 31070025 0403252354683
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0503250013419
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 7403 ТП74 1000 ПС Вязьма-2 силами ИТР с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по по ул. Полевая, ул. Локомотивная.; При выявлении в ходе осмотр ВЛ-0,4кВ 7403 ТП74 1000 ПС Вязьма-2 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0503250020189
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1043 ПС Погарская в пролете опор №186-187 |  |  |  |  | 34090019 0503250020210
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Берёзовка с целью проверки технического состояния провода.; при выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Берёзово – включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0503250022377
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-3 ПС Совхозная по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-3 ПС Совхозная и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 0503250025173
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление с претензией владельцу ведомственного участка, руководству войсковой части №68113, ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина от Р-202. |  |  |  |  | 34080019 0503250028183
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №13-8 - №13-9 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Хиславичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 0503250029184
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Касиловская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090008 0503250030207
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №8-5 - №8-6 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Хиславичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 0503250031185
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля в пр.опор №1/1-1/10, 2 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод в пр.опор №37-47, 3 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр.опор №97-107, 4 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пр.опор №200-210, 5 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ ДВП в пр.опор №93-103, 6 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Малышево в пр.опор №36-46.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля в пр.опор №1/1-1/10, 2 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод в пр.опор №37-47, 3 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр.опор №97-107, 4 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пр.опор №200-210, 5 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ ДВП в пр.опор №93-103, 6 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Малышево в пр.опор №36-46. |  |  |  |  | 31070001 0503250032703
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150005 0503250038138
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 0503250048172
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в прол. опор №170-180; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в прол. опор №170-180 |  |  |  |  | 31070002 0503250050671
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0503250057218
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВВЛ-10кВ ф.21 ПС №9в пролетах опор №20 - №30.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.21 ПС №9 в пролетах опор №20 - №30 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0503250102675
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Любавичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-№5, №93 - №94 за границей охранной зоны ВЛ-1005 ПС Любавичи(при необходимости).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Любавичи, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080009 0503250114188
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Салтановская в пролете опор № 39-40 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090017 0503250115224
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 0503250120206
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№105-110.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№105-110. |  |  |  |  | 31070033 0503250125669
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№8/1-8/8.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№8/1-8/8. |  |  |  |  | 31070033 0503250125670
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0503250139777
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100014 0503250142190
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного внепланового осмотра ПР-10кВ КТП, запитанных от ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица.; Произвести выборочный внеплановый осмотр ПР-10кВ КТП, запитанных от ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0503250230688
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0503250233219
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролетах опор №36-№48.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролетах опор №36-№48 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0503250241673
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0503250241264
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №31 - №41.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №31 - №41 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0503250319706
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Архангельское по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 0503250345385
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Устиново в пролёте опор №1 - №10.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Устиново в пролёте опор №1 - №10 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0503250350707
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 003; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 003 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0503250443672
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Берёзовка с целью проверки технического состояния проводов линии.; при выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра линии включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0503250454375
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 0503250455386
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок. |  |  |  |  | 34050009 0503250513268
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-1 на предмет выявления дефектов после прохождения длительной ветровой нагрузки.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35/10 Турово-1 выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130016 0503250548400
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора по всей длине с целью выявления дефектных вязок проводов.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Нижняя Байгора разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 0503250603373
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить в тему практических занятий следующего дня оперативного работника «Послеаварийный осмотр оборудования ПС 35-110 кВ» бригадами ОВБ и дежурными ПС.; Определить перечень ВЛ 35-110 кВ, после создания планового ненормального режима по которым должно быть проведено тепловизионное обследование в течении не более 8 часов.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Провести занятия в рамках спецподготовки с диспетчерами ЦУС и РЭС о необходимости анализа действий устройств РЗА и информации с РАСП.; Произвести осмотр ИТР КВЛ 35 кВ Бугор - ЦРП-Город I цепь с отпайками в пролетах опор №12 - №23; Проработать под роспись с диспетчерами Участка ОС ЦУС и дежурными ОСО Регламент Порядок передачи оперативной информации и занесения информации в СУМО. |  |  |  |  | 311200 0503250625168
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-4 ПС "Рогачевка" по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-4 ПС "Рогачевка", выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 0503250630389
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 0503250650387
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 1-45 ПС 110 кВ Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 1-45 ПС 110 кВ Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130027 0503250650399
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролёте опор №32 - №42.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролёте опор №32 - №42 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0503250651708
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово наметить мероприятия по установке на опорах в местах гнездования птиц, отпугивающих устройств. |  |  |  |  | 34090012 0503250759208
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф9 ТП5 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0503250807240
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0503250816421
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 273 ВЛ 0,4кВ №2.; По результатам проведенного осмотра ТП 273 ВЛ 0,4кВ №2 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения |  |  |  |  | 34080004 0503250821200
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф4 ТП-118 Ф1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0503250822253
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК10-40 от ПР-36 к ГКТП36 КВЛ ф1004 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 0503250827250
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080013 0503250830201
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-44 Л2 Ф-102 ЛОГОВАТОЕ в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 0503250835217
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов и вязок провода.; По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Орехово и обследования опоры №73 устранить выявленные замечания.; Провести комплексное обследование опоры №73 после прохождения тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060010 0503250837340
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0503250850212
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №373 д.Муравьево.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №373 д.Муравьево. |  |  |  |  | 31070033 0503250852689
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное в пролетах опор №21-№38; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное в пролетах опор №21-№38 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0503250857682
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 23 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 23 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0503250905422
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311000 0503250906195
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 0503250910541
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-4 КТП-142 Ф-Пеклино РП Пеклино в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090005 0503250928214
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры №4 на ВЛ-10кВ Спецхоз-3 ПС 35/10 Троицкая (Каликино-2) и наличии дефектов (признаков), комиссией Липецкого РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации; По ВЛ-10кВ Спецхоз-3 ПС 35/10 Троицкая по всей длине провести внеочередной обход и осмотр, на предмет выявления отдельно стоящих деревьев, веток растущих вне охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры.; По результату осмотра опоры№4 на ВЛ-10кВ Спецхоз-3 ПС 35/10 Троицкая (Каликино-2) включать в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №4 на ВЛ-10кВ Спецхоз-3 ПС 35/10 Троицкая (Каликино-2) (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю |  |  |  |  | 31120013 0503250930171
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-174 Л1 Ф-101 ПС МИШКОВКА в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090023 0503250934211
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №31 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №3-13 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 0503250950388
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 14 ул. Заводская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП1 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0503250957268
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-601 ПС 110 кВ Павловск-2, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-601 ПС 110 кВ Павловск-2, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 0503250957376
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП Т-7-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП Т-7-10 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0503251001178
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ РП-57-ТП-558 |  |  |  |  | 1000000125 0503251005093
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 147 Дубровка в пролете опор №8-18 - №8-19. |  |  |  |  | 34080018 0503251013191
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ оп. №55- оп.№56 ЛЭП 10кВ №6 РП 10 кВ Репное.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0503251019423
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-16 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-3-16 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0503251021217
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-61 ф.305 ПС Советская по всей длине. |  |  |  |  | 34090002 0503251030212
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Никоноровка на предмет выявления сухостойных деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за ее пределами, угрожающих своим падением на провода ВЛ, а также веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести обследование стоек опор №153, 154 ВЛ-10-3 ПС Никоноровка подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №153, 154 с оценкой состояния арматуры и изоляции. |  |  |  |  | 32130028 0503251043378
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Киверичи ЗСП (Владимировка).; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Киверичи ЗСП (Владимировка). |  |  |  |  | 31070027 0503251050697
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | внести в план работ мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре КВЛ-10кВ №18 от ПС-35/10кВ Заозерная; выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ №18 от ПС-35/10кВ Заозерная для выявления возможных дефектов, способствующих возникновению аварийных ситуаций, в т.ч.-мест массового скопления птиц |  |  |  |  | 31070013 0503251056763
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №109 (Улин-2) дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №109 (Улин-2) с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0503251059695
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нововоронежский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ГК «Элидон» о приведении потребительской КТП 77 КВЛ-6 кВ №5 ЦРП-2 ПС 1 10 кВ Северная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130034 0503251100426
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №16 - №17 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-226 ВЛ-1006 ПС Катынь-1(при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 0503251110192
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произведен внеочередной осмотрВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП-11/В.Д-15-400 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП-11/В.Д-15-400 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0503251125181
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0503251126169
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО «Острогожсксадпитомник» о приведении потребительской ВЛ-6 яч.7 РП-17 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130020 0503251130374
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №172-№176 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Быково" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №172-№176 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ "Быково" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0503251131285
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 0503251134193
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-161 Л2 Ф-107 ПС Залинейная по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 0503251135213
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коски проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коски разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №17 - №18 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коски. |  |  |  |  | 34080005 0503251135194
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-206 Л1 Ф-604 ПС Кожаны с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 0503251158215
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0503251202170
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская от РЛНД оп.69.1 к ТП-24 произвести обрезку веток на выявленных деревьях; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская РЛНД оп.69.1 к ТП-24 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029502 0503251239312
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-198 Ф-Акуличи-1 РП Акуличи по всей длине. |  |  |  |  | 34090011 0503251250216
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 236 (д. Коростели) явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролёте опор №1-4 - №1-5.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 236 (д. Коростели) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0503251253197
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №037 (Баево-6) дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №037 (Баево-6) с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0503251342696
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 001 Аниканово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 001 Аниканово и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 0503251344176
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 178, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 178 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 0503251356174
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1-10 ПС Юбилейная по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1-10 ПС Юбилейная, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 0503251400390
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 30-ТП 698 каб.Б ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 30-ТП 698 каб.Б ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0503251405424
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Романово по всей длине на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 0503251409172
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №1-84 - №1-85 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково. |  |  |  |  | 34080019 0503251428195
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 873 КТП-Покров ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Кайдаково с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 873 КТП-Покров ВЛ-1014 ПС 35/10кВ Кайдаково дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0503251455198
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 086.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 086 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080013 0503251505202
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1017 ПС Велиж, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №4-65 - №4-66 за границей охранной зоны ВЛ-1017 ПС Велиж (при необходимости).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1017 ПС Велиж, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080011 0503251540196
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 6 кВ КТП 203-КТП 205 ПС 110 кВ Витаминный Комбинат.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0503251540426
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Написать письмо в организацию проводившую разгрузочно-погрузочные работы, с требованием соблюдение охранных зон воздушных линий. |  |  |  |  | 32110016 0503251543286
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-2 ПС Ст.Ведуга с применением тепловизора, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-2 ПС Ст.Ведуга, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130029 0503251610391
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-126 Л1 Ф-103 ПС Истопки с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090012 0503251616218
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №101 ПС Новоусманская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №101 ПС Новоусманская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 0503251641429
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0503251654173
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП -40 |  |  |  |  | 1000000125 0503251723094
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 Южн-1-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ф-2 Южн-1-8 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0503251724221
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №120; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №120 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 0503251725764
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 501 Отрадинское потр. по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 501 Отрадинское потр. и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 0503251749179
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Направить письмо главе Кашинского городского округа по проведению разъяснительной работы среди местного населения о запрете порубочных работ вблизи охранных зон ВЛ 10кВ. |  |  |  |  | 31070014 0503251755730
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-3-7 Лубянки по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Л-3-7 Лубянки замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0503251800215
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-287 Ф-1031 ПС Сещенская в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090005 0503251811220
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 028 Любятино с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 028 Любятино. |  |  |  |  | 31070001 0503251900700
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Удомельского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете проведения огневых работ в пожароопасный период на территории района. |  |  |  |  | 31070013 0503251905765
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ КТП-152 Л3 Ф-1004 ПС Ружное в пролёте опор № 4-5, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090010 0503251915225
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 5 ЗТП 1106 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0503251950425
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №51-№61.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №51-№61 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0503251958691
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП28 Ф601 к ТП1150.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1150 к Тяговая ПС6. |  |  |  |  | 92029501 0503252002249
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра линейных разъединителей, установленных на ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно.; Провести внеочередной осмотр линейных разъединителей, установленных на ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно. |  |  |  |  | 31070024 0503252014698
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от ТП №17 до ТП №207 КЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ РПКО.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП №17 до ТП №207 КЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ РПКО. |  |  |  |  | 31070033 0503252024693
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0503252036199
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0503252055220
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 112.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 112 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0503252118694
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководителю ПАО "Мегафон" с требованием содержания ТП-3а, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. |  |  |  |  | 31100012 0503252207183
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №11 от ПС Медведиха 110/10 кВ в пролётах опор № 38 - № 47; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №11 от ПС Медведиха 110/10 кВ в пролётах опор № 38 - № 47 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070027 0503252223701
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Шурскол детский сад с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Шурскол детский сад устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 0503252230273
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф26 Пассажир транс --ТП-1226 |  |  |  |  | 1000000125 0503252230095
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №10 от ПС Медведиха 110/10 кВ в пролётах опор № 31 - № 37; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №10 от ПС Медведиха 110/10 кВ в пролётах опор № 31 - № 37 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070027 0503252238702
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Направить письмо на завод-изготовитель выключателей ВБПС-35 с запросом рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.; При наличии дефектов запланировать замену полюсов с изоляцией, имеющей дефекты.; Провести внеочередной инструктаж всему оперативному персоналу по обслуживанию ПС 35-110 кВ о порядке осмотра ПС после аварийных отключений.; Произвести проверку наличия в эксплуатации вакуумных выключателей 35 кВ и наличия дефектов полимерной изоляции полюсов (трещины, раковины), обратив особое внимание на выключатели типа ВБПС-35. |  |  |  |  | 311200 0503252257175
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №27-№37.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №27-№37 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0503252300692
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130011 0503252307384
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-3-28 Домаха по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-3-28 Домаха замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0503252330216
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-05 | 2025-03-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС Чамерово в пролетах опор №112-122.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Чамерово в пролетах опор №112-122 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0503252348699
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 544 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 544 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0603250005392
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пр.опор №10-20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пр.опор №10-20. |  |  |  |  | 31070001 0603250010712
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС Ахматово в пролетах опор №40-50.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Ахматово в пролетах опор №40-50 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0603250026711
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 238 д. Столбиха с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 238 д. Столбиха. |  |  |  |  | 31070001 0603250029718
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №134 ПС Климатино.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №134 ПС Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0603250042278
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Лом ПС Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Лом ПС Покров |  |  |  |  | 34050013 0603250057275
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 674 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 674 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 0603250115272
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Арнаутова КТП№144 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 Арнаутова КТП№144 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0603250206202
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 0603250445431
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-32--ТП-764 |  |  |  |  | 1000000125 0603250450096
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0603250801141
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролетах опор №33/10- №33/20.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №33/10 - №33/20 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070015 0603250856735
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС ПТФ на предмет выявления сухостойных деревьев как в охранной зоне ВЛ, так и за ее пределами, угрожающих своим падением на провода ВЛ, а также веток деревьев, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести обследование стоек опор №43, 44 ВЛ-10-1 ПС ПТФ подвергшихся натяжению при падении дерева на провода ВЛ, с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №43, 44 с оценкой состояния арматуры и изоляции. |  |  |  |  | 32130028 0603250919393
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 091 Ф1 д.Малиново по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 091 Ф1 д.Малиново нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0603250920191
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 660 - ТП 1367 с просьбой устранить неисправность, повлекшуу отключения КЛ 10 кВ ТП 570 - ТП 873. |  |  |  |  | 1000000126 0603250923063
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 0603250940203
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-7 Л1 Ф-1001 ПС Трубчевская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090026 0603250955219
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 8 ТП 47 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 0603250958271
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести замер нагрузки и осмотр оборудования в ТП-51 - Т-1. |  |  |  |  | 1000000126 0603251000067
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0603251100176
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом КУ СПС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 0603251110223
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 792 Володино-2.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 792 Володино-2. |  |  |  |  | 31070024 0603251132705
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Микрорайонная в пролетах опор №21 - №31.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Микрорайонная в пролетах опор №21 - №31 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0603251132740
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Карла Либкнехта д. 27 ВЛ ф1 ТП-11 ф1006 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 0603251144261
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 5 ул. 1-я Магистральная, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП40 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0603251157269
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю АО "Бутурлиновская электросетевая компания" о приведении потребительской КЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130005 0603251230398
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110028 0603251240288
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110028 0603251240289
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП381-ТП382 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП381-ТП382 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП 381 - ТП 382 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП381-ТП382 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 0603251240282
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 363 - ТП 364 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 363 - ТП 364 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП 363 - ТП 364 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП363-ТП364 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 0603251240283
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-126 Л1 Ф-103 ПС Истопки с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода |  |  |  |  | 34090012 0603251246221
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 0603251247177
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0603251305222
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1007 ПС Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 0603251319222
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-2.; Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-26 - ТП-22 (2с.ш.). |  |  |  |  | 92029503 0603251321276
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить претензионное письмо балансодержателю помещения ТП 591 Федеральной службе статистики по Смоленской области |  |  |  |  | 34080001 0603251327204
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый с целью выявления посторонних предметов на проводах ВЛ, а так же выявления мест гнездования птиц.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Красная Поляна-Кадый устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 0603251331366
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 0603251503142
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП-329 яч.1 до ТП-1150 яч.3 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВТП-329 яч.1 до ТП-1150 яч.3 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0603251523178
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 0603251525430
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 140 – ТП 1171 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0603251527206
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Юрьево-5 №12 Заднее Поле.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Юрьево-5 №12 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 0603251536720
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт и осмотр концевых разделок "КЛ-0,4кВ от ТП-165 на ул. Ерохова, 6а".; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт "КЛ-0,4кВ от ТП-165 на ул. Ерохова, 6а" и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0603251600341
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр КВЛ-10кВ №6 Кромская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №6 Кромская и внести их в план работы Кромсчкого РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0603251600189
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 424.08 ПС Букреевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр кабельных муфт по ВЛ10кВ 424.08 ПС Букреевка |  |  |  |  | 32110016 0603251609287
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП-248 яч.4 до ТП-249 яч.5 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВТП-248 яч.4 до ТП-249 яч.5, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0603251615179
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-9/Д-12-160кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-9/Д-12-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0603251656185
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №21 ул. Разина от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-31 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0603251749277
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить диагностику оборудования ТП№035.; По результатам диагностики оборудования ТП№35 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060015 0603251800343
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1006 ПС Трудилово , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №1-9 - №1-10 за границей охранной зоны ВЛ-1006 ПС Трудилово(при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1006 ПС Трудилово, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 0603251802207
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса на ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №21-1-№21-2 . |  |  |  |  | 31070031 0603251803709
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-406 ПС 35 кВ Талы по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-406 ПС 35 кВ Талы выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130013 0603251825396
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№25 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0603251845203
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор№135-№142.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево в пролете опор №135-№142. |  |  |  |  | 31070024 0603251849717
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 810 ПС Чертовицы с целью проверки надёжности затяжки проводов спусков к приборам учёта потребителей на их клеммных зажимах.; при выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 810 ПС Чертовицы внести их в график ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0603251854394
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 10 ПС Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. |  |  |  |  | 34050012 0603251855279
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 079 (Воронцово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 079 (Воронцово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 0603251859280
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№20-30.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№20-30. |  |  |  |  | 31070033 0603251908721
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 0603251918722
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Фирово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0603251926776
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0603251931208
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130014 0603252011395
76, Ярославская область | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф-1 ПС Соломидино с составлением листа осмотра с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра на ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Соломидино. |  |  |  |  | 901238 0603252016002
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести замену изолятора на опоре №1-10 ВЛ 6кВ № 7 ПС Чебаково |  |  |  |  | 34050016 0603252017276
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи в пролетах опор №111/61-№11/62.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи в пролетах опор №111/56-№11/66 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0603252025710
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №12 от ПС Медведиха 110/10 кВ в пролётах опор № 28 - № 37; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №12 от ПС Медведиха 110/10 кВ в пролётах опор № 28 - № 37 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070027 0603252059713
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №12 от ПС Медведиха 110/10 кВ в пролётах опор № 8 - № 17; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №10 от ПС Медведиха 110/10 кВ в пролётах опор № 8 - № 17 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070027 0603252059714
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №03 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №03 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово |  |  |  |  | 31070013 0603252100771
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ от оп.№6 ВЛ0,4кВ №1 ТП 640 п. Искра с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0603252121290
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 110 ПС 35 кВ Викторополь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 110 ПС 35 кВ Викторополь. |  |  |  |  | 32140019 0603252125427
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№65-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№65-75. |  |  |  |  | 31070033 0603252140724
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 8-15 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 8-15 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0603252155401
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Горохово КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 044 (Горохово КЗС), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050009 0603252204281
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №87 - №88 ВЛ-1010 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 0603252213205
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №37-47 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Сулежский Борок.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №37-47 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Сулежский Борок с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0603252214719
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести комплексное обследование опоры №91 фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания.; Провести осмотр ВЛ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №91 и осмотра фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. |  |  |  |  | 31060009 0603252224342
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 11.47 РП-8 ввод №3 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 0603252234291
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №1 ТП 122 Митяево с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 122 Митяево , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0603252243209
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-42 ПС 110кВ Радуга по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-42 ПС 110кВ Радуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 0603252249397
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№165/60-165/65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№165/60-165/65. |  |  |  |  | 31070033 0603252345725
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Кадый с целью выявления дефектных и поврежденных штыревых изоляторов и изоляторов на разъединителях, влияющих на эксплуатацию ВЛ.; Выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Кадый устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060014 0603252359344
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленные дефекты ВЛ 10кВ№04 ПС Плоскошь в прол оп 5-5-25; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№04 ПС Плоскошь в прол оп 5-5-25 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0703250000743
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт и осмотр концевых разделок "КЛ-0,4кВ от ТП-30 на район; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт "КЛ-0,4кВ от ТП-30 на район и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0703250035353
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Дмитриевка.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 0703250038428
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 244 с.М.Пичаевк, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150004 0703250135143
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролетах опор №88-№96, ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 в пролетах опор №28-№36.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролетах опор №88-№96, ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 в пролетах опор №28-№36 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0703250154716
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 631 - ТП 1036 |  |  |  |  | 1000000126 0703250300068
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС Тихменево в пролетах опор №14.3-№14.4 отпайки на ТП 814 Глушицы Рубин. от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 Глушицкий ПС Тихменево в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 0703250345277
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра выносных разъединителях перед ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево .; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на выносных разъединителях перед ТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 10 РП Митенево . |  |  |  |  | 31070024 0703250440715
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-767, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-767 , устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 0703250450352
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№153-153/10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№153-153/10. |  |  |  |  | 31070033 0703250502723
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 0703250514415
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 0703250524417
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 0703250527418
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 204 ПС 35 кВ Борисовка.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 0703250530429
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 218 ф.11 - РП 32 и КЛ 6 кВ РП 10 - ТП 430 |  |  |  |  | 1000000126 0703250536070
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 218 ф.9 - РП 9 |  |  |  |  | 1000000126 0703250536069
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замену КТП 118 ПС 35 кВ Репяховка. |  |  |  |  | 32140021 0703250647477
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Восстановить целостность корпуса РУ 0,4 кВ КТП 117 ПС 35 кВ Репяховка.; Произвести замену силового трансформатора на КТП 117 ПС 35 кВ Репяховка. |  |  |  |  | 32140021 0703250647478
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Повторно направить памятка с/х производителям о необходимости соблюдения охранных зон ЭУ. |  |  |  |  | 32110023 0703250742294
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленные дефекты ВЛ 10кВ№04 ПС Бор в прол оп 190- 200; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№04 ПС Бор в прол оп 190- 200 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0703250802744
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | В адрес исполнительного директора ООО «Бобровский Лес» Величко А.Р. направить памятку-предупреждение о необходимости соблюдения правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.; По результатам верхового осмотра в пролётах опор 95-98 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая – Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое , в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.; Провести верховой осмотр в пролётах опор 95-98 ВЛ 110 кВ Елань Колено-тяговая – Бобров-тяговая с отпайкой на ПС Хреновое на предмет выявления возможных дефектов после воздействия электрической дуги на провод |  |  |  |  | 321300 0703250822409
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0703250828185
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130002 0703250850411
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 0703250912097
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-2-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Звяг-2-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0703250915246
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра п/ст "Сухая" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр п/ст "Сухая" с целью выявления возможных путей проникновения животных к токоведущим частям. |  |  |  |  | 32110001 0703250916295
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Предложить собственнику здания, запитанного с опоры №3-3, с предложением замены кабельной перекидки на СИП в рамках договора дополнительных сервисов. |  |  |  |  | 31060017 0703250930356
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 0703250930527
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 0703250930528
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса на ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №21-1-№21-2. |  |  |  |  | 31070031 0703250934829
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №№1/12-1/22; 2 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №№4/1-4/10; 3 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Беляницы в пролетах опор №№8-18; 4 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пролетах опор №№35-45; 5 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Беляницы в пролетах опор №№143-153.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №№1/12-1/22; 2 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №№4/1-4/10; 3 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Беляницы в пролетах опор №№8-18; 4 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пролетах опор №№35-45; 5 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Беляницы в пролетах опор №№143-153. |  |  |  |  | 31070001 0703251004758
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Богородицкая разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Богородицкая по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0703251010198
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП. |  |  |  |  | 32110004 0703251023302
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 5 ТП 16 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 0703251023280
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 487 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 с целью проверки надёжности затяжки проводов спусков к приборам учёта потребителей.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 487 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 внести их в график ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0703251043407
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО "РеконЭнерго" о приведении потребительского оборудования Р-6-2 от ВЛ-10-6 ПС МОБ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130014 0703251047419
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№25-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№25-35. |  |  |  |  | 31070033 0703251049726
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0703251057234
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 29 ул. 60 лет Октября, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП39 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0703251107284
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13ПС Чамерово в пролетах опор №№87-97.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №13ПС Чамерово в пролетах опор №№87-97. |  |  |  |  | 31070002 0703251108751
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график осмотра ТП-906Н |  |  |  |  | 1000000125 0703251121098
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.11 ПС Энергетик в пролетах опор №2 - №15.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС Энергетик в пролетах опор №2 - №15 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0703251122731
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 561-ТП 563 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 561-ТП 563 каб.А ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0703251126432
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10кВ Ф.10-05 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания при их наличии; Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ Ф.10-05 ПС Нерехта-1 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 0703251133360
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-24 ПС 110кВ Рождество по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-24 ПС 110кВ Рождество разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 0703251149427
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор 31-35 ВЛ-10кВ №01 от ПС-35/10кВ Куженкино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор 31-35 ВЛ-10кВ №01 от ПС-35/10кВ Куженкино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0703251157772
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-26 Л2 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №8/1-8/2 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 0703251200229
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Шушково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 ПС Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. |  |  |  |  | 34050012 0703251204292
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ведомственной КЛ-10кВ ТП-571 1сек.ш. - ТП-834 1сек.ш., о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. |  |  |  |  | 31060003 0703251210351
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководителю БУ ВО «Бобровский Психоневрологический Интернат» о приведении ТП 4-20 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Азовка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130002 0703251215410
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 335.1 от ПС Демякино в пролетах опор №90-96, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 335.1 от ПС Демякино в пролетах опор №90-96, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки, состояние изоляторов. |  |  |  |  | 32110018 0703251225307
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0703251226433
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Газпром энерго» о приведении ЗРУ-6кВ КС "Острогожская" в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130020 0703251230402
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 3 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0703251238443
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 321400 0703251256436
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Сенцово ПС 35/10 Сенцово по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31120013 0703251309188
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 36, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 36. |  |  |  |  | 31120007 0703251310187
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №90-100 ВЛ 10кВ №03 ПС Чамерово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №90-100 ВЛ 10кВ №03 ПС Чамерово, с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070002 0703251330753
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №135 - №145.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролетах опор №135 - №145 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070015 0703251340737
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП-10кВ 205 (д.Фомино) ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега.; Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на КТП-10кВ 205 (д.Фомино) ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега. |  |  |  |  | 31070015 0703251340738
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 556.07 в пролете опор №36-43 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 556.07 в пролете опор №36-43 |  |  |  |  | 32110004 0703251346303
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 556.05 в пролете опор № 1-3 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 556.05 в пролете опор № 1-3. |  |  |  |  | 32110004 0703251347304
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/В.Д-4-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-10/В.Д-4-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0703251356186
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО «Острогожсксадпитомник» о приведении потребительской ВЛ-6 яч.2 ЗРУ-6 ОУМГ в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130020 0703251400403
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 27 ул. Белинского, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП4511 ф.606 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0703251402285
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС35/10кВ "Матвеево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Богослов ПС35/10кВ "Матвеево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0703251417284
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС35 кВ Болдыревка, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС35 кВ Болдыревка по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на крепления провода к изоляторам и дефектов крепления изоляторов. |  |  |  |  | 32130020 0703251420404
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 5, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 5 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 0703251424186
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Рудкино на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-1 ПС 35 кВ Рудкино от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №14-15. |  |  |  |  | 32130032 0703251426421
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 Л-1025 ПС 110кВ Тёмкино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 084 Л-1025 ПС 110кВ Тёмкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 0703251431216
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Всходы с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №П5 - П6 ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Всходы.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Всходы дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0703251437217
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №791 ПС 35кВ Чижовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр пролеты №22-№26 ВЛ 10кВ №791 ПС 35кВ Чижовка. |  |  |  |  | 32110020 0703251447308
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Придонье" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №455 от ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ №18 Туббольница в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130032 0703251500422
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0703251502446
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-663 Л1 Ф-Нельжичи РП Стригово в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 0703251510226
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №40 - №50 и №70 - №79 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №40 - №50 и №70 - №79 целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0703251520733
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №7 - №17.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №7 - №17 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0703251522741
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-Р 103 ПС 110 кВ Майская.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 977-Р 111 ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 43-Р 103 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 977-Р 111 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0703251534434
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-3-100 Ф-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 2/Ш-3-100 Ф-1 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0703251537208
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 0703251538099
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10кВ №17 РП 10 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0703251545442
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10кВ Ф 10-05 ПС Парфеньево выявленные замечания устранить.; Провести замер провиса проводов ВЛ-10кВ Ф 10-05 ПС Парфеньево. |  |  |  |  | 31060020 0703251551357
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10кВ Козлово.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0703251552778
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.09 п/с №9 в пролетах опор №30 - №40.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.09 п/с №9 в пролетах опор №30 - №40 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0703251555754
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №3 от КТПП Некрасово ДК; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №3 от КТПП Некрасово ДК. |  |  |  |  | 31070027 0703251556732
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного внепланового осмотра вводов 10кВ ЗТП, запитанных от КВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Радуга.; Произвести выборочный внеплановый осмотр вводов 10кВ ЗТП, запитанных от КВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Радуга с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0703251600742
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 10кВ №7 РП 10 кВ Альпика.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0703251612441
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0703251617293
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Булавкиной В.И. о приведении потребительского оборудования ПТП-5-24 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, находящегося на балансе и обслуживании ИП Булавкиной В.И., в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 0703251650412
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 (Панино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 (Панино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 0703251658305
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ПС Центральная--РП-107 |  |  |  |  | 1000000125 0703251715100
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 (Першино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 (Першино) |  |  |  |  | 34050016 0703251716306
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 22 ПС Красная Заря по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 22 ПС Красная Заря и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0703251720249
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №3 КТП Больница.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №3 КТП Больница. |  |  |  |  | 31070027 0703251720747
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Тяговая, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Тяговая устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 0703251806363
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При обнаружении повреждений оборудования разработать мероприятия по приведению оборудования в нормативное состояние.; Провести визуальный осмотр ОРУ 110 ПС 110 кВ Высокое на предмет поражения обломками БПЛА (поражающими элементами) оборудования.; Проработать с персоналом СПС Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 0703251828235
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-529---ТП-1130, ТП-529---ТП-1449 |  |  |  |  | 1000000125 0703251845101
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-5 Алешенка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-5 Алешенка замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0703251849250
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 530 Меленки-1 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 530 Меленки-1 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба". устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0703251901285
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 0703251925102
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-1--ТП-714 |  |  |  |  | 1000000125 0703251925103
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-07 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 0703251937364
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-49 ул.Коммунаров (начало), на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-49 ул.Коммунаров (начало), устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 0703252000345
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кв № 03 ПС Сосновый бор (82201) в пролете опор №1-7 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кв № 03 ПС Сосновый бор (82201) в пролете опор №1-7 |  |  |  |  | 32110004 0703252015305
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 460 Сады Росток ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 460 Сады Росток ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 0703252052286
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-3 ПС Петровское выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2-3 ПС Петровское по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130015 0703252100413
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №330-№340.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №330-№340 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0703252109830
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-4 - №1-5 ВЛ 0,4кВ №2 МТП-511 ВЛ-1006 ПС Демидов |  |  |  |  | 34080010 0703252120210
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1от КТП Нар-9-11 по всей длине; Устранение замечаний выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1от КТП Нар-9-11 включить в планы работ Урицкого РЭС |  |  |  |  | 31100022 0703252130197
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 543 (Ленинская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 543 (Ленинская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0703252150289
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку деревьев в пролете опор 57-58 ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Погарская, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 34090019 0703252229227
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-775 Л1 Ф-1023 ПС Красный Рог в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 0703252245228
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-136 - №2-146.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-136 - №2-146 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0703252310739
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 615 Василево-1 ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 615 Василево-1 ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0703252328287
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 554 Рождественно; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050010 0703252336297
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0803250057144
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-630 яч.10 до ТП-591 яч.1 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ТП-630 яч.10 до ТП-591 яч.1 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0803250110184
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и концевых разделок КЛ-10 кВ РП-23 яч.17 - ТП-566 2сек.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ РП-23 яч.17 - ТП-566 2сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ РП-23 яч.17 - ТП-566 2сек.ш. Устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0803250203350
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 24 и по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-2 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0803250215445
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. |  |  |  |  | 31120007 0803250218190
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 37 - ТП 962 |  |  |  |  | 1000000126 0803250318071
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра КЛ-10кВ 557.04 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр КЛ-10кВ 557.04 |  |  |  |  | 32110004 0803250432306
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу "ЗТП 400 кВА Кирпичный завод" о соблюдении требований нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей, предусматривающие обеспечение надежной работы оборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Залегощь нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0803250436192
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 42-04 РП 4 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 0803250440440
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 27 - ПС 243 ф.27 |  |  |  |  | 1000000126 0803250750072
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 68 - ПС 243 ф.33 |  |  |  |  | 1000000126 0803250750073
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №14 - №15 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080022 0803250800212
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ТП 6/40 рыбхоз "Спутник" ВЛ10кВ 418.15 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0803250840297
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролетах опор №№49-50,50-51 КЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0803250844729
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0803250900183
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор отпайки на ТП Высоково ВЛ-10кВ №14 п/с Дмитрова Гора с целью выявления дефектов; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор отпайки на ТП Высоково ВЛ-10кВ №14 п/с Дмитрова Гора. |  |  |  |  | 31070025 0803250919736
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-670 Л1 Ф-1014 ПС Почепская п. в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 0803250930234
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП "Вараково-2" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №4 КТП "Вараково-2". |  |  |  |  | 34050020 0803251010304
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ЗТП-5049 Л3 Ф-102 ПС Ивановка по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 0803251015230
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100002 0803251020188
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100002 0803251020187
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-20 ПС Верховье1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-20 ПС Верховье1 и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0803251020207
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №107-117 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №107-117 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0803251022745
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 0803251100423
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ИП Канищев Р.В.) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 0803251102408
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Аболешево ВЛ-10 №13 Салино.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Аболешево ВЛ-10 №13 Салино. |  |  |  |  | 31070033 0803251112728
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП9 ф. 1010 ПС Комаричская в пролете опор №25-26 , угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029511 0803251146289
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Екимцево силами ИТР с целю выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Вырубить угрожающие падением на провода ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Екимцево деревья в пролете опор №166 - 167 за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Екимцево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0803251150218
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 0803251155424
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 6кВ ПС Бугор яч.14 - ТП-301 произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ПС Бугор яч.14 - ТП-301 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 0803251225182
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №121 - №122 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово. |  |  |  |  | 34080019 0803251230213
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0803251250355
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110029 0803251250310
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №130 - №131 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080022 0803251308214
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Студенческая по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Студенческая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 0803251310425
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра кабельных муфт по ВЛ-10кВ №3.1.25, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр кабельных муфт по ВЛ-10кВ №3.1.25 ПС Фатеж по всей длине с составлением листка осмотра.; Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. |  |  |  |  | 32110027 0803251313293
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Брянская 41 от ВЛ ф3 ТП-57 Ф-1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 0803251315272
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 8 пер. Луначарского, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП10 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0803251324286
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС35/10кВ Моделово 2 от РЕК-91 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС Моделово-2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050010 0803251400298
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-13 ф.1002 ПС Рогнединская; Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода ответвления в дом п.Рогнедино ул.Полевая д.522 |  |  |  |  | 92029502 0803251400313
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гумны, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной тепловизионный осмотр концевых муфт кабельных вставок КВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гумны по все длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу КВЛ. |  |  |  |  | 32130020 0803251405405
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ В.Мамон по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обращать на состояние креплений проводов к изоляторам.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ В.Мамон разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 0803251440414
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №316 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 0803251455448
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-563 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-563 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0803251505349
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ПС Сселки яч.11 до ВЛ , со сроком эксплуатации до 15 лет; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ПС Сселки яч.11 до ВЛ обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0803251515181
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №28 ул. Маяковского от ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-62 ф.615 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0803251537278
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0803251558279
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Рогнединская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090005 0803251558232
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4514 5/63 составить план мероприятий и график их выполнения; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4514 5/63 пролеты №13-18.; Разослать памятки с/х производителем о соблюдении мер безопасности в близи охранной зоны ВЛ |  |  |  |  | 32110021 0803251605309
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Пестово КЛ 10 №17 Зубцов.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Пестово КЛ 10 №17 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0803251615727
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0803251637746
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №105-115.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №105-115. |  |  |  |  | 31070001 0803251650760
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное в пролетах опор №77-№88; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное в пролетах опор №77-№88 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0803251703756
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролетах опор №56-№62; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролетах опор №56-№62 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0803251717757
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП. |  |  |  |  | 32110001 0803251800296
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС Вохма в месте возникновения пожара хоз. построек п.Вохма, ул.Заречная.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-02 ПС Вохма устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 0803251941365
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор № 19 - № 20 ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 420 ВЛ №5 ПС Черняновская произвести перетяжку проводов.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 420 ВЛ №5 ПС Черняновская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 0803252001145
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №8-1-8-2 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 442 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №8-1-8-2 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 442. |  |  |  |  | 31070021 0803252113748
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, в том числе и дефектов возникших в результате возгорания в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 32130005 0803252240416
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0803252302288
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф602 к ТП0092.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф602 РП08 к ТП0092. |  |  |  |  | 92029501 0803252321273
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-08 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельского поселения Сонковского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070001 0803252322759
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Викторополь.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Викторополь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0903250016435
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №3 ТП 221 п. Малышево, ВЛ-0.4кВф.1Дер.ТПМ.Городиши 01 Фралёво, ВЛ-0.4кВф1Дер.ТПд.Любодицы 1164 Зобы с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №3 ТП 221 п. Малышево, ВЛ-0.4кВф.1Дер.ТПМ.Городиши 01 Фралёво, ВЛ-0.4кВф1Дер.ТПд.Любодицы 1164 Зобы. |  |  |  |  | 31070001 0903250310762
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КЛ 10кВ РТП 002 яч.21, ТП 057 яч.3 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КЛ 10кВ РТП 002 яч.21, ТП 057 яч.3 |  |  |  |  | 32110016 0903250541298
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-269 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-269 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0903250603348
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 Алексеевка ПС 35/10 Стебаево |  |  |  |  | 31120013 0903250610189
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Теребрено. |  |  |  |  | 32140021 0903250636447
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 015 (Петраково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 015 (Петраково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 0903250648294
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль ЛР по Ф 10-04 ПС Николо-Полома с целью выявления возможных повреждений.; По результатам проведенного тепловизионного контроля выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060020 0903250742358
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-191 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-191 устранить замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0903250850347
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 0903250854191
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 225 Гридино мастерские с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 225 Гридино мастерские устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0903250917299
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Ведное ЗСП.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Ведное ЗСП. |  |  |  |  | 31070027 0903250949750
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №4 КТП Кириллово школа. |  |  |  |  | 34050020 0903251004314
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 (Голузиново деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 (Голузиново деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0903251005302
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 (Першино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 205 (Першино) |  |  |  |  | 34050016 0903251010307
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская. устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0903251053303
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница пролетах опор №№200-210; ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница пролетах опор №№108-118; ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Малышево пролетах опор №№18-28.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница пролетах опор №№200-210; ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница пролетах опор №№108-118; ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Малышево пролетах опор №№18-28. |  |  |  |  | 31070001 0903251117761
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Страчево с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 340900 0903251120240
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра; Произвести ТО КТП 3.1.18 3/2*400 |  |  |  |  | 32110027 0903251130292
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-122 ф.Староселье с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 0903251150231
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 32130028 0903251155406
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа от Р-73 на опоре оп.81А4СП до проходных изоляторов КТП 17 ф.1004 ПС Центральная. |  |  |  |  | 92029505 0903251210292
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-02 Красное ОП Здемирово на ТП-243 (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 Красное ОП Здемирово на ТП-243, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 0903251225354
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 8-7 ПС 35 кВ Абрамовка по всей протяженности ВЛ.; Выполнить обследование опор №1,2,3 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 8-7 ПС 35 кВ Абрамовка на наличие дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 8-7 ПС 35 кВ Абрамовка выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования, наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32130030 0903251227428
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 105 Бурмакино гараж с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 105 Бурмакино гараж устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0903251230300
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф2 ТП3045 Ф612 РП37. |  |  |  |  | 92029501 0903251237275
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ "Кочеты" по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10кВ "Кочеты" нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0903251257193
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Маяк в пролетах опор №40 - №50.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Маяк в пролетах опор №40 - №50 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0903251259752
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№22 ВЛ0,4кВ №2 ТП 020 д. Духовец с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0903251320300
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное; По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0903251324290
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС Литвиново в пролетах опор № 23-33.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Литвиново в пролетах опор № 23-33 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0903251340755
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Удеровка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ М.Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0903251403438
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф3 ТП-48 Ф1002 ПС Почепская |  |  |  |  | 92029507 0903251407293
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 0903251416439
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП2 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0903251421288
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Все несоответствия положения выключателей по ТС с истинным положением выключателей на ПС 35 - 110кВ оформлять в журнале дефектов и передавать в соответствующие службы. |  |  |  |  | 34080019 0903251426215
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обучение персонала РЭС г. Щигры диагностике по выявлению дефектов, способствующих отключению ВЛ.; Произвести вырубку ДКР, угрожающих перекрытием проводов по ф 71016 ПС Комбикормовая в пролёте между опорой 37 и опорой 38. |  |  |  |  | 1000000140 0903251430020
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 Шестовский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0903251438291
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ-10кВ ф.10-02 РП №260 Дубяны устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 РП №260 Дубяны, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 0903251442361
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 0903251444437
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0903251450295
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Направить письмо с претензией к заводу изготовителя РМиК РМНСА-10/630-Т-Ст УХЛ1 о дефекте в оборудовании. |  |  |  |  | 32110016 0903251456301
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №52-№62.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №52-№62 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0903251501831
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 225 (ТП-Шейкино) ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Шиманово с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 225 (ТП-Шейкино) ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Шиманово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0903251535219
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0903251547779
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 12 ул. Октябрьская, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 ф.1016 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0903251557287
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Якимово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья.; Выявленные замечания по результату обследования опоры №176 и осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 35/10 Якимово устранить.; Произвести обследование опоры №176 ВЛ 10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 Якимово в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. |  |  |  |  | 31060016 0903251635359
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0903251645296
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Пятницкое в пролетах опор №№105-110.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Пятницкое в пролетах опор №№105-110. |  |  |  |  | 31070033 0903251722734
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 0903251729311
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 фид. 10-10 - РП-8 1 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 фид. 10-10 - РП-8 1 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ПС Восточная-2 фид. 10-10 - РП-8 1 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0903251730346
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ яч. 16 ПС Воронец, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ яч. 16 ПС Воронец со сроком эксплуатации более 25 лет. |  |  |  |  | 31120007 0903251800192
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №2 - ввод в дом за границей охранной зоныВЛ-0,4кВ №2 ТП-524 ВЛ-1008 ПС Трудилово(при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 0903251818211
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110029 0903251845312
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №169 ПС Новоусманская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №169 ПС Новоусманская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 0903251852430
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В пролете опор № 31 - № 32 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская произвести перетяжку проводов.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 0903252011146
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо абонентам ТП 1196 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 392 ф.35 - РП 71 |  |  |  |  | 1000000126 0903252035074
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-807 ПС 35 кВ Клеповка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-807 ПС 35 кВ Клеповка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 0903252042420
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Игрицкая в пролете опор №25-26 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090014 0903252045233
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 874 КТП-1 Кайдаково ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Кайдаково с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 874 КТП-1 Кайдаково ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Кайдаково дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 0903252103220
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110028 0903252200313
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре пролётах опор №100- №105 ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №100 - №105 ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 0903252210749
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести замену изолятора на опоре №9-58 ВЛ 10 кВ №1 Котлово ПС 35/10кВ Бурмакино 1 |  |  |  |  | 34050010 0903252214301
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Теребрено.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Теребрено разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1003250259444
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1003250351451
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-4 ВОЛЯ по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-4 ВОЛЯ, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1003250451431
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 74 - РП 67 |  |  |  |  | 1000000126 1003250530075
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 687 - ТП 434 |  |  |  |  | 1000000126 1003250530076
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести верховой осмотр опоры №344 ВЛ 110 кВ Правобережная – Лебедянь с отпайками.; Произвести измерение сопротивления заземления опоры №344 ВЛ 110 кВ Правобережная – Лебедянь с отпайками. |  |  |  |  | 311200 1003250740180
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1003250808323
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1003250814282
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу КЛ-6 кВ ТП-119 - ТП-105А ОАО "Курский завод кузнечно-прессового оборудования" письмо о необходимости эксплуатировать своё оборудование в соответствии с требованиями ПТЭЭСС. |  |  |  |  | 1000000140 1003250826021
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 ЗТП 113 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №5 ЗТП 113 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1003250856452
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП32 ф. 1033 ПС Центральная в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029505 1003250910294
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1003250922449
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 КТП 10 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 1003250922281
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 1003250930529
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4№2 ТП-3-10 ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк с целью проверки состояния вводов в светильники уличного освещения.; При выявлении дефектов во время внеочередного осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-3-10 ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк внести их в график ТО и Р . |  |  |  |  | 32130016 1003250932484
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы ЛЭП 6кВ №15 ПС Филино с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ЛЭП 6кВ №15 ПС Филино дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне ЛЭП 6кВ №15 ПС Филино |  |  |  |  | 34050019 1003250955315
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1003251000450
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Гумны по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Гумны выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130020 1003251035433
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-390 (424.8 №6 д.Волобуево) в пролетах опор № 1-1 - 1-6, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-390 (424.8 №6 д.Волобуево) в пролетах опор № 1-1 - 1-6. |  |  |  |  | 32110016 1003251048314
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150004 1003251050149
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Холм-Жирки; По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Холм-Жирки разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080013 1003251103222
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-7 Ф.603 ПС Тембр к дому ул. Суражская д.18; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-7 Ф.603 ПС Тембр |  |  |  |  | 92029510 1003251108283
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №75-№85.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №75-№85 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1003251139832
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2-8 ПС "Радуга" по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-2-8 ПС "Радуга", выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1003251222434
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП-276 (Коги Хорхоры) КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин.; Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на КТП-276 (Коги Хорхоры) КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин. |  |  |  |  | 31070015 1003251238770
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-6 Рогачевка по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотраВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-6 Рогачевка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1003251300435
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; При очередном плановом осмотре ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Екимовичи обратить особое внимание на участки, проходящие в лесной местности, для выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №118 - №119 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Екимовичи. |  |  |  |  | 34080027 1003251320221
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140001 1003251328453
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 705 РП 10 кВ Ближняя Игуменка.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1003251336459
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести комплекс мероприятий по восстановлению шлейфа на проходном изоляторе фазы "В" ВЛ-10кВ от РТП-55 к ТП-55 Ф1002 ПС Валуец |  |  |  |  | 92029507 1003251404315
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-123 Л1 Ф-608 ПС ТЕМБР в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 1003251414238
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 1 Тонеевка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 1 Тонеевка. |  |  |  |  | 31120007 1003251423194
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС Григорово в пролете опор №3/18-3/28.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Григорово в пролете опор №3/18-3/28 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1003251541767
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1003251548104
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-21 ПС Плотина по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-21 ПС Плотина, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1003251600436
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№4-1 ВЛ0,4кВ №2 ТП 158 д. 1 Моква с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1003251658315
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ 7016 от ПС 35/10 Коммунальная в пролете опор №20-25 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 7016 от ПС 35/10 Коммунальная в пролете опор №20-25. |  |  |  |  | 32110002 1003251659316
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 956 (КТП-Октябрь) с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 956 (КТП-Октябрь) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1003251730226
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Крупецкая в пролете опор №28-29 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090001 1003251753241
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от РП-12н яч.5 до ТП-1203н яч.2 |  |  |  |  | 32140002 1003251903458
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Организовать устранение выявленных замечаний, по результатам осмотра разъединителей 110 кВ на ПС 110 кВ Молотинская.; Произвести внеплановый осмотр разъединителей 110 кВ на ПС 110 кВ Молотинская, на предмет исправности опорно-стержневой фарфоровой изоляции. |  |  |  |  | 340900 1003251932236
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1028 ПС Молотинская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 1003251940237
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-1-22 ПС Лискинская по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-1-22 ПС Лискинская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО.; Произвести обрезку кроны дерева в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-1-22 ПС Лискинская. |  |  |  |  | 32130015 1003252036432
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Мез-19-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1003252049171
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Ивня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Ивня. |  |  |  |  | 321400 1003252124461
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №№1-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №№1-10. |  |  |  |  | 31070001 1003252225768
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП415.09 155 хоз.Моква в пролетах опор № 19-29 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП415.09 155 хоз.Моква в пролетах опор № 19-29 |  |  |  |  | 32110016 1003252237317
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1003252242254
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ от Р 1-03 до ТП 15 ПС 35кВ Привокзальная. |  |  |  |  | 32140002 1003252305455
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ от Р 2-03 до ТП 29 ПС 35кВ Привокзальная |  |  |  |  | 32140002 1003252305456
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 1003252309193
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №19-20 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Романцево. |  |  |  |  | 31070001 1003252340769
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1003252343457
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Красная Яруга.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1003252345462
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1117 Вет.лечебница.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1117 Вет.лечебница. |  |  |  |  | 31070024 1103250001766
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1103250053367
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС Большое Село.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС Большое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 1103250138308
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф71 ПС45--РП102 |  |  |  |  | 1000000125 1103250320105
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП107--ТП638 |  |  |  |  | 1000000125 1103250330106
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 141 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 141 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1103250437460
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ 6 кВ от КЛ 6 кВ от ТП 211 до ТП 245.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино и ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 1103250456463
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 1103250537454
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ ПС Химзавод - ПС Шебекино цепь 1 и ЛЭП 6 кВ Город 6 ПС 110 кВ Химзавод. |  |  |  |  | 32140005 1103250732471
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф1 ТП0733 Ф1024 РП103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1103251015317
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной обход и осмотр ВЛ 10кВ № 6 РРС ПС Бабарыкино |  |  |  |  | 31120014 1103251015195
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 340800 1103251047223
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №136-№146.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №136-№146 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1103251106860
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу КЛ-6кВ ТП-334 - ТП-732(аб) ИП Платонов, о необходимости соблюдения правил безопасности при проведении обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. |  |  |  |  | 31060003 1103251212369
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1260--ТП-61 |  |  |  |  | 1000000125 1103251217107
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 5 ул. Советская, п. Кокоревка от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП2 ф.1002 ПС Кокоревская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1103251231295
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести осмотр оборудования в ТП 638 с целью устранения причин, повлекших отключение выключателя нагрузки. |  |  |  |  | 1000000126 1103251237077
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озера; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №73-№78 ВЛ 10кВ №02 от ПС 35/10 Г.Озера с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1103251244800
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уточка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уточка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 1103251324464
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3.1 ТП3151 Ф622 ПС Камвольная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1103251330290
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 34080001 1103251331225
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 17 ул. Выпова 17, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3 ф.1005 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1103251353300
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №8 от ПС Оросительнаяв пролетах опор 6-9 - 6-15 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 от ПС Оросительная в пролетах опор 6-9 - 6-15. |  |  |  |  | 32110016 1103251406318
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в местные органы внутренних дел для установления виновных лиц и привлечения их к материальной ответственности. |  |  |  |  | 34080022 1103251415224
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-6/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-6-2 ПС Латная с применением тепловизора, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотр ТП-6/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-6-2 ПС Латная, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130029 1103251439437
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 135 - ТП 223 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 135 - ТП 223 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 135 - ТП 223. |  |  |  |  | 34050019 1103251440316
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №37 ул. Федяева от ВЛ 0,4 кВ ф4 ГКТП-90 ф.129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1103251520298
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку деревьев и поросли в пролетах опор №96-№101 на ВЛ-10 кВ фид.№14 ПС №16 |  |  |  |  | 31070024 1103251524780
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Федоровская в пролете опор №26-27. |  |  |  |  | 34090005 1103251525244
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№60-70. |  |  |  |  | 31070033 1103251552786
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311000 1103251608231
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 309 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 309 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1103251615465
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1103251629147
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Стоянцы в пролетах опор №27 - №37.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Стоянцы в пролетах опор №27 - №37 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1103251705789
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №18-28 КВЛ 10кВ №08 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №18-28 КВЛ 10кВ №08 ПС Оленино. |  |  |  |  | 31070021 1103251708783
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев вокруг КТП-461 ф.1003 ПС Валуецкая Семцы |  |  |  |  | 34090020 1103251710242
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор отпайки на ТП ЖЗ СХТ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах в пролете опор отпайки на ТП ЖЗ СХТ с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1103251725781
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф612 ПС Тембр в ТП52.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф612 ПС Тембр ТП52 к ТП77. |  |  |  |  | 92029510 1103251808291
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 405 ВЛ №3 ПС Черняновская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1103251905148
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт и осмотр концевых разделок КЛ-0,4кВ от ТП-376 - ул. Новый быт д. 5-6.; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ от ТП-376 - ул. Новый быт д. 5-6 и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1103252000368
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1103252003785
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 411 (Конюшино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 411 (Конюшино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1103252020309
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от ГКПТ "СХУМР" до ТП №34 КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ ЦДТ.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ГКПТ "СХУМР" до ТП №34 КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ ЦДТ. |  |  |  |  | 31070033 1103252036784
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролетах опор №33/7- №33/17.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролетах опор №33/7- №33/17 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070015 1103252044788
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Скоморохово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1103252045310
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП--202 яч.4 до ТП-203 яч.5., со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ТП--202 яч.4 до ТП-203 яч.5, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1103252056196
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС Топалки в пролетах опор №165-170.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Топалки в пролетах опор №165-175 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1103252123787
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Столыпино-5 ВЛ №22 П.Городище.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Столыпино-5 ВЛ №22 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1103252200782
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 213 - ТП 214 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 6 кВ ТП 213 - ТП 214 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050019 1103252310317
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-11 | 2025-03-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-52 Л1 Ф-105 ПС Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1103252314239
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№77-87.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№77-87. |  |  |  |  | 31070033 1203250005790
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-101 Л2 Ф-128 ПС ЛУГОВАЯ в пролете опор №2-2-№2-3 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090016 1203250201245
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Удеровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1203250305466
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ №34 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра трассы КЛ 10 кВ №34 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1203250610480
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку деревьев в пролете опор 108-109 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Валуец , угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 34090019 1203250613243
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140007 1203250623472
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы ЛЭП 10 кВ №26 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра трассы ЛЭП 10 кВ №26 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1203250625468
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 321400 1203250638467
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1203250714469
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1203250714470
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести комплексное обследование опоры №81 фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания.; Провести осмотр ВЛ фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №81 и осмотра фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. |  |  |  |  | 31060009 1203250750370
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 6кВ ф.626 ПС Карачевская ТП4525 - ТП4509. |  |  |  |  | 92029505 1203250809302
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-2 от КТП 172 н.п.Грудская ф 1004 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1203250811250
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1203250910617
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 1203250925197
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 1203250930530
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Мотордеталь устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Мотордеталь с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1203251000452
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 2 ул. Комсомольская 2, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП20 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1203251018301
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 1203251020474
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Ефросимовка, разработать мероприятия и график выполнения выявленных замечаний.; Провести внеочередной осмотр КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Ефросимовка с целью выявления дефектов изоляции. |  |  |  |  | 32110023 1203251020319
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130011 1203251035439
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №409 ПС 35 кВ Стариково.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1203251047475
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 977 ПС 110 кВ Майская.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 977 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1203251055473
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 14 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 1203251104476
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 1377 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1203251109320
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1203251121311
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №11-№15, №69-№74 ВЛ 10кВ Ф1413 ПС 35/10кВ "Нижние Борки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №11-№15, №69-№74 ВЛ 10кВ Ф1413 ПС 35/10кВ "Нижние Борки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1203251138321
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 1203251202438
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-2-02 Александровка по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-2-02 Александровка в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1203251206440
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра ТП 39, подключенной к КЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Волга.; Провести внеочередной осмотр ТП 39, подключенной к КЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Волга с целью выявления мест проникновения животных. |  |  |  |  | 31070014 1203251241797
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра ТП 40, подключенной к КВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга.; Провести внеочередной осмотр ТП 40, подключенной к КВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга с целью выявления мест проникновения животных. |  |  |  |  | 31070014 1203251241798
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 105 ПС 110 кВ Шебекино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1203251334488
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №12 от ПС Маяк в пролетах опор №146 - 5-7, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №12 от ПС Маяк в пролетах опор №146 - 5-7, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на гнездование птиц. |  |  |  |  | 32110018 1203251410322
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 215 Ст.боиочистки.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 215 Ст.боиочистки. |  |  |  |  | 31070024 1203251410791
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1203251448258
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1050 ПС Погарская в пролете опор №50-51 |  |  |  |  | 34090019 1203251503263
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130029 1203251519441
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Светлая 22, ВЛ ф.7 КТП-13 Ф.1018 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 1203251522299
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ М. Троица |  |  |  |  | 32140015 1203251538479
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Связная ПС 35/6 Вешаловка по всей длине |  |  |  |  | 31120013 1203251549198
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного технического обслуживания (профилактического осмотра) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ, запитанных от ВЛ 10 кВ № 15 ПС Плоскошь.; Выполнить внеочередное техническое обслуживание (профилактический осмотр) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ, запитанных от ВЛ 10 кВ № 15 ПС Плоскошь. |  |  |  |  | 31070023 1203251604795
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1203251659265
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1203251701204
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП 33 л.16 - ТП 515 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП 33 л.16 - ТП 515 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП 33 л.16 - ТП 515 |  |  |  |  | 34050019 1203251710318
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-331-ТП-356.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-331-ТП-356 и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-331-ТП-356 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1203251715451
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролетах опор отпайки к ЗТП №1090.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролетах опор отпайки к ЗТП №1090 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1203251726792
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ПС 52 ф. База - ТП 831 в пролетах опор №5-№6 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. |  |  |  |  | 1000000126 1203251810078
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1203251845199
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Короча разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 321400 1203251849481
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово в пролетах опор №1-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово в пролетах опор №1-10. |  |  |  |  | 31070002 1203251951794
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-44 Л1 Ф-1005 ПС Борщово в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090019 1203252011248
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево.; Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10кВ № 42 ПС Лебедево с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1203252107793
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 183 Голодяево ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 183 Голодяево ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1203252112312
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №5 - №15.; Произвести выборочный осмотр изоляции на ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №5 - №15 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 1203252119799
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-540 2 с.ш. -ТП-547 2 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-540 2 с.ш. -ТП-547 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-540 2 с.ш. -ТП-547 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1203252128450
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-4-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-4-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1203252147268
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1203252205311
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 321300 1203252226444
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-12 | 2025-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Остров» о приведении потребительской КТП №6-42 ПС "Радуга" соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130017 1203252342442
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП32 Ф621 к ТП2115.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2115 к ТП2100. |  |  |  |  | 92029501 1303250043296
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф611 к ТП0023.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0095 к ТП0160 |  |  |  |  | 92029501 1303250200297
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кв №18 ПС-35 Заозерная, ВЛ-10кв №12 ПС-35 Заозерная, ВЛ-10кв №14 ПС-35 Н.Кузьминская; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кв №18 ПС-35 Заозерная, ВЛ-10кв №12 ПС-35 Заозерная, ВЛ-10кв №14 ПС-35 Н.Кузьминская |  |  |  |  | 31070013 1303250201886
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №2 ТП 144(193-04/320) в пролете опор №5-10 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №2 ТП 144(193-04/320) в пролете опор №5-10 |  |  |  |  | 32110003 1303250440324
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 17 - ТП 294 и КЛ 6 кВ ПС 219 ф. 9 - РП 58 |  |  |  |  | 1000000126 1303250505079
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 10кВ ф.1008 ПС Глодневская в пролете опор №135-136 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090001 1303250536251
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №75-95 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №75-95 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1303250618796
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Н.Шанга, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Н.Шанга устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 31060027 1303250724371
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи в пролетах опор №135-№145.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Есеновичи в пролетах опор №135-№145 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1303250805864
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Шишино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1303250830483
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-6/У-1-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-6/У-1-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1303250842224
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 от КТП41 ул. Сельская. |  |  |  |  | 92029508 1303250844303
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140004 1303250857484
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1303250947325
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 794 ПС 110 кВ Крейда.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 794 ПС 110 кВ Крейда разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1303250952482
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1303251035246
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП0751 Ф1027 ПС Жирятинская; Произвести замену РВ-10 в РУ-10кВ ТП0751 Ф1027 ПС Жирятинская |  |  |  |  | 92029507 1303251038329
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Чапаево устранить в кратчайшие сроки.; Провести обследование опоры № 17 ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Чапаево на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Чапаево на предмет обнаружения дефектных вязок. |  |  |  |  | 31060004 1303251100372
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РЛ Ф 331 ПС-21 в РП-53 |  |  |  |  | 1000000125 1303251100108
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ 41414 в пролетах опор №5-1 - 5-5 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 41414 в пролетах опор №5-1 - 5-5 с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110029 1303251111325
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 9 - ПС 218 ф.13 |  |  |  |  | 1000000126 1303251125082
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 9 - ПС 218 ф.13 |  |  |  |  | 1000000126 1303251125080
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (8516-5/63 с.Быки) в пролете опор №14-19 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (8516-5/63 с.Быки) в пролете опор №14-19. |  |  |  |  | 32110004 1303251142326
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10 кВ ТП-513 1 с.ш. - ТП-206 1 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-513 1 с.ш. - ТП-206 1 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-513 1 с.ш. - ТП-206 1 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1303251235449
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 1303251257518
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1303251301109
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1303251306247
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить подтяжку контактного соединения в приборе учета расположенного по адресу: с. Гордеевка ул. Красный мост д. 11.; Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1303251307316
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гумны, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной тепловизионный осмотр концевых муфт кабельных вставок КВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гумны по все длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу КВЛ. |  |  |  |  | 32130020 1303251315443
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Замечания, выявленные при верховом осмотре проводов ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов № 1 с отпайками в пролете опор №1-2, включить в план работ СУ СЛЭП УВС.; Произвести верховой осмотр проводов ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов № 1 с отпайками в пролете опор №1-2. |  |  |  |  | 311000 1303251327269
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№10-20.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№10-20. |  |  |  |  | 31070033 1303251356801
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести тепловизионный контроль контактных соединений ВЛ 0,4кВ №3 КТП 522 ВЛ 1005 ПС Демидов |  |  |  |  | 34080010 1303251410227
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино в пролетах опор №77-№88.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03(6) ПС Гришкино в пролетах опор №77-№88 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1303251425802
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Замечания, выявленные при производстве верхового осмотра внести в планы работ на 2-3 кварталы 2025 года.; Произвести верховой осмотр ВЛ 10 кВ №10 РП 10 кВ №2 Мценск в пролете опор №9-№20.; Произвести замену провода марки АС-35 на провод марки СИП-3 на ВЛ 10 кВ №10 РП 10 кВ №2 Мценск в пролете опор №1-№5. |  |  |  |  | 31100014 1303251430214
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-53--ТП-1783 (Ф.444) |  |  |  |  | 1000000125 1303251525110
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Осмотреть места кабельных спусков к КТП на ВЛ 10КВ№07 ПС 35кВ Отъясская для визуального выявления мест возможного повреждения повреждения изоляции и соответствия НТД.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания состоянию изоляции кабельных муфт. |  |  |  |  | 31150005 1303251536150
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4 кВ от ТП-651 ул. Ленина; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4 кВ от ТП-651 ул. Ленина и осмотра концевых разделок КЛ-0,4 кВ от ТП-651 ул. Ленина устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1303251545448
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.1023 ПС Валуецкая произвести вырубку выявленных деревьев.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1023 ПС Валуецкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 1303251656249
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-276, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-276 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1303251746447
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №6-2 - №6-3 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 1303251750228
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Есенина 46а п.3 ввод 1 ТП 892 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Есенина 46а п.3 ввод 1 ТП 892 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1303251810486
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Установить ограждающий кожух ввода трансформатора КТП-330 ф.101 ПС Залинейная. |  |  |  |  | 34090013 1303251952252
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ Ш-1-3 от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ Ш-1-3 от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Шахово нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1303252038275
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 128 ф.08 ПС Дм.гора дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 128 ф.08 ПС Дм.гора с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1303252104804
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 238 Подвязново ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 238 Подвязново ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1303252111313
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 54 - ТП 107 |  |  |  |  | 1000000126 1303252137081
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1303252138271
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1303252144272
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 пс 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1303252151255
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену кабельного наконечника СШ 10 кВ и осмотр оборудования. |  |  |  |  | 1000000126 1303252158083
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ № 129.14 Южная ПС Беседино пролетах опор №113-№120 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 129.14 Южная ПС Беседино в пролетах опор №113-№120 |  |  |  |  | 32110016 1303252208327
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП 129 на ВЛ-10кВ №30 ПС 110/35/10кВ "Фатеж" о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110027 1303252210323
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ ф. 1 Ляхово КТП-№200 (Ляхово).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 Ляхово КТП-№200 (Ляхово) с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1303252216866
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч40 - РП-17 яч20 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч40 - РП-17 яч20 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1303252226200
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ-10кВ №07 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №60- 60/7.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ-10кВ №07 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №60- 60/7. |  |  |  |  | 31070033 1303252251815
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-13 | 2025-03-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 127 Нижняя Зароща разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ № 127 Нижняя Зароща |  |  |  |  | 31100014 1303252312213
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1403250000273
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Новосиль нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1403250029235
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1403250050201
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №27 - №28 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Татарск. |  |  |  |  | 34080019 1403250122229
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Н-5 - №Н-6 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Татарск. |  |  |  |  | 34080019 1403250123230
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1403250158276
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 516 - ТП 345 |  |  |  |  | 1000000126 1403250216084
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №8-20-8-30 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово, 9-3-9-13 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №8-20-8-30 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово, 9-3-9-13 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1403250259835
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №40-60 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино, №65-95 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-60 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино, №65-95 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1403250338833
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пр.опор №19-29, 2 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Зараменье в пр.опор №145-155, 3 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Максатиха в пр.опор №90-100, 4 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр.опор №112-122, 5 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Максатиха в пр.опор №128-138, 6 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр.опор №36-46.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пр.опор №19-29, 2 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Зараменье в пр.опор №145-155, 3 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Максатиха в пр.опор №90-100, 4 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр.опор №112-122, 5 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Максатиха в пр.опор №128-138, 6 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр.опор №36-46. |  |  |  |  | 31070001 1403250448846
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №06 от ПС 110/10 кВ Рамешки в пролетах опор №125-№134.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №06 от ПС 110/10 кВ Рамешки в пролетах опор №125-№134 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1403250450810
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1403250534152
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 9/К-27.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 9/К-27 нарушения включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1403250540242
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 183 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 3-ТП 183 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1403250559487
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150005 1403250610151
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №207-217, №259-269 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №207-217, №259-269 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино. |  |  |  |  | 31070021 1403250705955
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-25 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-25 ПС 220/110/10 кВ Борок устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1403250705373
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130031 1403250706481
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Медведиха в пролетах опор №46-№53.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Медведиха в пролетах опор №46-№53 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1403250710805
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1004 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1403250718258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленные дефекты в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи.; Произвести внеплановый осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1403250722844
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1403250730374
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №60-№85, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №124-№134, ВЛ-10кВ №09 ПС Оковцы в пролетах опор №87-№97.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №60-№85, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №124-№134, ВЛ-10кВ №09 ПС Оковцы в пролетах опор №87-№97 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1403250734880
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№25-30.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№25-30. |  |  |  |  | 31070033 1403250734814
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 353-ТП 512 ПС 110 кВ Белгород.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 87-ТП 154 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 353-ТП 512 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 87-ТП 154 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1403250750489
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 138-ТП 250 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6кВ ТП 138-ТП 250 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1403250800490
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 1403250819530
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-113 - №2-123.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №2-113 - №2-123 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 1403250826911
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово в пролетах опор №№3 - №13.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фролово в пролетах опор №3 - №13 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070016 1403250831861
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести комплексное обследование опоры №85 фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания.; Провести осмотр ВЛ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта.; Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №85 и осмотра фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. |  |  |  |  | 31060009 1403250832375
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 1203 ПС 35 кВ Бессоновка.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1403250833515
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №18 от ПС 110/10 кВ Рамешки в пролетах опор №60-№68.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №18 от ПС 110/10 кВ Рамешки в пролетах опор №60-№68 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1403250841816
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №35 -№45 ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №35 -№45 ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070027 1403250842812
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001ПС 35/10кВ Первомайская, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор в пролетах №92 - № 93 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Первомайская.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080020 1403250849231
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 4 ТП46 Ф.601 ПС Юбилейная . |  |  |  |  | 92029510 1403250850304
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-2 от КТП 286 н.п. Подывотье ф 1003 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со сторону ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1403250852259
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-21 ВЛ-10-4 ПС С.Липяги, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4-21 ВЛ-10-4 ПС С.Липяги, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 1403250901500
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного внеочередного осмотра ПР-10кВ КТП на ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево.; Произвести выборочный внеочередной осмотр ПР-10кВ КТП на ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1403250906865
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 1403250910551
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-422, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ, деревья и ветки угрожающие падением на провода ВЛ.; Направить письмо в Администрацию Шунгенского с/п о спиле деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ проходящим в населенных пунктах.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-422 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1403250915446
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №65 - №66 ВЛ 35кВ Мазальцево-Жуковская, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Мазальцево-Жуковская, выявленные дефекты внести в журнал дефектов ВЛ с назначением ответственных лиц и сроков их устранения.; Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 35кВ Мазальцево-Жуковская проходящих по лесистой местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. |  |  |  |  | 340800 1403250917233
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №03 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Ряд; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №03 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Ряд |  |  |  |  | 31070013 1403250917899
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 1 РП 52 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 1 РП 52 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 1 РП 52. |  |  |  |  | 34050019 1403250920344
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ № 02 РП 52 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ № 02 РП 52 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ № 02 РП 52. |  |  |  |  | 34050019 1403250920345
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Направить претензионное письмо на завод-изготовитель ООО «Мосэлектрощит» о качестве поставляемой продукции.; Произвести герметизацию армированных швов проходных изоляторов в ячейке № 19 В ВЛ 10кВ №19 на ПС 110кВ Андреаполь. |  |  |  |  | 310700 1403250922834
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф118 ПС Залинейная к ТП61, ТП201 произвести обрезку веток на выявленных деревьях.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф118 ПС Залинейная к ТП61, ТП201 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029504 1403250940319
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС Катынь-1, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №64 - №65 за границей охранной зоны ВЛ 1001 ПС Катынь-1(при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС Катынь-1, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 1403250946235
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №3-1-№3-15.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №3-1-№3-15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1403250949882
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Л-5-3 Крупышино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Л-5-3 Крупышино замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1403250953259
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 КТП81 ф.1022 ПС Центральная к дому 1-й пер. Смоленский 4, п. Навля |  |  |  |  | 92029505 1403251003314
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 229 Ф1 д. Ст. Кирики по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 229 Ф1 д. Ст. Кирики нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1403251010236
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС Мелково в пролетах опор №11-№18.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 15 ПС Мелково в пролетах опор №11-№18 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1403251021809
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС Герчики , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №14 - №15за границей охранной зоны ВЛ-1007 ПС Герчики (при необходимости).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Герчики при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080002 1403251022236
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП33 ф.1010 ПС Комаричская на оп.14А3 ул.Пионерская 7. |  |  |  |  | 92029511 1403251024321
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф. 103 ПС Бобовичи в пролете опор №12/237-13/237 |  |  |  |  | 34090018 1403251025264
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ _от ЗТП №9 ф.2.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ _от ЗТП №9 ф.2 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070031 1403251025881
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Газсервис.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Газсервис с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1403251030808
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 110кВ Марицкая с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1403251040260
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каменка при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №39-№40 за границей охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Каменка произвести их вырубку.; Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Каменка проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 1403251042237
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1005 ПС Жуковская , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №39 - №40 за границей охранной зоны ВЛ 1005 ПС Жуковская (при необходимости).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 ПС Жуковская , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080002 1403251049238
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Катынь-1, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №182 - №183 за границей охранной зоны ВЛ-1006 ПС Катынь-1 (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Катынь-1, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 1403251100239
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Нахимовская; По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения |  |  |  |  | 34080013 1403251100258
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Берново в пролетах опор №77-№87.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Берново в пролетах опор №77-№87 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1403251112885
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке на участке КЛ 6 кВ яч. 2.17 - РП 19 ПС 110 кВ Витаминный Комбинат.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1403251112514
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС Аполье , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №37 - №38 за границей охранной зоны ВЛ-1008 ПС Аполье (при необходимости).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Аполье, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080002 1403251115240
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №1 ТП 584 с целью выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 584, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1403251119259
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролете опор № 153-154 ВЛ 110 кВ Компрессорная – Белый (ВЛ 109). |  |  |  |  | 340800 1403251123257
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 610 (Дубровицы ферма), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 610 (Дубровицы ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 1403251125346
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №123; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10/0,4кВ №123 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1403251125900
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Литвиново в пролетах опор № 35-45, ВЛ 10кВ №01 ПС Высокуша в пролетах опор № 10-20 с целью выявления наличия дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Литвиново в пролетах опор № 35-45, ВЛ 10кВ №01 ПС Высокуша в пролетах опор № 10-20 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1403251130837
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1001 ПС Пушкино с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1001 ПС Пушкино выполнить план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080003 1403251131264
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110011 1403251133328
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролетах опор №59-№66; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролетах опор №59-№66 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1403251137807
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №1-67– №1-68 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор.; Произвести выправку траверсы на опоре №1-67 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор. |  |  |  |  | 31070016 1403251138862
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 1403251140445
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр креплений гирлянд изоляторов ошиновки 110кВ на ПС 110кВ Ярцево-1. |  |  |  |  | 340800 1403251141274
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением на провода по ВЛ 0,4кВ №3 МТП 340 ВЛ 1001 ПС Заборье |  |  |  |  | 34080010 1403251143242
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ ПС Суетово, проходящих по лесистой местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Суетово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080004 1403251149260
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 ПС 220кВ Бобров (БобГЭС) по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №25 ПС 220кВ Бобров (БобГЭС) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 1403251155462
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам диагностирования опор № 2, 3 ВЛ-0,4-1 ТП-3-4 ПС 35кВ Верный наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести диагностирование опор № 2, 3 ВЛ-0,4-1 ТП-3-4 ПС 35кВ Верный, подверженных одностороннему тяжению. |  |  |  |  | 32130007 1403251159455
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 010 Упорой по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 010 Упорой замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1403251200260
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролетах опор №22 - №29.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролетах опор №22 - №29 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1403251201806
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; При очередном плановом ИТР осмотре ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи обратить особое внимание на участки, проходящие в лесной местности, для выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №177 - №178 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. |  |  |  |  | 34080027 1403251203241
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену подвергшейся перекрытию изоляции в РУ 10 кВ на ТП №84 КЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ РМК. |  |  |  |  | 31070033 1403251205813
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ 3410 от ПС Хомутовка в пролете опор в пролетах №81-85 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ 3410 от ПС Хомутовка в пролете опор в пролетах №81-85 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110029 1403251210333
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №77 - №84.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №77 - №84 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1403251211811
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-6-3 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1403251215223
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №3 - ввод в ж/дом №9 д. Плетни ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 529 Плетни. |  |  |  |  | 34080005 1403251215232
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №13/15 - №13/25.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №13/15 - №13/25 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070015 1403251238907
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №6-2 - №6-3 ВЛ 0,4кВ №2 2-й Советский к ж/д от ТП-38. |  |  |  |  | 34080005 1403251240253
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ..; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 1403251243252
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №16 - ввод в ж/дом №39 ул. Крупская ВЛ 0,4кВ №8 ул. Крупская от ТП-22. |  |  |  |  | 34080005 1403251249265
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №152 - №153 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка. |  |  |  |  | 34080005 1403251253244
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №4/17-№4/27.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №4/17-№4/27 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1403251253883
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-10 ПС Белогорье по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-10 ПС Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 1403251256452
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС Гаристово, проходящей по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев; По результатам осмотра ВЛ-1001 ПС Гаристово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 1403251257261
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №6 - ввод в ж/дом №21 2-й пер. Унеченский ВЛ 0,4кВ №1 2-й пер. Унеченский ТП-103. |  |  |  |  | 34080005 1403251259268
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 1403251307229
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №25 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№35-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №25 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№35-40. |  |  |  |  | 31070033 1403251307818
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 467 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведенного осмотра ТП 467 ВЛ 0,4кВ Л-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения |  |  |  |  | 34080004 1403251311262
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №13 - 14 ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 1403251312269
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-406 ПС 35 кВ Твердохлебовка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-406 ПС 35 кВ Твердохлебовка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130003 1403251319467
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль фарфоровой изоляции 10кВ и контактных соединений ТП 002 Л 10кВ №12 РП 01.; При выявлении в ходе проведения ТВК ТП 002 Л 10кВ №12 РП 01 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.. |  |  |  |  | 34080007 1403251321270
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС Карманово силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку ДКР в пределах охранной зоны и угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10кВ Карманово в пролете опор №1-21/7-4 ÷ 1-22/7-3.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС Карманово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 1403251332276
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП Марьино; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП Марьино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1403251340859
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ КРУН-1 к КТП-5 Ф-601 ПС Бытошская произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ КРУН-1 к КТП-5 Ф-601 ПС Бытошская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029503 1403251340324
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Колосково.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Колосково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1403251341491
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ КРУН-1 к ТП68 Ф-1005 ПС Трубчевская произвести обрезку веток на выявленных деревьях |  |  |  |  | 92029509 1403251347306
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ш-18-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Ш-18-7 и включить их в план работ Кромского РЭС |  |  |  |  | 31100011 1403251350251
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1403251351458
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1010 ПС Велиж, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №13 - №14 за границей охранной зоны ВЛ-1010 ПС Велиж (при необходимости).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1010 ПС Велиж, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080011 1403251357243
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново в пролете опор №140-150. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №204-№211. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор в пролете опор №157-№164.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново в пролете опор №140-150. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №204-№211. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор в пролете опор №157-№164. |  |  |  |  | 31070024 1403251400872
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 460 Сады Росток ВЛ 10 кВ №5 Филимоново ПС 35/10 кВ "Моделово-2" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 369 Прохоровское ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 1403251400320
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП А-15-5 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП А-15-5 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 1403251401256
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №13 от ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №3/47-3/55; ВЛ-10кВ ф №19 от ПС 110/10 кВ Рамешки в пролетах опор отпайки на ТП Пальцево.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №13 от ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №3/47-3/55; ВЛ-10кВ ф №19 от ПС 110/10 кВ Рамешки в пролетах опор отпайки на ТП Пальцево с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1403251401850
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 067 – ТП 888 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1403251402245
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 1403251410879
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выпилить угрожающие падением на провода деревья, обнаруженные при внеочередном осмотре участка ВЛ 35кВ Редкино – ПС №19 от опоры №17 до опоры №34.; Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 35кВ Редкино – ПС №19 от опоры №17 до опоры №34 на наличие угрожающих падением на провода деревьев. |  |  |  |  | 310700 1403251415819
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №12ТП 171 ВЛ-1001 ПС Микуличи на участке опор №1-9 - №13-10. |  |  |  |  | 34080020 1403251416254
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 125 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 125 ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 1403251426278
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-309 ПС 35 кВ Старая Меловая, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-309 ПС 35 кВ Старая Меловая по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130023 1403251428468
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2265 от п/ст Боброво составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2265 от п/ст Боброво |  |  |  |  | 32110001 1403251428334
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№28 д.Липовец маст. по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП№28 д.Липовец маст. нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1403251434237
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1403251435289
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 1403251441263
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Алейниково. |  |  |  |  | 32140007 1403251442493
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1403251443978
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-3 КТП-11-4 Богдановка в пролете опор №2 - №3. |  |  |  |  | 34080018 1403251445272
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Ку-6-55 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП Ку-6-55 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1403251449253
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП40 ф.1005 ПС Марицкая на оп.8 ул. Магистральная 8, г. Севск. |  |  |  |  | 92029512 1403251453326
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Княщины; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1403251454980
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Н.Кисляй, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) вы-явленных недостатков, угрожающих нормальной ра-боте электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Н.Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1403251454469
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№90-100.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№90-100. |  |  |  |  | 31070033 1403251455828
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1403251500246
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 18-5 ПС 220кВ Бобров по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 18-5 ПС 220кВ Бобров разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 1403251501461
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 744 р.9 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 744 р.9 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1403251505343
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо абонентам КВЛ 6 кВ ТП 834 - ТП 1129 Лесничество с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КВЛ 6 кВ ТП 831 - ТП 834. |  |  |  |  | 1000000126 1403251508085
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Администрации Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района, о приведении потребительской КТП-201 от ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Солонцы, находящейся в их собственности и на балансе, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130008 1403251513473
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо представителям РЖД, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. |  |  |  |  | 31060003 1403251515445
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №100 ПС Радуга по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №100 ПС Радуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1403251516485
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 621 р.3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 621 р.3 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1403251523351
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 от РП Поныри в пролетах опор №157-163 включая отпайку №7, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 от РП Поныри в пролетах опор №157-163 включая отпайку №7, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья и крону угрожающую падением на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1403251525340
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №7 РП Поныри пролет опор 1-116, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №7 РП Поныри пролет опор 1-116, с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110018 1403251525341
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Сер-2-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/Сер-2-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 1403251526225
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1403251528334
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1403251530248
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 1403251530247
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 1403251547250
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Михайловка в пролетах опор №114-119 с составлением листа осмотра назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных мероприятий.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Михайловка в пролетах опор №114-119 с составлением листа осмотра |  |  |  |  | 32110028 1403251550342
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1403251551274
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ТП 10/0,4кВ 155 Грачики разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ТП 10/0,4кВ 155 Грачики.; Установка кожуха трансформатора ТП 10/0,4кВ 155 Грачики, согласно действующим нормативным документам, исключающие нарушение нормированного зазора кожуха и проникновение животных на высоковольтные ввода 10 кВ тр-ра КТП. |  |  |  |  | 31100014 1403251551247
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 ВЛ-1005 Шумячи на участке опор №7 - №8. |  |  |  |  | 34080020 1403251553255
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 301 ПС 35 кВ Алейниково.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 301 ПС 35 кВ Алейниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1403251556494
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Сутка с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС Сутка. |  |  |  |  | 34050003 1403251557360
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 094 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №4 ТП 094. |  |  |  |  | 34050017 1403251600361
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 1403251604279
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выпилить угрожающие падением на провода деревья, обнаруженные при внеочередном осмотре участка ВЛ 35кВ Даниловская – ПС №16 с отпайкой на ПС Красногорская от оп.№7 до оп.№20; Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 35кВ Даниловская – ПС №16 с отпайкой на ПС Красногорская от оп.№7 до оп.№20 на наличие угрожающих падением на провода деревьев. |  |  |  |  | 310700 1403251605817
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ильинское в пролёте опор №15 - №25.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Ильинское в пролёте опор №15 - №25 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1403251615867
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Козьмадемьяновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Козьмадемьяновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 1403251616160
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1403251621277
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 454; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 454 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080013 1403251630266
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№122 д. Евл.уч-ки скважин по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП№122 д. Евл.уч-ки скважин нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1403251635238
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1403251651347
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Нарушения выявленные при внеплановом обходе ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Воронец внести в план работ Кромского РЭС.; Произвести внеочередной обход ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Воронец по всей длине. |  |  |  |  | 31100011 1403251651233
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-14/Мез-17-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-14/Мез-17-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1403251654226
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить демонтаж неиспользуемого оборудования, КС фазы "А" ВЛ 110 кВ Горицы – Верхняя Троица на ПС 110 кВ Верхняя Троица. |  |  |  |  | 310700 1403251657910
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №143 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии. |  |  |  |  | 34050017 1403251701362
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 18М с.Устьи, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150004 1403251707156
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №179 ПС Алтыново.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №179 ПС Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1403251709363
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140005 1403251715519
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП3304 Ф613 РП02 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1403251715305
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП8/160 "Вторсплав" о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1403251716335
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1403251717355
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС Ендовище на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1403251719476
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-11-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-11-9 замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1403251719261
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф619 к ТП1212.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1180 к ТП1193. |  |  |  |  | 92029501 1403251726320
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС №36 Воронежская по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС №36 Воронежская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 1403251727486
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1013 ПС 110кВ Туманово в адрес владельца ведомственной ТП 647 (КТП-1 АЗС "Атар") - ООО «Атар». |  |  |  |  | 34080006 1403251730280
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 1403251738501
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 1332 ВЛ10кВ 128.17 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1403251738336
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца (ООО "Транзит") ведомственной отпайки на ТП 408 (КТП-АЗС-Транзит) по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1017 ПС 110/35/10кВ Россия. |  |  |  |  | 34080006 1403251740281
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 242 (Пантелеево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 242 (Пантелеево), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050009 1403251742339
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 657 р.3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 657 р.3 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1403251751342
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 082 (Поповка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 082 (Поповка), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050009 1403251758338
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №132 ПС Климатино; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №132 ПС Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1403251804364
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Кантемировская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Кантемировская с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130013 1403251807470
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Погрелка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Погрелка), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050009 1403251809337
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино". |  |  |  |  | 34050018 1403251811321
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку просеки в пролете опор №4-7 - №4-8 на ВЛ 10 кВ №2 Красная Звезда РП 2 Богородское.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №2 Красная Звезда РП 2 Богородское в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050008 1403251815379
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 742 р.4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 742 р.4 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1403251816340
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1403251824401
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1003 ПС Чертовицы с целью проверки надёжности затяжки проводов спусков к приборам учёта потребителей на их клеммных зажимах.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1003 ПС Чертовицы внести их в график ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1403251825447
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ Сить; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 5 ПС 35/10кВ Сить |  |  |  |  | 34050003 1403251827365
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №195 ПС Плоски.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №195 ПС Плоски устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1403251829366
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1403251834348
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести замену изолятора на опоре №11-28 ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село. |  |  |  |  | 34050001 1403251837367
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю МКДОУ Манинский ДС №1 о приведении потребительской КТП №314 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Манино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130011 1403251838453
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 316 (Ногино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 316 (Ногино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050009 1403251843336
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/Д-12-160кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/Д-12-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1403251844232
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Красновский ПС Князево |  |  |  |  | 34050013 1403251846358
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП046 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 046 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1403251900252
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Нов-2-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Нов-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1403251900284
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 1403251905240
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-31 ПС Мотордеталь устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-31 ПС Мотордеталь с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1403251906444
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10кВ Ф.10-06 ПС Владычное устранить выявленные замечания при их наличии; Провести внеплановый обход ВЛ 10кВ Ф.10-06 ПС Владычное с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1403251910443
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 1403251911241
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №232 - №242.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №232 - №242 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1403251915869
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-7-10 ПС 35 кВ Степановка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-7-10 ПС 35 кВ Степановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 1403251916454
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-2-06 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-2-06 Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1403251916456
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра КВЛ-6 кВ маг.1013 РП-10 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход КВЛ-6 кВ маг.1013 РП-10 с целью выявления дефектов и повреждений на КВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны КВЛ, представляющие угрозу падения на КВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону КВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1403251919442
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра принять меры к устранению выявленных замечаний (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-04 от ПС Татарское на предмет выявления деревьев, расположенных вблизи ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1403251925441
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику База "Северная" ФСО России Госкомплекс "Завидово"о приведении своей электроустановки в соответствии с требованиями Н.Т.Д. |  |  |  |  | 31070025 1403251928858
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 1403251931376
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №150- №160.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №150 - №160 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070015 1403251932909
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | В адрес абонента проживающего по адресу с. Боровое ул. Новая д.9 направить претензионное письмо с требованием привести в соответствие электрическое оборудование находящееся на его балансе. |  |  |  |  | 31120016 1403251940202
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Карабиха ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1403251944322
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ РП 7 р.7 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ РП 7 р.7 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1403251946335
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 450 руб.3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 450 руб.3. |  |  |  |  | 34050019 1403251950368
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Василево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Василево устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1403251956440
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 6/С-1-250 Ф-2 н.п.Глебово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 6/С-1-250 Ф-2 н.п.Глебово нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1403251958243
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Кул-3-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Кул-3-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1403252000286
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ОП 10 кВ ф. 10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ОП на фидере 10-02 ПС Красная Поляна с целью выявления дефектов и повреждений, особое внимание обратить на проходные изоляторы. |  |  |  |  | 31060006 1403252001439
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 1403252011319
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150005 1403252026157
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Ильино КТП 108 Ф1 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность; По окончании внеочередного осмотра ВЛ 0,4 Ильино КТП 108 Ф1 при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 1403252030203
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Андреевская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Андреевская устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1403252031402
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №7 "Семеновское" ПС 35кВ "Великовская". |  |  |  |  | 34050020 1403252040369
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВКТПН12/С-3-100 Ф-2н.п.Старогольское по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВКТПН12/С-3-100 Ф-2н.п.Старогольское нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1403252044244
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ Ф.10-03 ПС Космынино устранить выявленные нарушения (при их наличии); Провести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф.10-03 от ПС Космынино на предмет выявления деревьев, расположенных вблизи ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1403252048438
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Нежеголь. |  |  |  |  | 32140005 1403252051522
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1403252054323
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра КВЛ-10 кВ маг.2001 РП-20 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход КВЛ-10 кВ маг.2001 РП-20 с целью выявления дефектов и повреждений на КВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны КВЛ, представляющие угрозу падения на КВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону КВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1403252100437
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП№297(г) пер. Строительный устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№297(г) Ф.1 пер. Строительный с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ |  |  |  |  | 31060005 1403252102436
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Минское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Минское с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1403252111435
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 025 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №4 ТП 025. |  |  |  |  | 34050017 1403252111370
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 19 ТП 001 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 6кВ № 19 ТП 001 (Резинотехника) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050019 1403252116371
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №12-№19, №37-№45 ВЛ 10кВ ф 225 ПС 110/35/10кВ "Лачиново" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №12-№19, №37-№45 ВЛ 10кВ ф 225 ПС 110/35/10кВ "Лачиново" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1403252134346
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-20 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-20 ПС Залужное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 1403252142471
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 Ильинское с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок.; При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС 35/10 кВ Ильинское устранить. |  |  |  |  | 31060003 1403252143434
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВКТПН7а/Х-12-250 Ф-2н.п.Козловка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВКТПН7а/Х-12-250 Ф-2н.п.Козловка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1403252152245
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-441 р-н Речн пр. на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-441 р-н Речн пр. устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1403252155432
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ №7 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ №7 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 1403252157324
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 1403252221380
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП№71 д. Иголкино устранить выявленные нарушения (при их наличии); Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП№71 д. Иголкино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев растущие в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1403252223430
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф Лебедева ТП № 099 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Лебедева ТП № 099 с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта с усилением ветра до 22м/с |  |  |  |  | 31060010 1403252227407
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №405 - №406 ВЛ 10 кВ №5 "Романцево" ПС 110/27,5/10кВ "Любим-тяговая". |  |  |  |  | 34050020 1403252230353
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф2БорокТПд.Заручье1164 Зобы с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф2БорокТПд.Заручье1164 Зобы. |  |  |  |  | 31070001 1403252230847
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№31 ВЛ0,4кВ №1 ТП 1116 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1403252255329
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 1521 ПС 110 кВ Волоконовка.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП 1521 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1403252255495
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Спас с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Спас устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1403252257421
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея с целью выявления угрожающих деревьев на ВЛ.; По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Нея обнаруженные дефекты устранить. |  |  |  |  | 31060019 1403252300381
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 568 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 568 |  |  |  |  | 32110016 1403252303330
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Макарьев-2 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих падением деревьев.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Макарьев-2 замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060016 1403252313382
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 Горьковская с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок.; При выявлении замечаний на ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 кВ Горьковская устранить. |  |  |  |  | 31060003 1403252352428
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт и осмотр концевых разделок "КЛ-0,4кВ от ТП-205 - р-н ул.Советская,117".; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт "КЛ-0,4кВ от ТП-205 - р-н ул.Советская,117" и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1503250009426
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ КТП 110 РП 10 кВ Репное-КТП 722 ПС 35 кВ Новая Деревня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1503250034513
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 354 Гантюрево по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 354 Гантюрево и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 1503250040227
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ул. Кутузова, Новая от ТП№221 устранить выявленные нарушения (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ул. Кутузова, Новая от ТП№221 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев растущие в сторону ВЛ |  |  |  |  | 31060005 1503250055425
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 110 кВ Валуйки-Вейделевка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Валуйки-Вейделевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1503250059492
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ от ТП №114 д. Зарвино устранить выявленные замечания при их наличии; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ от ТП №114 д. Зарвино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 1503250106424
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Гудково, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Гудково устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1503250115433
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). |  |  |  |  | 31060007 1503250130423
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Кладово в пролетах опор №40-50.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Кладово в пролетах опор №40-50 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1503250135848
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного обхода и обследования состояния опоры №39 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал выявленные замечания устранить.; Провести внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал с целью выявления дефектов вязок после воздействия повышенных ветровых нагрузок.; Провести обследования состояния опоры №39 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Кужбал, подвергавшейся току замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060019 1503250135383
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№250-260.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№250-260. |  |  |  |  | 31070033 1503250143822
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №17 - №27.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №17 - №27 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070015 1503250152912
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Овсянниково на предмет выявления угрожающих деревьев, в т.ч. вне охранной зоны ВЛ, которые в сложных климатических условиях могут стать причиной ТН.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Овсянниково устранить. |  |  |  |  | 31060015 1503250154384
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140006 1503250159496
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Вохма с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Вохма устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1503250202419
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 117 Пушкина принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ №2 КТП № 117 Пушкина с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1503250205431
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф-3 принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 33 Пионерская Ф-3 с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1503250218429
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.; По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Нея обнаруженные дефекты устранить. |  |  |  |  | 31060019 1503250239385
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 229 Кр.Профинтерн больница с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 229 Кр.Профинтерн больница устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 1503250246341
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара ф.2 Соколова принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара ф.2 Соколова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 1503250307427
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №(2-27)-№(2-32) ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ "Восточная" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №(2-27)-№(2-32) ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ "Восточная" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 1503250309347
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролётах опор №53 - №63.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сотское в пролётах опор №53 - №63 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1503250317871
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-23 ПС Мантурово на предмет повреждения изоляции.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-23 ПС Мантурово выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 1503250325386
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ЗТП-087 Чернышево с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-087 Чернышево замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 1503250335387
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.11 ПС Энергетик в пролетах опор №20-№28; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.11 ПС Энергетик в пролетах опор №20-№28 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1503250337863
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 от ПС Беле-Кушаль в пролетах опор №50-№63 , ВЛ-10кВ №17 ПС Рамешки в пролетах опор №250-№258; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 от ПС Беле-Кушаль в пролетах опор №50-№63 , ВЛ-10кВ №17 ПС Рамешки в пролетах опор №250-№258 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1503250403853
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №116 - №126.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №116 - №126 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1503250448913
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово в пролетах опор №25-№35.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово в пролетах опор №25-№35 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1503250452873
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выполнении плановых ремонтов оборудования присоединений ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Шарья(р) производить замену старых аппаратных зажимов, которые подвержены механическим воздействиям от раскачивания шлейфов и спусков гибкой ошиновки.; Провести тепловизионное обследование контактных соединений ошиновки 110 кВ на ПС 110 кВ Шарья(р). |  |  |  |  | 310600 1503250452456
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №190- №195 ВЛ6кВ №18 от ПС-110/35/6кВ Выползово; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №190- №195 ВЛ6кВ №18 от ПС-110/35/6кВ Выползово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1503250507930
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №09 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№60-70. |  |  |  |  | 31070033 1503250514824
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 Московская, 26 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-26 Московская, 26 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1503250527422
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотраВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Апраксино за ОП Холм устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Апраксино за ОП Холм с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1503250551420
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Рыжиково ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №2 Рыжиково ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1503250604356
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 67 - ТП 674, КЛ 6 кВ РП 67 -ТП 1330 |  |  |  |  | 1000000126 1503250621086
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка в пролетах опор №10-15 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка в пролетах опор №10-15 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 1503250649343
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Рождественское, уделяя особое внимание линейно-стержневой арматуре.; По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-21 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1503250658454
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-20 ПС Мантурово на предмет наличия дефектов после прохождения ветровой нагрузки.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-20 ПС Мантурово выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 1503250701388
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-424, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от ТП-424 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1503250736418
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1503250750417
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП №38 ул.Садовая, ВЛ 0,4 кВ ТП №19 п.Васильевский.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ ТП №38 ул.Садовая, ВЛ 0,4 кВ ТП №19 п.Васильевский. |  |  |  |  | 31070033 1503250809827
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Скоморохово с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Скоморохово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1503250817349
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 255 – ТП 917 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1503250836251
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1503250848325
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-5-9 ВЛ-10-5 ПС С.Липяги, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-5-9 ВЛ-10-5 ПС С.Липяги, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 1503250848502
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 1503250850372
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Новодугино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 1503250853282
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.108 ПС Смолевичи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1503250910254
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110011 1503250911348
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1503250912327
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП154 ул.Костромск (лев) на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП154 ул.Костромск (лев) устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1503250915416
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-5-30 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-5-30 замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1503250916262
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Межевского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 1503250924389
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ №3615 ПС Пузачи, находящихся в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №191-192. |  |  |  |  | 32110024 1503250927349
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-28 ф.1004 ПС Добруньская. |  |  |  |  | 34090002 1503250944255
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-634, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-634 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1503250946411
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выдать предписание владельцу дома от опоры №9 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Ивановское.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Ивановское с целью выявления дефектов, препятствующих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Ивановское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050013 1503250949359
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП 8 Моховатка Л-1005 ПС 35/10кВ Караваево силами ИТР, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП 8 Моховатка Л-1005 ПС 35/10кВ Караваево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 1503250951283
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №121 ф.Центральная с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №121 ф.Центральная устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1503251000409
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №4 - №5 ВЛ-0,4кВ №6 ЗТП-18 ПУ-29. |  |  |  |  | 34080022 1503251006275
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 205 пекарня, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 205 пекарня, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 1503251009377
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.5 КТП Гаврилково, ВЛ-0,4кВ ф.2ул.Дрожж ТП Гараж, ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП Комсомольская, ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Уразово, ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Вараксино, ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Свердлово-1.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.5 КТП Гаврилково, ВЛ-0,4кВ ф.2ул.Дрожж ТП Гараж, ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП Комсомольская, ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Уразово, ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Вараксино, ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Свердлово-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1503251014857
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП221 фЗаготзерно ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1503251014318
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Будолбина МТП№055 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 Будолбина МТП№055 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1503251034230
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца отпайки на ТП 639 - Садоводческое товарищество "Механика", по факту отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Туманово. |  |  |  |  | 34080006 1503251040284
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №275 ф.Матвейково с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №275 ф.Матвейково устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1503251050410
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №171 ф.10-03 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №171 ф.10-03 ПС Клеванцово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 1503251055408
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 1503251105378
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-270 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете №Б15-1 -Б15-2 от ТП-270 ВЛ-1001 ПС Издешково с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 34080003 1503251108267
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ЗТП-156 Л2 ф.108 Смолевичи по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 1503251122256
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №173"Смолокурка Еленский" ф.1 выявленные замечания устранить.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №173"Смолокурка Еленский" ф.1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31060019 1503251136390
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Баскаковка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Баскаковка в пролете опор №15 - 16.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 35/10кВ Баскаковка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 1503251201285
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит (быв.3) в пролетах опор №13-№23.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит (быв.3) в пролетах опор №13-№23 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1503251217868
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 1503251225286
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить заявление в правоохранительные органы для выявления сторонней организации, повредившей кабель на КЛ-10кВ Л-1028 ПС 110/35/10кВ Гагарин. |  |  |  |  | 34080007 1503251228277
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1503251239290
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №022"Солтаново столовая" ф.2 выявленные замечания устранить.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №022"Солтаново столовая" ф.2 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31060019 1503251242391
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ ТП-1 ВЛ-10 №04 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ ТП-3 ВЛ-10 №04 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Щеколдино-10 КЛ №05 Зубцов, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Логово-1 КЛ-10 №05 Зубцов, ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10 кВ Столыпино-5 ВЛ №22 П.Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Кульшево ВЛ-10 №07 Карамзино, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Зеленьково ВЛ-10 №15 Кн.Горы, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Веригино КЛ №05 Зубцов, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Буевский тракт ВЛ№01 Кн.Горы, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ ТП-1 ВЛ-10 №04 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ ТП-3 ВЛ-10 №04 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Щеколдино-10 КЛ №05 Зубцов, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Логово-1 КЛ-10 №05 Зубцов, ВЛ-0,4кВ №3 КТП 10 кВ Столыпино-5 ВЛ №22 П.Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Кульшево ВЛ-10 №07 Карамзино, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Зеленьково ВЛ-10 №15 Кн.Горы, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Веригино КЛ №05 Зубцов, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Буевский тракт ВЛ№01 Кн.Горы, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 1503251242825
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №106 ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1503251247520
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1028 ПС 110кВ Знаменка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ .; Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №222 - 223 ВЛ 10кВ №1028 ПС 110кВ Знаменка.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1028 ПС 110кВ Знаменка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 1503251303287
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №5-1- №5-10.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №5-1- №5-10 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070015 1503251307914
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Через администрацию района и местные СМИ довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. |  |  |  |  | 32130031 1503251308482
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-443, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-443 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1503251310406
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролетах опор №93- №103.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №18 ПС 35кВ Белый Городок в пролетах опор №93- №103 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070014 1503251317872
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №35 - №36 ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080022 1503251321249
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф 2 ТП № 363 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф №2 ТП № 363 с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта с усилением ветра до 17м/с |  |  |  |  | 31060010 1503251322412
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 183 Голодяево ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 183 Голодяево ВЛ 10кВ №16 Толбухино ПС 110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1503251330326
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №752 ПС Шаталовка, пролеты опор №73-77. |  |  |  |  | 32110020 1503251332338
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-321 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 в пролете №15-16 от ТП-321 ВЛ-1008 П Издешково с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 34080003 1503251335271
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 032 на МТФ,скважину, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 032 на МТФ,скважину, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 1503251401379
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-4-23 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП Д-4-23 замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1503251406263
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Мишково по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Мишково нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1503251410239
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1503251417478
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 222 Медягино-2 ВЛ 10кВ №5 Долгуново ПС 110/10кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 222 Медягино-2 ВЛ 10кВ №5 Долгуново ПС 110/10кВ "Уткино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1503251425327
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 1503251426392
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП Льнозавод ПС 2 М.Горы, ВЛ-0.4кВф2ДерТП ЗСП 1136 Лаптиха, ВЛ-0.4кВф1ДерТПМ.Бережа 4 М.Горы, ВЛ 0,4кВ ф-2 40лет Окт ЗТП №9 Пионерская с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП Льнозавод ПС 2 М.Горы, ВЛ-0.4кВф2ДерТП ЗСП 1136 Лаптиха, ВЛ-0.4кВф1ДерТПМ.Бережа 4 М.Горы, ВЛ 0,4кВ ф-2 40лет Окт ЗТП №9 Пионерская. |  |  |  |  | 31070001 1503251437849
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 586 Туношна-1 ВЛ 10кВ №6 Заборье ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 586 Туношна-1 ВЛ 10кВ №6 Заборье ПС 35/10кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1503251450328
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 9 ПС 35кВ Кантемировская по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 9 ПС 35кВ Кантемировская выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130013 1503251500472
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 ф.№ 1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с порывами ветра до 22 м/с.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 ф.№ 1 замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060016 1503251504393
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №161"ул. Свердлова" ф.1 выявленные замечания устранить.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №161"ул. Свердлова" ф.1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31060019 1503251505394
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 1503251510395
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №12 ул. Брянская от ВЛ 0,4 кВ ф5 ТП-15 ф.117 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1503251514309
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№55-65.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№55-65. |  |  |  |  | 31070033 1503251520823
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 509 Дет.сад ВЛ 10 кВ №3 Ананьино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 509 Дет.сад ВЛ 10 кВ №3 Ананьино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1503251537329
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 1503251556396
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 6 кВ Центр усадьба яч. 20 ПС Восточная. |  |  |  |  | 31120007 1503251613207
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Шилово №16 Степурино, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Молоково-1 №05 Старица, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Б.Капково ВЛ№06 Луковниково, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Десятины №16 Степурино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Шилово №16 Степурино, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Молоково-1 №05 Старица, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Б.Капково ВЛ№06 Луковниково, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Десятины №16 Степурино. |  |  |  |  | 31070033 1503251618826
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №298 ф.Свистулева с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №298 ф.Свистулева устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1503251621413
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 484 Якалово ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 484 Якалово ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1503251631330
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 1503251636397
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Андреева 4 от ВЛ ф8 ТП-27 ф1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 1503251639307
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" неисправности. |  |  |  |  | 34050018 1503251641331
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 418.1 6/100 (206) д. Гнездилово в пролетах опор № 3-8 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 418.1 6/100 (206) д. Гнездилово в пролетах опор № 3-8 |  |  |  |  | 32110016 1503251645331
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1/Д-12-250кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1/Д-12-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1503251645248
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ПС 110кВ Чайка л.33 - РП 53 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ПС 110кВ Чайка л.33 - РП 53 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ ПС 110кВ Чайка л.33 - РП 53. |  |  |  |  | 34050019 1503251652387
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 444 ПС 110кВ Комплекс, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 444 ПС 110 кВ Комплекс, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1503251706494
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Рождественское с целью обнаружения дефектов.; о результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 1503251710453
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ ХПП №7 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ ХПП №7 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1503251730477
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №515, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 1503251754159
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-580 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное с целью выявления близко расположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к отключению.; При выявлении близкорасположенных угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП-580 ВЛ-10-1 ПС 35кВ Новоживотинное - включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1503251758649
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1503251805153
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-6-14 ПС Радуга по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-6-14 ПС Радуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1503251807487
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 5 КТП 613 РП "Дубрава" по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ 5 КТП 613 РП "Дубрава", выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1503251845488
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-127 ул.Ленина.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-127 ул.Ленина с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070014 1503251908915
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ П3(3) КТП 405 пер.Полтавский произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ П3(3) КТП 405 пер.Полтавский, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 1503251924204
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Октябрьская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №4 КТП Октябрьская |  |  |  |  | 34050012 1503251929350
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1503251947154
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Южная 12 от ВЛ ф4 ГКТП-59 ф-1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 1503252000308
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 622 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное с целью выявления близко расположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к отключению.; При выявлении близкорасположенных угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 622 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное - включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1503252008448
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 487 (Спирково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 487 (Спирково). |  |  |  |  | 34050017 1503252012374
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №544, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 1503252030158
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 046 Дорожаево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1503252100332
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 496 Рязань.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 496 Рязань с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1503252101916
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 643Глазково-3; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 638 Рылово Каттеджи; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 643Глазково-3; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 638 Рылово Каттеджи. |  |  |  |  | 31070024 1503252110874
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 1503252144205
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 235 Спирово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВ №1 КТП 235 Спирово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1503252145917
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам внепланового инженерного осмотра в пролете опор №9-№13 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 114, составить график устранения выявленных замечаний.; Провести внеплановый инженерный осмотр в пролете опор №9-№13 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 114, особое внимание обратить на вводные провода АЧС в целостности изоляции. |  |  |  |  | 32110026 1503252203332
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести расчистку трассы на ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град от ДКР в пролете опор №32-33. |  |  |  |  | 32130032 1503252224480
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 360 Новленское ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 360 Новленское ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1503252240333
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-15 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 432 ВЛ №04 ПС Тимирязевская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1503252340155
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 1603250018463
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 1603250021465
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084 Арисково, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 177, ВЛ-0,4кВ №2 РП Сухарево; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1084 Арисково, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 177, ВЛ-0,4кВ №2 РП Сухарево |  |  |  |  | 31070024 1603250034875
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ТП-271 - ТП-639 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ТП-271 - ТП-639 с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1603250130405
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №62-№72.; Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №62-№72 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1603250302884
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дон на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 1603250339483
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Нечаевка и ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Черемошное. |  |  |  |  | 32140003 1603250423512
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка на ВЛ-10кВ фид №09 от ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №7/6-7/16 за ЛР№4.; Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ фид №09 от ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №7/6-7/16 за ЛР№4 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1603250443896
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр линейных разъединителей по ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Новохоперск с целью выявления дефектов.; По результатам верхового осмотра линейных разъединителей по ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Новохоперск , разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130018 1603250500459
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ПС Ведерники - ТП 1626 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ ПС Ведерники - ТП 1626 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1603250505388
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Свободы от ТП №003 устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Свободы от ТП №003, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре |  |  |  |  | 31060012 1603250510414
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ИП Чекмарев) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 1603250518449
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельного участка между ТП №10 и ТП №123 КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельного участка между ТП №10 и ТП №123 КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. |  |  |  |  | 31070014 1603250535918
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ИП Куприянова Н.И.) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 1603250544450
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Начальнику БУ СД провести неплановый ТВК контактных соединений секций шин 110 кВ имеющих схожее конструкционное исполнение на ПС 110 кВ Таловая-районная, Борисоглебск, Анна, Народное.; Начальнику БУ СПС по результатам ТВК наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 321300 1603250623446
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140009 1603250625511
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Лужниково, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Лужниково, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Кузнецово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1603250626979
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену загрязнённых птичьим помётом и дефектных изоляторов в гирляндах на опоре №182 ВЛ 110 кВ Михайловская – Велиж (ВЛ 191).; Установить защиту от птиц на опорах №181, №182, №183 ВЛ 110 кВ Михайловская – Велиж (ВЛ 191), используя в качестве верхнего изолятора в гирляндах, изоляторы типа U-120А. |  |  |  |  | 340800 1603250632234
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 1603250658495
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ГК "Российские автомобильные дороги" о приведении ОВЛ 10кВ за ЛР-8-5 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130002 1603250735464
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Кочедыково; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Кочедыково . |  |  |  |  | 31070025 1603250742870
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 303, ВЛ-0,4кВ ТП 228, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 993, ВЛ-0,4кВ ТП 164, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 624.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 303, ВЛ-0,4кВ ТП 228, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 993, ВЛ-0,4кВ ТП 164, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 624 |  |  |  |  | 31070024 1603250809877
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 6кВ Аквапарк ПС 110 кВ Витаминный Комбинат.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1603250845510
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 1506 ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1603250903516
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 1603250910466
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№30-40.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№30-40. |  |  |  |  | 31070033 1603250923821
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 08 ПС Каликино (РТП) произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 08 ПС Каликино (РТП). |  |  |  |  | 31120018 1603250924208
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП запитанных от ВЛ 10кВ №15 ПС Кесьма.; Провести внеочередной осмотр ТП запитанных от ВЛ 10кВ №15 ПС Кесьма для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц и животных на КТП. |  |  |  |  | 31070002 1603250930839
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1001 ПС Страчевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1603250940261
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить ремонт участка КЛ 10 кВ от Р 903 до Р 904 ЛЭП 10 кВ Город-9 ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город-9 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-9 ПС 110 кВ Нежеголь. |  |  |  |  | 32140005 1603250948521
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 1603251000206
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр КТП-291 ф.104 ПС Воронок ЛОМАКО , недостатки устранить |  |  |  |  | 34090023 1603251013268
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену колпачка ф"С" на оп.83. |  |  |  |  | 32110023 1603251015350
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП-1444 |  |  |  |  | 1000000125 1603251021113
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтК-2-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтК-2-8 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1603251024291
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1603251026509
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1603251033497
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в ОМВД России по Корочанскому району о приведении в непригодность объектов энергетики.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 1603251046508
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.09 п/с №9 в пролетах опор отпайки на ТП Железнодорожная.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.09 п/с №9 в пролетах опор отпайки на ТП Железнодорожная с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1603251048856
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЦРП Деревеньки составить график устранения выявленных замечаний.; Провести внеочередной осмотр оборудования ЦРП Деревеньки, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние изоляторов ЛР отходящих ВЛ-10кВ. |  |  |  |  | 32110003 1603251050351
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 114 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. |  |  |  |  | 32140002 1603251052507
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1603251100506
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1603251107505
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№2 ПС 35 кВ Эртиль-город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ№2 ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 1603251108479
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 3-ТП 159 ПС 110 кВ Белгород 2.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 3-ТП 159 ПС 110 кВ Белгород 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1603251110498
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 1603251126398
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку привода разъединителя Р 9-11 опора №18/1 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Серебрянка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Серебрянка. |  |  |  |  | 32140009 1603251127504
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 0,4 кВ ТП-20 в. 1011 ПС Брасовская к пр.опоре №! Ул. Ново - Школьная п. Локоть . |  |  |  |  | 92029505 1603251127328
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 1603251141503
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 1603251148399
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Барашово КВЛ №17 Старица, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Новое ВЛ-10 №21 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Старо-Курцово №07 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Рыльцево-2 ВЛ-10 №25 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Барашово КВЛ №17 Старица, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Новое ВЛ-10 №21 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Старо-Курцово №07 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Рыльцево-2 ВЛ-10 №25 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 1603251150820
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 154 (Никольское маст.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 154 (Никольское маст.) |  |  |  |  | 34050017 1603251151375
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф11 ТП0533 Ф625 ПС Дормашевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1603251152322
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-2 от КТП 286 н.п Подывотье .ф 1003 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1603251204262
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1603251209845
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №9 ТП 381 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №9 ТП 381 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1603251214389
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ -10 кВ №19 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №19 ПС Каменка, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130012 1603251219460
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 1603251222400
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-10 ПС Белогорье по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-10 ПС Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 1603251227457
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-6кВ от ПС 35кВ Кимры до ТП 122 КЛ 6кВ №06 ПС 35кВ Кимры.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-6кВ от ПС 35кВ Кимры до ТП 122 КЛ 6кВ №06 ПС 35кВ Кимры. |  |  |  |  | 31070014 1603251240919
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра СТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Дм.Гора.; Произвести внеочередной осмотр СТП 10/0,4 кВ подключенных к ВЛ-10 кВ ф.16 ПС Дм.Гора с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1603251241855
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 972 Пенчино.; Произвести внеочередной осмотр КТП 972 Пенчино с целью закрытия мест возможного попадания в электроустановку животных. |  |  |  |  | 31070024 1603251301876
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово устранить выявленные замечания.; Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие усиления ветра. |  |  |  |  | 31060012 1603251306415
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №200-210, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №11-21, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №95-105.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №200-210, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №11-21, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №95-105. |  |  |  |  | 31070001 1603251330851
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 6-5 ПС 110кВ Радуга по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 6-5 ПС 110кВ Радуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025 |  |  |  |  | 32130017 1603251333489
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | В случае выявления дефектов при выполнении внеочередного осмотра КРУН 10кВ ПС 35кВ, мероприятия по их устранению включить в планы ТОиР 2025 года.; Выполнить внеочередные осмотры КРУН 10кВ ПС 35кВ на предмет выявления дефектов проходных изоляторов. |  |  |  |  | 32130016 1603251358490
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС СТК в пролетах опор №7-99 - 7-103, 7-101-1-3, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС СТК в пролетах опор №7-99 - 7-103, 7-101-1-3, с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110028 1603251413344
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Н.Кисляй, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Н.Кисляй по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 1603251421475
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-22 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-22 ПС Добрино разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 1603251439474
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Био-3-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Био-3-7 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1603251447294
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №089 ф.10-04 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №089 ф.10-04 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 1603251449404
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №26/1-№26/7 отпайка на Почеп, в пролетах опор №80-№89 ВЛ-10кВ № 15 ПС Кушалино.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Кушалино в пролетах опор №26/1-№26/7 отпайка на Почеп, в пролетах опор №80-№89 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1603251450854
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ "Приборная" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ "Приборная" и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1603251600296
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПдФедорино РП3 Княжево с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПдФедорино РП3 Княжево. |  |  |  |  | 31070001 1603251600852
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1603251600357
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №175 - №185.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №175 - №185 с целью выявления дефектов провода, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070015 1603251605920
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 61 ф.106 ПС Путевая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 1603251618310
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф1 ТП0733 Ф1024 РП103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1603251629339
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 1603251707502
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи в пролетах опор №155-№165.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи в пролетах опор №155-№165 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1603251757841
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-615 ПС Горная с целью выявления дефектов в пролете опор 75-77; По результатам проведенного осмотра ВЛ-615 ПС Горная выполнить план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080003 1603251803273
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 597 |  |  |  |  | 1000000126 1603251815087
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС Литвиново в пролетах опор № 90-100.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Литвиново в пролетах опор № 90-100 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1603251832842
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ф.629 ПС Кострома-2-РП-6 2с.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ф.669 ПС Кострома-2-РП-6 1с. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ф.629 ПС Кострома-2-РП-6 2с. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1603251856403
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-330 Л2 Ф-101 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1603251910257
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 1603251916501
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1603251955297
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №50 д.Глунцово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №50 д.Глунцово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1603252010840
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-3-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-3-11 замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1603252034264
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 224 ПС 110 кВ Журавлики.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1603252036499
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №553, ВЛ-0,4кВ ТП №1178, ВЛ-0,4кВ №1 ТП №357 Юрьевское-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП №1086.; роизвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №553, ВЛ-0,4кВ ТП №1178, ВЛ-0,4кВ №1 ТП №357 Юрьевское-2, ВЛ-0,4кВ №1 ТП №1086. |  |  |  |  | 31070024 1603252041878
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-1-1-10 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Лесное дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №1-1-1-10 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Лесное с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070004 1603252055843
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-644 ПС Цементная в пролетах опор 83-84 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 1603252109253
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-20-250 д. Вязовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 8/П-20-250 д. Вязовое. |  |  |  |  | 31100018 1603252114228
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 каб.1 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 4-Город 7 каб.1 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1603252203517
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от КВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Борки.; Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от КВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Борки. |  |  |  |  | 31070014 1603252211921
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №80-100 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №80-100 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1603252226836
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110028 1603252310345
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл.установки с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. |  |  |  |  | 32110020 1603252342339
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ-10 кВ на участке между ТП-79 и опорой №24/8.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированную КЛ на участке между ТП-79 и опорой №24/8.; Уточнить локализацию повреждений на указанной КЛ и в случае ранее указанных повреждений внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 1603252342022
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-16 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 1016-КТП 1038 ЛЭП 10кВ №10 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1603252347500
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №68-78 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово, №3-13 ВЛ 6кВ №611 ПС Нелидово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №68-78 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово, №3-13 ВЛ 6кВ №611 ПС Нелидово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1703250054904
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 088 с/о Золотая осень с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1703250108337
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на июль 2024 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Сутоки-Коммуна, ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Жирославка.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Сутоки-Коммуна,ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Жирославка с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1703250147838
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №1-40 -№1-50 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-40 -№1-50 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1703250229906
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №№1-17 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа, №№60-90 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, №№10-30 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши, №№50-70 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №№1-17 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа, №№60-90 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, №№10-30 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши, №№50-70 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1703250308905
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Верхняя Хава по всей длине с целью выявления дефектных вязок провода.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 1703250519491
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 512 ПС 330 кВ Валуйки.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 512 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1703250542523
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1072 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное с целью проверки состояния вводов в светильники уличного освещения.; При выявлении дефектов во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1072 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное внести их в график ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1703250630451
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №115 - №120 ВЛ10кВ №12 от ПС-110/35/10кВ Брусово; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №115 -№120 ВЛ10кВ №12 от ПС-110/35/10кВ Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1703250755939
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1703250800352
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 1703250930583
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4 ВЛ-10 №04 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4 ВЛ-10 №04 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1703250930891
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино. |  |  |  |  | 31070033 1703250931890
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование (вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №9 - №10 за границей охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 204 ВЛ-1008 ПС Жичицы (при необходимости). |  |  |  |  | 34080009 1703250950288
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений.; По результатам внеочередного осмотра РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний; Провести внеплановый инструктаж персоналу бригады доп.сервиса № 1 выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». |  |  |  |  | 32130030 1703251006492
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №1– №2 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 732 ул.Луговая.; Произвести выправку траверсы на опоре №1 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 732 ул.Луговая. |  |  |  |  | 31070016 1703251009923
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.8 ПС-21 РП-68 |  |  |  |  | 1000000125 1703251012111
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1703251043298
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 МТП Калинино Л-1001 ПС 35/10кВ Мытишино силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 МТП Калинино Л-1001 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 1703251047293
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Путимец нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1703251050302
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом ул. Фестивальная д.43., ВЛ 0.4 кВ ф2.1 ТП2204 Ф625 ПС Заречная. |  |  |  |  | 92029501 1703251055330
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 223 Кольцово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 223 Кольцово. |  |  |  |  | 31070024 1703251055898
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Нахимовская; По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения |  |  |  |  | 34080013 1703251109295
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1703251110114
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1703251110115
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудовани |  |  |  |  | 1000000125 1703251120112
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 659 Шепели-4.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 659 Шепели-4 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 1703251130924
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая в пролетах опор №56-№62.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая в пролетах опор №56-№62 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1703251132887
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Астапковичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Астапковвичи, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №12 - №13 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Астапковичи. |  |  |  |  | 34080005 1703251140294
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 Покровское.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 Покровское с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 1703251230927
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31120007 1703251235209
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10кВ Козлово.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. |  |  |  |  | 31070009 1703251240527
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-56 Ф1002 ПС Валуец в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1703251249343
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного выборочного верхового осмотра ВЛ 1002 ПС Демидов при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести выборочный верховой осмотр с определением состояния вязок на участке опор №137-№185 ВЛ 1002 ПС Демидов. |  |  |  |  | 34080010 1703251251256
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом 36 ул. Калинина, п. Алтухово от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП7 ф.1002 ПС Алтуховская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1703251303333
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6-10кВ ТП 604 - ТП 605 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6-10кВ ТП 604 - ТП 605 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1703251306384
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ №1 ТП-425 ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1703251332528
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ №8 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1703251334354
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№50-60.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 1703251334889
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №41-№51.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №41-№51 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1703251343901
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Пятницкое.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1703251405526
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 6 ул. Колхозная, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП61 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1703251411335
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Нов-2-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Нов-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1703251430303
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП№78(г) ул. Металлистов устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№78(г) Ф.2 ул. Металлистов с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ |  |  |  |  | 31060005 1703251434458
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролетах опор №116-№126. Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково в пролетах опор №50-№60.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролетах опор №116-№126 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково в пролетах опор №50-№60 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1703251451902
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередной инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС 110 кВ Новохоперск в случае выявления мест скопления гнездования птиц наметить мероприятия по установке дополнительных птицезащитных устройств.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-НС-7 с отпайкой на ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости на предмет выявления мест скопления гнездования птиц. |  |  |  |  | 321300 1703251452493
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ № 12 РП 53 - ТП 1841 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ № 12 РП 53 - ТП 1841 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ № 12 РП 53 - ТП 1841. |  |  |  |  | 34050019 1703251507383
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 34080001 1703251520290
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 1703251524352
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 в пролетах опор №41 - №55 и ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №3/30 - №3/45.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС 35/10 кВ №17 в пролетах опор №41 - №55 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №3/30 - №3/45 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1703251535897
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф612 в РП29 к ТП0310.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф612 РП29 к ТП0310 каб."А" |  |  |  |  | 92029501 1703251554337
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 076 д. Антоновское дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 076 д. Антоновское с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1703251602803
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№60-70.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№60-70. |  |  |  |  | 31070033 1703251603892
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф603 в РП07 к ТП2009.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф603 РП07 к ТП2009. |  |  |  |  | 92029501 1703251604338
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№80-90.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№80-90. |  |  |  |  | 31070033 1703251609893
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с письмом в УМВД России по г. Белгороду для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам проведения осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1703251614529
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 1703251615525
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1703251617296
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1703251623297
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф620 в РП50 к ТП0132.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0256 к ТП0227. |  |  |  |  | 92029501 1703251630340
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №21 ул. Попудренко от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-24 ф.129 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1703251630331
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №19 ПС 110 кВ Короча. |  |  |  |  | 32140010 1703251630524
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 18 - ТП 155 |  |  |  |  | 1000000126 1703251639088
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1703251648298
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-281 ф.102 ПС Красная Гора с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1703251705265
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обучение персонала по выявлению дефектов на КЛ-10 кВ и оформления результатов осмотра. |  |  |  |  | 32110004 1703251720353
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП0573 КЛ306 к ПС Советская.; Произвести восстановление КЛ 6кВ КЛ306 ПС Советская к ТП0573 каб."А" |  |  |  |  | 92029501 1703251725344
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-4-13 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-4-13 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1703251736307
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1703251741266
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести верховой осмотр опоры № 3/10 ВЛ 10кВ № 13 ПС Верхоценская, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150003 1703251745161
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 01 ТП 4-7 ПС Болдыревка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 01 ТП 4-7 ПС Болдыревка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 1703251758496
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Черемошное.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Черемошное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1703251800527
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Бесикино КЛ 10 №17 Зубцов.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Бесикино КЛ 10 №17 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 1703251801894
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-176 - ТП-107.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-176 - ТП-107 и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-176 - ТП-107 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1703251856468
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-339 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090018 1703251919267
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 Сквер ф.1, замечания устранить при их наличии.; Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-104 Сквер ф.1, с целью выявления падения деревьев и веток на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31060013 1703251930455
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выполнении плановых ремонтов и регламентных работ с масляными баковыми выключателями 110 кВ, производить обследование деталей электромагнитов отключения в приводах типа ШПЭ-44 на предмет физического состояния и механического износа.; Производить замену пружин сердечников электромагнитов отключения в приводах типа ШПЭ-44 при выполнении плановых ремонтов выключателей с данным типом приводов, если их срок службы составляет более 20 лет. |  |  |  |  | 310600 1703251948457
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1703251953308
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-451 Л1 Ф-1024 ПС Валуецкая в пролете опор №4-5 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090020 1703252014269
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра ТП 175, подключенной к КЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Маяк.; Провести внеочередной осмотр ТП 175, подключенной к КЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Маяк с целью выявления мест проникновения животных. |  |  |  |  | 31070014 1703252050922
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-199 Л-1 Ф-1003 ПС Трубчевская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090026 1703252122270
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 1703252144292
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС Литвиново в пролетах опор № 20-30.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Литвиново в пролетах опор № 20-30 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1703252151888
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Выгодово-1 ВЛ 10 №22 П.Городище.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Выгодово-1 ВЛ 10 №22 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1703252155895
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №28 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1703252251309
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №6/1-№6/13.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №6/1-№6/13 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1703252256903
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 6кВ №5 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 1703252345373
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ Л-632 ПС Пластмасс (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению |  |  |  |  | 34080003 1703252346301
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№80-90.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№80-90. |  |  |  |  | 31070033 1803250022925
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Долгое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Долгое и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 1803250112267
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 670 - ТП 326 |  |  |  |  | 1000000126 1803250526089
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 326 - ТП 670 |  |  |  |  | 1000000126 1803250527090
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 41 к. 24-А - ТП 1178 |  |  |  |  | 1000000126 1803250532091
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Кошелево ; ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Жуковский поселок; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Кошелево ; ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Жуковский поселок. |  |  |  |  | 31070025 1803250606908
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 21 ф.19 - РП 47 |  |  |  |  | 1000000126 1803250624092
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1803250641542
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1102 ПС Городенск в пролете опор №97-102 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1102 ПС Городенск в пролете опор №97-102 |  |  |  |  | 32110003 1803250642299
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Шеино.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Шеино разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений с внесением в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1803250644532
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№118-118/9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№118-118/9. |  |  |  |  | 31070033 1803250649926
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Нижняя Слобода по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Нижняя Слобода нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1803250728270
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 1803250751498
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Курасовка. |  |  |  |  | 32140017 1803250800531
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 5 ПС Запрудское разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 1803250813497
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР в пролётах опор №16 - 18 , произвести выправку опоры № 16 - ВЛ-10кВ №3.11.5 ПС Молотычи.; Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра |  |  |  |  | 32110027 1803250850354
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка 10 кВ АСБ 3Х240 мм² (L=525м) участка ТП 021 - РП 01 10 кВ Л 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Гагарин (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 "Объёмы и нормы испытаний электрооборудования") и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080007 1803250954299
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4/Д-21-160кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-4/Д-21-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1803251032278
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1007 ПС 110кВ Марицкая с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1803251039279
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4416 ПС 35кВ Туровка в пролетах опор №177-184 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4416 ПС 35кВ Туровка в пролетах опор №177-184 |  |  |  |  | 32110007 1803251041355
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ 497 ПС 35кВ Гриневка составить план мероприятий и график их выполнения; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 497 ПС 35кВ Гриневка,в пролетах опор №130-№135 |  |  |  |  | 32110021 1803251054356
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 329 Стрельниково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 329 Стрельниково и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 1803251057266
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская от ТП-21 до МВ ф.1010 к ПС Дубровская произвести обрезку веток на выявленных деревьях; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская от ТП-421 до МВ ф1010 к ПС Дубровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029502 1803251107334
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №542, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 1803251115162
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 30-ТП 1393 ПС 110 кВ Витаминный комбинат.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 30-ТП 1393 ПС 110 кВ Витаминный комбинат разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1803251124533
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Бессоновка |  |  |  |  | 32140003 1803251136535
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-41 Ф.603 ПС Тембр к дому ул. Крупской д.34; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-41 Ф.603 ПС Тембр |  |  |  |  | 92029510 1803251158349
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Иваниши №12 Заднее Поле, ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Ивановское-2 №21 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Иваниши №12 Заднее Поле, ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Ивановское-2 №21 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1803251202928
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику КТП "Абонент-1" о приведении своей электроустановки в соответствии с требованиями Н.Т.Д. |  |  |  |  | 31070025 1803251204932
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Выдропужск.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1803251228524
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от Р-60 до ТП-457 яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ Р-60 до ТП-457 яч.1., обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1803251244210
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 027 Рыбинское Заручье с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 027 Рыбинское Заручье. |  |  |  |  | 31070001 1803251300929
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 1803251303536
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Василево с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок.; Выполнить обследование опоры № 73 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Василево подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; По итогам внепланового обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Василево и обследования опоры № 73 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 1803251316469
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Вокзальная д.8, ВЛ ф4 ГКТП-36 ф1004 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 1803251326332
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП446(1)-ТП447(1)с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 446(1) - ТП 447(1) дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП446(1)-ТП447(1) после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП446(1)-ТП447(1) о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 1803251330392
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Рамейково №03 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Рамейково №03 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 1803251441532
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №32-№42.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №32-№42 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1803251458460
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 1803251508534
76, Ярославская область | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Некрасово устранить выявленные дефекты; Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ |  |  |  |  | 901238 1803251518003
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес ПАО "Россети", которое обслуживает ТП-776, письмо о необходимости эксплуатировать электроустановку в соответствие с требованиями ПТЭ. |  |  |  |  | 1000000140 1803251535023
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово в пролетах опор №16-№24.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово в пролетах опор №16-№24 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1803251620479
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г. Клинцы ул. Полевая, ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП26 фГород-1 ПС Клинцовская. |  |  |  |  | 92029504 1803251626336
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок в ТП КЛ-6кВ ТП-749 1сек.ш. - ТП-775 1сек.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-749 1сек.ш. - ТП-775 1сек.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-749 1сек.ш. - ТП-775 1сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1803251659470
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости, спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №2 КТП 324 ВЛ №9 ПС Селезневская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 324 ВЛ №9 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 1803251707163
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-9-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-9-5 и внести их в план работы Кромского РЭС |  |  |  |  | 31100011 1803251734287
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Кошелево; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Кошелево |  |  |  |  | 31070025 1803251815936
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репяховка.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1803251831543
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище, ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Н. Таволжанка, ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1803251838541
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-282 Л1 Ф-103 ПС Смолевичи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1803251920271
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 21 ф. 19 - РП 47 |  |  |  |  | 1000000126 1803252010093
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 221 Симоново.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 221 Симоново. |  |  |  |  | 31070024 1803252011940
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП 1050 Полевая м/пункт в пролетах опор 1-7 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 1050 Полевая м/пункт, в пролетах опор 1-7 |  |  |  |  | 32110016 1803252034357
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143 (Чубуково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143 (Чубуково). |  |  |  |  | 34050017 1803252038376
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ РП-1 яч.5 до ТП-32 яч.5 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ РП-1 яч.5 до ТП-32 яч.5 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1803252057211
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-4 ПС Покровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-4 ПС Покровская по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. |  |  |  |  | 31100018 1803252100257
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №166 ПС Новоусманская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотраВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №166 ПС Новоусманская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1803252146499
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Альш-21-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Альш-21-7 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1803252210310
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ П3(3) КТП 964 СНТ Металлург-2 произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ П3(3) КТП 964 СНТ Металлург-2, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 1803252250212
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-9-2(Саб-5-3) по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-9-2(Саб-5-3) нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1903250004313
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф610 в РП04 к ТП0241.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0002 к ТП0229 |  |  |  |  | 92029501 1903250015347
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца управляющей компании о необходимости обследования ВРУ дома 1А ул.Мира п.Солнечный на предмет нарушения изоляции от пожара. |  |  |  |  | 32110018 1903250028358
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-911 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-911 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. |  |  |  |  | 31060003 1903250242471
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | [8 empty] | 340900 1903250422272
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обучение персонала по выявлению дефектов на КЛ-10 кВ и оформления результатов осмотра. |  |  |  |  | 32110004 1903250640359
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 1903250646300
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок в КЛ-6кВ ТП-47 1 сек. ш - ТП-783 2 сек.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-47 1 сек. ш - ТП-783 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок Кл-6 кВ КЛ-6кВ ТП-47 1 сек. ш - ТП-783 2 сек.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1903250728472
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор№123-133 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино, №6-5-6-15 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №123-133 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино, №6-5-6-15 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1903250759477
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра линейных разъединителей установленных на опорах ВЛ-10кВ № 14 ПС Глазково.; Произвести внеочередной осмотр линейных разъединителей установленных на опорах ВЛ-10кВ № 14 ПС Глазково с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1903250943934
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Исаково-1 ВЛ 10 №24 Зубцов, ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Боброво-1 ВЛ 10 №24 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Исаково-1 ВЛ 10 №24 Зубцов, ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Боброво-1 ВЛ 10 №24 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 1903250956931
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 14 - РП 48 |  |  |  |  | 1000000126 1903251003094
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-152 Л3 Ф-1002 ПС Погар в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090019 1903251022276
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в филиал "Тулэнерго" о проведении осмотра оборудования ячейки фидера №46 (2СШ 10 кВ) ПС №145 Октябрьская |  |  |  |  | 1000000126 1903251035095
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 1903251132465
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Голениха; ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Уразово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Голениха; ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Уразово. |  |  |  |  | 31070025 1903251205473
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Талица с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; Выполнить обследование опоры № 25 ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Талица подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; По результатам обследования опоры № 25 и внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Талица устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1903251242461
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 ПС Стоянцы в пролётах опор №145 - №155.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС Стоянцы в пролётах опор №145 - №155 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1903251247474
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 1903251256377
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию ТП 661 с целью своевременного выявления и устранения дефектов.; Устранить места проникновения животных птиц в ТП 661. |  |  |  |  | 34050019 1903251321393
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф4 ТП3114 Ф606 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1903251327350
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарница в пролетах опор №41 - №51.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарница в пролетах опор №41 - №51 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 1903251339475
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.; По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС Нея обнаруженные дефекты устранить. |  |  |  |  | 31060019 1903251348466
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10 №1 от ПС Промышленная яч.4.5 до РП4н яч.16 |  |  |  |  | 32140002 1903251352538
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 6 ул. Батова, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1903251400342
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская в пролете опор №7.4.19-7.4.20 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090022 1903251413280
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-348 на р-н ул. Свердлова, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-348 на р-н ул. Свердлова устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1903251415473
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №3-30 -№3-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №400-410 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково на предмет наличия дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №3-30 -№3-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №400-410 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1903251429944
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В случае выявления в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1017 ПС 110кВ Всходы дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1017 ПС 110кВ Всходы силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ в пролете опор №118 - 119 ВЛ 10кВ №1017 ПС 110кВ Всходы за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 34080025 1903251441302
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Г-3-15 от ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Г-3-15 от ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Гостомль и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1903251457289
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Лесхоз произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ Лесхоз |  |  |  |  | 31120018 1903251459214
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП-340 |  |  |  |  | 1000000125 1903251504116
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №137 - №142 ВЛ10кВ №12 от ПС-110/35/10кВ Брусово; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №137 -№142 ВЛ10кВ №12 от ПС-110/35/10кВ Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1903251510476
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф3 ТП-23 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1903251515372
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам обследования ТП №154 устранить выявленные замечания.; Провести осмотр с применением ТВК на ТП №154 с целью выявления ослабления контактных соединений. |  |  |  |  | 31060027 1903251520462
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 188 на пилораму, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 188 на пилораму, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 1903251534459
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №082 вынести перекидки к домам на угол зданий из под ската крыш.; Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП №082 силами ИТР на наличие перекидок к зданиям расположенных под скатами крыш. |  |  |  |  | 31060025 1903251537463
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1903251540281
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Губкина 48 СЭС ввод 1 ТП 531 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Губкина 48 СЭС ввод 1 ТП 531 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1903251543485
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-29 ПС Нея выявленные замечания устранить.; Провести внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-29 ПС Нея с целью выявления дефектов вязок. |  |  |  |  | 31060019 1903251547467
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 191 ВЛ №38 ПС №5, обратив внимание на стрелу провеса проводов.; Произвести перетяжку проводов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 191 ВЛ №38 ПС №5 в пролете опор № 21 - № 22. |  |  |  |  | 31150001 1903251555164
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1903251615341
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-191 яч.10 до ТП-54 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-191 яч.10 до ТП-54 яч.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1903251619215
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 109 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1903251621539
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС Кесьма в пролетах опор №48-58.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Кесьма в пролетах опор №48-58 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1903251622935
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Н.Шанга, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Н.Шанга устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 31060027 1903251624464
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №48-№58.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово в пролетах опор №48-№58 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1903251652462
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка на ВЛ-10кВ фид №10 от ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №43-53.; Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ фид №10 от ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №43-53 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1903251701933
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-602 ПС Бытошская в пролетах опор 21-22 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 1903251712273
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести измерение сопротивления силовых кабелей 10 кВ от ПС 110/10/10 кВ «Университетская» |  |  |  |  | 31120013 1903251722213
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1903251730348
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Березовец с целью выявления деревьев веток, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ после прохождения атмосферного фронта с усилением ветра.; Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Березовец . |  |  |  |  | 31060010 1903251746460
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5072 Л2 Ф-104 ПС Чуровичи по всей длине. |  |  |  |  | 34090012 1903251750274
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | вести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-3-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-3-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1903251750314
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№30-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№30-40. |  |  |  |  | 31070033 1903251825937
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование (вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №1-3 - №3-1 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1025 ВЛ-1001 ПС Верховье (при необходимости). |  |  |  |  | 34080002 1903251910303
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №123 - №133.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №123 - №133 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 1903251916461
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1903251931380
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-6-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП Х-6-8 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1903251936282
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП-367 яч.2 до ТП-826 яч.6. , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВТП-367 яч.2 до ТП-826 яч.6. обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1903251955216
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ № 14 РП 25 - ПС Чайка с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ РП 25 - ПС Чайка дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ № 14 РП 25 - ПС Чайка. |  |  |  |  | 34050019 1903252000382
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 1903252006537
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | По результатам внеочередного обследование опоры №2-4 и ответвления к жилому дому, подключенному от опоры №2-4 по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2-03 ПС 35 кВ Ольховатка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов, при их наличии.; Произвести внеочередное обследование опоры №2-4 и ответвления к жилому дому, подключенному от опоры №2-4 по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2-03 ПС 35 кВ Ольховатка на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть в результате падения на провода ответвления ветки дерева, при ее спиливании сторонними лицами.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130019 1903252031503
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 19 - ТП 1304 |  |  |  |  | 1000000126 1903252120096
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 1903252131378
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ №5/Сер-2-250; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ №5/Сер-2-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1903252201279
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. |  |  |  |  | 32140021 1903252333544
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Большая Троица.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Большая Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2003250022540
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6-10 кВ КЛ 6-10 кВ ТП 823 сек. 1 - ТП 824 сек. 1 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6-10 кВ КЛ 6-10 кВ КЛ 6-10 кВ ТП 823 сек. 1 - ТП 824 сек. 1 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6-10 кВ ТП 823 сек. 1 - ТП 824 сек. 1 |  |  |  |  | 34050019 2003250310381
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок в КЛ-10 кВ ТП-108 1 с.ш. - ТП-742 2 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 1 с.ш. - ТП-742 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-108 1 с.ш. - ТП-742 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2003250443474
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №21 - №31.; Выполнить внеплановый выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Вега в пролетах опор №21 - №31 с целью выявления дефектов изоляторов. |  |  |  |  | 31070015 2003250620946
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить письмо собственнику ПС Коммунар о содержании его эл.установки в соответствие с НТД. |  |  |  |  | 32110010 2003250751360
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролетах опор №200 - №210.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролетах опор №200 - №210 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 2003250917947
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 29-ТП 417 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6кВ РП 29-ТП 417 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2003250926545
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 2003250930538
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №22 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№300-305.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №22 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№300-305. |  |  |  |  | 31070033 2003250940938
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП подключенных от ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма.; Произвести внеочередной осмотр трансформаторных подстанций с целью выявления наличия дефектов, подключенных от ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма. |  |  |  |  | 31070002 2003251018466
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии ЛР 10 кВ на ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков.; Произвести осмотр ЛР 10 кВ на ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2003251024941
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 6 ул. Садовая, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4 ф.1015 ПС Брасовская Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2003251101345
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Черемошное - Октябрьская.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Черемошное - Октябрьская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2003251155573
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-220 ПС 35 кВ А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-220 ПС 35 кВ А.Донская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2003251225504
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-99 Л2 Ф-603 ПС Ущерпье с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2003251247275
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 2 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 2003251257351
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 2003251339546
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Авт-704-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Авт-704-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2003251430320
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | внести в план работ мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре КВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Заозерная; выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Заозерная для выявления возможных дефектов, способствующих возникновению аварийных ситуаций, в т.ч.-мест массового скопления птиц |  |  |  |  | 31070013 2003251441487
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 в пролетах опор №5-№6 на предмет наличия ДКР в охранной зоне. При необходимости запланировать расчистку или расширение трассы ВЛ. |  |  |  |  | 1000000126 2003251527097
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-18 Ф.124 ПС Луговая к дому ул. Буденного д.8; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-18 Ф.124 ПС Луговая |  |  |  |  | 92029510 2003251712352
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2003251836547
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включитьв график технического обслуживания и ремонта ТП-1800-ТП-620,КЛ-6кВ ТП-596-ТП-1689,КЛ-6кВ ТП-597-ТП-1925 |  |  |  |  | 1000000125 2003251845117
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП-596 |  |  |  |  | 1000000125 2003251845118
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №58-№68.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №58-№68 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2003251854943
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-526 яч1 до ТП-532 яч4 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ТП-526 яч1 до ТП-532 яч4, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2003251916217
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС Молоково в пролетах опор №(3-1)-(3-6).; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Молоково в пролетах опор №(3-1)-(3-6) с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2003252037942
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в объёме по согласованию с МО РФ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2003252131559
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По итогам осмотра,составить план мероприятий; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП 4118 4/100, на предмет динамического воздействия на опоры № 13 и № 17 |  |  |  |  | 32110021 2003252148361
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №03 ПС 35кВ №4 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №03 ПС 35кВ №4 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2003252229519
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-03-20 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.10106 ПС Дубровская от ТП-51 до МВ ф.1006 к ПС Дубровская произвести обрезку веток на выявленных деревьях; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1006 ПС Дубровская от ТП-51 до МВ ф1006 к ПС Дубровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029502 2003252253346
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 2103250521506
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Борисоглебск-Грибановка №2 по всей протяженности, на предмет выявления дефектов угрожающих отключению ВЛ.; Выполнить замену дефектных изоляторов фазы "В" на опоре №2 ВЛ 110 кВ Борисоглебск-Грибановка №2.; Выполнить установку ПЗУ на опорах № 2-6 ВЛ 110 кВ Борисоглебск-Грибановка №2.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Борисоглебск-Грибановка №2 в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП. |  |  |  |  | 321300 2103250632505
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по согласованию с МО РФ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2103250712554
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Уколово.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Уколово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 2103250727548
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ В.Дубрава. |  |  |  |  | 32140004 2103250744549
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю о приведении оборудования в соответствие с н.т.д., назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев. |  |  |  |  | 31070024 2103250747948
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110006 2103250910570
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №160 Коммунар школа ф.2, при осмотре обратить внимание на наличие деревьев, угрожающих падением на провода, стрел провиса проводов.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №160 Коммунар школа ф.2 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 2103250938478
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в адрес владельца ТП 136П по факту отключения. |  |  |  |  | 34080004 2103250940342
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления, угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролёте опор №201- №202 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 2103250940304
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 6 КТП 706 ПС 35 кВ Комсомолец |  |  |  |  | 32140003 2103251024570
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110011 2103251030572
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1191--ТП-1334 |  |  |  |  | 1000000125 2103251043119
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-3 КТП-156 Ф-1007 ПС Центральная в пролёте опор № 4-5, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090017 2103251045282
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 139 Овчух по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 139 Овчух и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2103251056281
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово.; Выполнить ремонт кабельной вставки 10кВ ввод в ЗТП 715 и восстановить схему нормального режима ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2103251056550
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Медведица на предмет повреждения изоляции.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Медведица выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 2103251139479
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП2136 Ф616 РП31 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2103251317353
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 65-ТП 68 каб.А ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 65-ТП 68 каб.А ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2103251327551
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ РП 65-Город 18 каб.1 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2103251327552
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2103251340165
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №116-№126.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №116-№126 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2103251346492
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 83-Город 1 ПС 110 кВ Западная.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 83-Город 1 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2103251352555
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 948-Город 4 каб.А ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 948-Город 4 каб.А ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2103251353553
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа проходного изолятора фазы "А" к КТП 47 ф.107 ПС Стародуб. |  |  |  |  | 92029508 2103251404356
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 36 ул. Советская, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП28 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2103251440355
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2103251455469
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Дон с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 2103251500520
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Перетяжка проводов в пр. оп. №6А2-6А3 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-20 Ф-604 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 2103251525358
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140015 2103251527569
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 527 ПС 35кВ М.Троица |  |  |  |  | 32140015 2103251528568
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 576 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 576 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2103251534514
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка. |  |  |  |  | 32140005 2103251535571
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 406.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 406. |  |  |  |  | 31070024 2103251616482
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Альш-23-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Альш-23-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2103251654321
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 с целью проверки надёжности затяжки проводов спусков к приборам учёта потребителей.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 445 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 внести их в график ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2103251750507
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 627 ПС 35 кВ Б.Алабухи .; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 627 ПС 35 кВ Б.Алабухи разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2103251932510
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Зиново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Зиново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2103252000391
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП0462 Ф603 ПС Городская. |  |  |  |  | 92029501 2103252003357
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2103252006471
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130016 2103252043543
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-113 Ф-1006 ПС Салтановская в пролёте опор № 7-8, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090017 2103252144283
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КЛ 10 кВ яч.6 - КТП 601 РП 10 кВ Ближняя Игуменка |  |  |  |  | 32140003 2103252147566
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Пищепром. |  |  |  |  | 32140003 2103252147567
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2103252214305
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТПН-7 /Кру-15-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТПН-7 /Кру-15-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 2103252300280
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6 кВ ТП-96 РУ-6кВ в сторону Т-2.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-96 РУ-6кВ в сторону Т-2 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-96 РУ-6кВ в сторону Т-2 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2203250030475
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-466 "8-е Марта" в месте возгорания на предмет повреждения оборудования Филиала.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№2 от ТП-466 "8-е Марта" выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 2203250438480
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 2203250524521
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 2203250558513
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП-174 яч.1 до ТП-165 яч.2 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ ТП-174 яч.1 до ТП-165 яч.2, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2203250630218
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 1121 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2203250737575
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП14 Ф612 к ТП3172.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3081 к ТП3086. |  |  |  |  | 92029501 2203250823365
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 686 - ТП 1354 |  |  |  |  | 1000000126 2203250902098
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Ку-7-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Ку-7-11 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2203250907288
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-63(ф.32)--ТП-1344; ТП-1344(ф.32)--ТП-1536 |  |  |  |  | 1000000125 2203250920120
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку проводов ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-80 Ф-624 ПС Любохна в пролёте опор №11-12. |  |  |  |  | 34090006 2203250930278
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская от опоры к дому ул. З.Космодемьянской д. 5, вследствие сильных ветровых нагрузок; Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП-21 ф.1010 ПС Дубровская от опоры к дому ул. З.Космодемьянской д. 5, вследствие сильных ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 92029502 2203251017371
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ЗТП 10/0,4кВ №044.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ЗТП 10/0,4кВ №044 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2203251051283
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-127 КВЛ-604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятия в планы работ.; Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-30 - ТП-127 КВЛ-604 ПС 110/35/6кВ Индустриальная, с учетом количества установленных соединительных муфт. |  |  |  |  | 34080005 2203251058309
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №85-95 ВЛ 10кВ №01 ПС Каденка дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №85-95 ВЛ 10кВ №01 ПС Каденка, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2203251102470
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №55-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №55-65. |  |  |  |  | 31070033 2203251102945
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода в пролете опор №19 - №20 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080020 2203251107311
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №57-№64. Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №97-№104.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №57-№64 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2203251114467
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 2203251115362
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-20 ПС Р Брод по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-20 ПС Р Брод и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2203251117332
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2203251129166
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2203251135390
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Городня в пролетах опор №116-№126.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Городня в пролетах опор №116-№126 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2203251146483
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Роговатое. |  |  |  |  | 32140002 2203251156565
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ «ИП Веселов», с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. |  |  |  |  | 31070002 2203251225481
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо главному инженеру АО "Тверьгорэлектро" о необходимости приведения принадлежащего оборудования в исправное состояние. |  |  |  |  | 31070033 2203251237949
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 055 ПС Ендовище по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 055 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130029 2203251253515
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №117-№127, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №90-№100.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №117-№127, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №90-№100 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2203251312464
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-9--ТП-1702 Ф.31 |  |  |  |  | 1000000125 2203251335121
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№1/В1-6-160 н.п.Мичуринский по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№1/В1-6-160 н.п.Мичуринский нарушений. |  |  |  |  | 31100002 2203251404305
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10кВ Красное Знамя.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10кВ Красное Знамя для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2203251405529
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролетах опор №36-№48.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор в пролетах опор №22-№32 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2203251431953
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Крутояр в пролете опор №24-25. |  |  |  |  | 34090025 2203251436289
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 350.5 от ПС Фентисово, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 350.5 в пролете опор 89-94 , на предмет гнездования птиц. |  |  |  |  | 32110018 2203251438363
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140011 2203251523556
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор №55-56 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090017 2203251528284
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Сахарово в пролетах опор №5-№15.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Сахарово в пролетах опор №5-№15 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2203251602952
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Любавичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №17 - №18 за границей охранной зоны ВЛ-1006 ПС Любавичи (при необходимости).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Любавичи, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080009 2203251611306
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-85, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса.; Направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-85 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2203251626476
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф6 ТП40 фГород-1 ПС Клинцовская на фасаде ввода в дом ул. Гражданская, д. 10.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф6 ТП40 фГород-1 ПС Клинцовская. |  |  |  |  | 92029504 2203251638366
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Верханово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Верханово. |  |  |  |  | 31070025 2203251656954
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№1/НЖ-15-160 д.Хива по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№1/НЖ-15-160 д.Хива нарушений. |  |  |  |  | 31100002 2203251709328
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 205 в пролете опор №4-9 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 205 в пролете опор №4-9. |  |  |  |  | 32110004 2203251719367
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул.Урицкого 124 от ВЛ ф7 ЗТП-2 ф.1017 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 2203251720354
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 315 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 315 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2203251725516
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Паньково-2 д/сад №08 Старица.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Паньково-2 д/сад №08 Старица. |  |  |  |  | 31070033 2203251730950
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка. |  |  |  |  | 32140015 2203251733564
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 304 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 304 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2203251800557
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №718 ПС 35 кВ Б.Алабухи на предмет наличия деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №718 ПС 35 кВ Б.Алабухи от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №11-12. |  |  |  |  | 32130010 2203251816511
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3_Кул-5-31 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3_Кул-5-31 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2203251931323
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Холодное. |  |  |  |  | 32140012 2203251941563
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 398 ПС 35 кВ М.Покровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 398 ПС 35 кВ М.Покровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2203251955517
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1007, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1007, на предмет динамического воздействия на опоры № 11 и №13 |  |  |  |  | 32110018 2203252010364
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ограждения ПС 110кВ Всходы с целью выявления мест возможного доступа животных на ОРУ-110кВ и ОРУ-35кВ.; Издать распорядительный документ по СПС с описанием причин отказа привода СМВ 110кВ на ПС 110кВ Ивано-Гудино, с требованием выполнения проверки сопротивления изоляции обмоток двигателей заводки пружин привода выключателей типа ВМТ-110Б-25/1250 с приводом ППРК-1400 со сроком эксплуатации более 30 лет, при выполнении ТО привода.; При выявлении в ходе осмотра ограждения ПС 110кВ Всходы дефектов, составить план мероприятий по их устранению с назначением сроков устранения и ответственных лиц. |  |  |  |  | 340800 2203252048310
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-20-20 ПС Студенческая на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-20-20 ПС Студенческая разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4кВ №1 ТП-20-20 ПС Студенческая от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №9-10. |  |  |  |  | 32130032 2203252126522
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ фид.№5 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Малоархангельская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 2203252144317
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф622 в РП35 к ТП2217.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2217 к ТП2313. |  |  |  |  | 92029501 2203252150368
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №100 ПС Радуга по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №100 ПС Радуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2203252155508
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-03-22 | 2025-03-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ0,4 №1 от 134, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП134 |  |  |  |  | 32110018 2203252227365
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1004 ПС Ольша; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС Ольша , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 2303250747307
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 08 Дёминский ПС Шашково; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2303250758386
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Сверчково письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки ТП №504П- СНТ "Колос" |  |  |  |  | 34080007 2303250803312
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №86 - №90 ВЛ10кВ №03 от ПС-35/10кВ Молдино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №86- №90 ВЛ10кВ №03 от ПС-35/10кВ Молдино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2303250807956
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 37 ул. Минская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.12 КТП45 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2303250838360
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Премиум о приведении потребительского оборудования ТП-1-21 ВЛ 10кВ № 1 ПС Воля, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2303250859509
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 59 ф.124 ПС Луговая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 2303250903359
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2261 от п/ст "Боброво" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2261 от п/ст "Боброво". |  |  |  |  | 32110001 2303250909368
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 143 Круглица по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 143 Круглица и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2303250928292
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1357 - ТП 333 |  |  |  |  | 1000000126 2303250950099
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Проработать информацию через администрацию Сковородневского сельского совета об опасности поражения электрическим током. |  |  |  |  | 32110029 2303250959369
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 171 (Кадищи деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 171 (Кадищи деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 2303251000399
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести верховой осмотр с определением состояния вязок на участке опор №201-№202 ВЛ-1006 ПС Любавичи. |  |  |  |  | 34080009 2303251018308
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №82 - №92.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №82 - №92 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2303251030951
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-922-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Пищ-922-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2303251053326
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 18-ТП 388 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 18-ТП 388 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2303251059558
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2303251059350
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ0,4 №3 от 1195, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ0,4 №3 от ТП1195 |  |  |  |  | 32110018 2303251100366
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №375 ПС 35кВ Бурцевка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.; Произвести осмотр ВЛ -10кВ №375 ПС Бурцевка от опоры № 147-184 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32110024 2303251120370
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП139 "Коптево, н/д" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП139 "Коптево, н/д" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2303251126285
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перезаделку прикалывающего зажима на вводе в дом ул. Маяковского д.12, п. Комаричи, КВЛ 0.4 кВ ф1,1 ТП19 ф.1010 ПС Комаричская. |  |  |  |  | 92029511 2303251148361
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №129 ул. Некрасова от ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-13 ф.113 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2303251209364
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №078; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-10/0,4кВ №078 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2303251230988
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Искробол ПС 35/10кВ Гузицино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Масликову А.Э. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести осмотр ВЛ 10кВ №2 Искробол ПС 35/10кВ Гузицино на наличие изоляционных колпачков с истекшим сроком эксплуатации. |  |  |  |  | 34050010 2303251232394
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №16/1-№16/13.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №16/1-№16/13 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2303251301463
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2303251335385
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-2-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Южн-2-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2303251338331
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ЗТП-8 Ф-105 ПС Вышков в пролете опор №16-17. |  |  |  |  | 34090018 2303251402277
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода РП-50 |  |  |  |  | 1000000125 2303251423122
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №23-1-№23-14.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №23-1-№23-14 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2303251443468
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1-ТП 113 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ ТП 1-ТП 113 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2303251444560
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 40-ТП 175 ПС 110 кВ Белгород.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 40-ТП 525 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 40-ТП 175 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 40-ТП 525 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2303251445561
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Комсомолец |  |  |  |  | 32140003 2303251500562
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в объёме по согласованию с МО РФ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2303251510631
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 2303251529594
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2303251600574
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-232 Ф-1014 ПС Жуковская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090008 2303251626285
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Кренево с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ.; Выполнить обследование опоры №19 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Кренево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №19 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Кренево. |  |  |  |  | 31060009 2303251701477
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2303251718576
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Водохранилище.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2303251730572
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 606 ПС 110 кВ Грибановка .; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 606 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2303251739512
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Василево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ.; По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Василево устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2303251754482
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 2303251825371
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 704 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 704 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2303251852518
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 2303251919372
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ЛР10кВ по ВЛ10кВ 423.02 ПС Безлесная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ЛР10кВ по ВЛ10кВ 423.02 ПС Безлесная |  |  |  |  | 32110016 2303252146373
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 617 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2303252246579
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-23 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-878 устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП-878 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. |  |  |  |  | 31060003 2303252306481
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС Верховье по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС Верховье и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2403250025333
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования "кабеля от ТП 88 до ТП 68 КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабеля от ТП 88 до ТП 68 КЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Волга. |  |  |  |  | 31070014 2403250253963
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного обследования опор №16,17 и проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2-09 ПС 35 кВ Караяшник запланировать мероприятия по устранению выявленных замечаний, при наличии таковых.; Произвести внеочередное обследование опор №16,17 и проводов в пролете опор №16-17 по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2-09 ПС 35 кВ Караяшник на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть после падения на ВЛ обломков БПЛА в пролете опор №16-17. |  |  |  |  | 32130019 2403250606523
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам обследования опор №191, 192, 193, 194 ВЛ-10-3 ПС Коротояк в случае выявления замечаний наметить мероприятия по их устранению.; Провести обследование подверженных одностороннему тяжению опор №191, 192, 193, 194 ВЛ-10-3 ПС Коротояк; Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130020 2403250801524
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ ТП42 ф. 1005 ПС Севская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029512 2403250817363
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 6 ул. Кирова, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП28 ф.1005 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2403250836362
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 2403250910552
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 2403250916531
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110011 2403250925574
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Дальнее ВЛ 10 №17 Кн.Горы.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Дальнее ВЛ 10 №17 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 2403250952958
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2403251026577
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф. 13 п/с №10 в пролетах опор №35- №45.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф. 13 п/с №10 в пролетах опор №35- №45 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2403251049570
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-3-22 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Звяг-3-22 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2403251055334
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1087, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1087, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2403251059374
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 083 Медведково-1 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 083 Медведково-1 ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" неисправности. |  |  |  |  | 34050018 2403251100395
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №12 - №13 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 725 Грязенять. |  |  |  |  | 34080005 2403251102315
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 118 ПС 35 кВ Никольское. |  |  |  |  | 32140003 2403251105587
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №18-28, ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №157-167.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №18-28, ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №157-167. |  |  |  |  | 31070001 2403251141971
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня. |  |  |  |  | 32140003 2403251145586
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 14 ф.602 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 2403251150369
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140005 2403251201578
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №122 - №124 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 2403251202313
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3 ф106 ПС Гордеевская.; Произвести восстановление ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП3 ф106 ПС Гордеевская. |  |  |  |  | 92029504 2403251203367
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Микулино проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №225 - №225/1 ВЛ-1003 ПС Микулино; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Микулино разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080009 2403251205317
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Рогачёвка по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС Рогачёвка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 2403251223526
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №49-59 КВЛ 10кВ №22 ПС Монино, №16-26 ВЛ 10кВ №05 ПС Монино, №249-259 ВЛ 10кВ №13 ПС Ковалево, №32-42 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы, №108-118 КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №49-59 КВЛ 10кВ №22 ПС Монино, №16-26 ВЛ 10кВ №05 ПС Монино, №249-259 ВЛ 10кВ №13 ПС Ковалево, №32-42 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы, №108-118 КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2403251230975
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2403251230318
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №145-№146 ВЛ 35кВ Михайловская-Чепли, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Михайловская-Чепли, выявленные дефекты внести в журнал дефектов ВЛ с назначением ответственных лиц и сроков их устранения.; Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 35кВ Михайловская-Чепли проходящих по лесистой местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. |  |  |  |  | 340800 2403251231316
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-54-ТП-1485 (ф.24) |  |  |  |  | 1000000125 2403251237129
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 35/10 кВ Вачково при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор № 164-165 за границей охранной зоны ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Вачково произвести их вырубку.; Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10 кВ Вачково проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 2403251245319
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС Ст.Село, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №5-26 - №5-27 за границей охранной зоны ВЛ-1002 ПС Ст.Село (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС Ст.Село, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080011 2403251245291
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-1-08 ПС Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-1-08 ПС Райновская в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2403251248525
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС Лоино, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №А45 - №А46 за границей охранной зоны ВЛ 1003 ПС Лоино (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС Лоино, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 2403251248320
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.105 ПС 35/10 кВ Каташин в пролете опор №11-12. |  |  |  |  | 34090018 2403251301295
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 2403251304287
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1023 ПС Селищанская в пролете опор №27-28. |  |  |  |  | 34090020 2403251307296
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №13-№14 ВЛ-6кВ ТП 549 -ТП 845. |  |  |  |  | 34080001 2403251311321
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ 6 кВ ТП995 -ТП 163. |  |  |  |  | 34080001 2403251315323
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1008 ПС Коробец, проходящей по лесистой местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам осмотра ВЛ-1008 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 2403251315351
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 2403251316324
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №110-130 ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино, №150-170 ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, №200-220 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, №90-110 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, №130-160 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Жарки дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №110-130 ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино, №150-170 ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, №200-220 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, №90-110 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, №130-160 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2403251320976
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Демидов проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 87-91 ВЛ 1003 ПС Демидов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС Демидов разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 2403251324325
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2403251325352
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления, угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролёте опор №2-65 - №2-66 ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080020 2403251327336
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 6 кв ТП 193-ТП 192 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний; Провести внеочередной ИТР осмотр ВЛ6 кВ ТП 193-ТП 192 с целью выявления дефектов крепления штыревой изоляции. |  |  |  |  | 34080001 2403251329339
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№100-110.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№100-110. |  |  |  |  | 31070033 2403251330959
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр состояния крепления изоляторов на участке опор №175-№178 ВЛ 1006 ПС Заборье |  |  |  |  | 34080010 2403251331328
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 110 кВ Цементная-Литейная с отпайками в пролетах опор № 40-80, с целью обнаружения угрожающих деревьев.; По результатам обхода ВЛ 110 кВ Цементная-Литейная с отпайками, при обнаружения угрожающих деревьев принять меры по их спилу. |  |  |  |  | 340900 2403251332286
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №55 - №56 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Турки. |  |  |  |  | 34080019 2403251332314
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 367 – ТП 265 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2403251333329
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №144 - №145 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово. |  |  |  |  | 34080019 2403251334327
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №250-260 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №4-1 -№4-10 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь, в пролете опор №1-90 -№1-100 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №250-260 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №4-1 -№4-10 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь, в пролете опор №1-90 -№1-100 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2403251334977
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 060 ВЛ 0,4кВ №4.; По результатам проведенного осмотра ТП 060 ВЛ 0,4кВ №4 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения |  |  |  |  | 34080004 2403251338353
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Верхопенье. |  |  |  |  | 32140017 2403251342590
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 601 ПС Гнездово, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №42 - №43 за границей охранной зоны ВЛ 601 ПС Гнездово (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 601 ПС Гнездово, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 2403251343330
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№25-30.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№25-30. |  |  |  |  | 31070033 2403251343960
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС Ольша, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №99 - №100 за границей охранной зоны ВЛ 1001 ПС Ольша (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС Ольша, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 2403251350340
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра приводов выключателей 110 на ПС 110 кВ Центральная, выявленные замечания устранить.; Произвести внеплановый осмотр приводов выключателей 110 на ПС 110 кВ Центральная на предмет соответствия регулировок нормативным значениям. |  |  |  |  | 340900 2403251355291
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №52 - №56 ВЛ 35кВ Хиславичи-Городище, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при проведении внеочередного ИТР осмотра.; По результатам внеочередного осмотра участка от опоры №30 до опоры №60 ВЛ 35кВ Хиславичи-Городище, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести внеочередной ИТР осмотр участка от опоры №30 до опоры №60 ВЛ 35кВ Хиславичи-Городище с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. |  |  |  |  | 340800 2403251357322
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №74-74/4.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №74-74/4. |  |  |  |  | 31070033 2403251359961
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№55-60.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№55-60. |  |  |  |  | 31070033 2403251425962
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-214 Ф-104 ПС Вышков в пролете опор №10-11. |  |  |  |  | 34090018 2403251430297
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №141-№151.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №141-№151 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2403251435968
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 5 ТП 67 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 2403251435370
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.103 ПС Смолевичи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 2403251438288
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Ивайтенки в пролете опор №24-25. |  |  |  |  | 34090027 2403251440290
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2403251448354
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 539 ВЛ 1005 ПС Демидов. |  |  |  |  | 34080010 2403251456331
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1005 ПС Аполье , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №М7 - №М8 за границей охранной зоны ВЛ 1005 ПС Аполье (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 ПС Аполье , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 2403251500332
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка на ВЛ-10кВ фид №10 от ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №58-66; Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ фид №10 от ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №58-66 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2403251511957
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 337 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 337 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 2403251512355
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №1 - №2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 311 Астапковичи. |  |  |  |  | 34080005 2403251514358
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-3--№4-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 323 ВЛ 1004 ПС Свистовичи |  |  |  |  | 34080010 2403251514333
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №15А - ввод в ж/дом №8 3-й Смоленский пер. ВЛ-0,4кВ Л-2 1-й Смоленский пер. от ТП-6. |  |  |  |  | 34080005 2403251520359
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №182-№192.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №182-№192 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2403251525969
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№3/1-3/8.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№3/1-3/8. |  |  |  |  | 31070033 2403251530964
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Торопец - Бор с целью выявления наличия дефектов.; Устранить выявленные дефекты, в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Торопец - Бор. |  |  |  |  | 310700 2403251538972
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3_Кул-5-31 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3_Кул-5-31 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2403251549335
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить заявление в ОМВД России по Губкинскому району о привидении в непригодность объектов энергетики.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Кретово. |  |  |  |  | 32140004 2403251600585
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №168 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №168 ПС 110 кВ Химзавод. |  |  |  |  | 32140005 2403251603592
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №25-№26, №46-№47 ВЛ 35кВ Селезни-Заозерье, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35кВ Селезни-Заозерье, выявленные дефекты внести в журнал дефектов ВЛ с назначением ответственных лиц и сроков их устранения.; Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 35кВ Селезни-Заозерье проходящих по лесистой местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. |  |  |  |  | 340800 2403251608349
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1008 ПС Каспля, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №108 - №109 за границей охранной зоны ВЛ 1008 ПС Каспля (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1008 ПС Каспля, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 2403251609334
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 801 ВЛ-619 ПС Голынки при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 801 ВЛ-619 ПС Голынки. |  |  |  |  | 34080009 2403251613335
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 ВЛ-1004 Шумячи на участке опор №7 - №8. |  |  |  |  | 34080020 2403251630360
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№110 -120.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№110 -120. |  |  |  |  | 31070033 2403251651986
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ярское. |  |  |  |  | 32140009 2403251652584
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Гриденки в пролете опор №27-28. |  |  |  |  | 34090023 2403251701298
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 2403251710219
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КТП №701 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам осмотра КТП №701 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2403251714580
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Алексеевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150004 2403251715167
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Алейниково.; По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 306 ПС 35 кВ Алейниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2403251726581
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления, угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих падением на провода веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролёте опор №187- №188 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 2403251730357
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №338-№348.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №338-№348 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2403251731970
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; Вырубить угрожающие деревья в пролете опор № 56 - 57 ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1011 ПС 35/10кВ Кикино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 2403251733326
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №41 - №42 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 2403251734356
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Красноармейская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС Красноармейская и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2403251755311
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3 - №4 за границей охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 467 ВЛ-1005 ПС Лешно. |  |  |  |  | 34080009 2403251800337
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 2403251807376
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КТП-647 (ф.427.6) 160кВа д.Татаренково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КТП-647 (ф.427.6) 160кВа д.Татаренково |  |  |  |  | 32110016 2403251810375
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 001 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 001 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 2403251824344
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 118 д. Любавичи ВЛ-1007 ПС Любавичи. |  |  |  |  | 34080009 2403251825338
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №32 - №33 ВЛ-0,4кВ Л-11 ул. Дзержинского ТП-41. |  |  |  |  | 34080005 2403251829361
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 505 Великая ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 505 Великая ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2403251831396
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-487 (п.Льнозавода). |  |  |  |  | 34080005 2403251834362
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3 - №4 за границей охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 425 ВЛ-608 ПС Голынки. |  |  |  |  | 34080009 2403251840341
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1006 ПС Михайловская проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №60 - №61 ВЛ 1006 ПС Михайловская.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1006 ПС Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 2403251900343
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода РП-39 |  |  |  |  | 1000000125 2403251900130
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1051 Бердицино ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1051 Бердицино ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2403251900397
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Жичицы проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №65-№66 ВЛ 1003 ПС Жичицы; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС Жичицы разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 2403251905345
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10 кВ яч. 4.7 - КТП 2005 КЛ 10 кВ № 20 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2403251945583
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ Ф-108 ПС 35 кВ Слава в пролете опор №18-19. |  |  |  |  | 34090025 2403251954294
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 202 ф.35 - РП 29 |  |  |  |  | 1000000126 2403251955100
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете ТП 080 -опор №1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 080. |  |  |  |  | 34080001 2403251955346
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролетах опор №226 - №236.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролетах опор №226 - №236 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 2403252019967
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Рудня проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №А55 - №А56 ВЛ-1006 ПС Рудня; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Рудня разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080009 2403252046347
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №15 - ввод в ж/дом №19 4-й пер. Мичурина ВЛ 0,4кВ №3 5-й пер. Мичурина от ТП-32. |  |  |  |  | 34080005 2403252048363
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку ДКР в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 014 (Еремеево) |  |  |  |  | 34050020 2403252122398
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 009 Рогозин Колодец по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 009 Рогозин Колодец и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2403252134293
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №3 от ТП-10/0,4 №090, ВЛ-0,4 №1 от ТП-10/0,4 №090; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4 №3 от ТП-10/0,4 №090, ВЛ-0,4 №1 от ТП-10/0,4 №090 |  |  |  |  | 31070013 2403252158523
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Рамешки в пролетах опор №83-№90; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Рамешки в пролетах опор №83-№90 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2403252220526
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 204 ПС 35 кВ Таврово; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2403252245582
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №83-№93.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №83-№93 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2403252246576
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Ф.608 ПС Сураж к ГКТП 45 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029510 2403252251373
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1753---ТП-807 |  |  |  |  | 1000000125 2403252308138
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №02 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 2403252341295
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Братково-1 ВЛ №08 Максимово.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Братково-1 ВЛ №08 Максимово. |  |  |  |  | 31070033 2403252350965
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №90 - №100 ВЛ-10кВ №03 ПС Ладожское.; Произвести внеочередной осмотр целостности проводов в пролетах опор №90 - №100 ВЛ-10кВ №03 ПС Ладожское. |  |  |  |  | 31070002 2503250036973
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №2-№3 за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 298 ВЛ-613 ПС Западная(при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2503250039348
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №136-137, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пролетах опор №5/10-6/4, ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №31-41, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №133-143.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №136-137, ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пролетах опор №5/10-6/4, ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №31-41, ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №133-143. |  |  |  |  | 31070001 2503250101974
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 628 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ РП 36-ТП 628 каб.А ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2503250108588
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка линии КЛ 10 кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель от ПС 110 кВ Краностроитель до ТП №217, выполненном подвесом проводов на опорах.; Выполнить внеочередной осмотр участка линии КЛ 10 кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель от ПС 110 кВ Краностроитель до ТП №217, выполненном подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070033 2503250108966
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №04 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв Крапивно РП-10 Липны; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №04 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв Крапивно РП-10 Липны |  |  |  |  | 31070013 2503250147562
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №225-235 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово, в пролетах опор №95-105 ВЛ 10кВ №01 ПС Ковалево дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №225-235 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово, в пролетах опор №95-105 ВЛ 10кВ №01 ПС Ковалево, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2503250208991
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ РП 58-Город 5 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2503250226589
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№145-150.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№145-150. |  |  |  |  | 31070033 2503250403590
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №210-220 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №2-40 -№2-50 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь на предмет наличия дефектов.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №210-220 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №2-40 -№2-50 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2503250412989
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№120-125.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№120-125. |  |  |  |  | 31070033 2503250505981
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Мантурово-БХЗ-2 с целью выявления дефектных изоляторов; На ПС 110/35/10 кВ Новая исключить ключи SA3 из цепей ввода/вывода защит ПДЭ-2802 ВЛ 110 кВ Галич(р)-Новая, ВЛ 110 кВ Борок-Новая и установить накладки для вывода панелей из работы.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Мантурово-БХЗ-2 устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 310600 2503250517512
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Есенина 48 п.1 каб.А ТП 840 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Есенина 48 п.1 каб.А ТП 840 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2503250634591
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2503250649338
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 322 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 322 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 2503250818383
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140009 2503250818598
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 449 Ушаковка 2.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 449 Ушаковка 2 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070014 2503250828589
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1007 ПС Ушаково.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1007 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 2503250838384
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 938 руб.5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ 0,4кВ ТП 938 руб.5.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 938 руб.5. |  |  |  |  | 34050019 2503250850409
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС Ст.Село, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №45 - №46 за границей охранной зоны ВЛ-1006 ПС Ст.Село (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС Ст.Село, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080011 2503250900370
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080009 2503250900371
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №4 - №1-1 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ№1 ТП-132 ВЛ-607 ПС Гнездово (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2503250901366
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2503250903372
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Марицкая в пролете опор №8-9 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090022 2503250911311
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1017 ПС 35/10кВ Березка в адрес владельца ведомственной ТП 499 (ПАО "МТС"). |  |  |  |  | 34080006 2503250911388
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№1166 в пролете опор № 3-8 Топоровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№1166 Топоровка в пролете опор № 3-8 |  |  |  |  | 32110016 2503250914377
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 2503250915618
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной ТП 417(КТП-6 МТС) - Смоленский филиал ПАО «МТС». |  |  |  |  | 34080006 2503250918393
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр состояния крепления изоляторов на участке опор №27-№30 ВЛ 1001 ПС Заборье |  |  |  |  | 34080010 2503250918367
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1004 ПС Свистовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 45 - № 48 ВЛ 1004 ПС Свистовичи; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС Свистовичи разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 2503250920373
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №58-№68.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №58-№68 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2503250921528
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140012 2503250922597
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 2503250923532
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140012 2503250928596
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1008 ПС Заборье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 5-3--5-4 ВЛ 1008 ПС Заборье.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1008 ПС Заборье разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 2503250932374
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №9 - №11 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 392 ВЛ 1003 ПС Сапшо |  |  |  |  | 34080010 2503250937375
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(10-9)- №(12-11) ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №(10-9)- №(12-11) ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2503250943990
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2.4 ТП0339 Ф622 РП47 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2503250949376
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№76/1-76/6.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№76/1-76/6. |  |  |  |  | 31070033 2503250957984
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2503250959364
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Тепличная в пролете опор №20-21. |  |  |  |  | 34090003 2503251001292
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №11 - №12 за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 471 ВЛ-1003 ПС Лубня (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2503251004365
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31100011 2503251022312
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №18 - №19 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1046 ВЛ-1003 ПС Верховье (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2503251049376
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2503251106329
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 2503251112220
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2503251120342
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31120007 2503251121231
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2503251126377
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2503251128347
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Сущево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Сущево с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2503251138486
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ Ф12 ПС-30--РП-54 |  |  |  |  | 1000000125 2503251140131
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №72 - №73 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 11035/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2503251142382
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС Рамешки в пролетах опор №39-54; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Рамешки в пролетах опор №39-54, с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070027 2503251142985
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый верховой осмотр участка ВЛ 110кВ Пищалкинская в пролете опор №81-№87 с целью определения степени загрязнения полимерной изоляции, при необходимости разработать корректирующие мероприятия..; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Пищалкинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж бригаде по эксплуатации ВЛ 110кВ Пищалкинская о качественном проведении осмотров и своевременном выявлении дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ Пищалкинская |  |  |  |  | 340500 2503251145400
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 2503251153387
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №203 д. Клешнево, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Ульяново-5 ВЛ №13 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №434 д. Першино-Голышкино-1.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №203 д. Клешнево, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Ульяново-5 ВЛ №13 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №434 д. Першино-Голышкино-1. |  |  |  |  | 31070033 2503251153574
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2503251209378
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 41 - ТП 396 |  |  |  |  | 1000000126 2503251225101
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Поселки, на участке опор №А2-№А71, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №А7 - №А8 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Поселки.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Поселки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080021 2503251227368
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния; Содержание мероприятия: Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2503251229348
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Написать письмо в администрацию Некоузского района об опасности поражения электрическим током в результате приближения к токоведущим частям находящимся под напряжением.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Шестихинская-1 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Шестихинская-1 и влияющие на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 340500 2503251243401
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев, угрожающих возможным падением на провода, в пролетах опор №1 - №3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 112 ВЛ 1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи. |  |  |  |  | 34080021 2503251250369
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 813 ПС 35 кВ Девица, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 813 ПС 35 кВ Девица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2503251306527
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 364– ТП1030 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2503251311379
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №9 - №10 за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ№3 от ТП 434 ВЛ-602 Колодня (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2503251313380
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №1-5 - №1-6 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП-281 ВЛ1001ПСКатынь-2 (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2503251325381
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.1011 ПС Мареевская под проводами в пролете опор №15-16. |  |  |  |  | 34090005 2503251400293
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Био-3-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Био-3-7 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2503251403351
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового выборочного осмотр Р-10 ТП в зоне расположения н.п. Веретенино по ВЛ-10кВ №16 ПС Михайловка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый выборочный осмотр Р-10 ТП в зоне расположения н.п. Веретенино по ВЛ-10кВ №16 ПС Михайловка с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110028 2503251415380
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Фатнево разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 2503251419306
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дому г. Почеп ул.Хаботько 31 на ВЛ-0,4кВ ф3 ТП-23 Ф1003 ПС Почепская |  |  |  |  | 92029507 2503251430386
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного персонала по осмотру ВЛ и обнаружению дефектов, угрожающих отключению ВЛ.; Произвести вырубку ДКР по ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка в пролетах опор №17-18 |  |  |  |  | 32110028 2503251500381
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС Батищево в пролетах опор №91-№93 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1002 ПС Батищево выполнить план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080003 2503251500385
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1от КТП-6-3 Старый Крупец. |  |  |  |  | 34080005 2503251505392
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор № 111-113 ВЛ-1001 ПС Издешково; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1001 ПС Издешково выполнить план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения |  |  |  |  | 34080003 2503251506386
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 18 ул. Лесная, п. Суземска от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП26 ф.1014 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2503251513375
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС Заозерье, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №5 - №6 за границей охранной зоны ВЛ-1005 ПС Заозерье (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Заозерье, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080011 2503251525387
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП 10/0,4кВ №234 (Заводская) дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП 10/0,4кВ №234 (Заводская) с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2503251528564
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №1-7 - №1-8 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-280 ВЛ1001ПСКатынь-2(при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2503251550389
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №12 - №6-1 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-276 ВЛ-1012 Катынь-2(при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2503251555390
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 143 Круглица по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 143 Круглица.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 143 Круглица и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2503251559300
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-773 ВЛ1007ПСКатынь-2 Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №3/1 - №А1 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-773 ВЛ1007ПСКатынь-2(при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2503251601391
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Советской 8 от ВЛ ф5 РП-1 Ф-1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 2503251602374
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31120006 2503251604221
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП331(422.14-1/250) в пролете опор 18-24 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП331(422.14-1/250) в пролете опор 18-24 |  |  |  |  | 32110016 2503251631378
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2503251640604
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2503251647357
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф107 ПС Стародуб в ТП95.; Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф107 ПС Стародуб оп.156А1 ЛР114 к ТП95 |  |  |  |  | 92029508 2503251702378
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2503251722603
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2503251754301
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2503251810360
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 413 ПС 35 кВ Неминущее.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 413 ПС 35 кВ Неминущее разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2503251816601
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ № 6 ПС 110 кВ Восточная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2503251818595
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 2503251830222
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 472 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 472, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2503251843992
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 515 ПС 35 кВ Камышеватое.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 515 ПС 35 кВ Камышеватое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2503251913602
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ оп. №4/5- оп.№4/6 ЛЭП 6кВ № 3 ПС 110 кВ Восточная.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2503251915593
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить собственнику ТП №160 Терапия Обоянской ЦРБ о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. |  |  |  |  | 32110007 2503251917382
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2503251918223
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр РУ-10 кВ ТП ТП 812 от проходных изоляторов ТП до Р-10 кВ ТП ТП 812 от ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино на предмет возможных дефектов в результате наброса постороннего предмета. |  |  |  |  | 31120013 2503251918224
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Больница ПС 35/10 Борино, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. |  |  |  |  | 31120013 2503251918225
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-21-05ПС Каменка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-21-05 ПС Каменка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 2503251924541
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-10 ПС Р-ХАВА по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-10 ПС Р-ХАВА, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025 |  |  |  |  | 32130017 2503251937534
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП31 Ф108 ПС Красная гора. |  |  |  |  | 92029504 2503252007391
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС ПТФ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС ПТФ разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2503252010528
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2503252032529
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ку-6-32 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ку-6-32 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2503252043299
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская устранить выявленные дефекты требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Тулиновская с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2503252046168
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-04кВ №1 от КТП №V-8 ПС 35кВ Эртиль-город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-04кВ №1 от КТП №V-8 ПС 35кВ Эртиль-город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 2503252051532
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №(8-2)-№(8-11) на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточнаяв пролетах опор №(8-2)-№(8-11) определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2503252055384
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 661 ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное с целью выявления близко расположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к отключению.; При выявлении близкорасположенных угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 661 ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное - включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2503252101535
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-612 ПС 35 кВ В.Октябрь, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-612 ПС 35 кВ В.Октябрь по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 2503252128533
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «ДСПМК Верхнемамонский» о приведении потребительского оборудования ТП-104 ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ В.Мамон, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ДСПМК Верхнемамонский» в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130006 2503252143531
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной верховой осмотр ЛР-10 кВ на ВЛ-10 кВ №14 ПС "Казинка" на предмет выявления дефектов препятствующих нормальной работе ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 2503252155226
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Строитель Коммунизма ПС Борино в пролётах опор №100-131 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120013 2503252220227
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 № 4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 № 4 , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130029 2503252238542
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гостищево. |  |  |  |  | 32140008 2503252241614
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2503252242228
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2503252243530
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 528/100 ПС Мартовская №06 пролете опор №1-6 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 528/100 ПС Мартовская №06 с составлением листка осмотра в пролете опор №1-6 |  |  |  |  | 32110028 2503252348379
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2603250001229
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Больница ПС 35/10 Борино, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. |  |  |  |  | 31120013 2603250001230
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 590-ТП 595 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 590-ТП 595 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2603250008599
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Орел-Агро-Продукт" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2603250010304
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца управляющей компании о необходимости обследования ВРУ дома 1 ул.Мира п.Солнечный на предмет нарушения изоляции от пожара. |  |  |  |  | 32110018 2603250046385
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 48-ТП 720 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 48-ТП 720 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2603250135600
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1014 ПС Ельня, проходящей по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам осмотра ВЛ-1014 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 2603250225400
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново в пролетах опор №34-№41.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Тургиново в пролетах опор №34-№41 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2603250232987
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.35 ПС-27-тп-933 |  |  |  |  | 1000000125 2603250425132
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090014 2603250445312
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1468--ТП-59 |  |  |  |  | 1000000125 2603250505133
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-107---ТП-1780 |  |  |  |  | 1000000125 2603250519134
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр разделок КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-645 1 с.ш-ТП-206 1с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2603250539485
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 кВ КТП 47 в сторону РП РУ-2 по КЛ-10-11 ПС 110кВ Павловск-2. |  |  |  |  | 32130021 2603250601536
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Атяевская по всей длине; Разработать мероприятия по устранению недостатков выявленных в ходне внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Атяевская и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2603250650322
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ольховатка, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению .; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №13 ПС 35/10 кВ Ольховатка, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2603250652386
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам диагностики обмоток силовых трансформатора демонтированного с КТП 10/0,4 кВ № 3-2 П С 110 кВ В.Тойда наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести диагностику силового трансформатора ТМ 250/10 демонтированного с КТП 10/0,4 кВ № 3-2 П С 110 кВ В.Тойда с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. |  |  |  |  | 32130001 2603250704546
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1007 ПС 110 кВ Северная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1007 ПС 110 кВ Северная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2603250706605
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №57-№67.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №57-№67 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2603250716531
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-603 ПС ЗССК в пролетах опор № 10-11; По результатам проведенного осмотра ВЛ-603 ПС ЗССК выполнить план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения |  |  |  |  | 34080003 2603250745399
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№2 от ТП№3-2 П С 110кВ В.Тойда в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№2 от ТП№3-2 П С 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 2603250751545
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 09 ПС Верхоценская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 09 ПС Верхоценская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150003 2603250801169
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 2603250827380
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2603250842377
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№17/РБ-21-250 д.Троицкое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№17/РБ-21-250 д.Троицкое нарушений. |  |  |  |  | 31100002 2603250848330
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 324 ПС 110 кВ Стрелецкое. |  |  |  |  | 32140003 2603250850608
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1006 ПС Заборье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №278 - №279 ВЛ 1006 ПС Заборье; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1006 ПС Заборье разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 2603250850394
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление с претензией владельцу ведомственного участка, руководству войсковой части №68113, ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина от Р-202. |  |  |  |  | 34080019 2603250858395
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 2603250932558
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№24/РБ-21-63 д.Куликовка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№24/РБ-21-63 д.Куликовка нарушений. |  |  |  |  | 31100002 2603250946339
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль всех Р-10 кВ на ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ №18 Туббольница на предмет дефектов.; По результатам тепловизионного контроля всех Р-10 кВ на ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ №18 Туббольница разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 2603250954539
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 67 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 2603251002382
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ №7/Сх-3-63; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КТП-10кВ №7/Сх-3-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2603251003315
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ПС-Эл.Прибор Ф.25--РП-73 |  |  |  |  | 1000000125 2603251005135
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Волочагино ВЛ№04 Луковниково, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Васильевское-2 №03 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Волочагино ВЛ№04 Луковниково, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Васильевское-2 №03 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 2603251018525
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-20 ПС 35 кВ Рудкино на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-20 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести перетяжку фазного провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-20 ПС 35 кВ Рудкино. |  |  |  |  | 32130032 2603251044540
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №4 - №5 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1115 ВЛ-1007 ПС Верховье(при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2603251046396
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести по всей длине внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП П-1164 ВЛ №8 ПС Н.Лядинская с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2603251057171
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление потребителю, АО "ТСК", о необходимости приведения электроустановки ВЛ 6кВ №15 ПС Уваровская в соответствие с нормативными документами. |  |  |  |  | 31150009 2603251151170
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 62 ВЛ 1003 ПС Демидов. |  |  |  |  | 34080010 2603251153397
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 7/П-7-250 Ф-2 н.п.Дубровка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 7/П-7-250 Ф-2 н.п.Дубровканарушений. |  |  |  |  | 31100002 2603251158340
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №5-13-№5-38.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №5-13-№5-38 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2603251238530
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 772 Аксинькино-2.; Произвести внеочередной осмотр ТП 772 Аксинькино-2 с целью закрытия мест возможного попадания в электроустановку животных. |  |  |  |  | 31070024 2603251320534
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Репяховка. |  |  |  |  | 32140021 2603251326615
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №42 ул. Транспортная от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-31 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2603251337385
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 10кВ №21 Красный бор РП 10кВ №75 ЯГЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2603251337403
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в охотхозяйство о запрете воздействия на электроустановки филиала "Курскэнерго". |  |  |  |  | 321100 2603251355388
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-20/К-11-30 Давыдово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-20/К-11-30 Давыдово. |  |  |  |  | 31100018 2603251406341
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ от ТП 202 Денисовка ф-1 в пролете опор №12 - №13. |  |  |  |  | 34080019 2603251432401
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо в полицию с целью установления лица, совершившего повреждение КЛ-6 кВ ТП-335 - ТП-652 2с. |  |  |  |  | 31060003 2603251445484
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №16 - №17 за границей охранной зоныВЛ-0,4кВ №1 ТП-1067 ВЛ-1005 ПС Каспля (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2603251505398
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 49 - ТП 251 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 49 - ТП 251 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 49 - ТП 251. |  |  |  |  | 34050019 2603251555402
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-12-4 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП А-12-4 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 2603251609337
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования опор №53, №55 КВЛ-6-18 ПС МЭЗ и осмотра с применением бинокля опор №53, №55 с целью выявления дефектов крепления провода, наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов.; Провести обследование опор №53, №55 КВЛ-6-18 ПС МЭЗ с откапыванием их до 0,6м., подверженных одностороннему тяжению и осмотр с применением бинокля опор №53, №55 с целью выявления дефектов крепления провода.; Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130015 2603251626538
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2603251719299
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ ТП-1006 яч.1 до ТП-803 яч.7 |  |  |  |  | 32140002 2603251732607
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ РП 9 яч.11 до ТП-120 яч.5. |  |  |  |  | 32140002 2603251745606
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить собственнику ТП №472 освещение Автодор о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. |  |  |  |  | 32110007 2603251836383
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино в пролетах опоп №№55-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино в пролетах опоп №№55-60. |  |  |  |  | 31070033 2603252010559
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2603252040405
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Релино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Релино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2603252123404
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-26 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2603252239406
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №15 ПС 35 Копачево, КВЛ-10кв №11 ПС 110 Тяговая; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №15 ПС 35 Копачево, КВЛ-10кв №11 ПС 110 Тяговая |  |  |  |  | 31070013 2703250336535
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Кислотная 2, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кислотная 2 по всей протяженности на предмет выявления загрязнённой изоляции, а также прочих дефектов.; Произвести замену загрязнённых изоляторов опор №№ 28,29,30 ВЛ 110 кВ Кислотная 2 |  |  |  |  | 321300 2703250412537
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Словинка с целью выявления дефектов.; Выполнить комплексное обследование опоры № 106 ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Словинка, подвергшейся однофазному замыканию на землю.; Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Словинка и обследования опоры № 106 устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060013 2703250547483
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-1 с целью выявления дефектных изоляторов.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-1 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 2703250605511
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Климово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2703250641300
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №270-280 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №30-40, №100-110 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Торопец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №270-280 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №30-40, №100-110 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №170-180 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Торопец на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2703250713556
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий дефекты, выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №20-30 ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №20-30 ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково. |  |  |  |  | 31070004 2703250901546
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 2703250905600
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №227 - №228 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Татарск. |  |  |  |  | 34080019 2703250910402
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110011 2703250914575
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 2703250915571
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №778 ПС Алексеевка. |  |  |  |  | 32110020 2703250920389
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 2703250933619
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ №16 от ЗТП-201 РП 10 кВ М.Пристань.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2703250947612
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2703251004233
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №744 ПС Охочевка , пролеты опор №94-99. |  |  |  |  | 32110020 2703251005390
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику эл.установки с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки |  |  |  |  | 32110020 2703251005347
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 143 Круглица по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 143 Круглица и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2703251040316
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-7 ПС 110 кВ Панино на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10-7 ПС 110 кВ Панино наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130022 2703251051544
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10 кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролётах опор №90- №7-7.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролётах опор №90- №7-7 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070014 2703251051993
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП1213 Ф631 РП28 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2703251055379
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 2703251057232
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4 ТП 194 ф.1 пролете опор №13-18 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 ТП 194 ф.1 с составлением листка осмотра в пролете опор №13-18 |  |  |  |  | 32110029 2703251200391
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 2703251332234
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 № 4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 07 ПС 35/6 № 4 , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130029 2703251345550
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-52 Ф-1005 ПС Новобрянская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090003 2703251419310
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Луначарского 35 от ВЛ Ф9 ТП-42 Ф-1006 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 2703251443381
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №15 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 2703251500613
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 963 по ВЛ10кВ 129.12 ПС Беседино с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 2703251510392
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №21405 от п/ст Журятино в пролете опор №137-141 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21405 от п/ст Журятино в пролете опор №137-141. |  |  |  |  | 32110001 2703251528393
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. |  |  |  |  | 31120007 2703251541235
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Западная, Л608 - РП10 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2703251655403
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ ТП 1298-Город 31 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2703251709609
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ - 10 кВ ф 34 ПС Высокая - РП-20.; Уточнить локализацию повреждений на указанной КЛ и в случае ранее произошедших повреждений внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 2703251712024
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП42 ф.1005 ПС Севская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029512 2703251730384
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1221-ТП 290 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ ТП 1221-ТП 290 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2703251755610
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-5-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-5-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2703251755361
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | ВЛ 35кВ ТЭЦ-4-18-Южная с отпайками произвести тепловизионный контроль соединений шлейфов на опоре №37.; ВЛ 35кВ ТЭЦ-4-18-Южная с отпайками устранить замечания по проведённому тепловизионному контролю при обнаружении в соединениях шлейфов на опоре №37. |  |  |  |  | 310700 2703251826533
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ш-1-18 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Ш-1-18 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2703251850318
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2703251944407
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №30-50 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бибирево дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №30-50 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бибирево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2703252003548
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 021 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2703252021319
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ЦРП ц. 7 ф. 9 - РП 78 |  |  |  |  | 1000000126 2703252121102
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1371 - ТП 1355, КЛ 6 кВ ТП 1355 - ТП 826 |  |  |  |  | 1000000126 2703252121103
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №94-№104.; Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №94-№104 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2703252240557
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2703252301362
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ-10кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №160-165.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ-10кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №160-165. |  |  |  |  | 31070033 2703252336555
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Крева в пролетах опор №24 - №34.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Крева в пролетах опор №24 - №34 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 2703252340549
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену выключателя нагрузки ВН в ТП 1355 на ТП 826. |  |  |  |  | 1000000126 2703252358104
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино в пролетах опор №21-№31.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №04 ПС 35/6кВ Алексино в пролетах опор №21-№31 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2803250226547
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 554 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 554 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2803250237547
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №75-95 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Жарки дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №75-95 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2803250250560
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф622 к ТП1160.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1160 к ТП1161. |  |  |  |  | 92029501 2803250320383
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Макарово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2803250336410
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Айдар-Б.Колодезь.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Айдар-Б.Колодезь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2803250530611
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №120-125.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №120-125. |  |  |  |  | 31070033 2803250540553
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 212, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2803250554538
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №107-№111, №8-6-№8-11 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Восточная в в пролетах опор №107-№111, №8-6-№8-11 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2803250612395
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить замену поврежденного изолятора и загрязнённых птичьим помётом изоляторов на опоре №84/144 ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111).; На ПС 110кВ Починок, произвести внеочередное ТО в объеме «В» вторичных цепей ТН 1 сек 110кВ с разбором от клеммного ряда.; Провести производственный инструктаж персоналу выполняющему техническое обслуживание РЗА, по теме «Выявление коррозийных повреждений во вторичных цепях РЗА».; Установить дополнительную защиту от птиц на участке опор №№ 83/143 - 87/147 ВЛ 110кВ Починок–Васьково (ВЛ-111) в качестве верхнего изолятора установить изолятор U-120А. |  |  |  |  | 340800 2803250639404
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 4 ПС 110кВ Кантемировка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и внеохранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 4 ПС 110кВ Кантемировка выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130013 2803250704551
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 739 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 739 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2803250712548
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 780 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 780 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2803250712549
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №(8-2)-№(8-11) на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №(8-2)-№(8-11) определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2803250714396
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №21 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №22 - №32.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №21 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №22 - №32 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 2803250735569
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Направить письмо-рекламацию на СГО "Таврида Электрик" с целью предоставления информации о возможности гарантийной замены ОПН-РК-110/77-10-760 УХЛ1. |  |  |  |  | 340800 2803250854405
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2803250855172
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110011 2803250941537
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП2169 КЛ47 к ПС Южная.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2358 к ТП2267. |  |  |  |  | 92029501 2803251005394
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ ф. 06 п/с №10 в пролетах опор №9- №15.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф. 06 п/с №10 в пролетах опор №9- №15 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2803251021537
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 167 Цуриково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 167 Цуриково и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2803251037325
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №12 ПС 35 кВ Зозули, ЛЭП 10 кВ №1, №2 ПС 35 кВ Грузское.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 2803251103643
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №195 Знаменское, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №204 д. Ковалёво, Мнякино, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №371 д. Михалёво.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №195 Знаменское, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №204 д. Ковалёво, Мнякино, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №371 д. Михалёво. |  |  |  |  | 31070033 2803251114539
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" в пролете опор №65-№70 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" в пролете опор №65-№70 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2803251124394
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ-10кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №60-70.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ-10кВ №25 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №60-70. |  |  |  |  | 31070033 2803251208552
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом п. Гордеевка ул. Калинина д.15., ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП2 Ф106 ПС Гордеевская. |  |  |  |  | 92029504 2803251217396
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Пролетарий для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2803251238606
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Яна Маньковского д.8 на ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП-52 ф.1013 ПС Дубровская.; Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Дубровка ул.Яна Маньковского произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Яна Маньковского д.8, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. |  |  |  |  | 92029502 2803251259388
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140005 2803251305624
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грайворон.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2803251325626
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №40-50 ВЛ 6кВ №619 ПС Нелидово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №40-50 ВЛ 6кВ №619 ПС Нелидово. |  |  |  |  | 31070021 2803251326540
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10кВ № 3 ПС 110 кВ Черемошное и оборудования КТП 306 ПС 110 кВ Черемошное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2803251345621
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кв №15 ПС-35 Заозерная, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Ряд, ВЛ-10кв №05 ПС-35 Тимково, ВЛ-10кв №6 Рютино ПС-110 Алешинка; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кв №15 ПС-35 Заозерная, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Ряд, ВЛ-10кв №05 ПС-35 Тимково, ВЛ-10кв №6 Рютино ПС-110 Алешинка |  |  |  |  | 31070013 2803251354573
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование в пролетах опор №3/1-№3/21 отпайка к КТП №100, на предмет выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 2803251440236
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 ТП37 ф.1012 ПС Нерусса в пролете оп. 5-6. |  |  |  |  | 92029505 2803251508401
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Диффузион, Л614-РП 28 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2803251520408
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 2803251521243
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 6 ТП 62 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 2803251522392
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 2803251530601
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф3 ТП0756 Ф1027 ПС Жирятинская; Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом с.Жирятино ул. Заводская 13 ВЛ-0,4кВ ф3 ТП0756 Ф1027 ПС Жирятинская |  |  |  |  | 92029507 2803251601400
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр опорно-стержневой изоляции с применением бинокля разъединителей 110кВ на ПС 110кВ Редкино.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре опорно-стержневой изоляции с применением бинокля разъединителей 110кВ на ПС 110кВ Редкино |  |  |  |  | 310700 2803251603541
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Поторочино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Поторочино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2803251633413
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 405.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 229 Чуприяново; ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1405. |  |  |  |  | 31070024 2803251634543
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 4 пер. Садовый, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2803251729402
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры КВЛ-6кВ ПС Тепличная яч.2 - РП Тепличный, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ПС Тепличная яч.2 - РП Тепличный, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 2803251730237
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Глодневская в пролете опор № 79-80, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090001 2803251740313
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2803251802238
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Красная Яруга - Грайворон, ВЛ 110 кВ Борисовка - Грайворон.; По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Красная Яруга - Грайворон, ВЛ 110 кВ Борисовка - Грайворон разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2803251807625
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 2803251855399
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Провести испытания кабельного участка от РП 130 до ТП137 по КВЛ-10-4 ПС 110/10кВ РЭАЗ и в случае необходимости включить в график технического обслуживания и ремонта. |  |  |  |  | 32130028 2803251930552
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Поизвести восстановление КЛ 6кВ ТП1191 к ТП1222; Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП43 Ф621 к ТП1191. |  |  |  |  | 92029501 2803252002398
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 214 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Трухлову И.Н. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №7 ТП 214. |  |  |  |  | 34050019 2803252056408
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | вести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Вол-28-27 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Вол-28-27 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2803252107364
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-45--ТП-1046 |  |  |  |  | 1000000125 2803252156136
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф606 РП17 к ТП0457.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф606 РП17 к ТП0457. |  |  |  |  | 92029501 2803252200399
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0кВ 494 ПС 35кВ Гриневка составить план мероприятий и график их выполнения; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 494 ПС 35кВ Гриневка в пролетах опор №114-№119 |  |  |  |  | 32110021 2803252203400
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 502 ПС 35 кВ Завидовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2803252222622
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС Ахматово в пролетах опор № 90-95.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Ахматово в пролетах опор № 90-95 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2803252242558
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Мандрово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Мандрово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2903250417616
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 2903250624559
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода ВЛ деревьев в пролете опор № 25-26 ВЛ-1007 ПС Богдановщина; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1007 ПС Богдановщина выполнить план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения |  |  |  |  | 34080003 2903250717406
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2903250804389
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №11 ТП 178 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №11 ТП 178 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 2903250815415
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 №3 ПС 35 кВ Эртиль-город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 №3 ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 2903250825555
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 26 ф.607 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 2903250827393
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Советская 42 от ВЛ ф5 РП-1 Ф-1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 2903250839387
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10 в ячейках КРУН 10кВ на ПС 110/35/10кВ Лихославль.; Устранить дефекты выявленные при осмотре проходных изоляторов наружной установки ИПУ-10 в ячейках КРУН 10кВ на ПС 110/35/10кВ Лихославль. |  |  |  |  | 310700 2903250846561
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Юцкое) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 108 (Юцкое) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 2903250920419
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №4 ул. Чехова от ВЛ 0,4 кВ ф2 ЗТП-11 ф.603 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2903250925390
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф102 ПС-6--ТП-1701А |  |  |  |  | 1000000125 2903250952141
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Михальки-1 ВЛ №22 П.Городище.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Михальки-1 ВЛ №22 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 2903251036551
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 316 д. Горесловка, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 316 д. Горесловка, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 2903251058487
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 161 Воин-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 161 Воин-1 и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2903251058327
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2903251104314
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 546 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 546 д. Толмачево |  |  |  |  | 32110016 2903251202397
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №2 Линево ПС-110 Алешинка, ВЛ-6кв №15 ПС-35 Макарово, ВЛ-10кв №04 ПС-35 Н.Кузьминская; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №2 Линево ПС-110 Алешинка, ВЛ-6кв №15 ПС-35 Макарово, ВЛ-10кв №04 ПС-35 Н.Кузьминская |  |  |  |  | 31070013 2903251233588
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2903251238409
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 50 лет Октября ПС Правобережная в пролетах опор №1-№15 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31120013 2903251252239
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры №1-7 на ВЛ-10 кВ Подгорное ПС Правобережная и наличии дефектов (признаков), комиссией Липецкого РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №1-7 на ВЛ-10 кВ Подгорное ПС Правобережная (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков).; Провести внеочередной осмотр разъединителей 10 кВ включая выносные разъединители ТП по ВЛ-10кВ Подгорное ПС Правобережная со сроком эксплуатации более 25 лет, на предмет выявления развивающиеся дефектов на болтовых соединениях присоединённых шлейфов. |  |  |  |  | 31120013 2903251253240
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-6кВ №04 п/с Красный Луч в пролетах опор №10-№22; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №04 п/с Красный Луч в пролетах опор №10-№22 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2903251337566
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный, внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт со сроком эксплуатации более 15 лет на Ф10-21 ПС 220/110/35/10 кВ Галич.; По результатам внепланового контроля концевых кабельных муфт на Ф10-21 ПС 220/110/35/10кВ Галич устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060010 2903251359490
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Рай-65-24 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Рай-65-24 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2903251400371
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо с предупреждением о запрете производства работ (выпиловки деревьев) в охранной зоне ВЛ без согласования с собственником электрооборудования |  |  |  |  | 31100022 2903251400336
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Кадый с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений, воздействующих на провода и деревья.; Выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Кадый устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060014 2903251418488
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-118 ПС Гороховка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-118 ПС Гороховка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 2903251423557
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Погарская в пролете опор №110-11 |  |  |  |  | 34090019 2903251432301
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ КТП-413 Л-1 Ф-103 ПС Валуецкая в пролете опор №11-12. |  |  |  |  | 34090020 2903251437302
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 146 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 146 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2903251458542
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080010 2903251522410
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2903251523173
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РУ-10кВ РП103 Ф1021 к ТП0726 |  |  |  |  | 92029507 2903251620427
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 2903251621242
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии между ПС 35 кВ Погорелое Городище и ЗТПП 10 кВ Игуменка КЛ 10 кВ №14(9) ПС 35 кВ Погорелое Городище.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии между ПС 35 кВ Погорелое Городище и ЗТПП 10 кВ Игуменка КЛ 10 кВ №14(9) ПС 35 кВ Погорелое Городище электротехнической лабораторией службы диагностики УСД Ржевской ПБ. |  |  |  |  | 31070033 2903251704544
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-9-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-9-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2903251710374
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/Д-21-160кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/Д-21-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2903251720324
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПдДрюцково 4 М.Горы с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПдДрюцково 4 М.Горы. |  |  |  |  | 31070001 2903251726575
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудовани |  |  |  |  | 1000000125 2903251800137
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.103 ПС Соловьевка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2903251812305
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам технических мероприятий по ВЛ-10-3 ПС Лосево выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Лосево по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов.; Произвести обследование стойки опоры №15 на ВЛ-10-3 ПС Лосево, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. |  |  |  |  | 32130021 2903251825553
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 131 ПС 35 кВ Медвежье, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 131 ПС 35 кВ Медвежье, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2903251827558
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам выборочной диагностики силовых трансформаторов запитанных от ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС 35/10 кВ Н.Шанга устранить выявленные замечания.; Провести выборочную диагностики силовых трансформаторов ТП (со сроком эксплуатации более 50 лет) питающихся от ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС 35/10 кВ Н.Шанга. |  |  |  |  | 31060027 2903251905489
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1_Южн-18-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1_Южн-18-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2903251907375
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-19 ПС 110 кВ №28 на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-19 ПС 110 кВ №28 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-19 ПС 110 кВ №28 от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №8-9. |  |  |  |  | 32130032 2903251915560
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-10 ПС Р-ХАВА по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-10 ПС Р-ХАВА разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130017 2903251919554
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Нов-1-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Нов-1-2 и включить в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2903251957376
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам испытания устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ на ВЛ-6кВ №601 ПС 220кВ Нелидово электротехнической лабораторией службы диагностики УСД НПБ. |  |  |  |  | 31070021 2903252007571
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2903252045244
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1462 - ТП 331 |  |  |  |  | 1000000126 2903252155105
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 1899 - ТП 889 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 1899 - ТП 889 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВТП 1899 - ТП 889. |  |  |  |  | 34050019 2903252158414
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-29 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования 6 кВ Ф632 в РП01.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0037 к ТП0396. |  |  |  |  | 92029501 2903252330410
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП2116 Ф604 РП32. |  |  |  |  | 92029501 3003250012411
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 145 ф.44 - РП 27 |  |  |  |  | 1000000126 3003250050106
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 06,Л613 – ТП 116 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 3003250054411
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 551 - ТП 1530 |  |  |  |  | 1000000126 3003250416107
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 678 |  |  |  |  | 1000000126 3003250416108
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево в пролетах опор №18-№30.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево в пролетах опор №18-№30 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 3003250500567
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 ф. 9 - РП 58 и КЛ 6 кВ ПС 219 ф. 9 - ТП 79 |  |  |  |  | 1000000126 3003250625109
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо председателю с/о "Горняк" участок Жуковец о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями ПТЭ. |  |  |  |  | 32110028 3003250636401
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/04 кВ от ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Репьевка на предмет выявления дефектов Автоматов 0,4 кВ.; По результатам внеочередного осмотра КТП 10/04 кВ от ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Репьевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130027 3003250703565
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск в пролетах опор №№71-81.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ-10кВ №11 ПС Весьегонск в пролетах опор №№71-81. |  |  |  |  | 31070002 3003250820536
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра и измерения сопротивления изоляции силового трансформатора на КТП-6-20 ПС 110 кВ Верхняя Хава наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силового трансформатора с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП-6-20 ПС 110 кВ Верхняя Хава с целью выявления снижения сопротивления изоляции. |  |  |  |  | 32130007 3003250845556
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 ТП4528 ф.603 РП41 оп. 3А6с8. |  |  |  |  | 92029505 3003250847403
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Алексеевская разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и включить их в план работ РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Алексеевская по всей длине. |  |  |  |  | 31100018 3003250858344
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП №339 Каблуково м.мастерские.; Произвести внеочередной осмотр КТП №339 Каблуково м.мастерские с целью закрытия мест возможного проникновения в электроустановку животных и птиц. |  |  |  |  | 31070024 3003250917565
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское в пролетах опор №16-26 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское в пролетах опор №16-26 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 3003250918563
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ; Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Путевая в пролете опор №42-43. |  |  |  |  | 34090023 3003250937303
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-110 Л2 Ф-611 ПС Юбилейная в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 3003250942319
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 335.7 ПС Демякино, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 335.7 ПС Демякино в пролете опр 34-50, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 3003250951402
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ ДСК 2-РП 57 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3003251021617
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ ТП 596-ТП 597 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3003251021618
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Трубчевская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090026 3003251033306
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №493.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №493. |  |  |  |  | 31070024 3003251049572
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП1084 Ф1011 РП102 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 3003251050412
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-138 Ф-1001 ПС Привольская в пролёте опор № 11-12, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090017 3003251055315
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 204 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 3003251101619
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 3003251101620
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №117-127.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №117-127. |  |  |  |  | 31070001 3003251140568
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" яч.6 - ТП-316 , произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" яч.6 - ТП-316 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 3003251152241
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения на фасаде ввода в дом от оп. 8А1С2 пер. Механизаторов д 6 КВЛ 0.4 кВ ф.7 Ф1004 ПС Комаричская. |  |  |  |  | 92029511 3003251304404
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф.Левая КТП Лазурная; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф.Левая КТП Лазурная с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070025 3003251329581
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110007 3003251401403
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-1 КТП-13 Ф-Алень РП Мужиново с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 3003251435307
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП№220 ул.Щербакова,Степанченко.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП№220 ул.Щербакова,Степанченко. |  |  |  |  | 31070033 3003251500579
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль всех Р-10кВ на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет дефектов.; По результатам тепловизионного контроля всех Р-10 кВ на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Семидесятное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 3003251520561
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков Л-1015 ПС Велиж проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №13 - №14 Л-1015 ПС Велиж; По результатам внеочередного осмотра Л-1015 ПС Велиж разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080011 3003251542412
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Дон с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 3003251559562
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-250 Поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-250 Поселок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3003251602411
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС Родина на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Родина, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130016 3003251611577
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра герметичных маслонаполненных вводов на оборудовании ПС 110 кВ Шеломы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; При выполнении ремонтных работ обеспечить контроль качества и дефектовку используемых резино-техничнских изделий.; Произвести внеплановый осмотр герметичных маслонаполненных вводов 110 кВ на предмет отсутствия течей масла из-под резиновых уплотнений и соответствия давления масла норме на ПС 110 кВ Шеломы. |  |  |  |  | 340900 3003251642304
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 130 (Подомарицы); Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 3003251738412
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-9 ПС 35 кВ Архангельское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 3003251744563
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письмо в стороннюю дорожно-строительную организацию с предложением возместить сумму ущерба понесенного в результате проведения восстановительных работ КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Простор. |  |  |  |  | 31070016 3003251750585
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 3003251811564
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140011 3003251816623
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-7 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 3003251850408
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре пролётах опор №89- №95 ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №89- №95 ВЛ-10кВ №16 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 3003251851593
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-128 Ф-1001 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 3003251937316
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 3003252015317
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ЗТП-53 ф.1024 ПС Молотино с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 3003252050308
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-58 Л1 Ф-106 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 3003252120309
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ВУ оп.№4 ВЛ0,4кВ №2 ТП 1054 оборудованием электросети с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 3003252145398
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену контрольного кабеля от привода КЗ 110 Т1 до шкафа защит Т1 ПС 110 кВ Коммаш.; Провести испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока и проверку сопротивления изоляции кабелей вторичной коммутации защит Т2 ПС 110 кВ Коммаш. |  |  |  |  | 311000 3103250002349
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф613 в РП18 к ТП0102.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0102 к ТП0086. |  |  |  |  | 92029501 3103250132414
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110кВ Малышево для выявления угрожающих деревьев и возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110кВ Малышево-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 3103250220605
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 3103250514407
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП2288 Ф625 ПС Заречная. |  |  |  |  | 92029501 3103250602415
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП-3 яч.7 до ТП-107 яч.9. со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ ТП-3 яч.7 до ТП-107 яч.9. , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 3103250656245
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 3103250733627
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140005 3103250817629
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Химзавод.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 3103250819628
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 14 ПС Иванино (8514) в пролете опор №71-75 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Иванино (8514) в пролете опор №71-75 |  |  |  |  | 32110004 3103250822404
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №297 ПС АРЗ в пролете опор №13-17 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №297 ПС АРЗ в пролете опор №13-17. |  |  |  |  | 32110001 3103250825405
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №17 ПС-35 Копачево, КВЛ-10кв №01 ПС-35 Заозерная; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №17 ПС-35 Копачево , КВЛ-10кв №01 ПС-35 Заозерная |  |  |  |  | 31070013 3103250856592
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 102 ПС Южная с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 102 ПС Южная дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 102 ПС Южная . |  |  |  |  | 34050019 3103250917416
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 7 пер. Спортивный, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП16 ф.1024 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 3103250918405
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 3103250930621
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ТП1239 к ТП1217 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029501 3103251005417
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 3103251018637
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 112 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 112 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3103251028636
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 419 и по всей длине ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Кочетовка. |  |  |  |  | 32140017 3103251036630
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 113-ТП 21 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ ТП 113-ТП 21 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3103251037639
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1013 ПС Велиж, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №77 - №78 за границей охранной зоны ВЛ-1013 ПС Велиж (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС Велиж, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080011 3103251041413
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 3103251042635
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №558, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 3103251042180
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролетах опор №№140-141,141-142 ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Пятницкое. |  |  |  |  | 31070033 3103251106580
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Рождество; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов, в том числе на наличие гнезд на опорах ВЛ. |  |  |  |  | 31070009 3103251110603
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 307 РП 6 кВ Разумное. |  |  |  |  | 32140003 3103251120634
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 8 пер. Механизаторов, п. Комаричи от № 21 ул. Колхозная, п. Комаричи в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 3103251131406
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 309 ПС 35 кВ Дорогощь и по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 3103251138642
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 050 ВЛ-10кВ №07 РП 02 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 050 ВЛ-10кВ №07 РП 02 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 3103251139414
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам верхового осмотра ВЛ 35 кВ Теплое - Ружное недостатки устранить.; Произвести верховой осмотр ВЛ 35 кВ Теплое - Ружное в пролете опор №19-21. |  |  |  |  | 340900 3103251142320
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск СНТ Приовражное уч.34, ВЛ 0.4 кВ ф5 ТП0312 Ф613 РП50. |  |  |  |  | 92029501 3103251145418
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Хотынецкая разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине.; Произвести расчистку трассы ВЛ-10кВ №4 ПС Ильинская в пролете опор №4-110-4-111. |  |  |  |  | 31100001 3103251148356
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 2 ф.113 ПС Мглин в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 3103251151395
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 19 ПС Даниловская в пролетах опор №11-№21 .; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-6кВ № 19 ПС Даниловская в пролетах опор №11-21. |  |  |  |  | 31070024 3103251244577
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести выборочный верховой осмотр опор ВЛ 10 кВ №4 ПС Скобелевская с признаками ослабления вязки провода (провис провода). При осмотре уделить особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.; Произвести осмотр оп.№62 и №63 ВЛ 10 кВ №4 ПС Скобелевская на наличие следов прохождения тока КЗ. |  |  |  |  | 31150017 3103251246179
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №555, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 3103251256178
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/В.Д-15-60 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-3/В.Д-15-60 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 3103251300352
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №555, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 3103251339177
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф3 ТП-18 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 3103251342423
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-122 Ф Старосел РПСтаросел с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 3103251428318
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Шуриновка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Шуриновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 3103251506566
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ 5 КТП 613 РП "Дубрава" по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ 5 КТП 613 РП "Дубрава", выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 3103251513570
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Стройиндустрия.; По результатам внепланового осмотра ПС 110 кВ Стройиндустрия разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 3103251517638
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-7 ПС Крутое и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 3103251520353
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 3103251527567
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП26 Ф603 ПС Кожаны в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 3103251529421
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Жуковская – Клетнянская с отпайкой на ПС Летошники недостатки устранить.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Жуковская – Клетнянская с отпайкой на ПС Летошники на опорах № 179-181. |  |  |  |  | 340900 3103251530321
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 3103251531415
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования СДТУ ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 321400 3103251533641
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования КТП 403 ПС 35 кВ Новоалександровка.; По результатам осмотра КТП 403 ПС 35 кВ Новоалександровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 3103251614640
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 3103251625491
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 ПС 110кВ Хреновое по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-28 ПС 110кВ Хреновое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 3103251707569
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Горького 2 от ВЛ ф2 ТП-9 ф1017 ПС Погар в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 3103251709397
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №992, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 3103251714176
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам обследования ТП №38 устранить выявленные замечания.; Провести осмотр с применением ТВК на ТП №38 с целью выявления ослабления контактных соединений. |  |  |  |  | 31060027 3103251733493
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №(8-6)-№(8-14) на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №(8-6)-№(8-14) определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 3103251745406
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-4/Мез-9-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-4/Мез-9-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 3103251800365
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания, при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. |  |  |  |  | 31060009 3103251829492
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ЗТП-400-Ст.конь по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №4 от ЗТП-400-Ст.конь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3103251836377
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №787, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 3103251903175
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр КЛ 6кВ 6кВ ТП 136 яч.3 - ТП 045 яч.1; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 3103251907633
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-6-28 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-6-28 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 3103251912350
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 418.15 от ПС Разиньково в пролёте опор 99-107 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 418.15 от ПС Разиньково в пролёте опор 99-107 |  |  |  |  | 32110016 3103251926407
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №15 пс 110/35/10 Кромская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 пс 110/35/10 Кромская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 3103251959358
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор №60- №71.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор №60- №71 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 3103252036582
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3103252040418
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Савцыно в пролётах опор №136 - №146.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Савцыно в пролётах опор №136 - №146 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 3103252055583
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролетах опор №15-№16 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Лощемля. |  |  |  |  | 31070001 3103252100584
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 3103252101654
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Николо-Полома с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ.; Выявленные замечания по результате обследование опоры №24 и осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Николо-Полома устранить.; Произвести обследование опоры №24 ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС Николо-Полома в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. |  |  |  |  | 31060020 3103252118494
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-348 Ф-102 ПС Грид. Л2 в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090023 3103252133323
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-11 ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130010 3103252206568
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №14 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 3103252243632
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр в пролетах опор №130-№137 ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижаров для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра в пролетах опор №130-№137 ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово - устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 3103252249578
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Писцово-Нерехта устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 3103252257510
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Максимовка. |  |  |  |  | 32140005 3103252301652
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №20 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 3103252356600
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП49 Ф602.; Произвести восстановление Л 6 кВ ТП2156 к оп.№8 ЛР-41. |  |  |  |  | 92029501 0104250001422
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Жиляевская и включить в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0104250002379
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б. Жирово в пролете опор № 5-1 - 5-8 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б. Жирово в пролете опор № 5-1 - 5-8 |  |  |  |  | 32110016 0104250025413
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа на ЛР-11 ВЛ 10кВ ф1011 ПС Нерусса оп.№41. |  |  |  |  | 92029505 0104250412407
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-678--ТП-671 |  |  |  |  | 1000000125 0104250419146
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Путятинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж бригаде по эксплуатации ВЛ 110кВ Путятинская о качественном проведении осмотров и своевременном выявлении дефектов.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ Путятинская. |  |  |  |  | 340500 0104250520417
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №5 пс 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0104250659359
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №В-14 - №В-15 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 11035/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0104250715420
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Андреевская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Андреевская устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0104250748495
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа наВЛ 6 кВ ТП61 к ТП144 фазы "В" на оп.№57. |  |  |  |  | 92029504 0104250831425
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Быково" в пролете опор №117-№124 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Быково" в пролете опор №117-№124 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0104250904408
76, Ярославская область | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ на участке ВЛ 6кВ Ф-210 РП-2 Ф-606/Ф-610 ПС-110/35/6 кВ «Переславль» от РП-2 до ТП-9 с целью выявления несанкционированного производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотр мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотр мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ на участке ВЛ 6кВ Ф-210 РП-2 Ф-606/Ф-610 ПС-110/35/6 кВ «Переславль» от РП-2 до ТП-9 в соответствии с НТД; Устранить дефект КЛ 6кВ на участке ВЛ 6кВ Ф-210 РП-2 Ф-606/Ф-610 ПС-110/35/6 кВ «Переславль» от РП-2 до ТП-9, выявленный в ходе осмотра трассы КЛ или при проверке состояния изоляции. |  |  |  |  | 901238 0104250906004
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №8 - №9 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шпунты разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080022 0104250910416
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110011 0104250927554
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 0104250928496
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 0104250933602
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0104250941380
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Хиславичи проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №17СП - №18 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Хиславичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 35/10кВ Хиславичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 0104250948417
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ Д-4-21 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ Л-4-10 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0104250952346
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Игино Ф1КТП№092 по всей длине.; Провести перетяжку проводов ВЛ-0,4 кВ Игино Ф1КТП№092 в пролете опор №4-5.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Игино Ф1КТП№092 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0104251008355
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ Ф1005 ПС Марицкая произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 92029512 0104251011409
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 203 ЛЭП 6 кВ №2 ПС 110 кВ Витаминный Комбинат. |  |  |  |  | 32140003 0104251014651
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе(осмотре) ВЛ 10 кВ №16 ПС Н. Васильевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ № 16 ПС Н. Васильевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150016 0104251015174
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ОАО РЖД с требованием приведения в технически исправное состояние ВЛ 10кВ с соблюдением ПТЭ электроустановок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем. |  |  |  |  | 32110025 0104251038419
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 158 Ф1 д.Страховка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВВЛ 0,4кВ ТП 158 Ф1 д.Страховка нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0104251048343
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №15 ПС-35 Ряд, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №15 ПС-35 Ряд, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская |  |  |  |  | 31070013 0104251105599
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Лубянки.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В.Лубянки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 0104251118644
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0104251136646
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП111 Ф607 к ПС Западная.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП19 к ТП12. |  |  |  |  | 92029504 0104251211429
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 3 ПС 110 кВ Северная. |  |  |  |  | 32140003 0104251238650
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КТП-10кВ Зв-3-1 от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки в части их технического состояния; Содержание мероприятия: Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КТП-10кВ Зв-3-1 от ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0104251241386
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить письмо собственнику электроустановки запитанного от опоры №2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 816 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 0104251246411
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра кабельных участков всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС 35/10кВ Ровенка назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала по определению дефектов участков КЛ при осмотре, способствующих отключению ВЛ. |  |  |  |  | 32110026 0104251307409
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-4-15 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-4-15 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 0104251336345
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Репнино ток,КЗС Ф2КТП№156 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Репнино ток,КЗС Ф2КТП№156 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0104251405354
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 |  |  |  |  | 34050017 0104251406421
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.; Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 069 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31150006 0104251409181
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №22 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140007 0104251442645
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 24 ул. Есенина, п. Суземка от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП45 ф.1003 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0104251500419
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 176.118 ПС Клюква в пролете опор № 1-15 - 1-20 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 176.118 ПС Клюква в пролете опор № 1-15 - 1-20 |  |  |  |  | 32110016 0104251519418
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 176.120 Подлесный в пролете опор № 82-89 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 176.120 Подлесный в пролете опор № 82-89 |  |  |  |  | 32110016 0104251526414
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перетяжку проводов в пролете опор №37-№38 ВЛ 10кВ №05(фид.4) РП 10кВ Княжево. |  |  |  |  | 31070001 0104251527591
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП 729 "ООО КАДЭС" о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0104251556415
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю АО "Куриное царство" с требованием приведения в технически исправное состояние ВРУ 0,4кВ с соблюдением ПТЭ электроустановок потребителей и недопущения подобных отключений в будущем. |  |  |  |  | 32110026 0104251617410
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 1 КТП96 Ф.105 ПС Путевая . |  |  |  |  | 92029508 0104251629424
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток в пролете опор №103 - №104 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Петровичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 0104251630418
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Вокзальная 38 от ВЛ ф3 ГКТП-36 Ф-1004 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 0104251635413
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.100 ПС Вышков в пролете опор №72-73. |  |  |  |  | 34090018 0104251640324
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0104251647586
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП 1328 "ПО Курское" необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0104251648416
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0104251657416
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0104251715422
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Брычево-6 КЛ 10 №17 Зубцов.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Брычево-6 КЛ 10 №17 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0104251718995
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП1267 |  |  |  |  | 1000000125 0104251732142
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №А5 - №А6 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1132 ВЛ-1001 ПС Верховье (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 0104251739423
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Оросительная.; По результатам осмотра ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0104251747648
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Жиляевская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0104251748391
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр МТП 805 ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. |  |  |  |  | 32140003 0104251750649
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев (веток) в пролётах опор №11 - №12 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево. |  |  |  |  | 34080027 0104251827419
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 114 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 114 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0104251906647
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КЛ-10кВ №10780 ПС Юго-Восточная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-10кВ №10780 ПС Юго-Восточная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0104251922390
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ от РП 4 до ТП 201 и по всей длине ЛЭП 6 кВ №10 ПС 110 кВ Лизины.; Выполнить ремонт КЛ 6 кВ от РП 4 до ТП 201 ЛЭП 6 кВ №10 ПС 110 кВ Лизины.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0104251925653
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 2-8 ПС К-Тяговая по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 2-8 ПС К-Тяговая разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 0104251939572
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3 ПС Ендовище на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0104252008575
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КТП № 1164 Дурнево-магазин разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КТП № 1164 Дурнево-магазин |  |  |  |  | 32110016 0104252059417
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП-№091(Погорелово).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП-№091(Погорелово) с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0104252101587
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Ржевского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070033 0104252103602
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор № 4-1 - № 4-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 259 ВЛ №2 ПС Селезневская.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 259 ВЛ №2 ПС Селезневская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 259 ВЛ №2 ПС Селезневская. |  |  |  |  | 31150001 0104252117182
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ «Парусное» о приведении потребительской КТП № 3-12 ПС ПАРУСНОЕ соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130017 0104252146571
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить верховой осмотр состояния крепления изоляторов на участке опор №14 - №15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 157 д. Микулино ВЛ-1005 ПС Микулино. |  |  |  |  | 34080009 0104252215424
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного тепловизионного контроля контактных соединений в ТП №006, ТП№001, ТП№003, ТП №091 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной тепловизионный контроль контактных соединений в ТП №006, ТП№001, ТП№003, ТП №091. |  |  |  |  | 32110007 0104252215420
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП478.11 474 хоз.Колос в пролете опор № 16-28 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП478.11 474 хоз.Колос в пролете опор № 16-28 |  |  |  |  | 32110016 0104252333412
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП д.Бортниково.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП д.Бортниково с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070014 0104252342610
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ6-10кВ №5 ПС Перекоп-РП68 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ6-10кВ №5 ПС Перекоп-РП68 дефектов; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ6-10кВ №5 ПС Перекоп-РП68. |  |  |  |  | 34050019 0204250040423
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6-10 кВ №14 ПС Перекоп-РП68 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6-10 кВ №14 ПС Перекоп-РП68 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6-10 кВ №14 ПС Перекоп-РП68. |  |  |  |  | 34050019 0204250041420
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 370 ф.6 - РП 25 |  |  |  |  | 1000000126 0204250055110
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Глебово |  |  |  |  | 34050012 0204250119422
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеплановое ТО приводов выключателей 1СШ-10 кВ ПС 110 кВ Клюква. |  |  |  |  | 321100 0204250211423
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-6кВ 487.08 от ЦРП ЖБИ в пролете опор № 8-17 / 8-29 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ 487.08 от ЦРП ЖБИ в пролете опор № 8-17 / 8-29 |  |  |  |  | 32110016 0204250314424
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 0204250458497
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №73 ПС 220/110/10кВ Районная в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №73 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0204250619394
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам диагностики кабельного участка КВЛ-6кВ от опоры №49 до опоры №50 КВЛ-645 ПС 110/35/6кВ Рославль, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного участка КВЛ-6кВ от опоры №49 до опоры №50 КВЛ-645 ПС 110/35/6кВ Рославль. |  |  |  |  | 34080005 0204250627421
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 2 ПС 110 кВ Народное по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Народное наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 0204250732576
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 517 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0204250741656
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Чамерово в пролетах №60-70.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Чамерово в пролетах №60-70 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0204250817982
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку угрожающих ветвей деревьев в пролете опор №4 - №5 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 225. |  |  |  |  | 34080016 0204250831431
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр КЛ 6кВ 6кВ ТП 039 яч.4 - ТП 038 яч.1; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 0204250838659
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№90-100.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№90-100. |  |  |  |  | 31070033 0204250854596
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110005 0204250923622
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП 009 Селезеньки в пролете опор №17 - №18. |  |  |  |  | 34080018 0204250924425
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№80-90.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№80-90. |  |  |  |  | 31070033 0204250925994
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0204250939184
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110011 0204250939534
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 0204250941533
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 101 ПС Льгов в пролете опор №27-32 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 101 ПС Льгов в пролете опор №27-32. |  |  |  |  | 32110003 0204250957422
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0204251000432
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1103, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1103, на предмет динамического воздействия на опоры № 2 и №3 |  |  |  |  | 32110018 0204251013421
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП №1109 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 35 кВ Б.Троица.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 0204251030655
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ-0,4кВ ф8 ТП-8 Ф1003 ПС Почепская от опоры к дому пер.Затинский д.3А. |  |  |  |  | 92029507 0204251056454
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0204251123433
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1.6 ТП1150 Ф601 РП28 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 0204251135431
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-37-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-37-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0204251205392
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Максимовка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0204251206662
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0204251210434
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Подать заявление в полицию о несанкционированной вырубке деревьев посторонними лицами в охранной зоне ВЛ 35кВ Тучево - Первитино в пролёте опор №9-10. |  |  |  |  | 310700 0204251211597
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110 Комплекс по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Комплекс разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 0204251219580
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1007 ПС Диво проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 29 - № 33 ВЛ 1007 ПС Диво.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1007 ПС Диво разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 0204251244426
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 7 ул. Комсомольская, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП7 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0204251252420
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-60 ф116 ПС Климово на вводе в дом №20 ул. Зеленая. |  |  |  |  | 92029506 0204251259436
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ от Р 24-05 до ТП 228 ПС 110кВ Очистные |  |  |  |  | 32140002 0204251310658
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку ДКР в пролёте опор №1-№1-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 885. |  |  |  |  | 34080001 0204251320427
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №4 Лыкошино ПС-110 Алешинка, КВЛ-10кв №11 ПС-110 Тяговая, ВЛ-10кв Савино РП-10 БРМЗ; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №4 Лыкошино ПС-110 Алешинка, КВЛ-10кв №11 ПС-110 Тяговая, ВЛ-10кв Савино РП-10 БРМЗ |  |  |  |  | 31070013 0204251338086
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково.; Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Стариково.; Направить претензионное письмо на завод-изготовитель ЗАО "Группа Компаний "Электрощит" - ТМ Самара" об отказе ВВ-10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0204251352663
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ ПС Ст.Оскол-1 яч.37 до ТП-1402 яч.2 |  |  |  |  | 32140002 0204251353657
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№20-30.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№20-30. |  |  |  |  | 31070033 0204251418594
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 11035/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0204251457428
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5003 Л2 Ф-101 ПС Чуровичи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090012 0204251508322
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1463.; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1463 с целью выявления деревьев или их ветвей, угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 31150007 0204251543183
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Поселки, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны, в пролете опор №24 - №25 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Поселки.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Поселки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 0204251548429
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 25 ул. 60 лет Октября, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП39 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0204251602428
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0204251612395
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | направить письмо потребителю (ИП Маликов В. В.) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 0204251719574
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 146 - ТП 2162 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 146 - ТП 2162 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 146 - ТП 2162. |  |  |  |  | 34050019 0204251746424
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередной проверки при выявление дефектных проходных изоляторов произвести их замену.; Произвести внеочередную проверку состояния проходных изоляторов 10 кВ на ПC 110кВ Сандово. |  |  |  |  | 310700 0204251803601
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Зубцовского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070033 0204251931598
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 612 ПС 35 кВ Ровеньки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 612 ПС 35 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 0204252000660
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролёте опор №28-29 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво.; Произвести выправку опоры №28 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво. |  |  |  |  | 31070001 0204252029983
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП49.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф.601 ПС Юбилейная к ТП49 |  |  |  |  | 92029510 0204252105426
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 888 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам внеочередного осмотра ТП 888 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия с включением в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0204252122661
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-2-04 Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-2-04 Россошь в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0204252137573
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-129 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-129 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0304250053504
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №108 - №109 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 0304250537430
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №11 от ПС Медведиха 110/10 кВ в пролётах опор № 48 - № 59; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №11 от ПС Медведиха 110/10 кВ в пролётах опор № 48 - № 59 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070027 0304250618595
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №78-№88, ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №1-№15.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №78-№88, ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №1-№15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0304250622613
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену кабеля БСК 2 на ПС 110кВ Осташков. |  |  |  |  | 310700 0304250728782
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 0304250837485
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6 кВ ТП-141 1с - ТП-129.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-141 1с - ТП-129. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-141 1с - ТП-129.. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0304250940499
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бологово на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0304251059609
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КТП 10/0,4кВ Ш-2-15 (АЗС) с предупреждением о необходимости содержания электроустановки, находящейся на балансе в исправном состоянии. |  |  |  |  | 31100022 0304251102363
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ РП 10-ТП 215 каб.Б ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0304251105664
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам осмотров ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Рождественское и обследования опоры №3-1 устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Рождественское с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ с применением бинокля.; Провести обследование опоры №3-1 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Рождественское подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060027 0304251112498
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ Р 101/1 - КТП 101 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0304251113667
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 Починок устранить выявленные замечания.; Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 Починок , целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ |  |  |  |  | 31060011 0304251128500
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№70-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№70-80. |  |  |  |  | 31070033 0304251132607
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 86-ТП 87 каб.А ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ ТП 86-ТП 87 каб.А ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0304251145665
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №292 ф.Любимская с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №292 ф.Любимская устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0304251149501
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №75-85 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Сукромны дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №75-85 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Сукромны, с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070001 0304251239608
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул .Озерная д.37 ВЛ ф4 ГКТП-36 ф1004 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 0304251256430
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 34080002 0304251332436
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КТП № 107 с целью выявления недостатков после аварийного отключения при попадании кошки. Осмотреть КТП № 107 на предмет возможного попадания животных.; По результатам осмотра устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31060005 0304251336502
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 0304251352578
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120019 0304251432246
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 ПС Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС Новоусманская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 0304251434600
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 48 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 0304251437438
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0304251445666
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф614 к ТП0068.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП0068 к ТП0281. |  |  |  |  | 92029501 0304251507432
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф608 в РП08 к ТП0133.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф608 РП08 к ТП0133. |  |  |  |  | 92029501 0304251509433
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную работу с местным населением о недопустимости опиловки деревьев, растущих рядом с ВЛ. |  |  |  |  | 31070024 0304251537604
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам диагностики кабельного участка опора №26-3 - опора №9-1 ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Кириллы, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести комплекс диагностики КД-5 для кабельного участка опора №26-3 - опора №9-1 ВЛ-10кВ №1001 ПС 35/10кВ Кириллы после возникновения аварийного режима работы КЛ. |  |  |  |  | 34080005 0304251541435
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить письмо собственнику МО электроустановки запитанного от опоры №2 КВЛ 10кВ яч.7 ПС Котельная о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 32110016 0304251559427
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Хоботовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Хоботовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 0304251559186
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-604 до ВЛ со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ТП-604 до ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0304251600247
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ ЦРП1а Центролит яч47-РП 43яч8 произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ЦРП1а Центролит яч47-РП 43яч8 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 0304251600248
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №50-№60.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №50-№60 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0304251614611
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ ДРСУ - Чачкино.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 кВ ДРСУ - Чачкино. |  |  |  |  | 31070033 0304251650996
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1Деревня ТП Каблук173 Ш.Дуброво.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1Деревня ТП Каблук173 Ш.Дуброво с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0304251703997
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Хоботовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Хоботовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 0304251804185
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт и осмотр концевых разделок КЛ-0,4кВ от ТП-335 - ул. Войкова, 31а.; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ от ТП-335 - ул. Войкова, 31а и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 0304251853503
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра кабельных муфт по ВЛ-10кВ №28 ПС 35/10кВ Любаж, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр кабельных муфт по ВЛ-10кВ №28 ПС 35/10кВ Любаж по всей длине с составлением листка осмотра.; Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра |  |  |  |  | 32110027 0304251925426
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП486-ТП487 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП486-ТП487 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП486-ТП487 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП486-ТП487 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 0304251955427
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Маяк, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению .; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №17 ПС 35/10 кВ Маяк, с целью определения возможного воздействия осколков, от взрывного устройства, на опоры ВЛ и изоляцию. |  |  |  |  | 32110018 0304252201428
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-03 | 2025-04-03 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0304252212191
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в АО "Тверьгорэлектро" собственнику ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Торопец о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. |  |  |  |  | 31070023 0404250420006
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф6 ПС29--РП-38 |  |  |  |  | 1000000125 0404250545147
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №117 – №118 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино.; Произвести выправку траверсы на опоре №117 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Зобнино. |  |  |  |  | 31070016 0404250606087
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 0404250608579
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Запросить акт расследования ТН по данному отключению ВЛ 110 кВ Пищалкино-Бежецк с отпайкой на ПС Красный Холм в филиале ПАО "Россети Центр" - "Ярэнерго". |  |  |  |  | 310700 0404250611002
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр контактных соединений ВЧ заградителей ВЛ 110кВ Бежецкая на ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино с целью выявления дефектов.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады №5 (Шестихинская) по эксплуатации оборудования и своевременному выявлению дефектов на ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино.; Устранить дефекты, выявленные при верховом осмотре контактных соединений ВЧ заградителей ВЛ 110кВ Бежецкая на ПС 110/35/10/6кВ Пищалкино. |  |  |  |  | 340500 0404250611425
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ЗТП-5049 Л3 Ф-102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0404250711325
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5072 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 0404250800326
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнит внеочередной обход и осмотр участка от ЛР 601 ВЛ-6кВ Новониколаевка ПС Новониколаевка; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 0404250810249
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №13/2 -№13/11.; Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №13/2 -№13/11, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0404250819642
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0404250843408
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Прб-6-31 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Прб-6-31 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0404250853397
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное; По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 16 ПС Песочное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0404250857428
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам технических мероприятий по ВЛ-10-4 ПС Павловск-2 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Павловск-2 по всей длине, с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов.; Произвести обследование стойки опоры №2 ОВЛ-10 на ТП 114 на ВЛ-10-4 ПС Павловск-2, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. |  |  |  |  | 32130021 0404250907586
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ Ветеран о приведении потребительского оборудования ТП 1-8 ВЛ 10кВ № 1 ПС Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130017 0404250914601
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №04 ПС-110 Удомля , ВЛ-10кв №04 РП-10 Кемцы, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Копачево; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №04 ПС-110 Удомля , ВЛ-10кв №04 РП-10 Кемцы, ВЛ-10кв №15 ПС-35 Копачево |  |  |  |  | 31070013 0404250921111
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110005 0404250922553
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 0404250926603
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130002 0404250936581
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110011 0404250937576
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр.опор №70-71, 2 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Лощемля в пр.опор №1/10-1/20, 3 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр.опор №183-193, 4 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Малышево в пр.опор №100-110, 5 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Гостиница в пр.опор №43-53, 6 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пр.опор №128-138, 7 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Малышево в пр.опор №65-75, 8 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пр.опор №90-100, 9 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ ДВП в пр.опор №95-105, 10 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Малышево в пр.опор №63/1-63/10, 11 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр.опор №218-228.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр.опор №70-71, 2 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Лощемля в пр.опор №1/10-1/20, 3 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр.опор №183-193, 4 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Малышево в пр.опор №100-110, 5 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Гостиница в пр.опор №43-53, 6 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пр.опор №128-138, 7 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Малышево в пр.опор №65-75, 8 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пр.опор №90-100, 9 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ ДВП в пр.опор №95-105, 10 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Малышево в пр.опор №63/1-63/10, 11 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр.опор №218-228. |  |  |  |  | 31070001 0404250958045
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110007 0404250959429
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролете опор №8-33 -№8-43, в пролете опор №30-№46 ВЛ-10кВ ф №13 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль, в пролете опор №55-№66 ВЛ-10кВ ф №03 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки опор №8-33 -№8-43, в пролете опор №30-№46 ВЛ-10кВ ф №13 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль, в пролете опор №55-№66 ВЛ-10кВ ф №03 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль. |  |  |  |  | 31070027 0404251012008
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр КЛ 6кВ №16 ПС 35 кВ Лебеди - ТП 034 яч.2; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140004 0404251019687
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ВФ ГК «Российские а/д» М4 «Дон») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 0404251024582
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0404251050429
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ ф.1022 ПС Почепская в пролете опор №20-21 |  |  |  |  | 34090020 0404251050342
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ №015 Глебово - Школа, ВЛ-0,4кВ от ТП № 16 ул. Гагарина, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №364 д. Медведево, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Сидоровка ВЛ-10 №17 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ №015 Глебово - Школа, ВЛ-0,4кВ от ТП № 16 ул. Гагарина, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №364 д. Медведево, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Сидоровка ВЛ-10 №17 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 0404251105104
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС Турово-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Турово-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130016 0404251120618
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра - ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№30-40; -ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№35-40; -ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№70-80; -КВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№50-60.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№30-40; -ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№35-40; -ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№70-80; -КВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 0404251132017
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Заводская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 0404251132327
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письменное разъяснение гражданину Шеховцову А.С. о наличии в земле различных инженерных коммуникаций и необходимости вызывать представителей организаций, чьи коммуникации проложены в земле, для согласования производства земляных работ.; Провести испытание отремонтированной КЛ-6кВ на участке от ТП-332 до ТП-377. |  |  |  |  | 1000000140 0404251145025
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0404251146698
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №34 - №44.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №34 - №44 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070014 0404251150096
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ №9 Солнечный ЦРП 6кВ с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ №9 Солнечный ЦРП 6кВ дефектов.; Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля на участке КЛ 6кВ №9 ЦРП 6кВ на участке между ТП-049 и ТП-067 в Угличский РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 6кВ №9 ЦРП 6кВ в Угличский РЭС. без изменения их фактического состояния на Угличский участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 6кВ №1 ЦРП 6кВ о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050017 0404251215443
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 в пролетах опор №11-21. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено в пролетах опор №74-№81 .; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-6кВ №15(3) ПС №1 в пролетах опор №11-21. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено в пролетах опор №74-№81. |  |  |  |  | 31070024 0404251222021
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №1 Шаготский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0404251230441
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролёте опор №102 - №112.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролёте опор №102 - №112 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0404251235088
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140006 0404251238668
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра -ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№50-55; -КВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№30-35; -ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№60-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: -ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№50-55; -КВЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№30-35; -ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№60-65. |  |  |  |  | 31070033 0404251240014
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №35-№45.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №35-№45 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0404251242031
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр отпайки к ПС 110 кВ РЭАЗ ВЛ 110 кВ Россошь-1. |  |  |  |  | 321300 0404251243585
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0404251246792
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы в пролётах опор №71 - №81.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы в пролётах опор №71 - №81 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0404251254097
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 212 в пролетах опор №20-25.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 212 в пролетах №20-25 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0404251304626
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №110-120 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0404251305005
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 5 Лесуково ПС 35/10кВ Никольское от ЛР-30; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0404251306426
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 "Козино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0404251309439
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2 для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Новая-Октябрьский карьер-2-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 0404251313998
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №44-54 КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №44-54 КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино. |  |  |  |  | 31070021 0404251315777
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-3-16 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Г-3-16 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0404251317367
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №051 ф.10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №051 ф.10-02 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 0404251318515
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Прочие нарушения |  |  |  | Произвести ИТР ПС 110 кВ Новополево маслонаполненного оборудования на предмет целостности и герметичности маслоуказательных устройств.; Произвести физико-химический анализ масла ТТ-1 В 110кВ Т-1. |  |  |  |  | 311000 0404251320396
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Ладожское в пролетах опор №130-140, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Молоково в пролетах опор №(2-1)-(2-4), ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Молоково в пролете опор № 80-90, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи в пролете опор № 155-165, ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Иваново в пролете опор №65-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Ладожское в пролетах опор №130-140, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Молоково в пролете опор № (2-1)-(2-4), ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Молоково в пролете опор № 80-90, ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10 кВ Любегощи в пролете опор № 155-165, ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Иваново в пролете опор №65-75. |  |  |  |  | 31070002 0404251327009
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф5 ТП3031 КЛ17 ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 0404251328434
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0404251330452
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№40-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 0404251334619
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №5-2 - №5-12.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №5-2 - №5-12 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0404251347089
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Прб-16-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Прб-16-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0404251351400
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса спусков 10кВ с опоры № 87 ВЛ-10кВ Ф10-08 ПС Мантурово к ТП-425 "Нефтебаза". |  |  |  |  | 31060017 0404251355506
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №68-78 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №68-78 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0404251357055
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№82 д. Лопата по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП№82 д. Лопата нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0404251403369
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петровичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток в пролете опор №217 - №218 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петровичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петровичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 0404251423437
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1019 ПС 35/10кВ Карманово направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки ТП №783П - ООО "Мясной разгуляй". |  |  |  |  | 34080007 0404251428444
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ОСИ разъединителей 110 кВ на ПС 110 кВ Шарья(р) с фарфоровой опорно-стержневой изоляцией произвести замену изоляторов с дефектами.; Произвести поочередный вывод в ремонт всех разъединителей 110 кВ на ПС 110 кВ Шарья(р) с фарфоровой опорно-стержневой изоляцией и произвести качественный осмотр ОСИ с подъемом на разъединители.; Установить на всех фарфоровых изоляторах разъединителей 110 кВ ПС 110 кВ Шарья(р) приспособления-уловители, предотвращающие падение изоляторов при изломе. |  |  |  |  | 310600 0404251429519
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Черемошное. |  |  |  |  | 32140003 0404251438686
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 0404251440602
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести расчистку трассы ВЛ в пролетах опор №2-14 - №2-15, №2-15 - №2-16 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Ново-Михайловская. |  |  |  |  | 34080019 0404251449438
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТП Яблонное 1114 Морозово, ВЛ-0.4кВф.1Деревня ТП Клуб 07 Фралёво, ВЛ 0,4кВ ф-2 ТП 132 Раевское с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТП Яблонное 1114 Морозово, ВЛ-0.4кВф.1Деревня ТП Клуб 07 Фралёво, ВЛ 0,4кВ ф-2 ТП 132 Раевское. |  |  |  |  | 31070001 0404251456048
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №174 - №175 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Стегримово. |  |  |  |  | 34080019 0404251501439
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивановка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести расчистку трассы на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Ивановка от ДКР в пролете опор №63-64. |  |  |  |  | 32130032 0404251510610
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка и ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром. |  |  |  |  | 32140005 0404251511688
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0404251517453
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Комсомолец и оборудования ЗТП 208 ПС 35 кВ Комсомолец. |  |  |  |  | 32140003 0404251522685
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение стрелы провеса провода в пролете опор №2- №3 ВЛ 0,4кВ №10 ЗТП 104 ВЛ 1013 ПС Демидов. |  |  |  |  | 34080010 0404251522455
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Кувшиновского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070028 0404251523032
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское в пролетах опор №1-2-1-12 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское в пролетах опор №1-2-1-12 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 0404251524041
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 16 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 0404251525440
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Тихменево.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Тихменево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070009 0404251531949
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.22 ПС Мокшино в пролетах опор №40 - №51. Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит в пролетах опор №16 - №24. Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 15 ПС Мелково в пролетах опор №3/2- -3/12.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.22 ПС Мокшино в пролетах опор №40 - №51 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит в пролетах опор №16 - №24 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 15 ПС Мелково в пролетах опор №3/2- -3/12 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0404251539038
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Климово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 0404251606330
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок выполнения: 31.05.2025 г. |  |  |  |  | 32130002 0404251614594
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Красное Знамя; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Красное Знамя для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0404251622166
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-4-4 ПС 35 кВ Углянец по всей длине с целью выявления разрегулировки стрелы провиса провода.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-4-4 ПС 35 кВ Углянец разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 0404251623592
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 1409 РП 10 кВ Майская.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0404251630684
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Кузнецово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Кузнецово целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0404251631514
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам испытаний кабельного участка КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ РЭАЗ до ЗТП-129 и в случае необходимости включить в график технического обслуживания и ремонта.; Провести испытания кабельного участка КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ РЭАЗ до ЗТП-129 |  |  |  |  | 32130028 0404251650587
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 58 ул. Осипенко, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП11 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0404251653442
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 0,4кВ №3 КТП №539, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП №539 с целью выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ имеющих наклон в сторону воздушной линии. |  |  |  |  | 31150017 0404251654190
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №70 - №80.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №70 - №80 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0404251700100
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №141 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0404251713444
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 432 (Прилуки ДС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 432 (Прилуки ДС). |  |  |  |  | 34050017 0404251725445
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-598--ТП-792; ТП-391--ТП-1397 |  |  |  |  | 1000000125 0404251736148
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР на ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №8-№10. |  |  |  |  | 31070028 0404251737033
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 41 д. Первомайские Горки, ВЛ-0,4кВ ТП 5 Кулицкая ЖК, ВЛ-0,4кВ ТП 410; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП 41 д. Первомайские Горки, ВЛ-0,4кВ ТП 5 Кулицкая ЖК, ВЛ-0,4кВ ТП 410. |  |  |  |  | 31070024 0404251800022
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести техническое обслуживание ЛР 45 на ВЛ 6кВ № 19 ПС Грязи; Провести внеочередной осмотр разъединителей 10 кВ включая выносные разъединители ТП по ВЛ 6кВ № 19 ПС Грязи на предмет выявления развивающиеся дефектов на болтовых соединениях присоединённых шлейфов. |  |  |  |  | 31120002 0404251800250
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0404251812456
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ-10кВ ф №13 от РП 10 кВ Шарапово в пролетах опор №101 -№110; Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ ф №13 от РП 10 кВ Шарапово в пролетах опор №101 -№110, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0404251825012
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 0404251929598
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-117 Ф 1028 ПС Новобрянская в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090003 0404252011334
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 ул.Котовского, ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ ПМК-24 ВЛ 10 №04 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 ул.Котовского, ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ ПМК-24 ВЛ 10 №04 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0404252039103
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.5 КТП Гаврилково ф.36 ПС №9, ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Уразово ф.04 ПС Дм.Гора; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.5 КТП Гаврилково ф.36 ПС №9, ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Уразово ф.04 ПС Дм.Гора |  |  |  |  | 31070025 0404252042030
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП128.13№1060 Полевая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП128.13№1060 Полевая |  |  |  |  | 32110016 0404252050430
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.1048 ПС Погар (МАПП Погар) по всей протяженности, замечания устранить |  |  |  |  | 34090019 0404252106328
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 217 (Красное село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 217 (Красное село). |  |  |  |  | 34050017 0404252136446
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф-1005 П.С Хвощёвская в н.п Лемяшовка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на силовые трансформаторы КТП. |  |  |  |  | 34090022 0404252140335
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр других КТП по ВЛ-10-5 ПС 35кВ Л. Россошь на предмет возможного проникновения животных внутрь КТП.; По результатам внеочередного осмотра КТП подключенных к ВЛ-10-5 ПС 35кВ Л. Россошь устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования |  |  |  |  | 32130014 0404252156611
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 4 ТП 886 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 886 дефектов |  |  |  |  | 34050019 0404252200434
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №30 - №40.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №30 - №40 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0404252205098
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ В. Михайловка. |  |  |  |  | 32140009 0404252233682
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ В. Михайловка. |  |  |  |  | 32140009 0404252233683
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №279 Русино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №279 Русино |  |  |  |  | 31070027 0404252252015
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ Л1713 РП 17 – ТП 606 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0404252332457
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудовани |  |  |  |  | 1000000125 0504250012143
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №2 ЗТП№26 Смирнова, ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП №49 Солнечный.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №2 ЗТП№26 Смирнова, ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП №49 Солнечный с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0504250017049
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-646--ТП-739; ТП-647--ТП-645 |  |  |  |  | 1000000125 0504250021149
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Лиски -Острогожск районная с отпайками в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Острогожск районная - АНП с отпайками в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению.; Провести внеплановое ТО КП ТМ «МТК-30» ПС 110 кВ АНП.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Острогожск районная - АНП с отпайками по всей протяжённости на предмет выявления возможных дефектов после огневого воздействия; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Лиски -Острогожск районная с отпайками по всей протяжённости на предмет выявления возможных дефектов после огневого воздействия |  |  |  |  | 321300 0504250040591
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 (16) ПС №1 в пролетах опор №82 - №92. Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено в пролетах опор №100 - №110.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 (16) ПС №1 в пролетах опор №82 - №92 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 5 РП Рождествено в пролетах опор №100 - №110 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0504250146024
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130025 0504250153588
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Швейный цех; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Швейный цех. |  |  |  |  | 31070027 0504250226018
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 221 ПС Рамонь-1 с целью выявления близко расположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к отключению.; при выявлении близкорасположенных угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 221 ПС Рамонь-1 включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0504250514583
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС №11 в пролетах опор №40 - №50. Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС №09 в пролетах опор №33 - №44.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС №11 в пролетах опор №40 - №50 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС №09 в пролетах опор №33 - №44 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0504250539039
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 0,4кВ №1 ЗТП 059 ПС 35 кВ Северная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 0504250540681
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП № 135 устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП № 135, с целью обнаружения дефектов после работ пожарной части при тушении строения. |  |  |  |  | 31060010 0504250625505
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КВЛ-6кВ ПС Бугор яч.29 - ТП-352 яч.8, со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КВЛ-6кВ ПС Бугор яч.29 - ТП-352 яч.8 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 0504250630251
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выявленные при внеплановом осмотре КТП-71 Ф-632 ПС Камвольная замечания устранить.; Произвести внеплановый осмотр КТП-71 Ф-632 ПС Камвольная, с целью определения мер препятствующих проникновению животных в КТП. |  |  |  |  | 34090006 0504250639332
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с помощью бинокля ВЛ10кВ №10 ПС 110 кВ Анна с целью выявления дефектов изоляторов разъединителей.; По результатам верхового осмотра ВЛ10кВ №10 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130001 0504250702617
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ведомственного участка ВЛ-1012 ПС Шумячи о возмещении причиненного ущерба. |  |  |  |  | 34080020 0504250739440
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр Ф№2 от КТП№3/П-5-100 д.Выши по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№2 от КТП№3/П-5-100 д.Выши нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 0504250747399
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №15 ПС-35 Ряд, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №11 ПС-35 Ряд, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Н.Кузьминская |  |  |  |  | 31070013 0504250747137
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское в пролетах опор №№10-20, №№30-40, ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково в пролетах опор №№120 - 5-4.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское в пролетах опор №№10-20, №№30-40, ВЛ 10кВ № 11 ПС Алексейково в пролетах опор №№120 - 5-4. |  |  |  |  | 31070004 0504250753042
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ ПС-1 яч.2 - ТП-630 яч.7, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ПС-1 яч.2 - ТП-630 яч.7, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 0504250835252
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №201 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №201 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 0504250847689
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 601 РП Дубрава по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 601 РП Дубрава, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 0504250903603
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Альш-20-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Альш-20-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0504250911411
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 505 (Выползово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 505 (Выползово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 0504250930432
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ-10 кВ ф 7 ПС Счётмаш - РП-26.; Уточнить локализацию повреждений на КЛ-10 кВ ф 7 ПС Счётмаш - РП-26 и, в случае ранее произошедших повреждений, внести в программу ремонта замену наиболее повреждаемого участка КЛ. |  |  |  |  | 1000000140 0504250940026
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочечередного технического обслуживания (профилактического осмотра) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ ,запитанных от ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Княжьи Горы.; Выполнить внеочередное техническое обслуживание (профилактический осмотр) всех разъединителей ПР 10 кВ КТП 10 кВ , запитанных от ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Княжьи Горы. |  |  |  |  | 31070033 0504251015657
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 Давыдово ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 Давыдово ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0504251019430
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу КЛ-6кВ от РП-26 маг. 2602 - ТП-722 1сек.ш.(аб) ООО "КФК Энерго", о необходимости соблюдения правил безопасности при проведении обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. |  |  |  |  | 31060003 0504251028513
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130010 0504251044605
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-11-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-11-17 замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0504251046366
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №40-50, №80-90 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №30-40, №80-90 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №2-30 -№2-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №40-50, №80-90 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №30-40, №80-90 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №2-30 -№2-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0504251101775
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.603 ПС Высокое в пролете опор №7/51-8/51. |  |  |  |  | 34090027 0504251107340
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Межевского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 0504251141507
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-1-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №2-1-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214. |  |  |  |  | 31070021 0504251201056
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Борисовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140020 0504251206690
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№1-1 ВЛ0,4кВ №3 ТП 072 ул. Сливовая с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0504251218431
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0504251222437
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю подключенному к оп.№7 от ВЛ-0,4кВ ТП 022 письменное уведомление, о необходимости ремонта оборудование и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же, предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам оборудования потребителя квалифицированными специалистами. |  |  |  |  | 32110025 0504251230434
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 1 ул. Жукова, п. Суземка от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП33 ф.1003 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0504251238443
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-3 от КТП 136 с.Троебортное ф 1007 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0504251252336
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Праслово-1 ВЛ №25 П.Городище.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Праслово-1 ВЛ №25 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0504251257615
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры КЛ 10кВ ПС Правобережная яч.11-ТП-306 яч7 , произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр КЛ 10кВ ПС Правобережная яч.11-ТП-306 яч7 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 0504251315253
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1017 ПС 110кВ Угра силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ,; Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №128 - 129 ВЛ 10кВ №1017 ПС 110кВ Угра.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1017 ПС 110кВ Угра дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0504251325466
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 181 Подберезово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 181 Подберезово. |  |  |  |  | 31100014 0504251329368
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 359 (Красная горка) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 359 (Красная горка) |  |  |  |  | 34050017 0504251348447
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам проведения осмотра в пролетах опор №140-147 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка (пром) в пролетах опор №140-147 |  |  |  |  | 32110016 0504251349432
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0504251404381
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №72-82.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №72-82 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0504251408050
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-1 от КТП 252 с.Подывотье ф 1003 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0504251421337
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр и тепловизионный контроль РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Щучье со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений между подвижными и неподвижными ножами; По результатам внеочередного осмотра и тепловизионного контроля РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Щучье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Провести внеплановый инструктаж персоналу щучинской бригады по экплуатации р/с и бригады диагностике Эртильского РЭС выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Щучье на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». |  |  |  |  | 32130033 0504251440606
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0504251440672
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №147 - №12-7.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №147 - №12-7 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0504251441101
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ № 2 ПС 35 кВ Восточная по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №2 ПС 35 кВ Восточная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130004 0504251442595
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130033 0504251452607
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Страчево с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 0504251453338
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 059 (Плещеево КЗР) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 059 (Плещеево КЗР) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 0504251520456
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам верхового осмотра пролёте опор №№ 152-153 ВЛ 110 кВ Бобров-районная - Таловая-районная с отпайкой ПС Хреновое в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению.; По результатам верхового осмотра пролёте опор №№ 152-153 ВЛ 110 кВЕл.Колено тяговая- Бобров-тяговая с отпайкой ПС Хреновое в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению.; Произвести верховой осмотр в пролёте опор №№ 152-153 ВЛ 110 кВ Бобров-районная - Таловая-районная с отпайкой ПС Хреновое на предмет выявления возможных дефектов; Произвести верховой осмотр в пролёте опор №№ 152-153 ВЛ 110 кВ Ел.Колено тяговая- Бобров-тяговая с отпайкой ПС Хреновое на предмет выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 321300 0504251531593
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра кабельных муфт смонтированных на опорах по ВЛ-10кВ №21 ПС Линец назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр кабельных муфт смонтированных на опорах по ВЛ-10кВ №21 ПС Линец с составлением листа осмотра.; Произвести обучение персонала ОВБ, РС, диагностики по выявлению дефектов при осмотрах ВЛ способствующих отключениям ВЛ |  |  |  |  | 32110028 0504251531435
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №18 ул. Суворова от ВЛ 0,4 кВ ф2 ЗТП-30 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0504251540441
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 707 РП 10 кВ Ближняя Игуменка.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0504251542680
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Верзино" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0504251549440
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Алексеевская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0504251551385
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №(1-4)-№(1-9), №(11-1)-№(11-5), №204-№211 ВЛ 10кВ ф195 ПС 35/10кВ "Знаменка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №(1-4)-№(1-9), №(11-1)-№(11-5), №204-№211 ВЛ 10кВ ф195 ПС 35/10кВ "Знаменка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 0504251558436
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.105 ПС 110/10 кВ Вышков в пролете опор №72-73. |  |  |  |  | 34090018 0504251600329
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 34 п.5-6 ввод 1 ТП 540 ПС 110 кВ Южная.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Костюкова 34 п.5-6 ввод 1 ТП 540 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0504251610669
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 0504251638393
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0504251638676
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 845 ВЛ-10-1 ПС Алёна с целью проверки состояния вводов в светильники уличного освещения.; при выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 845 ВЛ-10-1 ПС Алёна внести устранение их в график ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0504251640584
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Парусное по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Парусное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 0504251657604
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №12 - 13 на ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1005 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0504251701467
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130033 0504251717608
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП № 11 ул.Урицкого.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 11 ул.Урицкого. |  |  |  |  | 31070033 0504251720612
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП 58 яч.1-РП 19 яч.23 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП 58 яч.1-РП 19 яч.23 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0504251805254
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 613 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 613 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0504251812670
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Захоломье-1 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Захоломье-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0504251815044
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 412 ПС 110 кВ Кшень в пролетах опор №246-№251. |  |  |  |  | 32110021 0504251852437
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 308 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0504251929673
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0504251935412
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-624 ПС Любохна в пролете опор №61-62 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 0504252108333
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ 1 КТП 10/0,4 кВ № 804 ПС 110 кВ Грибановка .; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 804 ПС 110 кВ Грибановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 0504252119609
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 0504252130458
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №02 РП 10 кВ Возы , в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №02 РП 10 кВ Возы. |  |  |  |  | 32110018 0504252139438
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 034 ВЛ 1015 ПС Демидов. |  |  |  |  | 34080010 0504252145459
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 481, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1086; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 481, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1086. |  |  |  |  | 31070024 0504252210023
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №66-76 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №66-76 ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0504252215058
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье на предмет целостности крепления провода ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 110/10кВ Тельчье на предмет целостности крепления провода ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 0504252305372
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№50-55.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№50-55. |  |  |  |  | 31070033 0504252316062
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-04-05 | 2025-04-05 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №35-55 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №35-55 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0504252329053
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Прб-6-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Прб-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0604250001416
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №56 - №57 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Жуково. |  |  |  |  | 34080019 0604250017447
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№55-60; ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№80-85; КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№60-70; ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№30-40; ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№117-117/5; ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№50-60; КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№35-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№55-60; ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№80-85; КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№60-70; ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№30-40; ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№117-117/5; ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№50-60; КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№35-40. |  |  |  |  | 31070033 0604250019649
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0604250020420
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра - ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№50-60; - ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№125-130; - ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №8/15-8/25; - ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№145-150; - КВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№35-40.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№50-60; - ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№125-130; - ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №8/15-8/25; - ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№145-150; - КВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№35-40. |  |  |  |  | 31070033 0604250049004
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-661 РУ-10\0.4кВ. |  |  |  |  | 31120019 0604250130255
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП 30– ТП 713 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0604250130460
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №136 - №137 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 0604250239448
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №83 - №84 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 0604250239451
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №41 - №42 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 0604250239446
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка Уч. 4 КЛ (РП4-ТП14) Л-1021 ПС 110кВ Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080006 0604250440468
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Хоботовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Хоботовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 0604250451189
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 0604250508599
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС Николо-Корма; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС Николо-Корма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0604250538433
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150017 0604250714188
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 603.; Произвести внеочередной осмотр ТП 603 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0604250714059
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №3 ПС 110 кВ Северная. |  |  |  |  | 32140003 0604250716679
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130004 0604250720596
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 614 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 6кВ № 614 ПС 110/35/6 кВ "Константиново" |  |  |  |  | 34050016 0604250729431
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0604250730491
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 43-ТП 314А каб.Б ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра КЛ 10 кВ РП 43-ТП 314А каб.Б ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0604250736671
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Иванниково. |  |  |  |  | 34050020 0604250741451
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1010 ПС 110кВ Всходы силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1010 ПС 110кВ Всходы дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0604250800469
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1002 ПС 110кВ Екимцево силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №18 - 19 ВЛ 10кВ №1002 ПС 110кВ Екимцево.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1002 ПС 110кВ Екимцево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0604250803471
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130004 0604250803597
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№100-110.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№100-110. |  |  |  |  | 31070033 0604250826787
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Хиславичи, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1011 ПС 110/35/10кВ Хиславичи, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080018 0604250830441
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №273.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП №273. |  |  |  |  | 31070024 0604250831025
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 73 ТП-3 (Резинотехника) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 73 ТП-3 (Резинотехника) дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 73 ТП-3 (Резинотехника) |  |  |  |  | 34050019 0604250844475
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №90-110, №360-380 ВЛ 10кВ ф.№05 ПС 35кВ Жарки, №55-75 ВЛ 10кВ ф.№01 ПС 35кВ Жарки, №140-160 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №(1-1)-(1-20) ВЛ 10кВ ф.№03 ПС 35кВ Жарки дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №90-110, №360-380 ВЛ 10кВ ф.№05 ПС 35кВ Жарки, №55-75 ВЛ 10кВ ф.№01 ПС 35кВ Жарки, №140-160 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №(1-1)-(1-20) ВЛ 10кВ ф.№03 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0604250851054
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-1 - №4-2 ВЛ-0,4кВ №3 ТП№447 ВЛ-1013 ПС Велиж. |  |  |  |  | 34080011 0604250903461
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 072 Ф2 д.Михайловка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП 072 Ф2 д.Михайловка нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0604250910370
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в пролетах опор №5-12-№5-13 отпайки на о/л Орленок от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 0604250918435
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №80-90, №100-110 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №1-110 -№1-120 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №80-90, №100-110 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №1-110 -№1-120 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0604250919046
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 0604250925472
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №79 - №5-10.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №79 - №5-10 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 0604250933776
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1025 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; Вырубить угрожающие деревья в пролете опор № 18 - 19 ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино за пределами охранной зоны.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1025 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 0604250936476
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №30 - №40. Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №70 - №80. Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №100 - №107.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №30 - №40 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №70 - №80 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №100 - №107 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0604250957026
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Малышево в пр. оп №88-98, ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр. оп №21-31, ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №53-63.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Малышево в пр. оп №88-98, ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр. оп №21-31, ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №53-63. |  |  |  |  | 31070001 0604251006051
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №124-134 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово, №30-40 ВЛ 6кВ №08 ПС Половцово, №52-62 ВЛ 10кВ №05 ПС Гиперон, №7-17 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы, №13-37-13-47 КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая, №7-1-5 ВЛ 10кВ №13 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №124-134 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово, №30-40 ВЛ 6кВ №08 ПС Половцово, №52-62 ВЛ 10кВ №05 ПС Гиперон, №7-17 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы, №13-37-13-47 КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая, №7-1-5 ВЛ 10кВ №13 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0604251008060
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Долино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Долино |  |  |  |  | 31070027 0604251012019
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Сапшо проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №55-№56 ВЛ 1003 ПС Сапшо.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС Сапшо разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 0604251017462
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП35 Ф605 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 0604251020439
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Глинка.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Глинка разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080016 0604251023492
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ЦРП Соловьевка (№1224) в пролете опор 47-52 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ЦРП Соловьевка (№1224) в пролете опор 47-52. |  |  |  |  | 32110003 0604251026439
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-7 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0604251035463
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Проверить состояние стрелы провеса проводов ВЛ 0.4кВ №2 ТП 152 в пролёте опор №20-21 и при необходимости привести к норме. |  |  |  |  | 34080001 0604251036463
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №83 - №84 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0604251059445
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести измерение стрелы провеса провода в пролете опор №7 - №8 ВЛ 1005 ПС Демидов. |  |  |  |  | 34080010 0604251059464
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Хмельничново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-25 Хмельничново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0604251101472
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово, ВЛ 10кВ №1 от ПС 110/35/10кВ Спирово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово, ВЛ 10кВ №1 от ПС 110/35/10кВ Спирово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0604251108882
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 110кВ Екимцево силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №И25 - И26 ВЛ 10кВ №1001 ПС 110кВ Екимцево.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 110кВ Екимцево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0604251111477
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.; Вырубить угрожающие деревья в пролете опор № 124 - 125 ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Темкино за пределами охранной зоны; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 0604251124513
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП ТП 519 - ТП 598 |  |  |  |  | 1000000126 0604251125111
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 24 - ТП 658 |  |  |  |  | 1000000126 0604251125112
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново в пролетах опор №70-№80. Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролетах опор №50-№60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново в пролетах опор №70-№80. Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролетах опор №50-№60. |  |  |  |  | 31070024 0604251129027
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 340 ВЛ-1026 ПС Дорогобуж-2.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 340 ВЛ-1026 ПС Дорогобуж-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0604251130493
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №15 от ТП 070(024) силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №15 ТП 070(024) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 0604251132449
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 0604251137440
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо в филиал "Тулэнерго" о проведении осмотра оборудования ячейки фидера № 1 (1СкШ 6 кВ) ПС 370. |  |  |  |  | 1000000126 0604251139113
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-1-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Стр-1-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0604251140421
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 16, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 16 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 0604251140256
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №138-№148, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №145-№155.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №138-№148, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №145-№155 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0604251147034
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №46-№56.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №46-№56 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0604251147035
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС Селезни разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС Селезни с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №2-2 - №2-3 ВЛ-1004 ПС Селезни. |  |  |  |  | 34080011 0604251151465
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево, с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 0604251151478
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Петрищево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0604251156494
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №110 - №111 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Гореново. |  |  |  |  | 34080005 0604251200443
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №29-39 ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №29-39 ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 0604251218043
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №20 РП-10кВ Серго-Ивановское направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки ТП №341П - СНТ "Клен". |  |  |  |  | 34080007 0604251228450
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№50-55.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№50-55. |  |  |  |  | 31070033 0604251252630
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 0604251259612
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра 1106, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ТП 1106. |  |  |  |  | 32110018 0604251301441
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной ТП 655(КТП-3 Дорсвет) - "ФГУ УПР ДОР" Москва - Минск. |  |  |  |  | 34080006 0604251305479
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 0604251313192
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Демидов проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-94--№3-95 ВЛ 1003 ПС Демидов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС Демидов разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 0604251317473
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре пролётах опор №116- №120 ВЛ-10кВ №19 от ПС-35/10кВ Куженкино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №116 - №120 ВЛ-10кВ №19 от ПС-35/10кВ Куженкино с целью выявления дефектов, влияющих на авари |  |  |  |  | 31070013 0604251331779
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролёте опор №1 - №10.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролёте опор №1 - №10 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 0604251341099
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2 - №4 ВЛ 0,4кВ №3 МТП 292 ВЛ 1005 ПС Диво |  |  |  |  | 34080010 0604251344474
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8-13 Шаталово. |  |  |  |  | 34080022 0604251356454
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ЗТП Быт.фетр.фабрик, ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП Артемово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ЗТП Быт.фетр.фабрик, ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП Артемово |  |  |  |  | 31070025 0604251405037
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС Н-Корма; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 Мешковский ПС Н-Корма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0604251416436
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Нагорье |  |  |  |  | 34050012 0604251448448
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Третьяково, проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Третьяково, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0604251453495
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №174 ПС Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №174 ПС Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0604251505449
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО ДТК о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №6-12 от ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дон в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130032 0604251512613
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фенево в пролетах опор №120 - №130.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фенево в пролетах опор №120 - №130 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0604251513090
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Бежицкая д.356, ВЛ 0.4 кВ ф8 ТП3419 Ф609 РП10. |  |  |  |  | 92029501 0604251520445
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4кВф1Деревня ТПФКРС 196 С.Борок.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1Деревня ТПФКРС 196 С.Борок с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0604251520052
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №045 Заингирь деревня ф.1 выявленные замечания устранить.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №045 Заингирь деревня ф.1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31060019 0604251540508
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; При очередном плановом осмотре ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы обратить особое внимание на участки, проходящие в лесной местности, для выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №168 - №168-1 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коханы. |  |  |  |  | 34080027 0604251545442
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №544, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №544 с целью выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ имеющих наклон в сторону воздушной линии. |  |  |  |  | 31150017 0604251547187
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал выявленные дефекты устранить.; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кужбал с целью выявления угрожающих деревьев на ВЛ. |  |  |  |  | 31060019 0604251607509
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное в пролетах опор №82 - №92. Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино на отпайке к ТП-807 в пролетах опор №95 - №102.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное в пролетах опор №82 - №92 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино на отпайке к ТП-807 в пролетах опор №95 - №102 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0604251615028
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 07 РП 14 - ТП 603 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ № 07 РП 14 - ТП 603 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ № 07 РП 14 - ТП 603. |  |  |  |  | 34050019 0604251631437
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1004 ПС Ельша проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №17 - №18 ВЛ 1004 ПС Ельша; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС Ельша разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 0604251644475
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотрВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Нов-2-11 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10кВ Нов-2-11 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0604251647422
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Успенское владельцу ведомственной отпайки на ТП 659(КТП-Тинтел) Адамову Р.А. письмо-претензию. |  |  |  |  | 34080006 0604251650480
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 202 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 202 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0604251705481
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 силами ИТР.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0604251708483
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 167 дефекты; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 167 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070002 0604251715011
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Аврора силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Аврора дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0604251745482
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №13 ПС Красный Луч в пролетах опор №29 - №39 - №47; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №13 ПС Красный Луч в пролетах опор №29 - №39 - №47 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0604251748029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 п/с Дмитрово Гора в пролетах опор №37-№54; ВЛ-6кВ ф 36 ПС №9 в пролетах опор №14/2-№14/12 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 п/с Дмитрово Гора в пролетах опор №37-№54; ВЛ-6кВ ф 36 ПС №9 в пролетах опор №14/2-№14/12 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0604251757040
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 6 - 10 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 69 ВЛ 1003 ПС Демидов |  |  |  |  | 34080010 0604251804484
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 319 ПС 110 кВ Северная. |  |  |  |  | 32140003 0604251805678
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от СТП 1014 ПС 35 кВ Девица, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от СТП 1014 ПС 35 кВ Девица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 0604251807614
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0604251808404
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0604251809423
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 0604251837373
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам испытаний кабельного участка КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ РЭАЗ от РП-160 до ТП-128 в случае необходимости включить в график технического обслуживания и ремонта.; Провести испытания кабельного участка КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ РЭАЗ от РП-160 до ТП-128. |  |  |  |  | 32130028 0604251853589
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП 882 по ВЛ10кВ 415.09 о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 0604251925433
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 0604251932442
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП №235 Старчиха Ф-13 ПС Золотиха.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №235 Старчиха Ф-13 ПС Золотиха с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 0604251934036
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 216 ПС 35 кВ Ровеньки.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 216 ПС 35 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 0604251952674
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр КВЛ 6 кВ ТП 612 - ТП 613. |  |  |  |  | 1000000126 0604251958114
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр КВЛ 6 кВ ТП 612 - ТП 613 в пролете № 12 - № 13. |  |  |  |  | 1000000126 0604251958115
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра линейных разъединителей установленных на опорах ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно.; Произвести внеочередной осмотр линейных разъединителей установленных на опорах ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0604252038774
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-7-15 Россошь по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-7-15 Россошь в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 0604252101590
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №46 - №1-5.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №46 - №1-5 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 0604252106829
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП ул. 1-е Мая; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП ул. 1-е Мая |  |  |  |  | 31070027 0604252114020
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0604252135401
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ №457 ПС Р. Колодез,в пролетах опор №100-№105 |  |  |  |  | 32110021 0604252140442
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 0604252210331
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по согласованию с МО РФ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 0604252220675
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ № 09 ПС Тормозная - ТП 881 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ № 09 ПС Тормозная - ТП 881 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ № 09 ПС Тормозная - ТП 881 |  |  |  |  | 34050019 0604252235438
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС Верховье , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №48 - №49 за границей охранной зоны ВЛ 1003 ПС Верховье (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС Верховье , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 0604252243486
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Калязинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Калязинская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 0604252256450
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-06 | 2025-04-06 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Тимонькино-1 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Тимонькино-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0604252326047
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110011 0704250000535
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№35-45; КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№30-40; КВЛ 10 кВ №15(9) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№50-60.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№35-45; КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№30-40; КВЛ 10 кВ №15(9) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 0704250030007
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 476.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 476. |  |  |  |  | 31070024 0704250032093
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0704250111257
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№100-110.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№100-110. |  |  |  |  | 31070033 0704250126003
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 13, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 13 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 0704250206258
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РТП 20, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РТП 20 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 0704250316259
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Произвести восстановление КЛ 10кВ ф1011 ПС Трубчевская - пр. опора №1 |  |  |  |  | 92029509 0704250425435
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор № 8-51-8-52 на ВЛ 110 кВ Лебедево-Заднее Поле с отпайкой на ПС Пушкино. |  |  |  |  | 310700 0704250433079
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №45 ПС Красный Холм в пролетах опор № 3/1-3/5.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №45 ПС Красный Холм в пролетах опор № 3/1-3/5 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0704250455080
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 0704250458487
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Береснево, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0704250515496
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №88-98 КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая, №59-69 ВЛ 10кВ №08 ПС Белый, №52-62 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая, №43-53 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино, №4-9-6-4 КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино, №7-1-7-11 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово, №5-120-5-130 ВЛ 10кВ №11 ПС Белый дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №88-98 КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая, №59-69 ВЛ 10кВ №08 ПС Белый, №52-62 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая, №43-53 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино, №4-9-6-4 КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино, №7-1а-7-11 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово, №5-120-5-130 ВЛ 10кВ №11 ПС Белый с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 0704250532133
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести регулировку стрелы провиса провода на ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №4/9-№4/10. |  |  |  |  | 31070028 0704250558085
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.101 ПС Климово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 0704250605339
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №9-20 №9-30 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №180-190 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №9-20 №9-30 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №140-150 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0704250608123
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №13-№13/1.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №13-№13/10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 0704250631081
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.5 КТП Гаврилково ф.36 ПС №9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.5 КТП Гаврилково ф.36 ПС №9. |  |  |  |  | 31070025 0704250659092
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №3 - №4 за границей охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 204 ВЛ-1008 ПС Жичицы (при необходимости) |  |  |  |  | 34080009 0704250700488
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0704250719402
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№7 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0704250720405
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ КТП 1604 - КТП 1702 ЛЭП 10кВ №16 ПС 110 кВ Северная.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 0704250727677
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Воронцово с целью выявления угрожающих падением деревьев на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС Воронцово, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0704250727519
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Клушино направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной отпайки ТП №572П. |  |  |  |  | 34080007 0704250758485
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №80-100 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина, №40-60 ВЛ 10кВ ф.№05 ПС 35кВ Жарки, №(2-30)-(2-50) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80-100 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Западная Двина, №40-60 ВЛ 10кВ ф.№05 ПС 35кВ Жарки, №(2-30)-(2-50) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 0704250802132
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 0704250803490
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Третьяково, проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Третьяково, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0704250804520
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №39-№40 ВЛ 35 кВ Булгаково - Свистовичи, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при внеочередном осмотре ВЛ.; По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 35 кВ Булгаково - Свистовичи, выявленные дефекты внести в журнал дефектов ВЛ с назначением ответственных лиц и сроков их устранения.; Провести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 35 кВ Булгаково - Свистовичи проходящих по лесистой местности с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ из-за границ охранной зоны. |  |  |  |  | 340800 0704250809540
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0704250812448
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП21 ф. 1005 ПС Севская в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029512 0704250817444
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить ИТР осмотр участков ВЛ 35кВ Васьково-Коминтерн с подвесом грозозащитного троса, обратив особое внимание технического состояния грозозащитного троса.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Васьково-Коминтерн, с проверкой технического состояния грозозащитного троса, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 340800 0704250818499
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 340800 0704250824500
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №240 - №241 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Татарск. |  |  |  |  | 34080019 0704250827508
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ершичский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи, на участке опор №А2 - №А52 с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №А24 - №А25 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Ершичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080021 0704250828470
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-138 ВЛ-1015 ПС Кардымово при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-138 ВЛ-1015 ПС Кардымово. |  |  |  |  | 34080012 0704250830489
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев (веток) в пролётах опор №144 - №145 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Екимовичи. |  |  |  |  | 34080027 0704250833503
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-12--ТП-216 |  |  |  |  | 1000000125 0704250900150
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 206 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 0704250905693
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1007 ПС Верховье , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №177/1 - №177/2 за границей охранной зоны ВЛВЛ 1007 ПС Верховье (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1007 ПС Верховье , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 0704250930490
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1002 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0704250932522
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 7 ЦРП №1, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 7 ЦРП №1 устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150001 0704250939193
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0704250940498
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Петровское ВЛ-10 №04 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №203 д. Клешнево, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Карганово №25 Зубцов, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 99 (фабричный проезд), ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Федурново-1 ВЛ №29 Старица, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Ревякино ВЛ №20 П.Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Пентурово КВЛ №08 Старица, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №107 д.Мясцово, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Смагино №12 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Петровское ВЛ-10 №04 П.Городище, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №203 д. Клешнево, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Карганово №25 Зубцов, ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 99 (фабричный проезд), ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Федурново-1 ВЛ №29 Старица, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Ревякино ВЛ №20 П.Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Пентурово КВЛ №08 Старица, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №107 д.Мясцово, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Смагино №12 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 0704250941001
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления, угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №42 - №43 ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Шумячи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080020 0704250944497
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Хорошово, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №99 - №100 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Хорошово. |  |  |  |  | 34080005 0704251002509
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 10 - ТП 229 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 10 - ТП 229 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 10 - ТП 229. |  |  |  |  | 34050019 0704251005453
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №5 - №7 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-3-13 Даньково. |  |  |  |  | 34080022 0704251010516
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений составить график устранения замечаний.; Произвести выборочное измерение изоляции на ТП10-0,4кВ по ВЛ 10кВ ПС Стаканово. |  |  |  |  | 32110022 0704251012443
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 019 ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0704251017523
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения.; Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ №334 ПС Луч, находящихся в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №66-67.; Произвести осмотр ВЛ -10кВ №334 ПС Луч с целью выявления замечаний от опоры №1 до опоры №71 |  |  |  |  | 32110024 0704251021444
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Направить заявление в ОМВД России по Корочанскому району о приведении в непригодность объектов энергетики.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 0704251042692
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 189 - ТП 151 |  |  |  |  | 1000000126 0704251100116
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13(7) ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №1-№16.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13(7) ПС Лисицкий Бор в пролетах опор №1-№16 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0704251102094
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Головчино.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0704251105694
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 0704251108524
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №15 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №07 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №15 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №07 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская |  |  |  |  | 31070013 0704251108784
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №18-№19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 189 ВЛ 1005 ПС Заозерье. |  |  |  |  | 34080011 0704251111504
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП Панское ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП Панское ВЛ 10кВ №10 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 0704251112501
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС Верховье , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №165 - №166 за границей охранной зоны ВЛ 1001 ПС Верховье (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС Верховье , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 0704251113505
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 147 ВЛ-10кВ № 07 ПС Рамонь - 1 с целью проверки состояния вводов в светильники уличного освещения.; при выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 147 ВЛ-10кВ № 07 ПС Рамонь - 1 внести их устранение в график ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 0704251131615
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №93-103 ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №93-103 ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 0704251157078
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3 Бочарово Л-1004 ПС 35/10кВ Бехтеево силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 3 Бочарово Л-1004 ПС 35/10кВ Бехтеево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 0704251202502
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 23 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 23 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 0704251221452
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 258 Апраксино.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 258 Апраксино для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0704251256095
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№4 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. |  |  |  |  | 31100001 0704251303403
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Коски проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Коски разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №А-38 - №А-39 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Коски. |  |  |  |  | 34080005 0704251321511
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №136-146.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №136-146 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0704251347083
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Л-5-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП Л-5-3 замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0704251348382
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Проработать информацию об опасности поражения электрическим током через администрацию михайловского сельсовета. |  |  |  |  | 32110028 0704251400445
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№4 от ТП -002 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№4 от ТП -002 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 0704251422384
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 413.15 ПС Петренка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 413.15 ПС Петренка опора № 192-200 |  |  |  |  | 32110016 0704251436446
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1010 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1010. |  |  |  |  | 31070021 0704251442134
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-268 ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Коммунар при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП-268 ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Коммунар. |  |  |  |  | 34080012 0704251500506
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Екимовичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Екимовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев (веток) в пролётах опор №З-16 - №З-17 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Екимовичи. |  |  |  |  | 34080027 0704251503510
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 968 с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №2-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 968. |  |  |  |  | 31070021 0704251505135
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0704251510512
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-4 - №1-5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 189 ВЛ 1003 ПС Михайловская |  |  |  |  | 34080010 0704251513507
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-10кВ от 01 ПС Михайловка (потребительская) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями правилами эксплуатации. |  |  |  |  | 32110028 0704251515447
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 14 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 0704251515447
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140001 0704251520691
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо генеральному директору ООО "Конаковоэнерго", собственнику ВЛ-6кВ №02 ПС 35/6кВ Карачарово о необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние |  |  |  |  | 31070025 0704251522091
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Замена опоры №6А3/СП/32ф8 на ВЛ 6кВ ф603 ПС Тембр; Произвести внеочередной осмотр КВЛ Ф.603 ПС Тембр |  |  |  |  | 92029510 0704251528450
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 041 (Лазарцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 041 (Лазарцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 0704251529454
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-166 Л2 Ф-1002 ПС Погар по всей длине, недостатки устранить. |  |  |  |  | 34090019 0704251655341
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 080 дефекты; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 080 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070002 0704251712082
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0704251714514
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,23кВ №1 ТП 102 ВЛ 1003 ПС 110кВ Екимцево силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,23кВ №1 ТП 102 ВЛ 1003 ПС 110кВ Екимцево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0704251715515
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0.4кВф1ДерТпМ.Бор 178Ш.Дуброво; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТпМ.Бор 178Ш.Дуброво с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0704251722084
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №4-9 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №4-9 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 0704251725620
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 505 Великая ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 505 Великая ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0704251757455
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0704251758260
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 2 ТП8 Ф.101 ПС Мглин . |  |  |  |  | 92029510 0704251810449
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№50-55.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09(3) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№50-55. |  |  |  |  | 31070033 0704251810077
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Светово. с выявлением деревьев и ветвями угрожающими падением на провода. |  |  |  |  | 34090022 0704251850345
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП38 Ф614 к ТП0069,ТП0248.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0248 к ТП0184. |  |  |  |  | 92029501 0704252015446
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-4.; Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-32 к ТП-77 Ф-612 ПС Дятьковская. |  |  |  |  | 92029503 0704252021453
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Недостатки конструкции |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр электрооборудования ПС 110 кВ Белгород.; По результатам осмотра ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 0704252101695
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП372-ТП389 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП372-ТП389 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП372-ТП389 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП372-ТП389 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 0704252125458
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 069 Головлево на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 069 Головлево на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 0704252127378
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№111 В.Скворчье ц.у. по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№111 В.Скворчье ц.у. нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 0704252144387
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1024 ПС Летошники под проводами в пролете опор №133-134. |  |  |  |  | 34090008 0704252146344
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования опор №23, №24,№25 и верхового осмотра по ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП II-59 ПС 35 кВ Эртиль-город выявленные дефекты включить в план ТО и ремонтов на 2025 год.; Произвести обследование стоек опор №23, №24,№25 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №23, №24,№25 с оценкой состояния арматуры и изоляции. |  |  |  |  | 32130033 0704252210616
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Теребрено. |  |  |  |  | 32140021 0804250018701
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении осмотра изоляции на ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №118 - №128.; Произвести осмотр изоляции на ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №118 - №128 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 0804250249105
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150004 0804250433208
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное. |  |  |  |  | 32140013 0804250554704
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Г-Подол.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 0804250657699
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №16 - №17 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 0804250745518
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев (веток) в пролётах опор №46 - №47 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево. |  |  |  |  | 34080027 0804250755517
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110011 0804250818425
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 009 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 009 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0804250840388
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 1 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №265-275, 2 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр. оп №142-152, 3 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №5/5-5/15, 4 ВЛ 10кВ №15(ф.2) ПС 110кВ Поречье в пр. оп №91-101, 5 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №28-38, 6 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Зараменье в пр. оп №164-174, 7 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №6-16, 8 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №38-48.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №265-275, 2 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр. оп №142-152, 3 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №5/5-5/15, 4 ВЛ 10кВ №15(ф.2) ПС 110кВ Поречье в пр. оп №91-101, 5 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №28-38, 6 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Зараменье в пр. оп №164-174, 7 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №6-16, 8 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №38-48. |  |  |  |  | 31070001 0804250843124
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Л-4-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Л-4-10 замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 0804250856383
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 31 ул. Мичурина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП29 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 0804250858451
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №10 - №20.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Вега в пролётах опор №10 - №20 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 0804250909109
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №2-30 -№2-40 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №160-170 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №2-30 -№2-40 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Бор, в пролете опор №160-170 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0804250942125
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1004 ПС Добромино.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 1004 ПС Добромино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080016 0804250948525
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Зуево-1 КЛ 10 №07 Зубцов, ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Ивановское-2 №21 П.Городище, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Рыльцево-1 ВЛ 10 №25 Зубцов, ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Бубново КЛ 10 №25 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Зуево-1 КЛ 10 №07 Зубцов, ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Ивановское-2 №21 П.Городище, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Рыльцево-1 ВЛ 10 №25 Зубцов, ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Бубново КЛ 10 №25 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 0804250950106
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС Каськово.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1003 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0804250955526
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление КВЛ 10 кВ ф. 607 РП41 ТП4561. |  |  |  |  | 92029505 0804251004452
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы, ВЛ-10кв №07 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кв №3 Дубровка ПС-110 Поплавинец, ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово, ВЛ-10кв №07 ПС-35 Попово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы, ВЛ-10кв №07 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кв №3 Дубровка ПС-110 Поплавинец, ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово, ВЛ-10кв №07 ПС-35 Попово |  |  |  |  | 31070013 0804251025791
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 010 ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1 .; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 010 ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0804251031527
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130003 0804251043619
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 0804251102261
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 345 КЛ-1023, 1028 ПС Дорогобуж-2 .; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №7 ТП 345 КЛ-1023, 1028 ПС Дорогобуж-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 0804251111528
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Угра силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №140 - 141 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Угра за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Угра дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0804251133521
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №8 ул. Лазурная от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-172 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 0804251135455
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Инжавинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | При выявлении дефектов опор №2/1; №2/3 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП И-023, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обследования опор №2/1; №2/3 по ВЛ 0,4кВ №2 КТП И-023, как опоры подвергшиеся динамическому рывку. |  |  |  |  | 31150014 0804251138194
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Всходы силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролете опор №Д91 - №Д92.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Всходы дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 0804251141530
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ремонт КЛ на участке от ПС до Р-100 ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр участка трассы КЛ 10 кВ от ПС до Р-100 и по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-1 ПС 110 кВ Нежеголь. |  |  |  |  | 32140005 0804251144702
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фенево в пролетах опор №82 - №92.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Фенево в пролетах опор №82 - №92 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 0804251218107
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кущино.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; Обратиться с заявлением в Алексеевский ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанесших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кущино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 0804251225696
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №55-56 ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №55-56 ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 0804251249830
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо по факту отключения КЛ 0,4кВ №1 ТП 348 КЛ-1024 ПС Дорогобуж-2 на имя потребителя Дятлова И.А. |  |  |  |  | 34080014 0804251300529
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0804251301881
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 0804251320703
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 0804251320448
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Мускат о приведении потребительского оборудования ТП-4-22 ВЛ 10кВ № 4 ПС Рогачёвка, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0804251339621
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролетах опор №139 - №146.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролетах опор №139 - №146 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0804251356102
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Захоломье-1 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Захоломье-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0804251357126
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2.6 ТП3230 Ф605 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 0804251423459
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф2 ТП-29 Ф1019 ТП-33 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 0804251423473
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса спусков 10кВ с опоры №87 ВЛ-10кВ Ф10-08 ПС Мантурово к ТП-425 "Нефтебаза". |  |  |  |  | 31060017 0804251441518
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №107-№111, №8-6-№8-11 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Восточная в в пролетах опор №107-№111, №8-6-№8-11 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 0804251443449
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ РП БОЭЗ-Сукромны с отпайкой на ПС 35кВ Зобы.; Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35кВ РП БОЭЗ-Сукромны с отпайкой на ПС 35кВ Зобы. |  |  |  |  | 310700 0804251502118
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Проработать информацию об опасности поражения электрическим током через Администрацию Разветьевского сельского совета. |  |  |  |  | 32110028 0804251535450
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№40-50.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№40-50. |  |  |  |  | 31070033 0804251538108
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Подгороднее-11 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Подгороднее-11 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0804251538127
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 416.05 от ПС Стрелецкая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 416.05 от ПС Стрелецкая в пролете опор №1-7 |  |  |  |  | 32110016 0804251542455
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-210 Л2 Ф-1005 ПС Почепская в пролёте опор №9-10. |  |  |  |  | 34090020 0804251543343
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Макарьев-1 с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Макарьев-1 замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060016 0804251553520
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Сосновка после аварийного отключения.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Сосновка выявленные замечания устранить (при наличии) |  |  |  |  | 31060017 0804251557521
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма в пр. оп №70-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №15 ПС Кесьма в пр. оп №70-80. |  |  |  |  | 31070002 0804251606119
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 533 ВЛ №12 ПС Новосельцевская, обратив внимание на стрелу провеса проводов. |  |  |  |  | 31150001 0804251632195
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам полного комплексного испытания оборудования ТП №106 ЗТП-250 "АРМ" выявленные замечания устранить.; Провести полное комплексное испытание оборудования ТП №106 ЗТП-250 "АРМ" с целью выявления дефектов после воздействия перенапряжения. |  |  |  |  | 31060019 0804251637522
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Ахматово в пролетах №130-135.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Ахматово в пролетах №130-135 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 0804251637120
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату осмотра участка ВЛ 10кВ №13 ПС В.Щигор составить график устранения замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС В.Щигор в пролетах опор №148- №210. |  |  |  |  | 32110022 0804251647453
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150005 0804251653196
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить письмо собственнику электроустановки ТП 1/630-413.09 о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД |  |  |  |  | 32110016 0804251709456
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести замену фарфоровых изоляторов разъединителей ОР 110 ВЛ 110кВ Шарья(р)-Поназырево и ЛР 110 ВЛ 110кВ Шарья(р)-Поназырево на полимерные изоляторы. |  |  |  |  | 310600 0804251718537
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф109 ПС-Центральная--РП-107 |  |  |  |  | 1000000125 0804251720151
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0804251731466
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Караваево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Караваево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0804251742526
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2".; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 Отд.Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 0804251748457
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150005 0804251801197
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-10кВ ТП 335 Левашово клуб; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050010 0804251811467
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам полного комплексного испытания оборудования ЗТП №116 "ул. Набережная" 250 кВА выявленные замечания устранить.; Провести полное комплексное испытание оборудования ЗТП №116 "ул. Набережная" 250 кВА с целью выявления дефектов после воздействия перекрытия электрической изоляции продуктами горения. |  |  |  |  | 31060019 0804251828523
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). |  |  |  |  | 31060007 0804251831517
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на КТП-221 (Сосновка) ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Вега; Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на КТП-221 (Сосновка) ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Вега. |  |  |  |  | 31070015 0804251841110
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ВУ опора №2-1 ВЛ0,4кВ №1 ТП 734 с. Полянское с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 0804251847451
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП051 "Михайловка" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП051"Михайловка" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 0804251857389
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110007 0804251858454
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Азовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 0804251935622
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотраВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Апраксино за ОП Холм устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Апраксино за ОП Холм с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 0804251945528
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода РП-43 |  |  |  |  | 1000000125 0804252005144
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Юрьевская Слобода с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Юрьевская Слобода устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 0804252014459
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №062 Военкомат ф.1, при осмотре обратить внимание на наличие деревьев, веток, угрожающих падением на провода.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №062 Военкомат ф.1 замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 0804252021524
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 0804252021465
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Заря" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 0804252028461
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Рудовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150006 0804252034198
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП№179 сАрменки устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП№179 с.Арменки с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья. |  |  |  |  | 31060005 0804252036534
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 0804252052161
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа. |  |  |  |  | 31060004 0804252054516
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Брейтово с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастеру Фролову М.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №1 ПС Брейтово. |  |  |  |  | 34050003 0804252057469
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода РП-24 |  |  |  |  | 1000000125 0804252113145
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №222-232 ВЛ 10кВ №11 ПС Белый с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №222-232 ВЛ 10кВ №11 ПС Белый. |  |  |  |  | 31070021 0804252120136
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внепланового осмотра ТП 345 Сосновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр ТП 345 Сосновка |  |  |  |  | 32110026 0804252124452
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-16-32 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Прб-16-32 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0904250002424
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №145 ПС Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №145 ПС Ильинское, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 0904250351473
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье в пролетах опор №135-№136 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ №154 ПС Заозерье в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050017 0904250407474
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 110кВ Медведиха в пролетах опор №18-№26; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 110кВ Медведиха в пролетах опор №18-№26 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070027 0904250526061
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 602 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 602дефектов. |  |  |  |  | 34050019 0904250541460
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | включить в план работ мероприятия по устранению дефектов, выявленных при внеплановом осмотре КВЛ-10кВ №18 от ПС-35/10кВ Заозерная; выполнить внеплановый осмотр КВЛ-10кВ №18 от ПС-35/10кВ Заозерная для выявления возможных дефектов, способствующих возникновению аварийных ситуаций, в т.ч.-мест массового скопления птиц |  |  |  |  | 31070013 0904250545809
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №245 - №255.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №245 - №255 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 0904250646122
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 0904250807458
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 8 ул. Рабочая, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП20 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 0904250822456
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №5 ул. Пушкина, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП25 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 0904250827464
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 п/с Дмитрово Гора в пролетах опор №17-№24.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 п/с Дмитрово Гора в пролетах опор №17-№24 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 0904250832016
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110011 0904250845459
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП4 ф. 1032 ПС Центральная в пролете опор №25-26, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029505 0904250848465
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Премиум о приведении потребительского оборудования ТП-1-21 ВЛ 10кВ № 1 ПС Воля, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 0904250851624
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №237 д. Образцово.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №237 д. Образцово. |  |  |  |  | 31070033 0904250901773
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Дмитрова Гора в пролетах опор №8/36 - №8/44; Выполнить внеплановый выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Дмитрова Гора в пролетах опор №8/36 - №8/44 с целью выявления дефектов изоляторов. |  |  |  |  | 31070025 0904250906117
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 022 дефекты; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 022 в пролетах опор №1-(1-5) с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070002 0904250926121
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре: 1 ВЛ 10кВ №842 РП 10кВ Рыльково в пролетах опор №№16-26; 2 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестнав пролетах опор №№65-75; 3 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиницав пролетах опор №№269-279.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №842 РП 10кВ Рыльково в пролетах опор №№16-26; 2 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестнав пролетах опор №№65-75; 3 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиницав пролетах опор №№269-279. |  |  |  |  | 31070001 0904250943130
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Южная, Л608-РП20за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены(кап.ремонта) кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0904251001531
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково на кабельном участке опоры №57-№58.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " ВЛ-10кВ № 05 ПС Глазково на кабельном участке опоры №57-№58. |  |  |  |  | 31070024 0904251017013
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130008 0904251033623
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№24/РБ-21-63 д.Куликовка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№24/РБ-21-63 д.Куликовка нарушений. |  |  |  |  | 31100002 0904251040439
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-792--ТП-391 |  |  |  |  | 1000000125 0904251049152
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Чуглит, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Чуглит. |  |  |  |  | 31120018 0904251123263
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №067 ф.Овсянниково с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №067 ф.Овсянниково устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 0904251140525
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-147 яч.2 до ТП-341 яч.4 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-147 яч.2 до ТП-341 яч.4 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 0904251149262
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №107 - №117.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №107 - №117 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 0904251202010
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Варюшино ВЛ-10 №10 Клешнево.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Варюшино ВЛ-10 №10 Клешнево. |  |  |  |  | 31070033 0904251301112
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Стаканово составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Стаканово в пролётах опор №165- №180 |  |  |  |  | 32110022 0904251304460
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 054; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 054 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080013 0904251340535
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Осташковского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070031 0904251403116
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№55-65.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№55-65. |  |  |  |  | 31070033 0904251412115
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 756 ф.414.15 д.Гремячка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 756 ф.414.15 д.Гремячка |  |  |  |  | 32110016 0904251412457
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 4 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 0904251414462
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0904251443128
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Синьково на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 0904251514129
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Анна разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130001 0904251521626
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Запланировать в мае 2025 года внеплановую выборочную диагностику силовых трансформаторов ТП 10 кВ со сроком службы более 30 лет запитанных от ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Павино.; Провести диагностику силового трансформатора ТМ-63/10 с ТП №144 с целью определения дефектов и возможности осуществления ремонта. |  |  |  |  | 31060021 0904251545529
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№ 30-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№ 30-40. |  |  |  |  | 31070033 0904251558114
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Селецкая 14 от ВЛ ф5 ТП-50 ф1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 0904251601457
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС Чепли, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №188 - №189 за границей охранной зоны ВЛ 1003 ПС Чепли (при необходимости).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1003 ПС Чепли, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080011 0904251606532
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 10 кВ ТП 1087 - ТП 1102 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены/ремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 0904251610534
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в КТП-62.; Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 КТП-62 ф. 615 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029506 0904251632472
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Макаренко 6 ввод 1 ТП 471 ПС 110 кВ Крейда.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Макаренко 6 ввод 1 ТП 471 ПС 110 кВ Крейда разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0904251634705
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить обследование опоры № 77 подвергшейся протеканию тока замыкания на землю.; Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ.; Устранить замечания выявленные по итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-04 ПС 110/35/10 кВ Павино и обследования опоры № 77. |  |  |  |  | 31060021 0904251757530
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-613 ПС Западная , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №71 - №70 за границей охранной зоны ВВЛ-613 ПС Западная (при необходимости).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-613 ПС Западная , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080002 0904251810533
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.1002 ПС Страчевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на силовые трансформаторы КТП. |  |  |  |  | 34090022 0904251815368
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 Кувакино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 0904251831468
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Якшанга, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Якшанга устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 0904251831531
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Тяговая, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Тяговая устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 0904251842532
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Якшанга, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Якшанга устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 0904251849533
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф-1003 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 0904251851357
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф604 в РП24 к ТП3222.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф604 РП24 к ТП3222. |  |  |  |  | 92029501 0904251946460
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 504-ТП 472 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ ТП 504-ТП 472 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0904251957706
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 410 (Дмитриевка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 410 (Дмитриевка) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 0904252032463
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-1.; Произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП-1 к ТП-2. |  |  |  |  | 92029503 0904252043470
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ЗТП Быт.фетр.фабрик; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ЗТП Быт.фетр.фабрик. |  |  |  |  | 31070025 0904252054778
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 22-ТП 498 каб.А ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ РП 22-ТП 498 каб.А ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 0904252121707
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-131 Л2 Ф-1011 ПС Почепская в пролёте опор №9-1/1. |  |  |  |  | 34090020 0904252124346
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП № 268 с целью выявления недостатков после аварийного отключения при попадании кошки. Осмотреть КТП № 268 на предмет возможного попадания животных.; По результатам осмотра ТП 268 устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31060005 0904252132535
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Вахново ВЛ 10 №04 П.Городище.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Вахново ВЛ 10 №04 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 0904252138113
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1Деревня ТПФКРС 196 С.Борок.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1Деревня ТПФКРС 196 С.Борок с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 0904252138131
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1492 - ТП 1048 |  |  |  |  | 1000000126 0904252150117
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-1-22 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-1-22 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 0904252201425
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-640, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-640 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 0904252222527
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-09 | 2025-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Стариково. |  |  |  |  | 32140005 0904252337709
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 01 Каботово ПС Глебово. |  |  |  |  | 34050015 1004250003464
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ВУ опора №4 ВЛ0,4кВ №1 ТП 1080 д. Б.Шумаково с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1004250009458
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бологово на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1004250027781
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 1004250051625
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-3 ПС-39 ф.36 ВГЭС новый |  |  |  |  | 1000000125 1004250155153
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ТП-784 2 с.ш. -ТП-783 1 с.ш.; Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ 6 кВ ТП-784 2 с.ш. -ТП-783 1 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ 6 кВ ТП-784 2 с.ш. -ТП-783 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ 6 кВ ТП-784 2 с.ш. -ТП-783 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1004250230539
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 149 ф.41 - РП 73 |  |  |  |  | 1000000126 1004250735118
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 102Г с.Сокольники, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150004 1004250817199
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1822--ТП-1209 |  |  |  |  | 1000000125 1004250821154
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-8--ТП-196А, ТП-196А--ТП-273А |  |  |  |  | 1000000125 1004250821155
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 217 ВЛ 0,4кВ №1.; По результатам проведенного осмотра ТП 217 ВЛ 0,4кВ №1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080004 1004250823536
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1004250830708
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП0059 Ф608 РП17 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1004250853461
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1.1 ТП176 ф. Город-1 ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". ВЛ ф1.1 ТП176 ф. Город-1 ПС Клинцовская пер. 1-й Совхозный д.7 |  |  |  |  | 92029504 1004250857467
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 1004250900461
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 1004250902462
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново в пролетах опор №112-№120.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново в пролетах опор №112-№120. |  |  |  |  | 31070024 1004250905138
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 711 Колесниково-2; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 711 Колесниково-2 |  |  |  |  | 31070024 1004250911831
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП-55 Ф1002 ПС Валуец |  |  |  |  | 92029507 1004250912475
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-33--ТП-1590 |  |  |  |  | 1000000125 1004250915156
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №80-100 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №80-100 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1004250915785
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново на отпайке к ТП-996 в пролетах опор №1-№6.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново на отпайке к ТП-996 в пролетах опор №1-№6. |  |  |  |  | 31070024 1004250930139
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 18, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 18 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 1004250939264
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130001 1004251005633
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130004 1004251006627
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №72 - №77 КВЛ10кВ №11 от ПС-110/35/10кВ Тяговая; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №72- №77 КВЛ10кВ №11 от ПС-110/35/10кВ Тяговая с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1004251015918
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140009 1004251020710
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить тепловизионный контроль всех РКТП-10кВ на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дон на предмет дефектов.; По результатам тепловизионного контроля всех РКТП-10 кВ на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 1004251131629
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор отпайки на Теле-2; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.14 ПС Глазково в пролетах опор отпайки на Теле-2 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1004251133140
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Венгеровка. |  |  |  |  | 32140013 1004251133714
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №05 (412) составить план мероприятий и график их выполнения; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 (412) ПС 110кВ Кшень пр.№204-№208. |  |  |  |  | 32110021 1004251347463
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 306 ПС "Радуга" по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 306 ПС "Радуга", выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1004251351632
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 КТП-1 Красное от Л 1012 ПС 110кВ Знаменка в адрес владельца дома №6 с предложением принять меры против схода снега на провода ввода. |  |  |  |  | 34080025 1004251413539
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 295 Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 295 Тельчье на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100014 1004251426398
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-176 Л3 ф-611 пс Юбилейная в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 1004251427347
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №25 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 1004251435712
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1004251441711
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6кВ ТП-230 - ТП-231.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-230 - ТП-231 и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-230 - ТП-231 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1004251450540
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-СтКол-5-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-СтКол-5-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1004251513432
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередных контрольных испытаний оборудования ТН 10кВ 1 секции шин 10 кВ на ПС 110кВ Селижарово устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередные контрольные испытания оборудования ТН 10кВ 1 секции шин 10 кВ на ПС 110кВ Селижарово. |  |  |  |  | 310700 1004251516788
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №40-№50.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Медное в пролетах опор №40-№50 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1004251517789
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка линии от ПС 110 кВ Ржев до ТП №53 КЛ-10кВ №26 ПС 110 кВ Ржев, выполненном подвесом проводов на опорах.; Произвести внеочередной осмотр участка линии от ПС 110 кВ Ржев до ТП №53 КЛ-10кВ №26 ПС 110 кВ Ржев, выполненном подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070033 1004251532832
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№71/10-71/20.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№71/10-71/20. |  |  |  |  | 31070033 1004251532141
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП-321 |  |  |  |  | 1000000125 1004251533157
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф4улВтораяТПИвановское1124Клад..; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф4улВтораяТПИвановское1124Клад. с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1004251550860
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 209 дефекты; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 209 в пролетах опор №(2-1)-(2-5) с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070002 1004251603786
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.609-РП-31 ф.609.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.609-РП-31 ф.609 и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ПС Кострома-2 ф.609-РП-31 ф.609 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1004251619541
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 752 ф.423.16 д.Зорино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 752 ф.423.16 д.Зорино |  |  |  |  | 32110016 1004251628462
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3-14 ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3-14 ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 1004251701631
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Устье ВЛ-10 №22 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Устье ВЛ-10 №22 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1004251717142
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130010 1004251726628
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Зобы в пролетах опор №№1-1-1-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Зобы в пролетах опор №№1-1-1-10. |  |  |  |  | 31070001 1004251818783
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1004251843464
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110004 1004251920465
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№25/1-25/5.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№25/1-25/5. |  |  |  |  | 31070033 1004251927800
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-80 Л1 Ф-108 ПС Киваи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1004252006349
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 11-5 ПС Тепличная , на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 11-5 ПС Тепличная, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1004252018630
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новоалександровка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Новоалександровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 1004252055713
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования ЗТП-10кВ №018 д. Домашино ф.№22 ПС Ржев.; Произвести ревизию оборудования ЗТП-10кВ №018 д. Домашино ф.№22 ПС Ржев. |  |  |  |  | 31070033 1004252101145
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1004252113536
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 7 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 7 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1004252205471
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Жирятинская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090002 1004252211350
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 10кВ ф.1001 ПС Крупец в пролете опор №31-32 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090001 1004252221358
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-339 Ф-118 ПС Индуктор в пролёте опор №7-8. |  |  |  |  | 34090018 1004252250348
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ЗТП-10кВ №84 и ЗТП-10кВ №33 составить график устранения выявленных замечаний.; Провести занятия с персоналом по качеству проведения и оформлению осмотров ТП.; Произвести внеплановый осмотр ЗТП-10кВ №84 и ЗТП-10кВ №33, особое внимание обратить на состояние концевых кабельных муфт 10кВ. |  |  |  |  | 32110001 1004252355466
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Алешинская под проводами в пролете опор №55-56. |  |  |  |  | 34090005 1104250011351
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 (Дмитриевка) (потр.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 410 (Дмитриевка) (потр.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1104250041470
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП 15 яч.5-ТП 555 яч.1 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от РП 15 яч.5-ТП 555 яч.1, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 1104250046265
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-161 Л1 Ф-106 ПС КРУТОЯР в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090016 1104250152352
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№110-120.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№110-120. |  |  |  |  | 31070033 1104250237144
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-1 от КТП 133 п.Никисилица ф 1008 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода.. |  |  |  |  | 34090022 1104250509359
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС Чамерово в пр. оп №45-55.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №17 ПС Чамерово в пр. оп №45-55. |  |  |  |  | 31070002 1104250526068
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выявленные в результате осмотра ВЛ 110 кВ Становой Колодезь - Глазуновка с отпайкой на ПС Свердловская замечания внести в план работ ЮУ СЛЭП УВС.; Провести установку ПЗУ на опорах №52-№54 ВЛ 110 кВ Становой Колодезь - Глазуновка с отпайкой на ПС Свердловская.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Становой Колодезь - Глазуновка с отпайкой на ПС Свердловская на опоре на опорах №52-№54.; Удалить гнездо на опоре №52 ВЛ 110 кВ Становой Колодезь - Глазуновка с отпайкой на ПС Свердловская. |  |  |  |  | 311000 1104250529415
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний кабельной линии КЛ 0,4 кВ от ТП №118 ж.д. Краностроит.19.; Произвести внеочередные испытания кабельной линии КЛ 0,4 кВ от ТП №118 ж.д. Краностроит.19. |  |  |  |  | 31070033 1104250530143
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120014 1104250603266
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 п/с Дмитрова Гора в пролетах опор №6/1 - №6/11; Выполнить внеплановый выборочный осмотр изоляции ВЛ-10кВ №08 п/с Дмитрова Гора в пролетах опор №6/1 - №6/11 с целью выявления дефектов . |  |  |  |  | 31070025 1104250638780
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Узкое по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 кВ Узкое и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1104250652409
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 7 ул. Свердлов, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП6 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1104250822466
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 12 ул. Горького, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП19 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1104250827468
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 2 ул. Емлютина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.1.1 ТП19 ф.1001 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1104250831469
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-07-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 1104250831467
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1013 ПС Дубровская от ТП-60 до МВ ф1013 к ПС Дубровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода.; Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1013 ПС Дубровская от ТП-60 до МВ ф1013 к ПС Дубровская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029502 1104250835493
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-04 ОТ ТП 328 №3 Ф.108 ПС ДЕСЯТУХА С. в пролете опор №11-12. |  |  |  |  | 34090023 1104250845353
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 32 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 1104250938474
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №141 ф. 10-05 ПС Александрово, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №141 ф. 10-05 ПС Александрово с применением бинокля, для выявления последствий короткого замыкания. |  |  |  |  | 31060006 1104250938551
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Клементьево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных сильным ветром.; Устранить замечания, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Клементьево ( при их наличии). |  |  |  |  | 31060005 1104251013538
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1104251029931
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пр. опор №№25-35 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Фралёво.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пр. опор №№25-35 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Фралёво. |  |  |  |  | 31070001 1104251138071
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №3-20 -№3-30 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Бор дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №3-20 -№3-30 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Синьково, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Бор на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1104251212146
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1104251230639
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №117-№127.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №117-№127 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1104251235066
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пр. опор №№94-104.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пр. опор №№94-104. |  |  |  |  | 31070001 1104251246072
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ-10 кВ КТП-407 - КТП-408 ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Комсомолец.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с письмом в ОМВД России по Белгородскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1104251306718
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы |  |  |  |  | 31070013 1104251313979
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Малоархангельская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Малоархангельская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. |  |  |  |  | 31100003 1104251329417
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150004 1104251349202
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Ивановская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150011 1104251351203
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП- 433 1с-ТП-773 1с.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП- 433 1с-ТП-773 1с и осмотра концевых разделок КЛ-6 кВ ТП- 433 1с-ТП-773 1с устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1104251356542
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№70-80.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№70-80. |  |  |  |  | 31070033 1104251430999
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) с целью выявления дефектных изоляторов.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Антропово(т) устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 1104251511545
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП № 9 Зубцовское ш.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ТП № 9 Зубцовское ш. |  |  |  |  | 31070033 1104251540063
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050(Плавенка) дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050(Плавенка), с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1104251732057
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10/6кВ Новоселово и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1104251740433
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Нечаевка и ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Муром. |  |  |  |  | 32140005 1104251902753
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра Ф607 ПС Карачевская от ТП-4507 произвести обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ. |  |  |  |  | 92029505 1104251920478
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Южная в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1104252000440
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-7-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-7-10 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1104252017435
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№50-55.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№50-55. |  |  |  |  | 31070033 1104252032065
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый с целью выявления дефектов от воздействия бобров на подтопленных, талыми водами участках ВЛ.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить |  |  |  |  | 31060014 1104252128543
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-11 | 2025-04-11 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ВУ опора №2 ВЛ0,4кВ №2 ТП 610 д. Кукуевка с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации своей электроустановки. |  |  |  |  | 32110016 1104252201474
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Прогресс ПС Оптика устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1204250044477
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1204250419468
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-2 ПС Росстани по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-2 ПС Росстани и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 1204250600410
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №70-90 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №70-90 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1204250638801
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1204250801476
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП39 ф. 1010 ПС Комаричская в пролете опор №15-16 , угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029511 1204250812479
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Фенево в пролетах опор №105 - №115.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Фенево в пролетах опор №105 - №115, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070016 1204250817155
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №05 ПС-35 Копачево, ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы ,ВЛ-10кв №15 ПС-35 Копачево, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Н.Кузьминская; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №05 ПС-35 Копачево, ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы ,ВЛ-10кв №15 ПС-35 Копачево, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Н.Кузьминская |  |  |  |  | 31070013 1204250845839
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1204250901201
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 212.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 212 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1204250906069
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 461 с/о Ивушка с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1204250932475
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 1204250955471
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Стрелки ВЛ-10 №17 Кн.Горы.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Стрелки ВЛ-10 №17 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 1204251002064
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Сахарово на отпайке к ТП-302 в пролетах опор №7-10 - №7-20.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Сахарово на отпайке к ТП-302 в пролетах опор №7-10 - №7-20 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1204251012150
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-53 Ф-1001 ПС Привольская в пролёте опор № 11-12, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090017 1204251015360
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 302 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1204251016715
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре: 1 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Княжево в пр. опор № 10-20; 2 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Беляницы в пр. опор № 26-36;; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ Княжево в пр. опор № 10-20; 2 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Беляницы в пр. опор № 26-36; |  |  |  |  | 31070001 1204251039073
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 1204251043645
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Зверосовхоз РП 10кВ №35 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №15 Зверосовхоз РП 10кВ №35 ЯГЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1204251050476
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130020 1204251055642
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 725 ПС 110 кВ №15, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 725 ПС 110 кВ №15, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1204251106641
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное с целью проверки состояния штыревой изоляции на опорах.; при выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное дефектов изоляции включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1204251116634
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 1204251137544
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ЗТПП "Церковь" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ЗТПП "Церковь". |  |  |  |  | 34050020 1204251220478
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 740 (Индивидуальный поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 740 (Индивидуальный поселок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 1204251332479
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-661 до Р-479 со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10кВ от ТП-661 до Р-479, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1204251344267
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Понизовье дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Понизовье на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1204251413147
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 2 ТП77 Ф.107 ПС Стародуб. |  |  |  |  | 92029508 1204251422477
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП №53 д.Сутолка з/ток по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП №53 д.Сутолка з/ток нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1204251457456
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ ф-1 КТП №11 Санаторная Максатиха.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ ф-1 КТП №11 Санаторная Максатиха с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1204251504074
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить перетяжку провода в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-106 Ф-601 ПС Цементная. |  |  |  |  | 34090006 1204251504432
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП 33 л.14 - ТП 513 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП 33 л.14 - ТП 513 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП 33 л.14 - ТП 513 |  |  |  |  | 34050019 1204251505489
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-181 Л1 Ф-617 ПС Западная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1204251513355
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1204251545445
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 468 с/о Соловушка с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1204251624476
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-14-/ВО-10-63кВА по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-14-/ВО-10-63кВА.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-3 от КТП-14-/ВО-10-63кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1204251631418
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-911--ТП-911А |  |  |  |  | 1000000125 1204251646158
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 332 ПС 35 кВ Никольское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1204251701717
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтК-2-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтК-2-8 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1204251724448
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 084.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 084 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1204251750070
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф4 ТП0703 Ф1024 РП103 |  |  |  |  | 92029507 1204251844487
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-1-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Звяг-1-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1204251858449
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД |  |  |  |  | 31120019 1204252038268
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево на отпайке к ТП-1556 в пролетах опор №8-15 - №8-21.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 (2) ПС Савватьево на отпайке к ТП-1556 в пролетах опор №8-15 - №8-21 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1204252209152
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150012 1204252241200
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №1-1 -№1-12 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-1 -№1-12 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1204252302148
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-04-12 | 2025-04-12 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1204252356469
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1304250108719
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1304250245166
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф-1004 П.С Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ . |  |  |  |  | 34090022 1304250626361
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 1 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Поречье в пр. оп №165-175, 2 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Беляницы в пр. оп №52/1-52/10, 3 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №211-222, 4 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Зараменье в пр. оп №36-46.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Поречье в пр. оп №165-175, 2 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Беляницы в пр. оп №52/1-52/10, 3 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №211-222, 4 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Зараменье в пр. оп №36-46. |  |  |  |  | 31070001 1304250650075
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра кабельных вставок на КВЛ-10кВ №29 ПС Южная; Произвести внеочередной осмотр всех кабельных вставок на КВЛ-10кВ №29 ПС Южная с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1304250700153
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №4-20 -№4-30 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №4-20 -№4-30 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1304250733149
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 067 (Лахость деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 067 (Лахость деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 1304250745480
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф-1001 ПС Страчево с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ . |  |  |  |  | 34090022 1304250842362
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №30-№40.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №30-№40 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1304250847790
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр с применением бинокля ВЛ10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н.Курлак с целью выявления дефектов изоляторов.; По результатам верхового осмотра ВЛ10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н. Курлак разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130001 1304250912640
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок в ТП и ПС КЛ-10кВ ПС Восточная-2 ф 1009 - ТП-586 1 с.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ПС Восточная-2 ф 1009 - ТП-586 1 с и осмотра концевых разделок в ТП и ПС КЛ-10кВ ПС Восточная-2 ф 1009 - ТП-586 1 с устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1304250916555
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №364-№18/7.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №364-№18/7 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1304250925797
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1006 ПС Ружное в пролете опор №62-63 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090010 1304250937363
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 212 Тулянский разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 212 Тулянский. |  |  |  |  | 31100014 1304250938407
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф4 ТП33 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1304250950471
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Ружное в пролете опор №19-20 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090010 1304251001364
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №140-№150.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №140-№150 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1304251005798
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 дер ТП 294 д.Трестна.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 дер ТП 294 д.Трестна с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1304251024076
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №49-№50 ВЛ-6кВ ТП 029- ТП 342. |  |  |  |  | 34080001 1304251035537
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба |  |  |  |  | 31120013 1304251047269
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №3-7-3-17 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №3-7-3-17 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1304251108067
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1304251158270
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2265 от п/ст Боброво составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2265 от п/ст Боброво |  |  |  |  | 32110001 1304251158472
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 258 ВЛ 1003 ПС Заозерье. |  |  |  |  | 34080011 1304251353538
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний кабельной линии КЛ 0,4 кВ от ТП №93(аб) ул.Косарова д.64.; Произвести внеочередные испытания кабельной линии КЛ 0,4 кВ от ТП №93(аб) ул.Косарова д.64. |  |  |  |  | 31070033 1304251357151
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 1-17 ПС 110 кВ Верхняя Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 1-17 ПС 110 кВ Верхняя Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 1304251428637
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская. |  |  |  |  | 31100018 1304251440441
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Проработать с персоналом Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 1304251446374
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10кВ Рождество; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1304251535944
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры , пролеты опор №32 -8-2. |  |  |  |  | 32110020 1304251548477
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Климово с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090012 1304251553356
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП1170 Ф601 к ПС Володарская.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1184 к ТП1172. |  |  |  |  | 92029501 1304251603481
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №3 пер. Жукова от ВЛ 0,4 кВ ф1 ГКТП-142 ф.607 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1304251605480
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом п. Супонево ул. Московская д. 369, ВЛ 0.4 кВ ф1 ТП0421 Ф605 РП22. |  |  |  |  | 92029501 1304251618482
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф5 ТП-50 Ф1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 1304251625484
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-103 ПС Андрейковичи по всей длине., замечания устранить |  |  |  |  | 34090019 1304251729354
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130013 1304251730638
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо абоненту ООО "Пептек" о приведении оборудования в соответствии с н.т.д, назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения и выработке мер по недопущению подобных случаев. |  |  |  |  | 31070024 1304251754154
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 3/П-5-250 д.Трудки (ц.у.) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 3/П-5-250 д.Трудки (ц.у.). |  |  |  |  | 31100018 1304251805442
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и смотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10кВ ТП-780 2сек.ш. - ТП-537 1сек.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10кВ ТП-780 2сек.ш. - ТП-537 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10кВ ТП-780 2сек.ш. - ТП-537 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1304251835554
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП 35 яч.5-ТП 19 яч.1 , со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ ТП 35 яч.5-ТП 19 яч.1 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1304251857271
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ КТП-203 КТП-719 РП 10 кВ Альпика.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1304251938716
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф- 2 от ТП 23/Мез-18 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ ф- 2 от ТП 23/Мез-18 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1304252036426
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | отправить письмо потребителю МКЖД №20 ул. Мосина, р.п. Рамонь о необходимости приведения потребительского электрооборудования в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытаниях электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 1304252049635
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 733; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 733 |  |  |  |  | 31070024 1304252101156
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-3--ТП-1658; ТП-114--ТП-1658 |  |  |  |  | 1000000125 1304252230159
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1347 - ТП 1297 |  |  |  |  | 1000000126 1404250053119
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 1404250229643
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену гирлянды изоляторов фазы-В на опоре № 107 ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №1 с отпайками; По результатам внеочередного осмотра в случае выявления дефектов ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №1 с отпайками наметить мероприятия по их устранению с включением в планы ТОиР БУ СЛЭП.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №1 с отпайками на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 321300 1404250505636
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-5 по всей длине.; Произвести перетяжку проводов в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-5.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-3-5 замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1404250618406
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №6 пс 35/10кВ Кутафино и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1404250735413
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ракитное. |  |  |  |  | 32140013 1404250802720
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре: 1 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пр. опор № 26-36; 2 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр. опор № 41-51.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пр. опор № 26-36; 2 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр. опор № 41-51. |  |  |  |  | 31070001 1404250825796
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130025 1404251036644
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Теплое в пролете опор №77-78 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090010 1404251120369
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить обследование опоры № 198 ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС 110/10 кВ Судиславль, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю (при необходимости, произвести верховой осмотр, с целью обнаружения дефектов изоляции).; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль на участке ЛР №49 ЛР №59 на предмет обнаружения дефектных изоляторов.; Устранить замечания выявленные на ВЛ-10 кВ ф. 10-11 ПС Судиславль на участке ЛР №49-ЛР №59 и по результатам обследования опоры № 198. |  |  |  |  | 31060007 1404251125546
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №40 - №45 ВЛ10кВ №07 от РП 10 Кемцы; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №40- №45 ВЛ10кВ №07 от РП 10 Кемцы с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1404251149925
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Томаровка.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с письмом в ОМВД России по Яковлевскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1404251222736
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь, в пролете опор №6-1 -№6-8 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Воскресенское дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь, в пролете опор №6-1 -№6-8 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Воскресенское на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1404251239802
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ и вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев ВЛ-1006 ПС Вадино в пролетах опор № 96-97; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1006 ПС Вадино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080003 1404251242541
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Поповка и КТП 110 ПС 35 кВ Поповка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 1404251248722
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное на отпайке к ТП-389 в пролетах опор №1-26-№1-32.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное на отпайке к ТП-389 в пролетах опор №1-26-№1-32. |  |  |  |  | 31070024 1404251313795
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от ТП 121, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 121 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 1404251338272
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ЗТП-28 Ф606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1404251355486
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-10 Ф1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1404251400501
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110001 1404251404479
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-3-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-3-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1404251412452
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП14 ПС Залинейная. |  |  |  |  | 92029504 1404251417483
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №18(11) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№245/1-245/7.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №18(11) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№245/1-245/7. |  |  |  |  | 31070033 1404251430814
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить счет на возмещение средств, затраченных на восстановление КЛ 6 КВ ПС 41 к.2а - РП 8 |  |  |  |  | 1000000126 1404251438120
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить счет на возмещение средств, затраченных на восстановление КЛ 6 кВ ПС 41 к. 8а - РП 8 |  |  |  |  | 1000000126 1404251438121
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф5 ТП1176 Ф602 ПС Мамоновская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1404251440491
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ 403.204 ПС Садовая разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр кабельных муфт наружной установки по ВЛ10кВ 403.204 ПС Садовая. |  |  |  |  | 32110016 1404251527480
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10кВ №032 Галич устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10кВ №032 Галич с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта с усилением ветра до 17 м/с. |  |  |  |  | 31060010 1404251623547
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП15 ф.1024 ПС Центральная напротив дома ул. Ленина 27 п. Навля. |  |  |  |  | 92029505 1404251631488
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-08 ПС 110/35/10 Александрово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 1404251635552
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 206.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 206 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1404251636886
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10 кВ ф.123 ПС 110/10 кВ Индуктор в пролете опор №9/182 |  |  |  |  | 34090018 1404251640365
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Холодное. |  |  |  |  | 32140012 1404251650727
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПдСкородумка 4 Сукромны, ВЛ-0,4кВфид.№2ТипогрКТП №24Типограф.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПдСкородумка 4 Сукромны, ВЛ-0,4кВфид.№2ТипогрКТП №24Типограф с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1404251650864
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТПН-261 ф.1004 ПС Добруньская. |  |  |  |  | 34090002 1404251651366
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 26 ул.Незымаева, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП8 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 1404251658489
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от КТП-1807н яч.3 до КТП-1806н яч.1 |  |  |  |  | 32140002 1404251658726
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-118 ПС Гороховка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-118 ПС Гороховка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 1404251711646
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТПф.103 ПС Соловьевка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 1404251720367
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-6/Т-2-160 по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-6/Т-2-160.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-6/Т-2-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1404251730427
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Кромново ПСЛВ.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Кромново ПСЛВ. |  |  |  |  | 31070027 1404251744793
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №3-13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214(Семеновское) дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №3-13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 214(Семеновское), с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1404251747804
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10кВ "Куликовская" и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1404251802454
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 20 в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 20 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060021 1404251823548
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ку-6-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ку-6-3 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1404251901414
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Нов-1-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Нов-1-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1404251933462
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-17 ПС Масловская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 4-17 ПС Масловская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1404251945647
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ферма левая, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ферма левая. |  |  |  |  | 31120018 1404252023273
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Унжа с целью выявления угрожающих падением деревьев.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Унжа замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060016 1404252025550
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1005 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия на провода. |  |  |  |  | 34090022 1404252037370
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф-1005 П.С Хвощёвская в с. Лемяшовка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ . |  |  |  |  | 34090022 1404252056388
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-391 Л2 Ф-103 ПС ПУТЕВАЯ С. П в пролете опор №5-6. |  |  |  |  | 34090023 1404252143375
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 1404252146543
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара ф.1 Дальняя в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 89 Гайдара ф.1 Дальняя в месте возникновения пожара, устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31060027 1404252156549
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Филимоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ПС Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 1504250005482
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140009 1504250143725
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф614 в РП24 к ТП3433.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф614 РП24 к ТП3433. |  |  |  |  | 92029501 1504250335492
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 5.29 ВНИИЭА с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1504250342483
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 409 - ТП 170 |  |  |  |  | 1000000126 1504250459122
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр КЛ 6кВ ТП 050 яч.3 - ТП 051 яч.4 ПС 35 кВ Северная.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 1504250500724
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус на отпайке к ТП-246 в пролетах опор №30 - №40.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус на отпайке к ТП-246 в пролетах опор №30 - №40 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1504250521799
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1504250535484
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-12 по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №21 - №7-1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-12.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ А-4-12 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1504250544419
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 27 ПС Лазурная на отпайке к ТП-657 в пролетах опор №1-№11.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 27 ПС Лазурная на отпайке к ТП-657 в пролетах опор №1-№11. |  |  |  |  | 31070024 1504250545794
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить владельцу потребительской электроустановки (ООО «Теплострой»), питающегося от КЛ-10кВ 81421 письмо с требованием поддерживать потребительскую ТП в технически исправном состоянии. |  |  |  |  | 32110004 1504250549485
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Новая Деревня |  |  |  |  | 32140003 1504250608723
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1504250806728
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Сороки для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1504250818015
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП170 "Мымрино ц/у" по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 13-2-13-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП170 "Мымрино ц/у".; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП170"Мымрино ц/у" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1504250912438
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 1 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Поречье в пр. оп №108-118, 2 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Поречье в пр. оп №9-19, 3 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фралёво в пр. оп №2-12, 4 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр. оп №172-182.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Поречье в пр. оп №108-118, 2 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Поречье в пр. оп №9-19, 3 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фралёво в пр. оп №2-12, 4 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр. оп №172-182. |  |  |  |  | 31070001 1504251015833
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф3 ТП-59 Ф1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 1504251017494
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Якимово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием ветра на провода и деревья, а также выявления угрожающих падением деревьев.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Якимово замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060016 1504251023557
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ РП-4 маг. 406 - ТП-91.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-4 маг. 406 - ТП-91 и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ РП-4 маг. 406 - ТП-91 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1504251033553
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Коршиково ВЛ-10 №15 Салино.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Коршиково ВЛ-10 №15 Салино. |  |  |  |  | 31070033 1504251045844
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи в пр оп № 158-168.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Любегощи в пр оп № 158-168 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1504251045835
76, Ярославская область | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Ф-49 от РП-4 до ТП-67 с целью выявления несанкционированного производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотр мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотр мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ Ф-49 от РП-4 до ТП-67 в соответствии с НТД; Устранить дефект КЛ 6кВ Ф-49 от РП-4 до ТП-67, выявленный в ходе осмотра трассы КЛ или при проверке состояния изоляции. |  |  |  |  | 901238 1504251130005
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Староникольское по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 1504251144662
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Разместить в СМИ Курской области информацию об опасности производства несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах ЛЭП, недопустимости нарушений требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160. |  |  |  |  | 321100 1504251208486
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-272 Л1 Ф-1005 ПС Плюсковск с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090026 1504251222371
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП А-15-5 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП А-15-5 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 1504251224430
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петровичи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением веток на провода.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток в пролете опор №198 - №199 ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петровичи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 35/10кВ Петровичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 1504251226542
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 22 (13) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№275-285.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10 кВ № 22 (13) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№275-285. |  |  |  |  | 31070033 1504251251805
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.604 ПС Новозыбков с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090018 1504251340376
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №122-№132.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №122-№132 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1504251400866
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №83 - №88 ВЛ10кВ №4от ПС-110/10кВ Алешинка; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №83 №88 ВЛ10кВ №4от ПС-110/10кВ Алешинка с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1504251403908
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить в СМИ информацию о необходимости строгого соблюдения мер безопасности и обязательного согласования проведения земляных работ в охранных зонах КЛ (кабельных линий) населением и организациями города Нерехты и Нерехтского района.; Провести внеплановый осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ф.2 ул. Кирова 39 от ТП 22 на предмет выявления замечаний, связанных с охранной зоной КЛ. |  |  |  |  | 31060005 1504251404556
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 802 ПС 35 кВ Девица, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 802 ПС 35 кВ Девица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1504251433650
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-879---ТП-1067 |  |  |  |  | 1000000125 1504251441123
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 8 ТП67 Ф.601 ПС Юбилейная . |  |  |  |  | 92029510 1504251441499
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Красная Гора с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1504251454372
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ №8 ПС 110 кВ Борисоглебск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6 кВ №8 ПС 110 кВ Борисоглебск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130004 1504251502648
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.2 ПС Студенческая - РП-45 |  |  |  |  | 1000000125 1504251505124
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-5-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1504251530465
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ведомственного участка Л-1004 ПС Каменка (РТРС "Смоленский ОРТПЦ"). |  |  |  |  | 34080012 1504251530544
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130029 1504251541651
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП060 "Ждимир ц/у" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП060"Ждимир ц/у" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1504251556437
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-8 ПС-45 ВГЭС |  |  |  |  | 1000000125 1504251615125
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода ТП -280 |  |  |  |  | 1000000125 1504251626126
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №20 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №20 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1504251705018
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сер-2-250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Сер-2-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 1504251708428
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №14 ПС №5 в пролетах опор №11-№23; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №14 ПС №5 в пролетах опор №11-№23 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1504251714815
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП53 ф110 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1504251720515
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Максатихинского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070001 1504251724846
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 321300 1504251755652
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкино по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 1504251815431
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/У-5-250кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТПН-4/У-5-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1504251820429
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП № 45 ул. Пригородная,Север.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 45 ул. Пригородная,Север. |  |  |  |  | 31070033 1504251830955
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра кабельных муфт ВЛ-10кВ №3.1.6, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр кабельных муфт ВЛ-10кВ №3.1.6 ПС Фатеж по всей длине с составлением листка осмотра.; Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. |  |  |  |  | 32110027 1504251904481
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-45 ПС Р-ХАВА по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-45 ПС Р-ХАВА, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 1504251904660
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 6 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 1504251904721
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новоюрьевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести осмотр опоры №129 с откапыванием ее не менее чем на глубину 0,6 м. с целью выявления прохождения токов КЗ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новоюрьевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, а так же обратить особое внимание на состояние элементов электрооборудования.; Произвести контроль заземляющего устройства опоры №129 ВЛ 10 кВ №3 ПС Н.Юрьевская |  |  |  |  | 31150017 1504251925207
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4кВ ф-3 от КТП 192 с.Подывотье ф 1003 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1504251936382
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 1504251939487
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-400 Спас КЗС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-400 Спас КЗС , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1504251952483
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП1023 Ф1012 РП102. |  |  |  |  | 92029501 1504252015495
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ТП составить план мероприятий и график их выполнения; Произвести внеплановый осмотр ТП по ВЛ 10кВ №412 ПС Кшень на предмет возможности проникновения животных. |  |  |  |  | 32110021 1504252154488
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-056 ф.608 ПС Новозыбков-2. |  |  |  |  | 34090018 1504252157377
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра кабельных муфт ВЛ-10кВ №3.1.30, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр кабельных муфт ВЛ-10кВ №3.1.30 ПС Фатеж по всей длине с составлением листка осмотра.; роизвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра |  |  |  |  | 32110027 1504252226482
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-04-15 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Заря выявленные замечания включить в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеплановый осмотр по всей длинне ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Заря. |  |  |  |  | 31100002 1504252258474
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Красная Яруга.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1604250402729
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживание и ремонта РП-73---ТП-967(Ф.25) |  |  |  |  | 1000000125 1604250515127
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1604250601481
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Грайворон - Дорогощь с отпайкой на ПС 35 кВ Дорогощь-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1604250631744
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1604250809756
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф7.2 ТП3027 КЛ17 ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 1604250816496
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Лом-Булатово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-63 Лом-Булатово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1604250831484
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в ОМВД России по Корочанскому району о приведении в непригодность объектов энергетики.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 110 кВ Шеино. |  |  |  |  | 32140010 1604250835732
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №21 - №25 ВЛ10кВ №08от ПС-110/10кВ Манихино; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №21- №25 ВЛ10кВ №08от ПС-110/10кВ Манихино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1604250836926
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП73 Ф.108 ПС Стародуб. |  |  |  |  | 92029508 1604250914502
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия; Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить проверку уплотнений дверей и мест ввода контрольных кабелей шкафов приводов СВ-110, В 110 Т1, В 110 Т2 ПС 110 кВ Рыбинские Буды.; По результатам проверки уплотнений дверей и мест ввода контрольных кабелей шкафов приводов СВ-110, В 110 Т1, В 110 Т2 ПС 110кВ Рыбинские Буды разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 321100 1604250921470
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-596 ф.1006 ПС Норинская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090020 1604250941378
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит в пролетах опор №19 - №28.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит в пролетах опор №19 - №28 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1604250951880
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 412.06 ПС ПТФ в пролете опор №133-141 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ10кВ 412.06 ПС ПТФ в пролете опор №133-141. |  |  |  |  | 32110016 1604250955473
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Алешня нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1604251005458
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Тимонино КЛ-10 №25 Зубцов.; Выполнить внеочередной осмотр для выявления возможных дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Тимонино КЛ-10 №25 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 1604251007810
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 341 пролеты №3-8. |  |  |  |  | 32110020 1604251011489
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня от ТП-10/0,4кВ Ледины ЖФ; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от ТП-10/0,4кВ Ледины ЖФ с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 1604251016221
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-2 - №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-4-7 Лобково. |  |  |  |  | 34080022 1604251032545
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1604251034204
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 18 ТП 857 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 18 ТП 857 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1604251041490
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 ВЛ 1004 ПС Селезни |  |  |  |  | 34080011 1604251052548
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 1604251100490
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 003 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 003 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1604251100659
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 410 ПС 35 кВ Дорогощь и по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1604251130754
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести измерение сопротивления силовых кабелей 10 кВ на ВЛ-10кВ Центральная ПС Хлебопродукты |  |  |  |  | 31120013 1604251150275
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ПС 110кВ Луч до опоры №1 КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ПС 110кВ Луч до опоры №1 КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч. |  |  |  |  | 31070015 1604251150899
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 1604251230276
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1604251232497
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-228 Л2 Ф-109 ПС Залинейная с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1604251250373
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Завидовка.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1604251253737
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская на отпайке к ТП-1570 в пролетах опор №6-11-№6-20.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская на отпайке к ТП-1570 в пролетах опор №6-11-№6-20. |  |  |  |  | 31070024 1604251321911
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 22 ул. Горожанчкая 22, п. Суземка от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП11 ф.1006 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1604251325507
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ от ТП-706 яч.2 до ТП-739 яч.3 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6 кВ от ТП-706 яч.2 до ТП-739 яч.3 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1604251329277
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода, в пролете опор №21-1 - №21-3 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Дивинская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080022 1604251331546
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф613 к ТП1230.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1230 к ТП1235. |  |  |  |  | 92029501 1604251345498
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №1/50-№1/60.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №1/50-№1/60 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1604251413861
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 626 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 1604251436731
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 1604251437653
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 904 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 1604251439730
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-10 кВ ф.10-14 ПС Красное уч. до ТП-280 о необходимости своевременного содержания и обслуживания электрооборудования находящегося на собственном балансе потребителя. |  |  |  |  | 31060004 1604251445558
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311000 1604251449434
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1604251450518
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-173 ЦСОН в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-173 ЦСОН в зоне возгорания выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060014 1604251502559
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф2 ТП-41 Ф1019 ТП-33 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 1604251519503
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1604251532734
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Юрьево.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Юрьево. |  |  |  |  | 31070025 1604251550812
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 342 ВЛ 0,4кВ №1.; По результатам проведенного осмотра ТП 342 ВЛ 0,4кВ №1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения |  |  |  |  | 34080004 1604251610547
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 1604251637491
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам верхового осмотра в пролёте опор №№ 51-52 ВЛ 110 кВ Осетровка – В.Мамон в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по их устранению.; Произвести верховой осмотр в пролёте опор №№ 51-52 ВЛ 110 кВ Осетровка – В.Мамон на предмет выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 321300 1604251637655
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письменное разъяснение гражданину Прудникову Н.В. о наличии в земле различных инженерных коммуникаций и необходимости вызывать представителей организаций, чьи коммуникации проложены в земле, для согласования производства земляных работ.; Провести испытание отремонтированной КЛ-6кВ на участке ТП-128 - опора. |  |  |  |  | 1000000140 1604251641027
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр участка трассы КЛ 10 кВ от опоры №15 до опоры №16 ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино и по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино, ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 1604251646748
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 1604251649560
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №3 КТП 590, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 590 |  |  |  |  | 31150008 1604251710211
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо абонентаи КЛ 10 кВ ТП 871 - ТП 84 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 10 кВ ПС 392 ф.33 - РП 72. |  |  |  |  | 1000000126 1604251716123
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-24 ПС Давыдовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-24 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 1604251716656
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1604251800492
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Приборная и по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1604251800466
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130015 1604251838657
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №230-13-5 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Оленино.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №230-13-5 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Оленино. с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1604251855865
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ №190 с.Золотарево с/совет .; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП-10/0,4кВ №190 с.Золотарево с/совет и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1604251955459
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 1830 р. 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 1830 р. 1 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1604252031491
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1604252043205
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф-1003 П.С Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ провода. |  |  |  |  | 34090022 1604252059389
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Колпны по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 Колпны и включить их в план работ |  |  |  |  | 31100018 1604252118473
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 115 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 115 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1604252120733
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №279 Русино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №279 Русино |  |  |  |  | 31070027 1604252140816
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу .; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1604252143485
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Баш-5-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Баш-5-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1604252145469
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 32 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-5-6 ПС 2-я Пятилетка о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева. |  |  |  |  | 32130015 1604252156658
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | по результатам испытанийкабельного участка от РП-135 "Водозабор" до ТП-165, ТП-166. в случае необходимости включить в график технического обслуживания и ремонта.; провести испытания кабельного участка от РП-135 "Водозабор" до ТП-165, ТП-166. |  |  |  |  | 32130028 1604252220654
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 1604252232561
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-16 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 567 Спасское-1.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 567 Спасское-1 с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 1604252232834
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ |  |  |  |  | 31150001 1604252244206
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф602 к ТП2152.; произвести восстановление КЛ 6кВ Ф602 РП06 к ТП2152. |  |  |  |  | 92029501 1604252335500
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 026 в месте возникновения пожара на предмет наличия повреждений.; По итогам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 026 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060025 1704250006562
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-13 Ф1018 ПС Погарская. |  |  |  |  | 92029509 1704250030504
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1704250137749
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1704250222493
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС Чамерово в пр. опор №5/17-5/27 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Чамерово в пр. опор №5/17-5/27 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1704250439825
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№27/1-27/9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№27/1-27/9. |  |  |  |  | 31070033 1704250440806
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 МТП 1001 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 1704250528735
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС Чамерово в пр оп № 90-105.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Чамерово в пр оп № 90-105 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 1704250606914
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ПС Южная яч.12 до ЦРП Город яч.18 каб "А" со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ПС Южная яч.12 до ЦРП Город яч.18 каб "А" , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1704250645278
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового инженерного осмотра состояния крепления провода на ЛР-10кВ по ВЛ-10кВ ф1123 ЦРП 10кВ Сосновка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый инженерный осмотр состояния крепления провода на ЛР-10кВ по ВЛ-10кВ ф1123 ЦРП 10кВ Сосновка. |  |  |  |  | 32110026 1704250709494
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130002 1704250809661
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КТП 218 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово.; По результатам осмотра КТП 218 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Уколово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 1704250824745
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №24-25 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №24-25 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1704250835885
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 2-РП 25 ПС 110 кВ Белгород.; Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 25 -ТП 433 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 2-РП 25 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 25-ТП 433 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1704250914741
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 40-ТП 194 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра КЛ 6 кВ РП 40-ТП 194 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1704250914742
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 513-ТП 721 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 513-ТП 721 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1704250920740
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес ООО "Топаз", которое обслуживает повреждённую КЛ-10кВ, о необходимости эксплуатировать электроустановку в соответствии с требованиями ПТЭ. |  |  |  |  | 1000000140 1704250934028
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 72-ТП 494 каб.А ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1704251005743
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КЛ 10кВ № 2 яч.12 - КТП 201 РП 10 кВ Репное. |  |  |  |  | 32140003 1704251012739
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 98 ПС 330 кВ Валуйки.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 98 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1704251030751
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 1704251032663
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 33 ф.611 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 1704251034505
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Восточная по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра КВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Восточная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130004 1704251036676
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка Уч. 3 КЛ (РП6-ТП51/2) Л-1023 ПС 110кВ Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080006 1704251036549
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра КТП-493 (438.07-3/100 д. В.Медведица) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КТП-493 (438.07-3/100 д. В.Медведица) |  |  |  |  | 32110016 1704251045495
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ Г-6-4 от ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ Г-6-4 от ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1704251052436
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-183--ТП-1736 |  |  |  |  | 1000000125 1704251100128
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ В.Михайловка. |  |  |  |  | 32140009 1704251102738
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130015 1704251102669
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 1704251107506
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТПН-10кВ №4/Сх-8-400 с Кунач СТФ; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра КТПН-10кВ №4/Сх-8-400 с Кунач СТФ и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1704251130446
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, запитанных от ВЛ-10-5 ПС Давыдовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-5 ПС Давыдовка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний |  |  |  |  | 32130015 1704251133670
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Торговый Дом Россошанский" о приведении оборудования КЛ-10-22 ПС Россошь в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130028 1704251140674
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130001 1704251207668
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф-1007 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1704251210390
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Устранить провис провода в пролетах опор №№240-241,241-242 ВЛ-10кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище. |  |  |  |  | 31070033 1704251325813
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1704251327280
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Воробьи на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1704251328900
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1704251340746
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести испытание КЛ от опоры №4-3 (1) до опоры 5-4 на предмет выявления дефектов угрожающих нормальной работе ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 1704251445281
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределов охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 1704251500550
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-3 КТП-213 Ф-1001 ПС Привольская в пролёте опор № 7-8, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090017 1704251504391
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19 -ТП 903 ПС 110 кВ Белгород 2.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 19 -ТП 903 ПС 110 кВ Белгород 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1704251515752
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 20-ТП 4 каб.А ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 20-ТП 4 каб.А ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1704251519747
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения замеров уровней напряжения на всех КТП-6/0,4 кВ., подключенных к ВЛ-10 кВ №22 ПС Россошь, а так же неравномерность распределения нагрузки по фазам, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести замеры уровней напряжения на всех КТП-6/0,4 кВ., подключенных к ВЛ-10 кВ №22 ПС Россошь, особое внимание обратить на неравномерность распределения нагрузки по фазам. |  |  |  |  | 32130028 1704251550675
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130003 1704251555665
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ Ф.106 ПС Путевая. |  |  |  |  | 92029508 1704251649508
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" о приведении потребительской ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130005 1704251650677
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/Д-18-160кВА н.п. К по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/Д-18-160кВА н.п. К и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1704251654447
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Крутое, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Крутое. |  |  |  |  | 31120007 1704251656284
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1704251703552
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 3 ул. Ключевая, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП35 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1704251704509
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Всходы силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №Д49 - №Д50 ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Всходы за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Всходы дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 1704251724551
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" о приведении потребительской ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130005 1704251725678
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район пос. Кустово" от ТП-653 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район пос. Кустово" от ТП-653 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1704251725577
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Микшино-1 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ Микшино-1 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1704251734837
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130020 1704251745664
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4-6 ПС Рогачевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4-6 ПС Рогачевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130017 1704251758673
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-2-9 Яковлево по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-2-9 Яковлево замечаний и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1704251800453
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 1066 д. Кизилово в пролете опор № 9-18 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 1066 д. Кизилово в пролете опор №9-18 |  |  |  |  | 32110016 1704251819496
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-16/Д-12-100кВА н.п. по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-16/Д-12-100кВА; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-16/Д-12-100кВА н.п. и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1704251827455
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №11 ПС-35 Ряд, ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №11 ПС-35 Ряд, ВЛ-10кв №15 ПС-110 Удомля |  |  |  |  | 31070013 1704251830222
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить |  |  |  |  | 31060014 1704251830563
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Львовская. |  |  |  |  | 31150008 1704251843212
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 228 Дубовая на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 228 Дубовая на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине.; Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №14-15 ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово. |  |  |  |  | 31100014 1704251844444
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 607 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное с целью выявления близко расположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к повреждению и отключению линии.; при выявлении близко расположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к повреждению и отключению линии, включить их опиливание в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1704251905666
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии ТП №87 до ТП №135 КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП №87 до ТП №135 КЛ 10 кВ №12(13) ПС 35 кВ РМК. |  |  |  |  | 31070033 1704251928862
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное на отпайке к ТП-385 в пролетах опор №3-1 - №3-15.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное на отпайке к ТП-385 в пролетах опор №3-1 - №3-15 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1704251953811
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Козлово ПС 35/10 кВ Середа устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №5 Козлово ПС 35/10 кВ Середа на наличие изоляционных колпачков с истекшим сроком эксплуатации. |  |  |  |  | 34050020 1704251954487
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130013 1704252002671
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф2 ПС-39--ТП-558 |  |  |  |  | 1000000125 1704252010139
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1704252015282
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-4/Сх-8-400 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-4/Сх-8-400 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1704252043468
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130022 1704252048667
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 2-20 ПС Л. Россошь по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 2-20 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130014 1704252050679
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Сонково в пр. оп №6-16, ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Сукромны в пр. оп №20-30.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Сонково в пр. оп №6-16, ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Сукромны в пр. оп №20-30. |  |  |  |  | 31070001 1704252102870
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ (МУП "Полевое") опора №2-1 ВЛ0,4кВ №2 ТП 1051 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1704252115497
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Зобнино в пролетах опор №145 - №155.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Зобнино в пролетах опор №145 - №155 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 1704252115855
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ЗТП № 7-5 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ЗТП № 7-5 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1704252142672
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080001 1704252143553
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-112 яч.3 до РП-1 яч.12. со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП-112 яч.3 до РП-1 яч.12. , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1704252225283
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 202 Горплодовощторг ПС Брагино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 202 Горплодовощторг ПС Брагино. |  |  |  |  | 34050018 1704252250486
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-17 | 2025-04-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Василево устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-08 ПС Василево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 1704252311576
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ№07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№ 135-145.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ№07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№ 135-145. |  |  |  |  | 31070033 1804250019807
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр 1, 2 сш 10 кВ ПС 35 кВ Комсомолец.; По результатам осмотра 1, 2 сш 10 кВ ПС 35 кВ Комсомолец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1804250209764
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования СДТУ ПС 110 кВ Красная Яруга, после улучшения оперативной обстановки. |  |  |  |  | 321400 1804250218758
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо АО Квадра собственнику КЛ 10кВ Квадра от яч 119 Прибор с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1804250229499
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140003 1804250335750
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой Кулицкая на опоре №57 заменить разбитый изолятор №3 верхняя фаза "С".; ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой Кулицкая на опоре №57 при обнаружении дефектов контура заземления и отклонении сопротивления от нормируемого, произвести ремонтно-восстановительные работы.; ВЛ 110кВ Калининская-Крючково с отпайкой Кулицкая на опоре №57 проверить состояние и измерить сопротивление контура заземления. |  |  |  |  | 310700 1804250518808
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Белгород-Рудник №1 с отпайками разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Белгород-Рудник №1 с отпайками. |  |  |  |  | 321400 1804250520757
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролёте опор №35 - №45.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролёте опор №35 - №45 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 1804250659887
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-4 КТП-10 Ф-1001 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со сторону ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1804250904392
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-127 Ф-1001 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со сторону ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1804250904393
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС Нечаевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1804250905776
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 1804250907513
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Дружбы, г. Севск отВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП54 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 1804250916510
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролёте опор №35 - №45; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролёте опор №35 - №45 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1804250919927
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.102 ПС Ивановка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1804250947379
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 п/с Дмитрово Гора в пролетах опор №37-№44.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 п/с Дмитрово Гора в пролетах опор №37-№44 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1804250949907
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-5-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-5-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1804250956470
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести снятие гнезда на опоре № 24 ВЛ 110кВ Светотехника - Серго-Ивановская (ВЛ-130); Произвести установку дополнительной защиты от птиц на опорах № 23-25 ВЛ 110кВ Светотехника - Серго-Ивановская (ВЛ-130) |  |  |  |  | 340800 1804251028555
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г.Брянск ул. Крапивницкого д.11А., ВЛ 0.4 кВ ф9 ТП0112 Ф623 РП01. |  |  |  |  | 92029501 1804251044511
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ОАО "Газпром трансгаз Волгоград Калачеевское ЛПУМГ" о приведении потребительской ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Манино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130011 1804251122705
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-42-ТП-955 |  |  |  |  | 1000000125 1804251137140
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №9-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1121 ВЛ 1008 ПС Каспля. |  |  |  |  | 34080002 1804251204554
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Плотично; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1804251228262
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140010 1804251229772
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах от ТП №68 до ТП №17 КВЛ 10 кВ РП-3-РП-ОС ф. №22 ПС 110 кВ Краностроитель.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах от ТП №68 до ТП №17 КВЛ 10 кВ РП-3-РП-ОС ф. №22 ПС 110 кВ Краностроитель. |  |  |  |  | 31070033 1804251238859
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-462-506 1 с. ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-462-506 1 с. ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1804251250575
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику ООО" Соколов" о приведении своей электроустановки в соответствии с требованиями Н.Т.Д. |  |  |  |  | 31070025 1804251302874
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 (12) ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №99 - №106.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 08 (12) ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №99 - №106 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1804251305883
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести вырубку деревьев (при необходимости) за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 396 д. Рыжиково ВЛ-608 ПС Голынки в пролете опор №4/1 - №4/2 |  |  |  |  | 34080011 1804251320561
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр. опор №39-49.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр. опор №39-49. |  |  |  |  | 31070001 1804251338877
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново на отпайке к ТП-Льнозавод в пролетах опор №22 - №29.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново на отпайке к ТП-Льнозавод в пролетах опор №22 - №29 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1804251349818
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №2-1 -№2-2 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Воскресенское дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №2-1 -№2-2 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Воскресенское на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1804251405913
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Каськово.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080016 1804251410558
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Шепино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1804251426471
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам диагностики опорной и проходной изоляции на КТП №Стояново ВЛ-10кВ №15 ПС 35 кВ Кушалино устранить выявленные дефекты.; Произвести диагностику опорной и проходной изоляции на КТП №Стояново ВЛ-10кВ №15 ПС 35 кВ Кушалино |  |  |  |  | 31070027 1804251514817
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №177 - №184; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №177 - №184 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1804251514827
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-0,4кВ №12 ТП-15 ул.Володарского.; Провести внеплановый осмотр КВЛ-0,4кВ №12 ТП-15 ул.Володарского с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070014 1804251516853
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1003 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1804251536394
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 2/С-1-60 Ф-3 н.п.Залесное по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 2/С-1-60 Ф-3 н.п.Залесное нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1804251537477
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" концевой кабельной муфты в РУ 10кВ секция 2 в ячейке ввод КЛ 10кВ №15 РТП 10кВ Тетьково.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " концевой кабельной муфты в РУ 10кВ секция 2 в ячейке ввод КЛ 10кВ №15 РТП 10кВ Тетьково. |  |  |  |  | 31070016 1804251555876
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 64 - ТП 164 |  |  |  |  | 1000000126 1804251618124
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Центральная, Л608 - РП07 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1804251631562
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№153/5-153/15; ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№30-40; ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№30-35; КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-75.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№153/5-153/15; ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№30-40; ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№30-35; КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-75. |  |  |  |  | 31070033 1804251701157
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролёте опор №122 - №132.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево в пролёте опор №122 - №132 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1804251706851
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-3-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-3-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1804251717472
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Улин дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Улин с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1804251742873
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-266 на р-н ул. Карьерной, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-266 на р-н ул. Карьерной устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1804251803574
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское в пролётах опор №66 - №76.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское в пролётах опор №66 - №76 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070016 1804251814854
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.101 ПС Гордеевка с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090013 1804251828380
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №144-№154.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №144-№154 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1804251924892
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №52 ВЛ 110 кВ Компрессорная – Первомайская.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Компрессорная – Первомайская в пролетах опор №№ 148-168. |  |  |  |  | 311200 1804251929286
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ №17 ТП 679 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4 кВ №17 ТП 679 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 1804252017493
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 9 ТП 23 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ № 9 ТП 23. |  |  |  |  | 34050019 1804252035488
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 35 кВ Бахмутово-Мининские Дворы в пролетах опор №№15-25.; Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Бахмутово-Мининские Дворы в пролетах опор №№15-25. |  |  |  |  | 310700 1804252053819
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф-1008 П.С 35/10 кВ Хвощёвсая с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 1804252102395
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/35/10кВ Спирово.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/35/10кВ Спирово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1804252118119
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | По результатам внеочередного обследование опоры №2-3 и ответвления к жилому дому, подключенному от опоры №2-3 по ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 4-15 ПС Бугаевка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов, при их наличии.; Произвести внеочередное обследование опоры №2-3 и ответвления к жилому дому, подключенному от опоры №2-3 по ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 4-15 ПС Бугаевка на предмет отсутствия дефектов, которые могли возникнуть в результате падения на провода ответвления ветки дерева, при ее спиливании сторонними лицами.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130019 1804252149680
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ опора №1 ВЛ0,4кВ №1 ТП 810 1 Моква с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 1804252150498
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП0182 Ф614 РП01. |  |  |  |  | 92029501 1804252220517
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ10кВ 415.02 ПС Оросительная в пролетах опор № 3-12 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ10кВ 415.02 ПС Оросительная в пролетах опор № 3-12 |  |  |  |  | 32110016 1804252225500
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. |  |  |  |  | 31150005 1804252311209
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 7.19 ТП-437 Никит., Курк.энер. КЭС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1804252333501
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1904250024443
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №23-№33.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №23-№33 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1904250033893
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Вохма - Павино с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ.; Заменить контрольный кабель цепей напряжения между панелью защит и панелью ТН-110кВ ПС Павино; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Вохма - Павино устранить выявленные замечания.; Подавать заявки на закупку кабеля для замены контрольных кабелей с длительным сроком эксплуатации. |  |  |  |  | 310600 1904250045582
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №67-№77.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №67-№77 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1904250126902
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№110-120; ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№25-30; ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№50-55; КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№6/120-6/125; ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№85-90; ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№30-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№110-120; ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№25-30; ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№50-55; КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№6/120-6/125; ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№85-90; ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№30-35. |  |  |  |  | 31070033 1904250135850
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС Топалки в пр. оп №5/1-5/5.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 10кВ №17 ПС Топалки в пр. оп №5/1-5/5. |  |  |  |  | 31070002 1904250248872
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Филимоново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Филимоново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1904250302500
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№25-35; КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№30-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №15(5) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№25-35; КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№30-35. |  |  |  |  | 31070033 1904250508879
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1904250517483
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Рамешки в пролетах опор №51 - №64; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Рамешки в пролетах опор №51 - №64 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 1904250527916
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 664 |  |  |  |  | 1000000126 1904250633125
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №3/1-№3/15.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №3/1-№3/15 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1904250651897
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Г-6-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Г-6-8 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1904250707450
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 668 - ТП 205 |  |  |  |  | 1000000126 1904250709126
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1904250727210
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№38/1-38/5.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№38/1-38/5. |  |  |  |  | 31070033 1904250730910
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1904250754759
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС Нечаевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1904250849805
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-237 Л1 Ф-1018 ПС Почепская в пролёте опор №7-8. |  |  |  |  | 34090020 1904250857417
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 396 д. Рыжиково ВЛ-608 ПС Голынки в пролете опор №4/1 - №4/2 |  |  |  |  | 34080009 1904250902563
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 169 (Кишкино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 169 (Кишкино), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1904250924508
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 624 (Будилово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 624 (Будилово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 1904250933492
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести внеплановый инструктаж мастерам о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино". |  |  |  |  | 34050018 1904250955497
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 1 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Трестна в пр. оп №2-12, 2 ВЛ 10кВ №592 РП 10кВ Березовка в пр. оп №49-55, 3 ВЛ 10кВ №09(фид.01) ПС 110кВ Поречье в пр. оп №19-29.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Трестна в пр. оп №2-12, 2 ВЛ 10кВ №592 РП 10кВ Березовка в пр. оп №49-55, 3 ВЛ 10кВ №09(фид.01) ПС 110кВ Поречье в пр. оп №19-29. |  |  |  |  | 31070001 1904250956821
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 32130017 1904251008682
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП4029 Ф605 ТП7 БХЗ. |  |  |  |  | 92029501 1904251020523
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-11 Л1 Ф-103 ПС ДИВОВКА в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090016 1904251036385
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам инженерного осмотра кабельных участков всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС 110/35/10кВ Щигры назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр кабельных участков всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС 110/35/10кВ Щигры с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110020 1904251100502
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-4-6 ВЛ-10-4 ПС В.Турово-1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-4-6 ВЛ-10-4 ПС В.Турово-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130016 1904251102691
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-03 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1904251109568
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-105 Л2 Ф-108 ПС Слава в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090025 1904251111386
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ 6 кВ № 27 ПС Южная (ТП-1544) |  |  |  |  | 1000000125 1904251141160
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-19 яч.21 - ТП 171 яч.9 со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от РП-19 яч.21 - ТП 171 яч.9 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1904251154287
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№153 д.Ржаное ц.у. по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП№153 д.Ржаное ц.у. нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1904251201460
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; Обратиться с письмом в ОМВД России по Корочанскому району для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго".; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС Анновка. |  |  |  |  | 32140010 1904251203769
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП2191 Ф625 ПС Заречная. |  |  |  |  | 92029501 1904251225524
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев в пролётах между опорами №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф-3 КТП-226 Ф-1002 ПС Игрицкая |  |  |  |  | 34090014 1904251232396
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Ку-6-32 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП 10/0,4кВ Ку-6-32 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1904251232463
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По итогам внепланового осмотра опоры №4-1 ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Клеванцово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВР 10кВ ф.10-05 ПС Клеванцово к КТП№017, для выявления последствий короткого замыкания. |  |  |  |  | 31060006 1904251235572
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф8 ЗТП-2 Ф1017 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 1904251240526
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 327 №18 Серго-Ивановское силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 327 №18 Серго-Ивановское дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 1904251246557
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 1904251249777
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №4 Пищалино ПС 35/10кВ Бурмакино от ЛР-80 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД |  |  |  |  | 34050010 1904251257506
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф1 ТП38 ф107 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 1904251305516
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №18 ПС 110кВ Промышленная. |  |  |  |  | 32140002 1904251310770
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.101 ПС Дивовка в пролете опор №12-13. |  |  |  |  | 34090016 1904251323387
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-96 Ф 1003 ПС Федоровская в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090005 1904251335383
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 617 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1904251343774
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №128-№138.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №128-№138 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1904251350894
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1904251405498
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1020.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1020. |  |  |  |  | 31070024 1904251415875
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130014 1904251429685
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП Княжево по остальным недостаткам определить объем и срок устранения; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Княжево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 1904251432501
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Пристань разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ М.Пристань. |  |  |  |  | 32140005 1904251432778
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Гурьево-1 №19 Степурино,ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4 ВЛ-10 №04 П.Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Жуково ВЛ-10 №15 Кн.Горы, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Кн.Горы ВЛ №13 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Гурьево-1 №19 Степурино, ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4 ВЛ-10 №04 П.Городище, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Жуково ВЛ-10 №15 Кн.Горы, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Кн.Горы ВЛ №13 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 1904251441978
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-160 Ф-1005 ПС Глодневская в пролёте опор № 4-5, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090001 1904251448397
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП №15 Белозеровская в месте возникновения пожара.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП №15 Белозеровская в месте возникновения пожара, устранить выявленные нарушения. |  |  |  |  | 31060027 1904251505569
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра ТП 141, подключенной к КЛ 6кВ №07 ПС 35кВ Микрорайонная.; Провести внеочередной осмотр ТП 141, подключенной к КЛ 6кВ №07 ПС 35кВ Микрорайонная с целью выявления мест проникновения животных. |  |  |  |  | 31070014 1904251511852
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования ЗТП-10 кВ д.Берново Спиртзавод №15 Берново.; Произвести ревизию оборудования ЗТП-10 кВ д.Берново Спиртзавод №15 Берново. |  |  |  |  | 31070033 1904251511912
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам диагностирования опор № 91, 93 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Нижняя Байгора наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Произвести диагностирование опор № 91, 93 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Нижняя Байгора, подверженных одностороннему тяжению.; Через администрацию Верхнехавского района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130007 1904251540689
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести восстановление КЛ10 кВ Ф1011 ПС Трубчевская - от пр.опора№1 к ЦРП завода "Нерусса" |  |  |  |  | 92029509 1904251545528
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-1 КТП-109 Ф-1007 ПС Салтановская в пролёте опор № 7-8, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090017 1904251601398
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино силами ИТР.; Вырубить угрожающие деревья в пролете опор №Д49 - №Д50; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 1904251614560
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выявленные замечания в результате внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф №5 от ТП №317 в зоне действия пожара устранить.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №5 от ТП №317 в зоне действия пожара. |  |  |  |  | 31060016 1904251620566
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-4-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-4-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1904251630487
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ повреждаемости муфт АО "Подольский завод электромонтажных изделий" и в случае массовых инцидентов, отказаться от их использования.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ-10кВ на участке ТП-71 - ТП-252. |  |  |  |  | 1000000140 1904251638029
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 1 Котлово ПС 35/10кВ Бурмакино 1 от ЛР-105 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Провести бригаде по эксплуатации ВЛ инструктаж о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 34050010 1904251646507
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ № 11 от ЦРП 10 кВ Гвоздовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на ТП по ВЛ 10 кВ № 11 от ЦРП 10 кВ Гвоздовка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130019 1904251657681
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 10кВ ф.1005 ПС Погребская в пролете опор №16-17 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090001 1904251703399
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Волоконовка.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1904251705760
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №339-№349.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №339-№349 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 1904251714922
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ Константиново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения; Провести бригаде по эксплуатации ВЛ инструктаж о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 34050016 1904251730514
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 5 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1904251730494
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 48-ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 48-ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1904251732761
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 69-ТП 1288 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1904251732762
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ КТП 243 Ф-2 Ф-1006 ПС Ружное в пролёте опор № 4-5, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090010 1904251733400
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний кабельного участка кабельного участка от опоры №21/3 до опоры №21/4 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино .; Провести ремонт и внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельного участка от опоры №21/3 до опоры №21/4 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10 кВ Мокшино электротехнической лабораторией службы диагностики. |  |  |  |  | 31070025 1904251735917
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 1904251736520
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-17 ТП-424 ВГЭС |  |  |  |  | 1000000125 1904251804161
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пролётах опор №1-8-1-18.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пролётах опор №1-8-1-18 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 1904251813857
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" концевой кабельной муфты в РУ-6кВ ячейка ВН2 ТП 92 КЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Микрорайонная.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " концевой кабельной муфты в РУ-6кВ ячейка ВН2 ТП 92 КЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Микрорайонная. |  |  |  |  | 31070014 1904251817920
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №59 - №65 ВЛ10кВ №03 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №59- №65 ВЛ10кВ №03 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 1904251818239
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130021 1904251829706
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.16 ТП-8 ВШЗ--ТП-1253 |  |  |  |  | 1000000125 1904251916162
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 156 (Лазарцево село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 156 (Лазарцево село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 1904251926502
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-20 ПС Рождество по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-20 ПС Рождество разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130024 1904251926690
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№6/НЖ-15-250 н.п.Н.Жерновец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ .; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№6/НЖ-15-250 н.п.Н.Жерновец |  |  |  |  | 31100002 1904251935478
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1904252037763
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ ГПП-30 РП-54-ф12 ВГЭС |  |  |  |  | 1000000125 1904252157163
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1311 - ТП 288 |  |  |  |  | 1000000126 1904252220127
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП10 Ф607 к ТП3204.; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3204 к Насосной станции 3го подъема. |  |  |  |  | 92029501 1904252240529
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №125-130.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №125-130. |  |  |  |  | 31070033 1904252241871
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 346 18/250 от опоры №15 до опоры №25; Составить план-график устранения выявленных дефектов выявленных при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 346 18/250 |  |  |  |  | 32110024 1904252311503
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1904252342496
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10кВ Куликовская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2004250023497
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ РП-32--ТП-946 |  |  |  |  | 1000000125 2004250155164
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП38-ТП1028 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП38-ТП1028 дефектов.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ РП38-ТП1028 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 2004250220515
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" КЛ-10кВ кабельного участка от ЗТП № 208 до ЗТП № 209 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " КЛ-10кВ кабельного участка от ЗТП № 208 до ЗТП № 209 КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга. |  |  |  |  | 31070014 2004250316841
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 179 на очистные, устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 179 на очистные, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. |  |  |  |  | 31060004 2004250359564
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | . Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6-10кВ РП 63 - ТП 1862 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; . Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6-10кВ РП 63 - ТП 1862 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6-10кВ РП 63 - ТП 1862. |  |  |  |  | 34050019 2004250453495
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Шарья(т)-Поназырево(т); По итогам обхода ВЛ-110 кВ Шарья(т)-Поназырево(т) устранить выявленные замечания |  |  |  |  | 310600 2004250522586
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская в пролетах опор №171- №184; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 3 ПС Красногорская в пролетах опор №171- №184 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2004250546884
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-10--ТП-1658 |  |  |  |  | 1000000125 2004250602165
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 6 кВ ПС 39 Ф.29---РП-3 |  |  |  |  | 1000000125 2004250741166
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 321400 2004250806765
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 751 Ку/3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 751 Ку/3. |  |  |  |  | 34050018 2004250901499
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ГПП-16 РП-16-ф38 -1 ВГЭС |  |  |  |  | 1000000125 2004250906167
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №03 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы, КВЛ-10кв №15 ПС-35 Заозерная; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №03 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №07 РП-10 Кемцы, КВЛ-10кв №15 ПС-35 Заозерная |  |  |  |  | 31070013 2004250927947
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Радио "Европаплюс" Автолига, о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. |  |  |  |  | 31060003 2004250940573
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №13 ПС 110кВ Очистные. |  |  |  |  | 32140002 2004251011768
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 1 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Кладово в пр. оп №25-35, 2 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №70-80, 3 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №90-100, 4 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №128-138, 5 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №299-309.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 11 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Кладово в пр. оп №25-35, 2 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №70-80, 3 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №90-100, 4 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №128-138, 5 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Гостиница в пр. оп №299-309. |  |  |  |  | 31070001 2004251040820
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ЗТП-18 Ф613 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2004251100530
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№40-45; КЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ РМК участка линии от ТП 10 кВ №110 до КТП 10 кВ №152 КЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ РМК, выполненном подвесом проводов на опорах; ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№65-75.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№40-45; КЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ РМК участка линии от ТП 10 кВ №110 до КТП 10 кВ №152 КЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ РМК, выполненном подвесом проводов на опорах; ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№65-75. |  |  |  |  | 31070033 2004251106869
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-11 ПС Красное устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-11 ПС Красное, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 2004251129565
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово в пр оп № 82-92.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Чамерово в пр оп № 82-92 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2004251155849
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-197 Л2 Ф-101 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2004251155381
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного осмотр ВЛ 10кВ №3315 ПС 35кВ Луч предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ от опоры №90 до оп. №100; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3315 ПС 35кВ Луч разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 2004251223504
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Выдропужск.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2004251234313
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2004251258141
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра ТП 431 подключенной к КЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Гиперон.; Провести внеочередные осмотр ТП 431 подключенной к КЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Гиперон с целью выявления мест проникновения животных. |  |  |  |  | 31070021 2004251300930
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ. По остальным недостаткам определить объем и сроки устранения. |  |  |  |  | 34050012 2004251307503
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Лесного района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070004 2004251313868
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 252 ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Клушино силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 252 ВЛ 1001 ПС 35/10кВ Клушино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 2004251320556
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Н-Девицк на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Н-Девицк, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130016 2004251327692
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в Бологовскую дистанцию электроснабжения Октябрьской дирекции инфраструктуры-структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" собственнику абонентской ТП Очистные необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. |  |  |  |  | 31070001 2004251346845
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудовани |  |  |  |  | 1000000125 2004251355168
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо "АО Плодоовощ" собственнику КЛ-6кВ 11.53 АО Плодов ПС Волокно с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 2004251424508
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пр. оп №3/1-3/10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пр. оп №3/1-3/10. |  |  |  |  | 31070002 2004251426823
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 109 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2004251445767
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Юрьевская Слобода с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Юрьевская Слобода устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 2004251446504
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 360 ПС Голосновка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 360 ПС Голосновка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130029 2004251506693
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 6, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 6 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 2004251510285
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от КЛ 10 кв №12(13) ПС 35 кв РМК.; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от КЛ 10 кв №12(13) ПС 35 кВ РМК. |  |  |  |  | 31070033 2004251518848
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 831 ПС 35 кВ Девица, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 831 ПС 35 кВ Девица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2004251520694
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Перспектива о приведении потребительского оборудования ТП-650 ВЛ 10кВ № 3 ПС Воля, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2004251541683
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Подгороднее-11 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Подгороднее-11 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2004251542824
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролетах опор №11- №18; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролетах опор №11- №18 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2004251546896
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 224 ПС 110 кВ Журавлики.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 2004251550766
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-5 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-5 ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130014 2004251553686
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№80-90; ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№9-9/9; ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№85-95.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№80-90; ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№9-9/9; ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№85-95. |  |  |  |  | 31070033 2004251600867
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра ПС 35/10кВ Ленинская составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ПС 35/10кВ Ленинская с целью выявления возможных путей проникновения животных к токоведущим частям. |  |  |  |  | 32110004 2004251600505
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130013 2004251604688
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Мартыново в пр опор №№98-108.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 03 ПС Мартыново в пр опор №№98-108. |  |  |  |  | 31070002 2004251612826
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 530.07 в пролете опор №9-14 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 530.07 в пролете опор №9-14. |  |  |  |  | 32110004 2004251615506
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовка. |  |  |  |  | 32140005 2004251623779
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС35 кВ Кушалино отпайка на Засколье.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №15 ПС35 кВ Кушалино отпайка на Засколье |  |  |  |  | 31070027 2004251627980
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Максатихинского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070001 2004251631856
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письменное обращение потребителю д.Игумново, ул.Молочная, д.28 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". |  |  |  |  | 31060009 2004251639570
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Ладожское в пр. оп №50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 10кВ №05 ПС Ладожское в пр. оп №50-60. |  |  |  |  | 31070002 2004251640915
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Щучье наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Щучье с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. |  |  |  |  | 32130022 2004251701687
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Шеп-7-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Шеп-7-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2004251705498
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 4 ф.608 ПС Суражская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 2004251710519
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП61 ф.1004 ПС Комаричская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. |  |  |  |  | 92029511 2004251724512
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудовани |  |  |  |  | 1000000125 2004251730169
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 8 пер. Механизаторов, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.4.1 ГКТП3 ф.1002 ПС Кокоревская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2004251730514
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | . Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 1862(2) – ТП 1864(2) с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 1862(2) – ТП 1864(2) дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ ТП 1862(2) – ТП 1864(2). |  |  |  |  | 34050019 2004251745496
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Овцекомплекс ПС 35/10 Пружинки от опоры №149 до опоры №192, на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 2004251749288
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Совместно с представителями сельских поселений Зубцовского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. |  |  |  |  | 31070033 2004251755998
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-110-13 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-110-13 |  |  |  |  | 321300 2004251812684
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 381 - ТП 382 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 381 - ТП 382 дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП 381 - ТП 382 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП 381 - ТП 382 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 2004251845516
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый с целью выявления дефектов от воздействия бобров на подтопленных, талыми водами участках ВЛ.; Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. |  |  |  |  | 31060014 2004251850567
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Нов-1-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Нов-1-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2004251856499
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф.23---РП-73, КЛ-6кВ РП-73---ТП-967(.Ф.23) |  |  |  |  | 1000000125 2004251900170
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Бак-5-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Бак-5-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2004251902500
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ 830 в пролете опор №1-5 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 830 в пролете опор №1-5. |  |  |  |  | 32110004 2004251937507
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №6 ТП358 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Буткину Е.С. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №6 ТП358 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 2004251950517
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-670----ТП-143н |  |  |  |  | 1000000125 2004252010171
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛЗ-10кВ ф.109 ПС Смолевичи на предмет интенсивного гнездования птиц на опорах и в охранной зоне ВЛ.; По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных. |  |  |  |  | 34090013 2004252017384
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Никольское.; По результатам проведения осмотра ПС 35 кВ Никольское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2004252018773
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №33-35 - №33-45.; Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Калязин в пролётах опор №33-35 - №33-45 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 2004252048842
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Есеновичи в пролетах опор №34-№44.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Есеновичи в пролетах опор №34-№44 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2004252131803
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 1097 на предмет повреждений ввода в результате наброса.; Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 2004252225289
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-20 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2004252357290
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060025 2104250011571
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжениемКЛ 10 кВ ТП 509 - ТП 566 и КЛ 10 кВ ТП 509 - ТП 766 |  |  |  |  | 1000000126 2104250046128
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам проведения внеочередных испытаний КЛ -10 кВ от ТП-130 до ТП-137 по КВЛ-10№4 РЭАЗ (РГЭС) , в случае выявления отклонений от нормы результатов испытаний, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний, с включением их в график технического обслуживания и ремонта.; Произвести внеочередные испытания КЛ-10 кВ от ТП-130 до ТП-137 по КВЛ-10№4 РЭАЗ (РГЭС). |  |  |  |  | 32130028 2104250205707
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от ПС 110 кВ Старица до опоры №1 КВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Старица.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ПС 110 кВ Старица до опоры №1 КВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Старица. |  |  |  |  | 31070033 2104250308840
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050012 2104250510505
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие животных и птиц |  |  |  | В процессе эксплуатации не реже 1 раз в 6 месяцев выполнять проверку работоспособности СВ 110кВ на ПС 110кВ Десногорск с контролем временных характеристик выключателя типа ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808) в местах скопления птиц, особое внимание уделив на наличие птицезащитных устройств и изоляции.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.; Произвести установку дополнительной защиты от птиц и верховой осмотр на опоре № 147/147 на ВЛ 110 кВ Ельня-Десногорск с отпайками (ВЛ-808). |  |  |  |  | 340800 2104250517565
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №6 Рютино ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №06 ПС-110 Бушевец, ВЛ-10кв №04 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №4 Лыкошино ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №01 ПС-35 Порожки; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №6 Рютино ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №06 ПС-110 Бушевец, ВЛ-10кв №04 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №4 Лыкошино ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №01 ПС-35 Порожки |  |  |  |  | 31070013 2104250646938
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ С/Х-3 от ПС 110/35/10кВ Спирово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ С/Х-3 от ПС 110/35/10кВ Спирово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2104250718064
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 200 ПС 35 кВ Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 200 ПС 35 кВ Лосево, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130029 2104250737695
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №37 ПС Красный Холм в пролетах опор №5-15.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №37 ПС Красный Холм в пролетах опор №5-15 с целью выявления наличия дефектов |  |  |  |  | 31070002 2104250800904
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП 24 яч.1-ТП 76 яч.3 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП 24 яч.1-ТП 76 яч.3 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2104250959291
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр. оп №57-67, ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пр. оп №38-48, ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №86-96.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр. оп №57-67, ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пр. оп №38-48, ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пр. оп №86-96. |  |  |  |  | 31070001 2104251006890
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 78 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029508 2104251020521
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№54 д.Сутолка-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№54 д.Сутолка-2 нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2104251037461
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 5 ТП 100 ф.601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" |  |  |  |  | 92029510 2104251042522
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф3 ТП33 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 2104251122525
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 от ПС Запрудская по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 от ПС Запрудская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130014 2104251144701
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП 24 яч.2-ТП 194 яч.4 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП 24 яч.2-ТП 194 яч.4 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2104251145292
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Пушкарная.; По результатам внепланового осмотра ПС 110 кВ Пушкарная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2104251213780
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140016 2104251236783
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-1857--ТП-177н; Затребовать гарантийное письмо на оплату аварийно-восстановительных работ |  |  |  |  | 1000000125 2104251236172
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра оборудования КТП 10/0,4 кВ №386 Волынцево.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП 10/0,4 кВ №386 Волынцево с целью выявления мест проникновения грызунов. |  |  |  |  | 31070024 2104251247901
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит в пролетах опор №29 - №38; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф.20 ПС Изоплит в пролетах опор №29 - №38 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2104251250919
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования опор №13-16 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-324 ПС Н.Мамон, наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов.; Произвести диагностирование опор №13, №16 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-324 ПС Н.Мамон подверженных одностороннему тяжению.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130006 2104251315700
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1288-ТП 1029 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 1288-ТП 1029 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2104251337782
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 628 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 628 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2104251340781
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех КТП Ф-1003 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ . |  |  |  |  | 34090022 2104251345401
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | по результатам обследования стоек опор и верхового осмотра опор №5 и №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 1276 ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов и включить их в план ТО и Р оборудования Рамонского РЭС.; провести обследование стоек опор №5 и №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП № 1276 ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное, подвергшихся сверхрасчётной нагрузке от провода при его обрыве и последующему одностороннему тяжению после обрыва провода, с откапыванием стоек на глубину 0,6 м и верховой осмотр опор №5 и №6 с оценкой состояния арматуры и изоляции. |  |  |  |  | 32130026 2104251402697
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №195 - №205.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №195 - №205 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 2104251408158
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ВЛ 110кВ Осташков-Никола Рожок на опорах №42, 43, 44 при обнаружении дефектов контура заземления и отклонении сопротивления от нормируемого, произвести ремонтно-восстановительные работы.; На ВЛ 110кВ Осташков-Никола Рожок на опорах №42, 43, 44 проверить состояние и выполнить замер сопротивления контура заземления. |  |  |  |  | 310700 2104251443164
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-6кВ №602 от ПС 110/35/6кВ Индустриальная проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №602 от ПС 110/35/6кВ Индустриальная разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №57 - №58 ВЛ-6кВ №602 от ПС 110/35/6кВ Индустриальная. |  |  |  |  | 34080005 2104251451567
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф609 в РП05 к ТП3232.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф609 РП05 к ТП3232. |  |  |  |  | 92029501 2104251527531
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2104251528566
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Сосновка после прохождения грозового фронта на предмет повреждения изоляции.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Сосновка выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 2104251532578
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов кабельных вставок по ВЛ 0,4 кВ ТП 289 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания кабельных вставок по ВЛ 0,4 кВ ТП 289 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 2104251537297
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в Бологовскую дистанцию электроснабжения Октябрьской дирекции инфраструктуры-структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" собственнику абонентской ТП Очистные необходимости приведения оборудования электроустановки в надлежащее техническое состояние. |  |  |  |  | 31070001 2104251540891
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110009 2104251543509
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130027 2104251549720
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 в пролетах опор №57 - №66; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС 35/10кВ №16 в пролетах опор №57 - №66 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2104251606924
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Природные пожары |  |  |  | В случае выявления по результатам внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калач-1 – Филиппенково и ВЛ 110кВ Калач-1 – Калач-2 пожароопасных участков включить их устранение в план работ КУ СЛЭП.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калач-1 – Филиппенково и ВЛ 110кВ Калач-1 – Калач-2 на предмет пожароопасных участков. |  |  |  |  | 321300 2104251607703
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки дефекты.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильенки. |  |  |  |  | 31070021 2104251617838
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 7 ул. Садовая, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП12 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2104251627527
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1505.; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 1505 с целью выявления деревьев или их ветвей, угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок. |  |  |  |  | 31150007 2104251630214
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре Вв пролетах опор №113-123 ВЛ-10кВ Ф №13 ПС Чамерово.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №113-123 ВЛ-10кВ Ф №13 ПС Чамерово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2104251631906
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №255 с.Алешня школа по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП №255 с.Алешня школа нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2104251755457
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю АЗС о приведении потребительского оборудования ТП-252 ВЛ 10кВ №11 ПС №36 Воронежская, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2104251756699
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ Р-245 до ВЛ со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ Р-245 до ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2104251812293
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КВЛ 6кВ от ПС Бугор яч.24 - ТП352 яч.5 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КВЛ 6кВ от ПС Бугор яч.24 - ТП352 яч.5 , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2104251812294
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП 915 яч.8-ТП 929 яч.1 и КЛ 6 кВ ТП 49 яч.4-РП-1 яч.13. со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ от ТП 915 яч.8-ТП 929 яч.1 и КЛ 6 кВ ТП 49 яч.4-РП-1 яч.13. , обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2104251812295
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №61- №71.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №61- №71 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 2104251813889
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 2104251820510
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4-22 ПС 110кВ В.Тойда в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №4-22 ПС 110кВ В.Тойда на предмет выявления дефектов угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 2104251821704
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №3 пс 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2104251822451
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в прол. опор №120-130; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №09 ПС Молоково в прол. опор №120-130 |  |  |  |  | 31070002 2104251825905
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №9/135-№9/145.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №9/135-№9/145 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2104251830888
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №14-№24.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №14-№24 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2104251831895
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Исаково" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 "Исаково" ПС 35кВ "Великовская". |  |  |  |  | 34050020 2104251833511
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 243.15 от ПС110/ 35/10 кВ Медвенка с составлением листа осмотра.; Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. |  |  |  |  | 32110014 2104251835511
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости трассы КЛ 10 кВ МПК 2 ПС 330 кВ Валуйки.; Выполнить ремонт КЛ 10 кВ резервного питания от ЛЭП 10 кВ №6 ПС 330 кВ Валуйки, на участке от ЛРз-605 опора №4/1 до яч.№1 ввод в КТП 191 ПС 330 кВ Валуйки и восстановить схему нормального режима.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ МПК 2 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2104251845784
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино. |  |  |  |  | 34050009 2104251902509
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-410 ПС 35 кВ В.Октябрь, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-410 ПС 35 кВ В.Октябрь по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130005 2104251910696
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2104251913785
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС Кесьма в пр.опор №2-12.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Кесьма в пр.опор №2-12 для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070002 2104252000939
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Ильинское-Новинское с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Ильинское-Новинское устранить выявленные замечания.; При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №214, №215, №216.; Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №214, №215, №216 ВЛ-110 кВ Ильинское-Новинское. |  |  |  |  | 310600 2104252010592
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 10 кВ РП-70---Ф.8 ПС20 |  |  |  |  | 1000000125 2104252020173
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить по факту аварийного отключения КЛ-10кВ Л-1030 ПС 110/10кВ Трубная письмо-претензию в адрес потребителя - владельца ВЛ. |  |  |  |  | 34080007 2104252045564
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 811 КВЛ-10№01 ПС Чертовицы с целью проверки состояния вводов в светильники уличного освещения.; при выявлении дефектов во время внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 811 КВЛ-10№01 ПС Чертовицы внести их устранение в график ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2104252052698
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1078.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1078 |  |  |  |  | 31070024 2104252053898
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 656 Костяево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 656 Костяево-1 ВЛ 10 кВ №6 Домнино ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2104252105512
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №126 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №126 ПС Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2104252112510
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 341(1) - ТП 342(1) с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 341(1) - ТП 342(1) дефектов.; Направить протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Район РЭС.; Направить фотографии места укладки КЛ 10кВ ТП 341(1) - ТП 342(1) после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 10кВ ТП 341(1) - ТП 342(1) о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050019 2104252130518
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ТВК РТП-10 КТП-10/0,4 кВ находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Павловск-1 с оценкой состояния контактов на предмет нагрева.; По результатам проведения ТВК РТП-10 КТП 10/0,4 кВ по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Павловск-1 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130021 2104252132708
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП Котельная Южная-Город 24 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП Котельная Южная-Город 24 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2104252325786
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№55-70.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№55-70. |  |  |  |  | 31070033 2104252343878
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№100-105.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№100-105. |  |  |  |  | 31070033 2104252344843
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-21 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу о приведении оборудования в соответствие с н.т.д, назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию причин технологического нарушения и выработке мер про недопущению подобных случаев. |  |  |  |  | 31070024 2104252351923
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№35-40.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№35-40. |  |  |  |  | 31070033 2204250042921
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№30-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№30-40. |  |  |  |  | 31070033 2204250043836
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пр. оп №1/4-1/14, ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. оп №20-30, ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВСонково в пр. оп №73-83.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пр. оп №1/4-1/14, ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. оп №20-30, ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВСонково в пр. оп №73-83. |  |  |  |  | 31070001 2204250051934
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф644 в РП01 к ТП0281.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф644 РП01 к ТП0281. |  |  |  |  | 92029501 2204250140534
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Фенево в пролетах опор №92 - №102.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Фенево в пролетах опор №92 - №102, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2204250206963
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево в пролетах опор №11 - №21.; Выполнить внеплановый выборочный верховой осмотр изоляции ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево в пролетах опор №11 - №21 с целью выявления дефектов изоляторов. |  |  |  |  | 31070016 2204250230991
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №62-№72.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №62-№72 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2204250314903
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования стоек опор № 20, № 22 и верхового осмотра опор № 20, № 22 устранить выявленные дефекты.; Произвести обследование стоек опор № 20, 22 и верховой осмотр опор № 20, 22; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-ных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электро-сетевого комплекса. |  |  |  |  | 32130018 2204250346702
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10780ПС 110/10/6кВ Юго-Восточная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10780ПС 110/10/6кВ Юго-Восточная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2204250500501
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Рязаново (82507) в пролете опор №64-69 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Рязаново (82507) в пролете опор №64-69. |  |  |  |  | 32110004 2204250538512
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №11(1) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№25-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №11(1) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№25-35. |  |  |  |  | 31070033 2204250619929
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре №72--№77 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавенец; Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №72--№77 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавенец с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2204250708209
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить письмо собственнику сельхоз предприятия с предупреждением о запрете производства работ (выпиловки деревьев) без согласования с собственником электрооборудования, а так же уделять особое внимание при сельхоз работах в охранной зоне ВЛ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ по всей длине выявленный замечания внести в план работ. |  |  |  |  | 31100022 2204250735467
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 116 ПС Льгов в пролете опор № 22-27 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 116 ПС Льгов в пролете опор № 22-27 |  |  |  |  | 32110003 2204250803513
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования опор №2, №4 и верхового осмотра по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 315 ПС 35 кВ Ст.Ведуга выявленные дефекты включить в план ТО и ремонтов на 2026 год.; Произвести обследование стоек опор №2, №4 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №2,№4 с оценкой состояния арматуры и изоляции по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 315 ПС 35 кВ Ст.Ведуга |  |  |  |  | 32130029 2204250823722
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в протокол проверки профилактического контроля ЭПЗ-1636 проверку напряжений блока питания КРС ЭПЗ-1636 ВЛ-110кВ Красная Поляна-Кадый ПС 110кВ Красная Поляна; Заменить блок питания КРС ЭПЗ-1636 ВЛ-110кВ Красная Поляна-Кадый ПС 110кВ Красная Поляна |  |  |  |  | 310600 2204250838591
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от м разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Верховского РЭС .; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№4/В1-11-63 н.п.Васильевка |  |  |  |  | 31100002 2204250839479
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-14 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-14 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ |  |  |  |  | 31060006 2204250847594
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Дьяченково, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Дьяченково по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воз-действии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2204250855709
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 2204250900718
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10кВ Ф43 ПС20--РП60 |  |  |  |  | 1000000125 2204250911174
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1008 ПС Белеи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1008 ПС Белеи, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080008 2204250956568
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262 д.Остров; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262 д.Остров для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070002 2204251002162
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 609 (Кривцово) с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 609 (Кривцово) |  |  |  |  | 34050017 2204251011513
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 073 д. Огрызково.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 073 д. Огрызково с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2204251012163
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 2. |  |  |  |  | 34050019 2204251020520
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2204251034298
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1010 ПС Демидов проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 134-135 ВЛ 1010 ПС Демидов; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1010 ПС Демидов разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 2204251034569
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 124 - ТП 130 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 124 - ТП 130 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 124 - ТП 130. |  |  |  |  | 34050019 2204251045519
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Кренево с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ.; Выполнить обследование опоры №15 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Кренево, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.; Устранить замечания, выявленные в результате обследования опоры №15 и обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Кренево. |  |  |  |  | 31060009 2204251107579
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 6кВ ПС Бугор яч.14 - ТП-301 произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ10кВ ПС Правобереж яч.9 -ТП-307 яч.1 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 2204251138299
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП14 ф.1005 ПС Масрицкая к дому ул. Маяковского 52. |  |  |  |  | 92029512 2204251226535
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№223 д.Станы по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП№223 д.Станы нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2204251237521
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-06 ПС Кадый с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ.; Выявленные замечания по результате обследование опоры №35/2 и осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-06 ПС Кадый устранить при их наличии.; Произвести обследование опоры №35/2 ВЛ-10кВ Ф 10-06 ПС Кадый в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. |  |  |  |  | 31060014 2204251240580
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам измерений параметров трансформаторов принять решение о возможности проведения ремонта трансформатора ТП 155/40 ПС Разветье №13.; Провести измерения параметров трансформатора ТП 155/40 ПС Разветье №13 по выявлению дефектов приведших к его замене. |  |  |  |  | 32110028 2204251303514
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь.; Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2204251323791
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Жадово ПС Частая Дубрава в пролетах опор №59-148 на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120013 2204251342300
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Тембр в пролете опор №11-12. |  |  |  |  | 34090027 2204251351403
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Западная д.1А, ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП2360 Ф611 РП33. |  |  |  |  | 92029501 2204251400538
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Землянск с целью проверки правильности регулировки проводов в пролетах.; при обнаружении дефектов ВЛ-10-6 ПС Землянск включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2204251402711
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной обход ВЛ-6 кВ Ф-631 ПС Фосфоритная с целью выявления деревьев растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода ВЛ.; Произвести обрезку деревьев растущих вне охранной зоны ВЛ-6 кВ Ф-631 ПС Фосфоритная в пролете опор №80-83 угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090006 2204251413435
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 ПС 110 кВ Донец.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2204251423787
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ ф 12 ТП-2 Ф1004 ПС Трубчевская. |  |  |  |  | 92029509 2204251430539
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф.408.ПС-2-РП-7,КЛ-6кВ РП-6-ТП-1735 |  |  |  |  | 1000000125 2204251435175
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ТП1072 к ТП1075 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029501 2204251450541
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф8 ТП0708 Ф1001 РП103 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 2204251450532
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести перетяжку проводов на ВЛ 10кВ ТП-27 ф.1032 ПС Центральная оп.№18А5. |  |  |  |  | 92029505 2204251456536
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ оп.№11 - КТП 642 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2204251503788
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП №53 д.Сутолка з/ток по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП №53 д.Сутолка з/ток нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2204251508522
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2204251522301
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить послеаварийный комплекс диагностики КД-5 оборудования КТП-7-4 Гришино ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кадино.; По результатам проведенной диагностики КД-5 КТП-7-4 Гришино ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Кадино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080019 2204251525571
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130026 2204251533712
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1 Слободка Л-1002 ПС 110кВ Екимцево силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1 Слободка Л-1002 ПС 110кВ Екимцево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 2204251552570
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 РП-2 (БобГЭС) по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №25 РП-2 (БобГЭС) разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2204251555719
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2204251632302
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 2 ТП 128 - ВН-10 ТП 128 ПС 35 кВ Венгеровка.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 2204251640803
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Труд-Великий Октябрь для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Труд-Великий Октябрь-устранить эти дефекты.; При выявлении дефектов по результатам опробования схемы АВР 1 сек. шин 6кВ на ПС 35/6кВ Великий Октябрь-устранить эти дефекты.; Провести опробование схемы АВР 1 сек. шин 6кВ на ПС 35/6кВ Великий Октябрь. |  |  |  |  | 310700 2204251645928
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10 кВ Р-162 до ВЛ со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 10 кВ Р-162 до ВЛ, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 31120019 2204251651303
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 82 - ТП 1432 |  |  |  |  | 1000000126 2204251701129
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Дорогощь.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2204251708793
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Степановка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130025 2204251733714
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести измерение сопротивления силовых кабелей 10 кВ на ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская |  |  |  |  | 31120013 2204251741304
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 2204251751715
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-090 Паньково в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-090 Паньково в зоне возгорания выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060014 2204251805581
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ № 13 РП 25 - ТП 861 (1) с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ № 13 РП 25 - ТП 861 (1) дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ № 13 РП 25 - ТП 861 (1) . |  |  |  |  | 34050019 2204251805521
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Крутояр в пролете опор №22-23. |  |  |  |  | 34090016 2204251812404
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 241 Отрадинское на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 241 Отрадинское на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2204251814464
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов и целостность вязок.; Выполнить обследование опоры № 7-24 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево подвергшейся протеканию тока замыкания на землю. Выполнить обследование опоры № 7-24 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево подвергшейся протеканию тока замыкания на землю; По итогам внепланового обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево и обследования опоры № 7-24 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 2204251820597
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 388 ПС 35 кВ М.Покровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 388 ПС 35 кВ М.Покровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2204251825721
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№80-85.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№80-85. |  |  |  |  | 31070033 2204251912159
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 32130017 2204251925717
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Двуречки в пролетах №101-№169 опор на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120002 2204251930305
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №188 д. Займище.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №188 д. Займище. |  |  |  |  | 31070033 2204251940932
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130021 2204252011716
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150001 2204252018213
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.104 ПС Соловьевка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2204252035402
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра линейных разъединителей по ВЛ 10кВ 4117 ПС 110кВ Хомутовка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести внеочередной осмотр линейных разъединителей по ВЛ 10кВ 4117 ПС 110кВ Хомутовка с составлением листа осмотра |  |  |  |  | 32110029 2204252038577
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Воскресенское дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Воскресенское на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2204252040170
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140016 2204252058792
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести обучение персонала по обнаружению дефектов при осмотре ВЛ, способствующих отключению ВЛ.; Произвести вырубку ДКР по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112/160 ПС Студенок №14 согласно листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 2204252102515
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС Новокотово в пр. оп №30-40; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 10кВ №13 ПС Новокотово в пр. оп №30-40. |  |  |  |  | 31070002 2204252140936
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Уведомить собственника ВУ оп.№1-4 ВЛ0,4кВ №1 ТП 635 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. |  |  |  |  | 32110016 2204252218516
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 18-ТП 513 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 18-ТП 513 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2204252229789
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№3 от ТП 114; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№3 от ТП 114 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2204252244940
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | В случае выявления дефектов при осмотре аппаратных зажимов шлейфов ОД-110 на подстанциях Калачеевской зоны - включить их устранение в План ТОиР КУ СПС.; Выполнить осмотр аппаратных зажимов шлейфов ОД-110 на подстанциях Калачеевской зоны. |  |  |  |  | 321300 2304250014713
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130028 2304250025724
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Химинститут в пролетах опор №36 - №43.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Химинститут в пролетах опор №36 - №43 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2304250155160
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ Р 201-Город 2 ПС 110 кВ Майская.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ Р 201-Город 2 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2304250405790
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-240--ТП-257 |  |  |  |  | 1000000125 2304250435176
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1850--РП-106,ТП-1963-ТП-246 |  |  |  |  | 1000000125 2304250435177
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам верхового осмотра сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Набережное-Касторное на участке опор №№ 46 - 50 и измерения сопротивления ЗУ опор №№ 46 - 50 ВЛ 110 кВ Набережное-Касторное разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Набережное-Касторное на участке опор №№ 46 - 50.; Произвести замену дефектной изоляции на опоре №48 ВЛ 110 кВ Набережное-Касторное.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №№ 46 - 50 ВЛ 110 кВ Набережное-Касторное. |  |  |  |  | 321100 2304250444599
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр. оп №176-186, ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Сулежский Борок в пр. оп №91-101, ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр. оп №6/8-6/18, ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. оп №60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пр. оп №176-186, ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Сулежский Борок в пр. оп №91-101, ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Ривзавод в пр. оп №6/8-6/18, ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. оп №60-70. |  |  |  |  | 31070001 2304250508933
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ РП 36 яч.06 - ТП 1030 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ РП 36 яч.06 - ТП 1030 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП 36 яч.06 - ТП 1030. |  |  |  |  | 34050019 2304250602547
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новоюрьевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Новоюрьевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 2304250708215
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выявленные в результате осмотра ВЛ 110 кВ Поныри-Глазуновка замечания внести в план работ ЮУ СЛЭП УВС.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Поныри-Глазуновка на опоре №56.; Удалить гнезда на опорах №43, №53 ВЛ 110 кВ Поныри-Глазуновка. |  |  |  |  | 311000 2304250731502
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №90-100 ВЛ 6кВ №13 ПС Половцово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №90-100 ВЛ 6кВ №13 ПС Половцово. |  |  |  |  | 31070021 2304250750941
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-204 - ТП-425 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2304250805607
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-104 Ф-1007 ПС Глодневская в пролёте опор № 5-6, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 34090001 2304250827410
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением.; По результатам розыскных мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. |  |  |  |  | 31120007 2304250847307
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов участков КЛ 10 кВ КВЛ 10 кВ № 4, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания участков КЛ 10 кВ КВЛ 10 кВ № 4 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120003 2304250917308
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-04-23 | 2025-04-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №210 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №210 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 2304250921771