36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Август о приведении потребительского оборудования КВЛ-10кВ №23 ПС Радуга, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1706251650973
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная в пролете опор №1-35 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная в пролете опор №1-35 |  |  |  |  | 32110016 1706251650176
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ- №2 от ТП187, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- №2 от ТП 187 , с составлением листка осмотра |  |  |  |  | 32110027 1706251701162
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№1 ТП 4-10 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП 4-10 ВЛ-10-4ПС Турово-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 1706251704102
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС Пищалкино. |  |  |  |  | 34050009 1706251713047
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130002 1706251713943
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт и осмотр концевых разделок "КЛ-0,4кВ от ТП-707 - ВРУ ул.Дубравная,20-в".; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт "КЛ-0,4кВ от ТП-707 - ВРУ ул.Дубравная,20-в" и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 1706251717015
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№1 ТП 4-21 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП 4-21 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 1706251721103
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№1 ТП 3-22 ВЛ-10-3 ПС Нижнедевицк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП 3-22 ВЛ-10-3 ПС Нижнедевицк выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 1706251727104
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену провода поврежденного участка ВЛ-0,4. |  |  |  |  | 1000000125 1706251737275
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 577.03 в пролете опор № 41-46 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 577.03 в пролете опор № 41-46. |  |  |  |  | 32110004 1706251746169
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №4 - №5 за границей охранной зоны ВЛ 0,4№1 от ТП342 ВЛ-1001 ПС Жуковская (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 1706251753973
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Селихово в пролетах опор №72-№82; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Селихово в пролетах опор №72-№82 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1706251755553
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 5-9 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 5-9 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1706251816942
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Башкатово на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1706251819326
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 420.10 от ПС Камыши в пролетах опор №3-1/ 3-26 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 420.10 от ПС Камыши в пролетах опор №3-1/ 3-26 |  |  |  |  | 32110016 1706251820177
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №87-№97.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 (0) ПС Юрьево-Девичье в пролетах опор №87-№97 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1706251828548
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №158-№168, ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №1-№15.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №158-№168, ВЛ-10кВ №18 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №1-№15 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1706251831555
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 204 Ф2 д. Ст.Кирики по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 204 Ф2 д. Ст.Кирики и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1706251839441
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 331.19 ПС Золотухино, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 331.19 ПС Золотухино с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1706251842172
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС Ржевка и КТП №108 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС Ржевка и оборудование КТП №108 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 1706251845458
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ракитное. |  |  |  |  | 32140013 1706251848481
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 1375 с/о Березка с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1706251849268
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) Пс 35 кВ Салино в пролетах опор №№60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) Пс 35 кВ Салино в пролетах опор №№60-70. |  |  |  |  | 31070033 1706251902554
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 2 ГКТП 54, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ГКТП 54. |  |  |  |  | 31120003 1706251909664
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-181 по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода и расчистки трассы.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-181, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130020 1706251915975
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Водоснабжение-2 ПС 110 кВ Строитель.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1706251934454
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 129.06 (Северная)ПС Беседино в пролете опор №4-40/ 4-41 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.06 (Северная)ПС Беседино в пролете опор №4-40/ 4-41 |  |  |  |  | 32110016 1706251935178
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 321100 1706251945165
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Запросить у Валдайского ПМЭС акт расследования отключения ВЛ 330кВ Калининская - Новая |  |  |  |  | 310700 1706252001858
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-6 ф.106 ПС Заводская по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 1706252002696
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка.; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Ржевка - Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1706252031478
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 1706252032465
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горшечноев пролете опор №(7-4)-№(7-10) с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10кВ Горшечноев пролете опор №(7-4)-№(7-10) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32110026 1706252038181
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-2 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1706252041492
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 321100 1706252042166
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 008 Ф3 д. Лужки Ф5Н по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 008 Ф3 д. Лужки Ф5Н и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1706252044442
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Проработать с населением через администрацию Разветьевского сельского совета информацию о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок и об опасности поражения электрическим током. |  |  |  |  | 32110028 1706252044163
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 335.5 ПС 35/10 кВ Демякино, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 335.5 ПС 35/10 кВ Демякино с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1706252045173
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Короча.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140010 1706252055463
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-127 Ф-1001 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1706252058694
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №124-№216 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №124-№216 ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1706252103186
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 17 (222) ПС Рыльск составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 17 (222) ПС Рыльск |  |  |  |  | 32110001 1706252115171
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-08 ПС 110 кВ Архангельская. |  |  |  |  | 32140002 1706252123462
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №04 ПС М.Покровка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС М.Покровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1706252128953
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-12 ПС Крутое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-12 ПС Крутое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1706252130357
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Семеновка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Семеновка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г. |  |  |  |  | 32130011 1706252135939
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №2 - №3 за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ№3 от ТП 623 ВЛ-1008 Рябцево (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 1706252139974
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 106 д. Киевка.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 106 д. Киевка с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1706252141809
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ ПТФ. |  |  |  |  | 32140009 1706252141461
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1013 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1013, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1706252145164
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-3---ТП-326н, ТП-326н---ТП-367 |  |  |  |  | 1000000125 1706252154276
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пр. опор №19-29.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное в пр. опор №19-29. |  |  |  |  | 31070004 1706252156808
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка.; Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Волоконовка.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1706252205453
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №102-№107 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ Н.Борки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №102-№107 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ Н.Борки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 1706252210182
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Тех. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 305 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка на предмет проверки состояния спусков к вводным автоматам потребителей.; Тех. При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 305 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка выполнить ревизию контактных соединений. |  |  |  |  | 32130026 1706252214941
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Возы, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Возы с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1706252224174
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 438.14 от ПС 35кВ Пригородная в пролетах опор №8-1/ 8-17 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 438.14 от ПС 35кВ Пригородная в пролетах опор №8-1/ 8-17 |  |  |  |  | 32110016 1706252242179
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 1706252245460
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-4---РП-102 (ВГЭС) Ф.71 ПС-45---РП-8 (ВГЭС) РП-4---ТП-224н (ВГЭС) ТП-224н---ТП-1583(ВГЭС) |  |  |  |  | 1000000125 1706252256277
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 2/100 с/о Химфарм с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1706252304180
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ф622 РП02 к ТП3073; Произвести восстановление КЛ ТП3073 к ТП3010 |  |  |  |  | 92029501 1706252318868
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Бологое-Удомля 1 цепь с отпайкой на ПС Манихино для выявления возможных дефектов.; При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ 110кВ Бологое-Удомля 1 цепь с отпайкой на ПС Манихино-устранить эти дефекты. |  |  |  |  | 310700 1706252322816
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 532 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 532 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1706252324954
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-10 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-10 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 1706252326945
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 1806250010946
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 1806250016466
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-493--РП-17; КЛ-6кВ ТП-492--ТП-802 |  |  |  |  | 1000000125 1806250034278
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ВЛ 110кВ Удомля-Брусово выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре № 51 и соседних с ней опорах №50 и № 52.; При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №50-52 ВЛ 110кВ Удомля-Брусово от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. |  |  |  |  | 310700 1806250048626
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Шукавка по всей длине с целью выявления деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 1806250049947
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II цепь с отпайкой на ПС Манихино выполнить проверку сопротивления контуров заземления на опоре № 176/176 и соседних с ней опорах №175/175 и № 177/177.; При выявлении отклонения величины сопротивления контуров заземления опор №175/175-177/177 ВЛ 110кВ Бологое-Удомля II цепь с отпайкой на ПС Манихино от нормы - довести сопротивление до нормативных значений. |  |  |  |  | 310700 1806250050815
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Скородное. |  |  |  |  | 32140004 1806250101459
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 1559, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 1559 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1806250106546
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №775 ПС Алексеевка впролетах №108-112 |  |  |  |  | 32110020 1806250122189
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 292-ТП 351 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 292-ТП 351 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1806250134455
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести выправку опоры 2-7, обрезку крон деревьев вне охранной зоны ВЛ, угрожающим падением на ВЛ. |  |  |  |  | 32110023 1806250148187
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ В.Тойда.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ В.Тойда разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130001 1806250150940
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов КЛ 6 кВ от РП 10, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 10 со сроком эксплуатации более 30 лет. |  |  |  |  | 31120007 1806250200665
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1806250202456
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо абонентам ПС 202 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ РП 46 - ПС 202 ф.5 |  |  |  |  | 1000000126 1806250208195
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ-176.209 от ПС Клюква в пролете опор №35-54; По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ-176.209 от ПС Клюква в пролете опор №35-54 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32110016 1806250209184
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Кр.Лиман на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Кр.Лиман наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 1806250225944
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра СТП 453 Н.Борки Вымпелком Билайн.; По результатам внеочередного инженерного осмотра СТП 453 Н.Борки Вымпелком Билайн разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.; Произвести дополнительное обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов при осмотрах ТП 10/0,4 кВ. |  |  |  |  | 32110026 1806250251185
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-6 ПС Н.Ольшанка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Н.Ольшанка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 1806250304976
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-80; ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№60-70.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-80; ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№60-70. |  |  |  |  | 31070033 1806250327559
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №731 ПС Басово в пролетах опор №33-№38 |  |  |  |  | 32110020 1806250425190
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7115 ПС Защитное, пролеты опор №53-57 |  |  |  |  | 32110020 1806250459191
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 495 ПС 35 кВ Девица, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 495 ПС 35 кВ Девица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1806250524955
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-17--ТП-424. |  |  |  |  | 1000000125 1806250546279
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 31120013 1806250553661
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ-10 кВ Косыревка ПС Университетская; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Косыревка ПС Университетская по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120013 1806250553662
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 34080001 1806250556975
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ТП 205 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ТП 205. При осмотре обратить внимание на состояние установленных разрядников и состояние заземляющих спусков. |  |  |  |  | 32110004 1806250558197
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1806250600955
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по согласованию с МО РФ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1806250607457
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №4/1-4/27; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №4/1-4/27 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1806250620558
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Совхозная в пролете опор №100-101 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090001 1806250621695
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 1806250623980
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1806250650668
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену рубильника 0,4 кВ в ТП 1357 |  |  |  |  | 1000000126 1806250700196
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-9 ПС 35 кВ Яблочное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 1806250705990
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1125 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1125, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1806250708199
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам смотра ВЛ-10кВ №4.12.08 ПС Петровская в пролетах опор №№1-14 - 1-19 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ №4.12.08 ПС Петровская в пролетах опор №1-14 - 1-19 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110029 1806250716198
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №03 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №03 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово |  |  |  |  | 31070013 1806250740716
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №34-№44.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №34-№44 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1806250745817
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1153 в пролете опо 1-8 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1153 в пролете опо 1-8 |  |  |  |  | 32110016 1806250746183
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 219 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 219 ЦРП 1 ПС 110кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1806250750472
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№90-100; ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№55-65.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№90-100; ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№55-65. |  |  |  |  | 31070033 1806250750599
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 на КТП 414 ПС 35 кВ Камызино.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 414 ПС 35 кВ Камызино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 1806250800474
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо собственнику дома № 12 о необходимости надлежащего закрепления конструкции мачты ТВ антенны.; По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1на д. Афанасово устранить выявленные замечания (при их наличии).; Произвести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1на д. Афанасово на предмет выявления посторонних предметов в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  | 31060004 1806250804984
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП33 Ф611 ПС Юбилейная в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029510 1806250807875
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130024 1806250807992
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №22 пер. Партизанский от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП-83 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 1806250810881
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП3 Ф108 ПС Стародуб |  |  |  |  | 92029508 1806250822877
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Г-Подол.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 1806250828467
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 540 (КГЭС) от ВЛ-6кВ 487.08 от ЦРП ЖБИ с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1806250850193
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра КТП 1520 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 1520 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Волоконовка. |  |  |  |  | 32140014 1806250910477
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070023 1806250918571
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №1а/В1-20-160 п. МКК аренда МРСК по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №1а/В1-20-160 п. МКК аренда МРСК нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1806250921397
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ф603 РП28; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП1216 к ТП1063 |  |  |  |  | 92029501 1806250925876
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1806250925669
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1806250933479
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Б.Попово, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Б.Попово |  |  |  |  | 31120011 1806250935666
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16(17) ПС Эммаус на отпайке к ТП-259 в пролетах опор №7-1-№7-8 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16(17) ПС Эммаус на отпайке к ТП-259 в пролетах опор №7-1-№7-8 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1806250935810
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №778 ПС Алексеевка в пр.опор №108-№113 |  |  |  |  | 32110020 1806250936192
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №1 ТП 96 Спас-Углы с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 96 Спас-Углы, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1806250951977
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-22/К-11-160 Клевцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-22/К-11-160 Клевцово. |  |  |  |  | 31100018 1806250952311
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ВЛ-10кВ ПС Приборная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №16 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1806250955493
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 410 – ТП 504 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 1806250956979
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Возы, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Возы с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1806251008200
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ №457 ПС Р. Колодез,в пролетах опор №90-№95 |  |  |  |  | 32110021 1806251016203
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам испытания участка КЛ от ТП 471 до ТП 466 ВЛ 6кВ №618 ПС Нелидово устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка КЛ от ТП 471 до ТП 466 ВЛ 6кВ №618 ПС Нелидово. |  |  |  |  | 31070021 1806251026639
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 093 Огородный ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 093 Огородный ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1806251039107
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику ТП 4/160 (магазин) по ВЛ10кВ 421.08 с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 1806251052398
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 859 ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 859 ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1806251053108
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 054 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 054 |  |  |  |  | 32110007 1806251101201
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10 Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1806251110331
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1806251133980
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наКЛ 10 кВ ТП-312 яч.7 до ТП-340 яч.4 со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от ТП-312 яч.7 до ТП-340 яч.4 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 1806251137667
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 508 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 508 ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 1806251140988
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №21408 от п/ст Журятино составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21408 от п/ст Журятино |  |  |  |  | 32110001 1806251146202
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Малиновка.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 1806251208482
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 623 (Манарьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 623 (Манарьево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 1806251210048
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП-516, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП-516 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 1806251219014
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1806251222982
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 6 кВ Тепличная РП 6 кВ Тепличный; Провести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ Тепличная РП 6 кВ Тепличный по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120013 1806251230670
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Кадый с целью выявления дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ.; Выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Кадый устранить при их наличии. |  |  |  |  | 31060014 1806251230994
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое городище в пролетах опор №№55-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое городище в пролетах опор №№55-65. |  |  |  |  | 31070033 1806251233549
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волоконовка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 1806251236476
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца поврежденного оборудования электросети с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 1806251249194
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-2 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1806251254494
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Сбынь; ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Денисово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Сбынь; ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Денисово с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070027 1806251325557
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 32130022 1806251340981
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ ТП-1143--ТП-2126 |  |  |  |  | 1000000125 1806251345280
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-194 ф.1003 ПС Харитоновская. |  |  |  |  | 34090011 1806251347697
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №12 - №12/1 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 306 (Лесники). |  |  |  |  | 34080005 1806251352978
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Липецы дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 1806251356981
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Ривзавод в пролете опор №5-15.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Ривзавод в пролете опор №5-15. |  |  |  |  | 31070001 1806251358610
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 353 ПС 35 кВ Голосновка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 353 ПС 35 кВ Голосновка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1806251410993
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 ТП-104 ПС Лозовое на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-104 ПС Лозовое выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 1806251411989
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110011 1806251411205
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130022 1806251426987
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Написать письмо в организацию проводившую земляные работы, с требованием соблюдение охранных зон кабельных линий. |  |  |  |  | 32110016 1806251439196
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1806251444547
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Девятино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №1 ПС Девятино и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1806251448336
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 349 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 349 |  |  |  |  | 32110026 1806251510206
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Починок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №008 ф.Починок устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 1806251526996
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №217 - №227.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №217 - №227 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 1806251530540
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Авангард по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Авангард разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 1806251538991
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 054 с составлением листа осмотра.; Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. |  |  |  |  | 32110014 1806251558207
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1038 в пролете опор 18-25 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1038 в пролете опор 18-25 |  |  |  |  | 32110016 1806251608195
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1806251623548
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Ку-8-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Ку-8-1 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1806251627327
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 472 ЦРП 10кВ Пушкино в пролетах №10-№15 |  |  |  |  | 32110021 1806251642204
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 17-21 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 17-21 ПС 110 кВ Подгорное районная, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130025 1806251701982
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, №30-50 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, №30-50 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 1806251708576
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести ремонт провода в пролетах опор 11-14 ВЛ-10кВ №542 пс Волобуевка. |  |  |  |  | 32110023 1806251715188
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1806251719462
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 047 Ф2 п. Измайлово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 047 Ф2 п. Измайлово и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1806251725443
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередные измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное; По результатам внеочередных измерений сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное выявленные дефекты устранить |  |  |  |  | 32130018 1806251725986
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 (16) ПС №1 на отпайке к ТП-о/л Прометей в пролетах опор №6-1-№6-15. Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролетах опор №38-№48.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 (16) ПС №1 на отпайке к ТП-о/л Прометей в пролетах опор №6-1-№6-15 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролетах опор №38-№48 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1806251728813
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При проведении планового ремонта масляных выключателей 10кВ ПС 35/10кВ Жуково проводить полную дефектацию всех вращающихся частей приводов ПП-67 выключателей. |  |  |  |  | 34080019 1806251731976
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 703 ПС 35 кВ Новая Деревня.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1806251746471
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-198 Л2 Ф-102 ПС Истопки по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 1806251805699
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 106 РП 10 кВ Сажное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1806251808468
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Красное с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 1806251816050
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ЦРП №2 ПС Промышленная обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ЦРП №2 ПС Промышленная, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1806251819549
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену кабеля БСК 1 на ПС 110кВ Осташков. |  |  |  |  | 310700 1806251824624
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Будолбина МТП№055 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 Будолбина МТП№055 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 1806251834463
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 907 ПС 110 кВ Готня. |  |  |  |  | 32140013 1806251845483
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 610 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 1806251910470
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 020 разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 020 |  |  |  |  | 32110026 1806251913208
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-14 ПС 35 кВ Есипово по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-14 ПС 35 кВ Есипово, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 1806251920029
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 Черемушки ВЛ1033 ПС 110кВ Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 Черемушки ВЛ1033 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 1806251929983
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130016 1806251954105
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Валуец по всей длине. |  |  |  |  | 34090019 1806251954700
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 710 ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 710 ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1806251955109
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ Д-3-1 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ Д-3-1 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1806252000350
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести проверку манометров высоковольтных вводов МВ ВЛ-123 на ПС 110кВ Голынки. |  |  |  |  | 340800 1806252001987
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП 10кВ Нов-1-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП 10кВ Нов-1-9 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1806252015495
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам замеров, произвести расчёт и замену ПН-2 РБ 0,4 кВ №1 ТП 1781 с. Гудово; Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта ПН-2 ТП 1781. |  |  |  |  | 31120018 1806252021673
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1005 ПС Трудилово , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №А4 - №А5 за границей охранной зоны ВЛ 1005 ПС Трудилово (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 ПС Трудилово , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 1806252023985
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 124 Воин 1 дом реб. на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 124 Воин 1 дом реб. на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1806252026329
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Ку-6-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 037 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1806252030328
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 700-ТП 485 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 700-ТП 485 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1806252040480
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 КТП№11 д.Лески по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№11 д.Лески и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1806252046444
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 1806252047983
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 10 ПС 35 Стрелица на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 10 ПС 35 Стрелица , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1806252055994
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1001 ПС 35/10кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1806252140701
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ КРС Куликовский, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ КРС Куликовский. |  |  |  |  | 31120003 1806252141674
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП-516, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП-516 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 1806252141013
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в ЗТП-1.; Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 ЗТП-1 ф. 607 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029506 1806252150884
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в администрацию сл. Михайловка с требованием содержания принадлежащего ей оборудования электрической сети в соответствии с требованиями правилами эксплуатации электроустановок |  |  |  |  | 32110028 1806252151210
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 1806252151985
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Заводская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Заводская. |  |  |  |  | 31120018 1806252200675
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ф621 РП04; Произвести восстановление КЛ 6кВ ф621 РП04 к ТП0105 |  |  |  |  | 92029501 1806252215880
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1002 ПС Тычинино, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №75 - №76 за границей охранной зоны ВЛ 1002 ПС Тычинино(при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС Тычинино, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 1806252241986
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-2-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-2-9 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1806252250496
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС Судбище на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 Судбище на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 1806252300398
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 04 ПС Банищи (№164) в пролете опор № 94-99 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 04 ПС Банищи (№164) в пролете опор № 94-99 |  |  |  |  | 32110003 1806252300211
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-18 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130003 1806252316984
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-18 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки; Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 421.08 от ПС Моква в пролетах опор №30-40, 117-139 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 421.08 от ПС Моква в пролетах опор №30-40, 117-139 |  |  |  |  | 32110016 1806252340213
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ №2 КТП 028 ВЛ №10 ПС Промышленная.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 028 ВЛ №10 ПС Промышленная с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий |  |  |  |  | 31150001 1906250000550
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130016 1906250101106
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 322 в пролете опо 17-24 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 322 в пролете опо 17-24 |  |  |  |  | 32110016 1906250112212
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-6кВ от ПС 35 кВ Старый Оскол-2(11) до РП-1 яч.8 |  |  |  |  | 32140002 1906250132469
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-34-8-1 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая, №107-117 ВЛ 10кВ №01 ПС Земцы, №6--18-6-28 ВЛ 10кВ №31 ПС Бибирево.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-34-8-1 КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая, №107-117 ВЛ 10кВ №01 ПС Земцы, №6--18-6-28 ВЛ 10кВ №31 ПС Бибирево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 1906250142823
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №5-130 -№5-140 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №08 ПС Плоскошь, в пролете опор №4-10 -№4-20 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №5-130 -№5-140 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №08 ПС Плоскошь, в пролете опор №4-10 -№4-20 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 1906250256822
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 1906250302671
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провети ревизию и чистку изоляторов. В случае необходимости провести замену изоляторов. |  |  |  |  | 1000000126 1906250352197
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №220 - №230.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролётах опор №220 - №230 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 1906250410580
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ 10кВ № 17 ПС Тамбовская №6. |  |  |  |  | 31150001 1906250429596
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 110кВ Духовщина, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 110кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 1906250447984
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 АБЗ ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 АБЗ ПС Пошехонье |  |  |  |  | 34050013 1906250450049
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Белянка. |  |  |  |  | 32140005 1906250507500
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-110кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС НТПФ II цепь в пролетах опор №№10-18.; Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Победа-Ржев с отпайкой на ПС НТПФ II цепь в пролетах опор №№10-18. |  |  |  |  | 310700 1906250537812
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Черняновская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1906250629597
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №49-№59, ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №91-№101.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №49-№59, ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №91-№101 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1906250630827
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 1906250630672
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1012 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1906250705702
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС Милюшино в пролетах опор №135-№136.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 1906250723063
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 1906250725676
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №116-№126. ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №63-№7/; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №116-№126. ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №63-№73 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 1906250729826
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 1906250730051
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 105 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра КТП 105 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 1906250741484
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления, угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролёте опор №4-35 - №4-36 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080020 1906250815988
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 1906250821995
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить изоляции шинных перемычек между ячейками В 10кВ Т1 и ТСН 1, В 10кВ Т2 и ТСН 2 на ПС 35/10кВ Мокшино |  |  |  |  | 310700 1906250829818
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выдать предупреждение о нарушении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.; Провести послеаварийный обход и осмотр КВЛ 6 кВ ТП 784 - ПС 24 ф.27. |  |  |  |  | 1000000126 1906250831198
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо в ООО "Семь Холмов" |  |  |  |  | 34080002 1906250832991
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 07(20) ПС Гришкино в пролетах опор №255-№265.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 07(20) ПС Гришкино в пролетах опор №255-№265 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1906250833596
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 1906250834992
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130003 1906250838997
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 12 ул. Мичурина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП29 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 1906250848946
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №54- №64 ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Дмитрова Гора.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №54- №64 ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Дмитрова Гора с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 1906250858646
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово, ВЛ-10кв №18 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №17 ПС-35 Копачево; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово, ВЛ-10кв №18 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №17 ПС-35 Копачево |  |  |  |  | 31070013 1906250900930
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 1906250925281
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ № 4117 от ПС Хомутовка назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 4117 от ПС Хомутовка с составлением листа осмотра |  |  |  |  | 32110029 1906250934216
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф601 ПС Сураж в ЦРП к ТП8.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф601 ПС Сураж ЦРП к ТП8. |  |  |  |  | 92029510 1906250949892
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 №1 КТП №403 ПС 35 кВ Белянка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №403 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 1906250950475
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное на отпайке к ТП-412 в пролетах опор №9-1-№9-12; ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино в пролетах опор №4-14-№4-20; ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово в пролетах опор №3-15-№3-24.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ № 08 ПС Медное на отпайке к ТП-412 в пролетах опор №9-1-№9-12; ВЛ-10кВ № 19(16) ПС Гришкино в пролетах опор №4-14-№4-20; ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово в пролетах опор №3-15-№3-24. |  |  |  |  | 31070024 1906250956819
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-17 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1906251001497
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1008 ПС Трудилово , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №9-13 - №9-14 за границей охранной зоны ВЛ 1008 ПС Трудилово (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1008 ПС Трудилово , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 1906251002993
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-ТП 412 каб.Б ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РП 21-ТП 412 каб.Б ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1906251026489
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 675-ТП 107 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 675-ТП 107 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1906251027485
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Город 6-РП 29 каб.А ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ Город 6-РП 29 каб.А ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 1906251028486
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1906251039487
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ РП Кашин – Инякино с отпайкой на ПС Роща в пролётах опор №5 - №15 для выявления деревьев, угрожающих падением.; По результатам внепланового осмотра ВЛ 110 кВ РП Кашин – Инякино с отпайкой на ПС Роща в пролётах опор №5 - №15 - произвести вырубку угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 310700 1906251040829
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 1906251102502
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ивня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 1906251124491
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №13 (2.12.7) от ПС Жданово в пролетах опор №35-40 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 (2.12.7) от ПС Жданово в пролетах опор №35-40 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 1906251130217
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1906251148498
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Сагуны в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Сагуны по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130025 1906251153005
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ ПТФ. |  |  |  |  | 32140009 1906251200488
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести установку ПЗУ на опорах №93-95 ВЛ 110 кВ Аксинино - Шаблыкино.; Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Аксинино - Шаблыкино на опоре №94 с устранением выявленной дефектной изоляции. |  |  |  |  | 311000 1906251203370
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 ЗТП 703 ПС 35 кВ Новая Деревня.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1906251206499
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Бондарская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Бондарская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150006 1906251207537
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Понов В.С. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3-12 ПС Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1906251215998
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130029 1906251221093
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 411 ПС 35 кВ Камызино.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 411 ПС 35 кВ Камызино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 1906251234492
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 321300 1906251244004
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Дмитрова Гора в пролетах опор №№155-165.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления дефектов ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Дмитрова Гора в пролетах опор №№155-165. |  |  |  |  | 31070025 1906251251568
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №13 ПС Мучкапская, в соответствие с нормативными документами. |  |  |  |  | 31150009 1906251254464
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 732; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 732 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120013 1906251300677
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №2-15 ПС 35кВ Хлебородное в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №2-15 ПС 35кВ Хлебородное на предмет выявления дефектов угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 1906251300996
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Био-6-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Био-6-1 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1906251301499
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №20 ПС Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1906251302500
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1102 ПС 35кВ Кантемировская на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1102 ПС 35кВ Кантемировская выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130013 1906251302016
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№85-90; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№85-90 |  |  |  |  | 31070033 1906251315560
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-02 ПС 35 кВ В.Дубрава. |  |  |  |  | 32140004 1906251343498
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 3 Коротылево ПС Алешкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 3 Коротылево ПС Алешкино. |  |  |  |  | 34050002 1906251347052
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 932 ВЛ-10-1 ПС Верейка с целью выявления близко расположенных деревьев вне охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к отключению.; При выявлении близкорасположенных угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 932 ВЛ-10-1 ПС Верейка включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 1906251403002
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1906251403064
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048/160 Троицкая №10 в пролетах опор №2-3 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048/160 Троицкая №10 с составлением листа осмотра в пролетах опор №2-3. |  |  |  |  | 32110028 1906251404215
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Чернянка. |  |  |  |  | 32140015 1906251405493
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-205 ПС Осетровка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-205 ПС Осетровка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130006 1906251405021
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1013 ПС В.Мамон на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1013 ПС В.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 1906251405024
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов При выявлении дефектов При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-313 с.Хорошовка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-320 ВЛ-10кВ Яблонева голова |  |  |  |  | 31120011 1906251406680
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 110 Отрада (н.пос.) на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 110 Отрада (н.пос.) на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 1906251406351
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-23-11 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-23-11 ПС 110 кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 1906251418006
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1906251427651
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 455 ВЛ №06 ПС Тимирязевская; - ВЛ 0,4кВ №3 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 577 ВЛ №01 ПС Б.Двойневская.; Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 455 ВЛ №06 ПС Тимирязевская; - ВЛ 0,4кВ №3 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 577 ВЛ №01 ПС Б.Двойневская. |  |  |  |  | 31150001 1906251444654
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф624 в РП17 к ТП0457.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф624 РП17 к ТП0457. |  |  |  |  | 92029501 1906251445891
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП04; Произвести восстановление КЛ 6кВ ф602 РП04 к ТП0006 |  |  |  |  | 92029501 1906251445893
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ИП Гасанов Е.В. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 811 ПС Алёна в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 1906251454003
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново на отпайке к ТП-1073 в пролетах опор №10-№21. Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Медновский водозабор в пролетах опор №45-№55.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново на отпайке к ТП-1073 в пролетах опор №10-№21 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Медновский водозабор в пролетах опор №45-№55 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 1906251501573
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 197, составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый инженерий осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 197. |  |  |  |  | 32110022 1906251508221
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 0,4 Боринское КТП 810 Ф3; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Боринское КТП 810 Ф3 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120013 1906251510678
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 1906251510886
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 602 ПС 35 кВ Шишино.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 1906251517497
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 12 ПС Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 12 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 1906251517600
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130016 1906251523107
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №10 Ярославка ПС 35/10кВ "Ватолино" по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 1906251535110
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5/М-2-160 н.п. Лазавка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре длинеВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5/М-2-160 н.п. Лазавка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1906251543348
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 570 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 570 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1906251545015
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 СТП 104 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Вязноватовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 СТП 104 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Вязноватовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130016 1906251546108
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 (Ивановское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 437 (Ивановское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1906251547065
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 1906251548054
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130011 1906251549007
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-2-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-2-3 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1906251600501
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 Био-4-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 Био-4-8 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1906251600502
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ТП№67 Н.Скворчье школа по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№67 Н.Скворчье школа и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1906251601445
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ от ТП №51 – ул. Солнечная, 1-й, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Орловка-1 ВЛ №13 П.Городище.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ от ТП №51 – ул. Солнечная, 1-й, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Орловка-1 ВЛ №13 П.Городище. |  |  |  |  | 31070033 1906251605820
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130029 1906251609094
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№3/П-1-100 н.п. Туровка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП№3/П-1-100 н.п. Туровка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1906251610422
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-23-9 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-23-9 ПС 110кВ Подгорное районная, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 1906251610008
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 304 (Тарцево-Инкино).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 304 (Тарцево-Инкино) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 1906251613582
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от СТП 1068 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от СТП 1068 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1906251616017
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№4 ПС 110 кВ Щучье по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ№4 ПС 110 кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 1906251618031
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС Рыбинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 3 ПС Рыбинская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 1906251622539
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 КТП-4-1 ПС 35 кВ Углянец на предмет целостности вязок и проводов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 КТП-4-1 ПС 35 кВ Углянец разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 1906251626013
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр линии ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Л. Россошь на предмет выявления мест массового гнездования птиц.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Л. Россошь, разработать мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ в местах массового гнездования птиц. |  |  |  |  | 32130014 1906251629027
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр КТП 10кВ Нов-1-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КТП 10кВ Нов-1-9 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1906251631503
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Уваровский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить уведомление потребителю, АО "ТСК", о необходимости приведения электроустановки ВЛ 6кВ №12 ПС Уваровская в соответствие с нормативными документами. |  |  |  |  | 31150009 1906251638538
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№2 ТП 2-9 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП 2-9 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 1906251650109
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 0,4 Куз. Отвержки КТП 528 Ф1; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Куз. Отвержки КТП 528 Ф1 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120013 1906251651679
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал с целью определения последствий динамического воздействия на оборудование ВЛ при обрыве проводов крупногабаритной техникой.; По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060019 1906251654999
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Старый Оскол-1 яч.19 до РП-14 яч.14 |  |  |  |  | 32140002 1906251659496
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-24 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Вол-37-24 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1906251700504
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/У-2-250кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/У-2-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1906251701358
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Питерская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 03 ПС Питерская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 1906251702540
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 422.2-7/100 в пролете опо 7-11 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 422.2-7/100 в пролете опо 7-11 |  |  |  |  | 32110016 1906251702218
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные замечания по результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево устранить при их наличии.; Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево с целью выявления угрожающих падением деревьев. |  |  |  |  | 31060015 1906251705001
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1850--ТП-1963 |  |  |  |  | 1000000125 1906251705282
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 261, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 261, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150006 1906251707541
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-3-06 Лизиновка по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-3-06 Лизиновка в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1906251709009
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-15 Райновская по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-15 Райновская в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 1906251712010
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Сер-16-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-8/Сер-16-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 1906251717359
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-12-250кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/У-12-250кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 1906251721360
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 104 в пролете опор №3-8 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 104 в пролете опор №3-8 |  |  |  |  | 32110004 1906251721222
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-5-35 ПС Давыдовка по всей длине, особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-5-35 ПС Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 1906251725025
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 349 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 349 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110030 1906251727226
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №6а/В1-2-160 н.п. Галичье по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №6а/В1-2-160 н.п. Галичье нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 1906251727423
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 145 ПС 35 кВ Медвежье, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 145 ПС 35 кВ Медвежье, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1906251727018
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 741 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 741 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1906251729023
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП101 Ф108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029508 1906251730894
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Южная.; Инициировать внесение дополнений в п.6.6 регламента «Взаимодействие между структурными подразделениями филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» при эксплуатации оборудования и объектов электросетевого хозяйства» в части проведения работ, связанных со сливом масла, при техническом обслуживании газовых реле.; По результатам проведения осмотра ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1906251730490
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-2-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-2-9 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1906251730505
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Сущево" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 1906251735053
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 1906251735999
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф № 4 ТП-376, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф № 4 ТП-376 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 1906251736012
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 328 д. Мокшицы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 328 д. Мокшицы с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 1906251754821
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4-2 от ТП-1-17 ПС Каменка по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 от ТП-1-17 ПС Каменка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130012 1906251755012
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП33 Ф611 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029510 1906251800897
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Саб-2-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Саб-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1906251800506
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ольховатка, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ольховатка с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 1906251808225
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 340 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 340 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1906251813022
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 011, составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый инженерий осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 011 |  |  |  |  | 32110022 1906251814223
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 029 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 029 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 1906251816356
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Семидесятное по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих безаварийной работе ВЛ и падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Семидесятное выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-7 ПС 35 кВ Семидесятное от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №23-24. |  |  |  |  | 32130032 1906251820028
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 831 ПС 35 кВ Девица, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 831 ПС 35 кВ Девица, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1906251822020
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пр. опор №7-1-7-10 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Зобы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пр. опор №7-1-7-10 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Зобы. |  |  |  |  | 31070001 1906251827567
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра разрядников по ВЛ-10 кВ 423.02 от ПС Безлесная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр разрядников по ВЛ-10 кВ 423.02 от ПС Безлесная |  |  |  |  | 32110016 1906251836220
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 455 ПС 110кВ Комплекс, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 455 ПС 110 кВ Комплекс, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 1906251840019
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№1 ТП 2-25 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП 2-25 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 1906251846110
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Великое село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 1906251847075
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ-10кВ №767 ПС Н.Теребуж новая в пролетах опор №35-40 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №767 ПС Н.Теребуж новая в пролетах опор №35-40 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110020 1906251847227
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Староюрьевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 1906251900551
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-127 Ф-1001 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 1906251907716
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС Чопорово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050014 1906251912066
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить замер расстояния между грозозащитным тросом и проводом в середине пролета по вертикали в пролетах опор №65-№69 ВЛ 110кВ Тверицкая-2.; По результатам замера расстояния между грозозащитным тросом и проводом на ВЛ 110кВ Тверицкая-2, в случае выявления несоответствий расстояния нормируемым значениям ПУЭ, выполнить их устранение.; По результатам замеров сопротивления контура заземления на ВЛ 110кВ Тверицкая-2, при необходимости, выполнить устранение выявленных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ 110кВ Тверицкая-2, при необходимости, разработать план мероприятий по устранению оставшихся недостатков.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Тверицкая-2 с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; Совместно со СД произвести замер сопротивления контура заземления на участке не менее 2-х опор от опоры №67 в каждую сторону ВЛ 110кВ Тверицкая-2.; Устранить нарушения, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110кВ Тверицкая-2 и влияющие на нормальную работу ВЛ. |  |  |  |  | 340500 1906251914062
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-423.02-4/63 х.Мурыновка в пролете опо 18-24 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-423.02-4/63 х.Мурыновка в пролете опо 18-24 |  |  |  |  | 32110016 1906251930219
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №772, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 1906251933552
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.106 ПС Щербиничи с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090018 1906251938703
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Ксеонов В.С. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-6 ВОЛЯ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 1906251948001
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Альш-21-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2_Альш-21-5 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1906251954507
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 КТП-4-12 ПС 35 кВ Углянец на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 КТП-4-12 ПС 35 кВ Углянец разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 1906251959014
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ от ТП 282 Жуково ф-1 в пролете опор №12 - №13. |  |  |  |  | 34080019 1906252001989
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 1906252001605
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ в пролетах опор №8-1 - 8-27; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 1906252006228
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л3 КТП-262 Ф-105 ПС Щербиничи по всей длине. |  |  |  |  | 34090018 1906252008704
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам обследования опоры №55 и обхода ВЛ-10 кВ ПС Луковцино Ф10-03 выявленные замечания устранить.; Провести комплексное обследование опоры №55 ВЛ-10 кВ ПС Луковцино Ф10-03, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060012 1906252015019
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ №35 ТП1(Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ №35 ТП1(Резинотехника) дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1906252020086
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1906252021494
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8504 РП 10 ГЭС по всей длине, с применением бинокля, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, особое внимание обратить на состояние опорно-стержневой изоляции.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8504 РП 10 ГЭС, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130013 1906252028026
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 007 ул.Кирова, К.Либкн., устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 007 ул.Кирова, К.Либкн., с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 1906252049998
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-9 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1906252056508
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2-№63 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 160 |  |  |  |  | 34080001 1906252100994
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ТП№191 с.Золотарево-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№191 с.Золотарево-1 и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1906252102446
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 035 силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 035 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 1906252107990
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№85-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№85-90. |  |  |  |  | 31070033 1906252109597
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400/250 Копосово комп. с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400/250 Копосово комп. устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 1906252119067
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 от ТП3-16по ВЛ-10-3 ПС Родина по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 от ТП3-16по ВЛ-10-3 ПС Родина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130016 1906252120111
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ №93 ТП5(Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ №93 ТП5(Резинотехника) дефектов. |  |  |  |  | 34050019 1906252120081
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 708, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП № 708 с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 1906252126553
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 4-14 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 4-14 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 1906252147011
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 1-4 ПС 110кВ Коротояк , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 1-4 ПС 110 кВ Коротояк по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ при сильных порывах ветра, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 1906252148995
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 269, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 269. |  |  |  |  | 32110025 1906252150229
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП СМУ-5; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 ТП СМУ-5. |  |  |  |  | 31070025 1906252151591
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Клетнянская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 1906252202705
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 048 Ф1 д. Чернышено по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 048 Ф1 д. Чернышено и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 1906252204447
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 399 Южный разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 399 Южный. |  |  |  |  | 31100014 1906252217352
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-2-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-2-9 нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1906252231509
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/А-12-250 д. Кологреево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/А-12-250 д. Кологреево. |  |  |  |  | 31100018 1906252236354
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1042 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1042, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 1906252251554
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-2 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 1906252303510
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ №34 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра трассы КЛ 10 кВ №34 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 1906252315495
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 410 с.Носины, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 410 с.Носины, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 1906252318542
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-19 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 1906252323501
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-19 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.34 ПС-42--РП-8; ТП-1808(сек.ф.34)--ТП-832 |  |  |  |  | 1000000125 1906252351283
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 713 ПС 110 кВ Ровеньки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 713 ПС 110 кВ Ровеньки. |  |  |  |  | 32140018 2006250005252
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Сахарово на отпайке ку ТП-302 в пролетах опор №7-10-№7-20.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Сахарово на отпайке ку ТП-302 в пролетах опор №7-10-№7-20 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2006250012824
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-30/К-6-63 Екатериновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-30/К-6-63 Екатериновка. |  |  |  |  | 31100018 2006250044355
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП242, составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый инженерий осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 242 |  |  |  |  | 32110022 2006250049224
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Семеновка в пролетах опор №191-№196 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Семеновка в пролетах опор №191-№196 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2006250050243
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 338 в пролете опо 1-8 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 338 в пролете опо 1-8 |  |  |  |  | 32110016 2006250120230
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18; Произвести восстановление КЛ 6кВ ф604 РП18 к ТП0169 |  |  |  |  | 92029501 2006250127896
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 389 (Ульяновское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 389 (Ульяновское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2006250132068
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра КТП 174 Притыкино-3, подключенной к КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки.; Провести внеочередной осмотр КТП 174 Притыкино-3, подключенной к КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки с целью выявления мест проникновения животных. |  |  |  |  | 31070014 2006250137579
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 324 5/100, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 324 5/100. |  |  |  |  | 32110026 2006250204237
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролетах опор №140-№150.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС Тургиново в пролетах опор №140-№150 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2006250229601
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 пс Глебово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 пс Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2006250255069
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-3-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-3-10 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2006250349534
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-21-31 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-21-31 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2006250432535
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам выполненного верхового осмотра с оценкой состояния проводов по ВЛ 110 кВ Южная-Долгие Буды с отпайкой на ПС Любостань в пролетах опор №№ 13-17 разработать план-график выполнения мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозотроса ВЛ 110 кВ Южная-Долгие Буды с отпайкой на ПС Любостань на участке опор № 13 - 17. |  |  |  |  | 321100 2006250451214
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 050, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 050. |  |  |  |  | 32110026 2006250530238
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам испытания оборудования в зоне действия ДЗТ Т2 на ПС 110 кВ Чертолино устранить выявленные дефекты.; Произвести внеплановые высоковольтные испытания оборудования в зоне действия ДЗТ Т2 на ПС 110 кВ Чертолино. |  |  |  |  | 310700 2006250615584
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 1 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №204-214, 2 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №36-46, 3 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №8-16-8-26, 4 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Теблеши в пролетах опор №14-24, 5 ВЛ 10кВ 05 ПС 35кВ Теблеши в пролетах опор №2-12, 6 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №28-38, 7 ВЛ 10кВ№01 ПС 110кВ Моркины Горы в пролетах опор №43-53.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №204-214, 2 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №36-46, 3 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №8-16-8-26, 4 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Теблеши в пролетах опор №14-24, 5 ВЛ 10кВ 05 ПС 35кВ Теблеши в пролетах опор №2-12, 6 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №28-38, 7 ВЛ 10кВ№01 ПС 110кВ Моркины Горы в пролетах опор №43-53. |  |  |  |  | 31070001 2006250616612
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | По результатам проведения осмотра в пролете опор № 62-72 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 117.05 Отрешково в пролете опор № 62-72 |  |  |  |  | 32110016 2006250656277
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести разъяснительную беседу с жильцом дома №4 по пер. Больничный г. Нея о причине возникновения отключения и необходимости своевременной уборки дерева под проводами ВЛ на своем частном владении. |  |  |  |  | 31060019 2006250702021
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-3-18 Коротояк, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-3-18 Коротояк по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 2006250729030
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить проверку работоспособности выключателей 10 кВ 1 и 2 секций шин 10кВ на ПС 35 кВ Осуга в объеме определенном НТД.; Устранить дефекты выявленные при проведении проверки работоспособности выключателей 10 кВ 1 и 2 секций шин 10кВ на ПС 35 кВ Осуга в объеме определенном НТД. |  |  |  |  | 310700 2006250736589
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 250 в пролете опор №6-11 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 250 в пролете опор №6-11 |  |  |  |  | 32110004 2006250751240
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2006250756686
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 "Красново Ск двор" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 "Красново Ск двор" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2006250818071
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143 "Хаурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143 "Хаурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2006250821070
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 353-ТП 512 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 353-ТП 512 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2006250847254
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 510-ТП 828 ПС 110 кВ Белгород.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 510-ТП 828 ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2006250847256
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 353 Холодково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 353 Холодково на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2006250859375
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 313 ВЛ №7 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2006250921653
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить заявление в полицию с целью установить виновных лиц, причастных к ДТП с повреждением электроустановки ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Крапивня и привлечь к возмещению ущерба. |  |  |  |  | 31070031 2006250927593
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Смоленск1, Л630 - ТП030 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2006250928995
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Волочаевская 14 от ВЛ ф4 ТП2191 ф625 ПС Заречная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2006250943899
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово, ВЛ-10кв №17 ПС-35 Копачево, ВЛ-10кв № 6 Рютино ПС-110 Алешинка; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово, ВЛ-10кв №17 ПС-35 Копачево, ВЛ-10кв № 6 Рютино ПС-110 Алешинка |  |  |  |  | 31070013 2006250950745
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.103 ПС Соловьевка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2006250955706
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №6/РБ-18-160 д. Троицкое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №6/РБ-18-160 д. Троицкое нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2006251000424
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в КТП-83 ф606 ПС Новозыбков. |  |  |  |  | 92029506 2006251004919
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: 1 ВЛ 10кВ № 07 ПС Борисовское в пр. опор №91-101, 2 ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное в пр. опор №12-34-12-44.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ № 07 ПС Борисовское в пр. опор №91-101, 2 ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное в пр. опор №12-34-12-44. |  |  |  |  | 31070004 2006251005603
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№4/Ск-6-250 д. Первого Мая по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№4/Ск-6-250 д. Первого Мая нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2006251011425
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№75-85.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев в пролетах опор №№75-85. |  |  |  |  | 31070033 2006251016604
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 2006251021687
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов при производстве верхового осмотра опоры № 2 отпайки к ПС РЭАЗ ВЛ 110 кВ Россошь 2, включить мероприятия по устранению выявленных дефектов в планы технического обслуживания и ремонтов ЛУ сл. ЛЭП.; Произвести верховой осмотр опоры № 2 отпайки к ПС РЭАЗ ВЛ 110 кВ Россошь 2; Произвести регулировку шлейфа опоры № 2 отпайки к ПС РЭАЗ ВЛ 110 кВ Россошь 2 |  |  |  |  | 321300 2006251039064
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-23 ПС Подгорное районная по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-23 ПС Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2006251039036
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1от ТП-Шеп-9-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1от ТП-Шеп-9-5 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2006251045536
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП07; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2003 к ТП2040 |  |  |  |  | 92029501 2006251045900
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 423.10 9/100 д. Радино в пролете опор №11-18 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 423.10 9/100 д. Радино в пролете опор №11-18 |  |  |  |  | 32110016 2006251051231
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 2006251054904
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Паниковец, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Паниковец. |  |  |  |  | 31120007 2006251057681
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Белогорье по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС 35кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2006251100038
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 331.4 12/100 кВА в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 331.4 12/100 кВА, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2006251107239
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-16-7 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-16-7 ПС 110кВ Подгорное районная, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2006251110039
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Лосево, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Лосево выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130021 2006251113041
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Направить письменное разъяснение руководителю ООО "Промэлектромонтаж" о наличии в земле различных инженерных коммуникаций и необходимости вызывать представителей организаций, чьи коммуникации проложены в земле, для согласования производства земляных работ.; Провести испытание повышенным напряжением отремонтированной КЛ-10кВ на участке между ф 102 ПС Садовая - РП-326 |  |  |  |  | 1000000140 2006251116057
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130030 2006251120112
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Филиппенково в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования, в ближайшее время.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Филиппенково по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 2006251128035
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1 по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 2006251129037
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №3-1-3-10 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд, №10-2-10-10 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №3-1-3-10 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд, №10-2-10-10 ВЛ 10кВ №15 ПС Бибирево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2006251130012
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130008 2006251132040
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Саб-2-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 Саб-2-3 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2006251134537
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра опор с установленными рамами ПКТ-10 кВ.; Произвести внеочередной осмотр на ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Селихово опор с установленными рамами ПКТ-10 кВ с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2006251136590
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 162 ф.1 на д. Афанасово, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 2006251139251
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1022 ПС В.Мамон на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1022 ПС В.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 2006251140076
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-4 ЗТП-114 Ф-1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2006251142717
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово |  |  |  |  | 31120013 2006251151688
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №64-№69 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №64-№69 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2006251153244
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-21-7 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4-2 ТП 21-7 ПС 110 кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 2006251200042
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 от РП Пузево, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы ТО и ремонтов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 РП Пузево, по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 32130005 2006251200043
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-106 ПС Н.Мамон на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-106 ПС Н.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 2006251203077
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 ТП-116 ПС Дерезовка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-116 ПС Дерезовка выявленные дефекты включить в план ТОиР |  |  |  |  | 32130006 2006251204078
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения обследование стоек опор №12 и №14 на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-810 ПС 110 кВ Петропавловка, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению, с указанием сроков устранения.; Произвести обследование стоек опор №12 и №14 на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-810 ПС 110 кВ Петропавловка , на предмет выявления дефектов возникших в результате динамического воздействия на опору №13, сорванного фрагмента кровли, сорванного со строения находящегося на территории частного домовладения, сильными порывами ветра, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра.; Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130023 2006251207044
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного внепланового осмотра ЛР-10кВ на КВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор.; Произвести выборочный внеплановый осмотр ЛР-10кВ на КВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2006251208588
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного смотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Петропавловка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода как самих деревьев, так и их ветвей, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Петропавловка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых или сами деревья угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий.; Произвести обрезку крон и вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Петропавловка , в пролете опор №266-267, угрожающих падением на провода, либо опусканием на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32130023 2006251211047
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | [8 empty] | 32130005 2006251214049
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП15; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3128 - ТП3074 |  |  |  |  | 92029501 2006251220902
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ВУ0,4кВ с предложением провести ремонт поврежденного оборудования, а также соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2006251226232
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Рудник.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2006251233504
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №1/НЖ-15-160 д. Хива по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №1/НЖ-15-160 д. Хива нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2006251240426
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-711 ПС 110 кВ Петропавловка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-711 ПС 110 кВ Петропавловка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра |  |  |  |  | 32130023 2006251241052
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ КТП 704 - КТП 705 КЛ 10кВ № 7 РП 10 кВ Ближняя Игуменка.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2006251253528
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры№11-8 на ВЛ-6кВ Совхоз Дмитровский ПС Сухая Лубна и наличии дефектов (признаков), комиссией Липецкого РЭС по обследованию, в акте сделать запись о непригодности ее к дальнейшей эксплуатации; По результату осмотра опоры №11-8 на ВЛ-6кВ Совхоз Дмитровский ПС Сухая Лубна включать в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ.; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №11-8 на ВЛ-6кВ Совхоз Дмитровский ПС Сухая Лубна (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ Совхоз Дмитровский ПС Сухая Лубна |  |  |  |  | 31120013 2006251253689
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №2 ТП№79 Березовец по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№79 Березовец и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2006251254449
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Пищепром.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2006251301527
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1838 п/л Гагарина ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1838 п/л Гагарина ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2006251302111
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 023 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №6 ТП 023. |  |  |  |  | 34050017 2006251302090
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 359 Н.Алябьево на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 359 Н.Алябьево на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2006251313385
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-17 ПС Поворино-Т по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-17 ПС Поворино-Т разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 2006251314116
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Филиппенково в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Филиппенково по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 2006251319055
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 2006251320056
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести верховой осмотр ВЛ 6 кВ ТП 1353 - ТП 282 |  |  |  |  | 1000000126 2006251323199
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ № 2 ЗРУ 6 кВ ОУМГ на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 2 ЗРУ 6 кВ ОУМГ наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130020 2006251327032
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140007 2006251333255
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №10-50 - №10-60.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №10-50 - №10-60 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 2006251334831
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю АО "Третьяковский маслозавод" о приведении потребительской ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Третьяки и отходящего от неё оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130004 2006251341075
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 на предмет выявления опасных деревьев вне охранной зоны ВЛ, приближение веток которых к проводам линии под действием ветровой нагрузки может привести к нарушению электрической изоляции проводов.; При выявлении по результатам внеочередного осмотра опасных деревьев включить их устранение в план работ по ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2006251341072
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Александровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130028 2006251355045
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 14 ЗРУ 6 кВ ОУМГ на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 14 ЗРУ 6 кВ ОУМГ выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130020 2006251414095
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-12 ПС 35 Сагуны по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-12 ПС 35 Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2006251426046
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 603 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2006251430505
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести восстановление шлейфа проходного изолятора фазы "С" оп.46А8 к КТП 41 ф.107 ПС Стародуб. |  |  |  |  | 92029508 2006251434923
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Оросительная-Казинка с отпайкой на ПС Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По согласованию с МО РФ выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Оросительная-Казинка с отпайкой на ПС Валуйки. |  |  |  |  | 321400 2006251441503
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Оросительная-Уразово с отпайкой на ПС 35 кВ С-з Уразовский разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По согласованию с МО РФ выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Оросительная-Уразово с отпайкой на ПС 35 кВ С-з Уразовский. |  |  |  |  | 321400 2006251442517
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-311 ПС 110 кВ Павловск-2, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-311 ПС 110 кВ Павловск-2, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2006251444048
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 2 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 2006251455526
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №5 РП 50 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №5 РП 50 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2006251501262
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ № 08 Дёминский ПС Шашково; По результатам осмотра ВЛ № 08 Дёминский ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2006251522082
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная в пролете опор №24-25 угрожающие падением на провода. |  |  |  |  | 34090017 2006251524718
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево в пролётах опор № 20 - № 30; ВЛ-10кВ № 24 ПС Глазково в пролётах опор № 27 - № 38 и ВЛ-10кВ № 14 ПС Глазково в пролётах опор № 12 - № 18; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево в пролётах опор № 20 - № 30; ВЛ-10кВ № 24 ПС Глазково в пролётах опор № 27 - № 38 и ВЛ-10кВ № 14 ПС Глазково в пролётах опор № 12 - № 18 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2006251525850
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ольховатка на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Ольховатка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 2006251526034
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПЖдома 175 Ш.Дуброво, ВЛ-0.4кВф1ДерТПдМБаранковоРП2Княжево.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПЖдома 175 Ш.Дуброво, ВЛ-0.4кВф1ДерТПдМБаранковоРП2Княжево с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2006251529595
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №35 ПС Красный Холм в пролетах опор №20-30.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №35 ПС Красный Холм в пролетах опор №20-30 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2006251540605
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс ПС Оптика; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс ПС Оптика устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2006251551083
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ № 9 ПС Русский Брод внести в план работ Верховского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 9 ПС Русский Брод по всей длине. |  |  |  |  | 31100002 2006251558427
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 827 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 827 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2006251559264
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 703 ПС 35 кВ Октябрьское.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2006251600525
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №12 РП 10кВ Федоровка в пролётах опор №10 - №20.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 РП 10кВ Федоровка в пролётах опор №10 - №20 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 2006251602832
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-1-8 ПС 35 кВ Саприно по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-1-8 ПС 35 кВ Саприно разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 2006251610050
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4-2 от ТП-1-17 ПС Каменка по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 от ТП-1-17 ПС Каменка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130012 2006251621086
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 015 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 015 с целью обнаружения мест проникновения в РУ животных |  |  |  |  | 32110016 2006251622278
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пр. опор №11/59-11-69 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пр. опор №11/59-11-69 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2006251623668
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 Сорокино ПС 35/10кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2006251625112
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н. Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2006251627117
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1089 в пролете опо 10-15 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1089 в пролете опо 10-15 |  |  |  |  | 32110016 2006251629233
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам осмотра, в случае необходимости ТП/РП 10/0,4 кВ по КВЛ-10-14 ПС РЭАЗ включить в план ТОиР.; Произвести осмотр всех ТП/РП 10/0,4 кВ по КВЛ-10-14 ПС РЭАЗ на предмет возможности проникновения животных внутрь РУ. |  |  |  |  | 32130028 2006251633051
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Ильинское-Кологрив с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений.; По итогам обхода ВЛ-35 кВ Ильинское-Кологрив устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 2006251635032
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Овсище; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Овсище для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 2006251643893
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Клочково ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2006251646113
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-10кВ ф №15 от ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №50-№60; ВЛ-10кВ ф №11 от ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №60-№70; ВЛ-10кВ №09 ПС Рамешки 110/35/10 кВ в пролётах опор № 130-№140.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф №15 от ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №50-№60; ВЛ-10кВ ф №11 от ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №60-№70;ВЛ-10кВ №09 ПС Рамешки 110/35/10 кВ в пролётах опор № 130-№140 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2006251655631
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №3 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2006251704539
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр на ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев и ДКР, ветви которых угрожают падением или касанием проводов ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130032 2006251705080
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2006251707114
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №173-5-3 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Воскресенское дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №173-5-3 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Воскресенское на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2006251707029
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 03 ТП 5-3 ПС Победа, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 03 ТП 5-3 ПС Победа по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 2006251708096
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №144 ПС Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2006251712091
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 325 Подполовецкое на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 325 Подполовецкое на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2006251714382
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №7-1 - №7-8.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №7-1 - №7-8 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2006251715830
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-10-5 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Н-10-5 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 2006251730378
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево со сроком эксплуатации более 25 лет на предмет выявления ослабленных контактных соединений.; По результатам внеочередного осмотра РТП для КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний; Провести внеплановый инструктаж персоналу Докучаевской бригады выполняющему техническое обслуживание и ремонт оборудования КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110 кВ Докучаево на тему «Техническое обслуживание и ремонт ТП 10/0,4 кВ». |  |  |  |  | 32130030 2006251730113
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 811 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 811 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2006251731258
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2006251748257
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-06 Никоноровка по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-06 Никоноровка в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2006251756053
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Новинское-Пыщуг с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений.; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Новинское-Пыщуг устранить выявленные замечания.; При необходимости устранить дефекты, выявленные в ходе замера контура сопротивления на опорах №51, №52, №53,54.; Произвести замеры сопротивления контура заземления на опорах №51, №52, №53,54 ВЛ-110 кВ Новинское-Пыщуг. |  |  |  |  | 310600 2006251759033
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 кВ КТП 69 в сторону ТП 73 по КЛ-10-13 ПС 110кВ Павловск-2. |  |  |  |  | 32130021 2006251804054
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 2006251811065
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 692 ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное с целью проверки правильности регулировки проводов в пролетах.; При обнаружении дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 692 ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное включить устранение дефекта в план работ по ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2006251811073
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-403 ПС 35 кВ Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-403 ПС 35 кВ Петровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2006251818057
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 329 Стрельниково 2 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 329 Стрельниково 2 на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2006251819384
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №110-120 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №110-120 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2006251820030
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-3-4 по всей длине; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-3-4 и включить их в план работ Урицкого РЭС |  |  |  |  | 31100022 2006251829379
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-416 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-416 ПС 110 кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2006251834059
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 036.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 ТП 036. |  |  |  |  | 31070002 2006251834846
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 429 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2006251834524
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Новая с целью обнаружения деревьев, угрожающими падением на провода ВЛ 10кВ из лесного массива. |  |  |  |  | 31060010 2006251838020
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 п/с Дмитрово Гора в пролетах опор №81-№91.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 п/с Дмитрово Гора в пролетах опор №81-№91 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2006251851852
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 120 ПС 35 кВ Новая Деревня.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2006251900523
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП Кул-3-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП Кул-3-4 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2006251910538
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №22-№32, ВЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №51-№61.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №22-№32, ВЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №51-№61 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2006251930635
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-144 р-н ул Комбинатовская на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-144 р-н ул Комбинатовская устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 2006251938011
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №3 Гужово ПС 35/10 кВ Горинская , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2006251946115
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-133 ф.102 ПС Красная Гора по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 2006251952711
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф.14 ПС-45---РП-8 |  |  |  |  | 1000000125 2006252000284
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 0,4кВ №2 ТП 070 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 070, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2006252002007
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-4-6 разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Н-4-6 по всей длине |  |  |  |  | 31100022 2006252011380
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-229 Л2 Ф-104 ПС Воронок с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090023 2006252022707
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2006252026166
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа. |  |  |  |  | 31060004 2006252027022
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Дубровка; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Дубровка для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 2006252029658
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Пищ-908-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 от ТП-Пищ-908-1 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2006252030540
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП Саб-2-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП Саб-2-3 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2006252030257
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-7/У-5-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП-7/У-5-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2006252030364
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2006252035084
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4-21 ПС Рогачевка по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода |  |  |  |  | 32130017 2006252044066
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 301 ПС 35 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2006252048266
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ0,4кВ от ТП342 1 с.ш.р-н Юных пионер, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ0,4кВ от ТП342 1 с.ш.р-н Юных пионер, устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 2006252101010
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Пальцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Пальцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2006252102116
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 (Горки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 064 (Горки), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050009 2006252104089
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 2006252110079
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №(9-14)-№(9-19) ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Быково на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №(9-14)-№(9-19) ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Быково определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2006252119245
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП ф.1008 ПС 35 кВ Хвощёвская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 2006252125719
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2006252128168
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Вологдино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Вологдино) , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2006252140117
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести измерение сопротивления изоляции всех опорных изоляторов в РУ-10 кВ КТП-6кВ №559 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский; Провести измерение сопротивления изоляции разрядников 10 кВ РУ-10 кВ КТП-6кВ №559 ВЛ-6кВ С-з Дмитровский |  |  |  |  | 31120013 2006252253690
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 2006252347279
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Дорожный ПС 35/10кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2106250001132
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино. |  |  |  |  | 34050009 2106250003092
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 06 ПС Нагорье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 06 ПС Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2106250003093
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату внеочередного осмотра участка ВЛ 35кВ Даниловская – ПС №16 с отпайкой на ПС Красногорская от опоры №1 до опоры №40 организовать вырубку угрожающих падением на провода деревьев.; Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 35кВ Даниловская – ПС №16 с отпайкой на ПС Красногорская от опоры №1 до опоры №40 на наличие угрожающих падением на провода деревьев. |  |  |  |  | 310700 2106250005842
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово в пролётах опор № 30 - № 39; ВЛ-10кВ № 04 ПС Сахарово в пролётах опор № 34 - № 43; ВЛ-10кВ № 18 ПС Гришкино в пролётах опор № 68 - № 78; ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролётах опор № 110 - № 111.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово в пролётах опор № 30 - № 39; ВЛ-10кВ № 04 ПС Сахарово в пролётах опор № 34 - № 43; ВЛ-10кВ № 18 ПС Гришкино в пролётах опор № 68 - № 78; ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролётах опор № 110 - № 111 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2106250007851
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №88 - №98.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №88 - №98 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070016 2106250025833
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №5 – №6 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская.; Произвести выправку траверсы на опоре №5 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская. |  |  |  |  | 31070016 2106250025834
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110003 2106250028246
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №90-95.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №90-95. |  |  |  |  | 31070033 2106250049985
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №47-№57.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №47-№57 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2106250109847
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор на отпайке к ТП-448 в пролетах опор №7-1-№7-7. Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролетах опор №57-№64.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор на отпайке к ТП-448 в пролетах опор №7-1-№7-7 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор в пролетах опор №57-№64 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2106250216607
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Направить претензионное письмо на завод-изготовитель кабельной муфты ЗАО "НПК Росмуфта" г. Санкт Петербург.; По результатам осмотра оборудования ПС 110кВ Пушкарная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ.; Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Пушкарная. |  |  |  |  | 321400 2106250235269
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф.9 - РП 4, КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 357 |  |  |  |  | 1000000126 2106250259200
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№45-55.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№45-55. |  |  |  |  | 31070033 2106250323835
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4кВ отТП234 1сш Никит.76,84,88-90; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ отТП234 1сш Никит.76,84,88-90 и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ отТП234 1сш Никит.76,84,88-90 устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2106250341009
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Удеровка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ М.Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2106250353259
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское в пролётах опор №62 - №72.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское в пролётах опор №62 - №72 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2106250401598
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №10 ПС-110 Тимково; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №16 ПС-35 Н.Кузьминская, ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №10 ПС-110 Тимково |  |  |  |  | 31070013 2106250513734
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП ф.1002 ПС Страчевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на ТП . |  |  |  |  | 34090022 2106250552720
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-21-31 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Альш-21-31 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2106250600541
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 044 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 044 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 2106250601094
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца поврежденного оборудования электросети с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2106250610280
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2106250643368
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый обход участка ВЛ-10 кВ-427.13 от ПС 35кВ Сапогово в пролете опор №45-126; По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ-427.13 от ПС 35кВ Сапогово в пролете опор №45-126 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32110016 2106250645281
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Поныри, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 РП 10 кВ Поныри с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2106250721247
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5113 Л1 Ф-104 ПС Соловьёвка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2106250722712
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №3-№6 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ Н.Борки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №3-№6 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ Н.Борки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2106250731275
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок.; Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 244 Рютнево Ват/6 в пролете опор №4-№5 |  |  |  |  | 34050018 2106250735119
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 222 Медягино-2 ВЛ 10 кВ №5 Долгуново ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2106250800137
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№85-90.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№85-90. |  |  |  |  | 31070033 2106250802988
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 714 (Даратники село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 714 (Даратники село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2106250827095
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Чеб. водокачка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Чеб. водокачка). |  |  |  |  | 34050016 2106250838076
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343 (Ростиново) по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343 (Ростиново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 2106250848096
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо собственнику дома №17 по ул. Бебеля в г. Нерехта о необходимости удаления растительности, находящейся на его территории и угрожающей падением на провода ЛЭП.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП№86(г) ул. Бебеля устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№86(г) Ф.5 ул. Бебеля с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ, деревья, растущие на территориях частных домовладений. |  |  |  |  | 31060005 2106250850024
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 577.03 в пролете опор № 44-49 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 577.03 в пролете опор № 44-49 |  |  |  |  | 32110004 2106250850250
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Староселье (маг.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Староселье (маг.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2106250911085
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 225, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 225. |  |  |  |  | 31120018 2106250920682
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 361 - ТП 362 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ ТП 361 - ТП 362 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ ТП361-ТП362 |  |  |  |  | 34050019 2106250925153
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Мартовская в пролетах опор № 11-1 - 11-4 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Мартовская в пролете опор № 11-1 -11-4 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 2106250942287
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 221 (Шольша деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 221 (Шольша деревня)устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 2106250948097
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №1-12 ПС Рудкино по всей длине на предмет выявления дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №1-12 ПС Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 2106251004081
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1044 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 1044 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2106251015080
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 302 ПС 35 кВ Ливенка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 302 ПС 35 кВ Ливенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 2106251037253
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины. |  |  |  |  | 32140005 2106251045506
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №118 ПС Углич.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №118 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2106251048098
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино |  |  |  |  | 34050012 2106251049099
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №10 Радужный ПС 35/10 кВ "Лесные поляны". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №10 Радужный ПС 35/10 кВ "Лесные поляны". устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2106251106138
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ М.Удеровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 402 ПС 35 кВ М.Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2106251110260
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от КТП №057 ф.10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №3 от КТП №057 ф.10-02 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 2106251112025
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/Д-1(а)-250д.Никольское по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 21/Д-1(а)-250д.Никольское и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 2106251115387
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 1539, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №1539 |  |  |  |  | 31120018 2106251116683
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №6 ТП 003 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №6 ТП 003. |  |  |  |  | 34050017 2106251116100
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 2106251121691
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ №07 ПС Отъясская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150005 2106251121544
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №85-95 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд, №130-140 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №85-95 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд, №130-140 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2106251126794
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 от ТП №139 ул. Пионерская ф.1, при осмотре обратить внимание на провис проводов ВЛ, не соответствующим нормативным значениям.; По результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 от ТП №139 ул. Пионерская ф.1 замечания устранить (при их наличии). |  |  |  |  | 31060019 2106251128030
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Кулеватовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 10 ПС Кулеватовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150005 2106251131545
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарница в пролётах опор №57 - №67.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарница в пролётах опор №57 - №67 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 2106251134622
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра участка ВЛ 10кВ №26 (4121) ПС 110кВ Кшень составить план мероприятий и график их выполнения; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №26 (4121) в пролетах опор 90-95 |  |  |  |  | 32110021 2106251145806
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опр №107-117.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пр. опр №107-117. |  |  |  |  | 31070001 2106251209840
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-242 Вешка-магазин, с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ после усиления ветра.; Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-242 Вешка-магазин замечания устранить. |  |  |  |  | 31060014 2106251210016
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 110/35/10 Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС 110/35/10 Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. |  |  |  |  | 31060006 2106251215026
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Грайворон.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140016 2106251217265
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Иванцево-Старово; ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Кромново; ВЛ-0,4кВ №2 от КТПП Некрасово мастерские.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Иванцево-Старово; ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Кромново; ВЛ-0,4кВ №2 от КТПП Некрасово мастерские с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2106251220536
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №10-2- №10-3 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Фролово.; Произвести выправку опоры №10-2 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Фролово. |  |  |  |  | 31070016 2106251230667
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2106251233692
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 20 ул. Пригородная, г. Карачев от ВЛ ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4510 ф.617 ПС Карачевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2106251240947
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 2106251251082
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести тепловизионный контроль контактных соединений Р 10кВ ТП 022 и КТП 022 Хознужды ВЛ 1002 ПС Демидов. |  |  |  |  | 34080010 2106251305996
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Никольское.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Никольское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2106251305507
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ СтК-2-9 от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части их технического состояния; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ СтК-2-9 от ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2106251305561
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 2106251306693
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 в пролётах опор № 40 - №49.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 в пролётах опор №40 - №49 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2106251310611
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей наКЛ 10 кВ ТП-882а яч.3 до ТП-808 яч.2 со сроком эксплуатации более 30 лет.; При выявлении дефектов КЛ-10 кВ от ТП-882а яч.3 до ТП-808 яч.2 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2106251317684
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Никольское. |  |  |  |  | 32140003 2106251319522
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №25-2 - №25-12.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №25-2 - №25-12 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 2106251320855
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Шевченко, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП25 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2106251327948
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 221 Симоново; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 221 Симоново |  |  |  |  | 31070024 2106251330849
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск в пролете опор №55-№80 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 2106251336004
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести тепловизионный контроль подвесных изоляторов на ВЛ 1002 ПС Демидов |  |  |  |  | 34080010 2106251340997
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП №2 г. Нерехта устранить выявленные замечания при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ф.1 от ТП №2 г. Нерехта с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2106251349027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Дмитрова гора в пролетах опор №100 - №110 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС Дмитрова гора в пролетах опор №100 - №110 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2106251355621
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 291 (Кузьминское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 291 (Кузьминское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 2106251400101
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-2-6 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Звяг-2-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2106251400542
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2106251401648
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи для выявления возможных дефектов |  |  |  |  | 31070009 2106251408660
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца поврежденного оборудования электросети с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2106251412234
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2106251422694
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ ф622 РП47 к КРУН-2 произвести проверку вязок, обрезку веток и деревьев, угрожающих падением на ВЛ.; Природные воздействия обрыв ВЛ 6кВ ф622 РП47 в пролете опор №23-24 Произвести внеочередной осмотр КВЛ ф622 РП47 к КРУН-2 |  |  |  |  | 92029501 2106251425906
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/35/10кВ Район В на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2106251428386
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050015 2106251430087
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результату внеочередного осмотра участка ВЛ 35кВ Рамешки - Киверичи с отпайкой на ПС 35 кВ Диево от опоры №133 до опоры №205 организовать вырубку угрожающих падением на провода деревьев.; Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 35кВ Рамешки - Киверичи с отпайкой на ПС 35 кВ Диево от опоры №133 до опоры №205 на наличие угрожающих падением на провода деревьев. |  |  |  |  | 310700 2106251434839
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 434 в пролете опо 7-15 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 434 в пролете опо 7-15 |  |  |  |  | 32110016 2106251435235
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТПП-213 Селище МТФ с целью выявления дефектов, после прохождения стихийных явлений.; По результатам проведенного внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф №1 от КТПП-213 Селище МТФ выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 31060014 2106251443017
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 199 - ТП 666 |  |  |  |  | 1000000126 2106251445201
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 180 (Высоково столовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 180 (Высоково столовая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050001 2106251457102
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Козловка по всей длине на предмет выявления веток, угрожающих падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Козловка наметить мероприятия по обрезке веток, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 2106251459091
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №12 от ТП-595 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№12 от ТП-595 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2106251500008
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 076 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 076 нарушений и включить их в план работ Урицкого РЭС. |  |  |  |  | 31100022 2106251519381
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 4 пер. Строителей, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП20 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2106251519949
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП150 на ул.Линейн, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП150 на ул.Линейн устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 2106251521007
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 407 Ч.Заводь школа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2106251521105
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Косырёвка КТП 391 Ф2 по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120013 2106251525695
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 2106251543696
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ/ВЛИ 0,4 кВ №2 КТП №536, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 2106251556555
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-49, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-49 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 2106251600006
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-6-28 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-6-28 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2106251600369
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП7 Ф603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029510 2106251609924
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 176 д. Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 176 д. Калинки с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 2106251615028
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 2106251615083
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Н.Ольшанка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Н.Ольшанка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 2106251617121
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №277 - №287.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №277 - №287 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 2106251617857
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №6 ПС 35кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 6кВ №6 ПС 35кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 2106251619084
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2106251623986
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №617 ПС 110/35/6кВ Константиново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050016 2106251625077
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 8 ЦРП №2.; По результатам осмотра, ВЛ 10кВ № 8 ЦРП №2., устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150001 2106251629652
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-54 ВГЭС- ж/д 29 Б.Победы |  |  |  |  | 1000000125 2106251636285
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ГКТП-60 ф607 ПС Новозыбков. |  |  |  |  | 92029506 2106251651932
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район конец ул Космонавтов" от ТП-190, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район конец ул Космонавтов" от ТП-190 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 2106251700005
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 250 в пролете опор №13-18 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 250 в пролете опор №13-18 |  |  |  |  | 32110004 2106251705241
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Оболтинский ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2106251707088
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 КТП 132 п. Нижние Вяжи по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 132 п. Нижние Вяжи и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2106251710450
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 007 Л 10кВ №13 РП 02 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 007 Л 10кВ №13 РП 02 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 2106251714005
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр |  |  |  |  | 32110016 2106251727282
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 229 на АЗС, пилораму, устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 229 на АЗС, пилораму, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 31060004 2106251745023
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-2 ПС 35 кВ Козловка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-2 ПС 35 кВ Козловка, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 2106251745092
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №522, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 2106251754556
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Козлово ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Козлово ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2106251758120
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ-6кВ ТП 111 (Панино); Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050016 2106251801078
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП-042 Льгово, с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ после усиления ветра.; Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-042 Льгово замечания устранить. |  |  |  |  | 31060014 2106251804018
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 2106251806087
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 2106251811067
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Д-19-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-1/Д-19-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 2106251814365
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130016 2106251819122
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-2 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2106251832543
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 548, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 548. |  |  |  |  | 31120007 2106251840685
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2106251845508
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130005 2106251850058
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПФКРСсТеблеши186Теблеши, ВЛ-0.4кВф1х.СвободаТПЖ.ПосдВос-во187Тебл.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПФКРСсТеблеши186Теблеши, ВЛ-0.4кВф1х.СвободаТПЖ.ПосдВос-во187Тебл с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2106251910841
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты изготовления |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ №18 ПС 110 кВ Нежеголь.; Направить служебную записку в ООО "СлавянСтрой" о замене дефектной соединительной кабельной муфты в рамках договорных обязательств.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2106251911509
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 423 (Кабаново деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 423 (Кабаново деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2106251917103
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП-167 на р-н М/р-н Юбилейный, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 от ТП-167 на р-н М/р-н Юбилейный на р-н устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 2106251931004
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 271, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 271. |  |  |  |  | 32110025 2106251936242
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2106251938263
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам тепловизионный контроля контактных соединений ТП-315 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов.; Произвести тепловизионный контроль контактных соединений ТП-315 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино. |  |  |  |  | 32130022 2106251956088
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Александровка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2106252000114
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №708, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП №708 с целью выявления и по возможности спиливании насаждений при падении которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150017 2106252000557
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 5-26 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 5-26 ПС 110 кВ Новохоперск разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2106252000060
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Таловая-районная по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Таловая-районная наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2106252005118
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП №102 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 2106252019533
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Черняевская |  |  |  |  | 31150011 2106252020543
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП фабрика игр, ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП ВНИИФТРИ; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП фабрика игр и на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП ВНИИФТРИ. |  |  |  |  | 31070025 2106252021659
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП44; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4025 к ТП4021 |  |  |  |  | 92029501 2106252030908
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода; По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32130030 2106252031119
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ивово КТП 931 Ф1 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120013 2106252036697
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 106 (Гаврилищи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 106 (Гаврилищи), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2106252037121
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шапошниковка на предмет наличия деревьев, угрожающих повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шапошниковка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130019 2106252047033
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2106252101061
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Мозжарино КЛ-10 №08 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Мозжарино КЛ-10 №08 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 2106252102637
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП №141 р-н ул Мясницкая, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП №141 р-н ул Мясницкая устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 2106252110003
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/У-1-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/У-1-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 2106252124366
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-1-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-1-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2106252128544
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Хутор Степец РП-10 кВ Грязное включая ТП 10/0,4 кВ, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода |  |  |  |  | 31120013 2106252202698
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №40-№50 ВЛ-10кВ ф №03 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль,; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролете опор №40-№50, ВЛ-10кВ № 03 от ПС Беле-Кушаль 35/10 кВ |  |  |  |  | 31070027 2106252220614
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2106252229721
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-186, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-186 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2106252237002
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-3/У-2-60кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-3/У-2-60кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 2106252241367
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №5-10 - №5-20.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Нагорское в пролетах опор №5-10 - №5-20 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2106252300860
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП102; Произвести восстановление КЛ 10кВ ф1014 РП102 к ТП1239 |  |  |  |  | 92029501 2106252320909
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1520 ПС 110 кВ Томаровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2106252330510
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Максимовка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2106252355529
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1от ТП-334 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-334; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-334 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2206250022252
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного смотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Васильевка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода как самих деревьев, так и их ветвей, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Васильевка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых или сами деревья угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий.; Произвести обрезку крон и вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Васильевка, в пролете опор №117-118, угрожающих падением на провода, либо опусканием на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32130005 2206250140124
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2206250153267
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№50-55.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№50-55. |  |  |  |  | 31070033 2206250254837
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Красный Флот на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35 кВ Красный Флот в случае выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130023 2206250444125
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №1/9-№1/19, ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Печниково в пролетах опор №7/16-№7/26.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №1/9-№1/19, ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Печниково в пролетах опор №7/16-№7/26 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2206250453606
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол-1 с отпайкой на ПС Журавлики-110 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол-1 с отпайкой на ПС Журавлики-110. |  |  |  |  | 321400 2206250456518
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Большевик по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2206250510062
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Б.Троица.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №10 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2206250529511
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-11-26 от ПС 110кВ Докучаево по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-11-26 от ПС 110кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2206250534120
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 4-14 ПС 110 кВ Большевик по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 4-14 ПС 110 кВ Большевик разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2206250545063
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками № 1 (ВЛ-153) разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.; Произвести верховой осмотр опора № 141, 142, 143 при необходимости замену дефектных изоляторов на ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками № 1 (ВЛ-153); Произвести внеочередной ИТР осмотр в пролетах опор № 100-181 на ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками № 1 (ВЛ-153) с целью проверки состояния грозозащитного троса, контактных соединений, состояния заземляющих устройств опор и оттяжек, состояния изоляции на ВЛ.; Произвести измерение сопротивления контуров заземления опор №№ 141, 142, 143 на ВЛ 110кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками № 1 (ВЛ-153). |  |  |  |  | 340800 2206250547008
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внепланового опробования выключателей серии ВМП-10 на ПС 110кВ Пролетарская, устранить выявленные нарушения.; Провести внеплановое опробование выключателей серии ВМП-10 на ПС 110кВ Пролетарская |  |  |  |  | 310700 2206250558672
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №03 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №03 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №14 ПС-35 Попово |  |  |  |  | 31070013 2206250612965
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра 1 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №1-10, 2 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35кВ Кой в пролетах опор №62/1-62/10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №1-10, 2 ВЛ 10кВ № 07 ПС 35кВ Кой в пролетах опор №62/1-62/10. |  |  |  |  | 31070001 2206250615843
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-104 Л1 Ф-101 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2206250635714
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево в пролётах опор № 60 - № 68; ВЛ-10кВ № 14 ПС Глазково в пролётах опор № 7 - № 18; ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово в пролётах опор № 32 - № 38; ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролётах опор № 13 - № 23; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Савватьево в пролётах опор № 60 - № 68; ВЛ-10кВ № 14 ПС Глазково в пролётах опор № 7 - № 18; ВЛ-10кВ № 09 ПС Сахарово в пролётах опор № 32 - № 38; ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролётах опор № 13 - № 23 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2206250710619
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2206250756512
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Теребрено. |  |  |  |  | 32140021 2206250802514
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф602 в РП34 к ТП1226.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф602 РП34 к ТП1226. |  |  |  |  | 92029501 2206250805912
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2206250813261
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП1130-129.06 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП1130-129.06 |  |  |  |  | 32110016 2206250830283
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица.; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица. |  |  |  |  | 31070033 2206250848856
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1008 ПС Заборье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №11-38 - №11-41 ВЛ 1008 ПС Заборье |  |  |  |  | 34080010 2206250850998
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ТП 963 - 129.12 с предложением провести ремонт поврежденного оборудования, а тагже соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2206250900255
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №5 – №6 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская.; Произвести выправку траверсы на опоре №5 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская. |  |  |  |  | 31070016 2206250920627
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 001 д. Сосновка, ВЛ-0.4кВф1Дер1ТПСкорынево 1136 Лаптиха.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 001 д. Сосновка, ВЛ-0.4кВф1Дер1ТПСкорынево 1136 Лаптиха с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2206250928638
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Оросительная.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2206250940513
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №37 ПС Красный Холм в пролетах опор №15-25.; Провести внеплановый осмотр для выявления дефектов ВЛ-10кВ №37 ПС Красный Холм в пролетах опор №15-25. |  |  |  |  | 31070002 2206250955634
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35 Ендовище по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2206251004134
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №4 ПС 35 кВ Октябрьская. |  |  |  |  | 32140003 2206251008521
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная в пролете опор №1-35 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная в пролете опор №1-35 |  |  |  |  | 32110016 2206251025284
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №48 пер. Весенний от ВЛ 0,4 кВ ф1 КТП-173 ф.612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2206251046933
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер. 2-й Партизанский д18 ВЛ ф1 ТП-44 ф1015 РП-1 ПС Трубчевская |  |  |  |  | 92029509 2206251058905
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП - 1130 Шеховцово-клуб разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП - 1130 Шеховцово-клуб |  |  |  |  | 32110016 2206251100810
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6-10кВ РП 25 - ТП 860 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6-10 кВ РП 25 - ТП 860 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6-10кВ РП 25 - ТП 860. |  |  |  |  | 34050019 2206251101072
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Октябрьская, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 ф.1015 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2206251107950
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению обрыва ввода к дому проезд 2-й Меловой д.9 на ВЛ0,4кВ ф2 ТП3078 ф604 РП37 |  |  |  |  | 92029501 2206251107913
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-20 ПС Хохол-2 по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного ВЛ 0,4кВ №2 ТП 3-20 ПС Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 2206251114085
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ ТП 868 – ТП 1868 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ТП 868 – ТП 1868 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ ТП 868 – ТП 1868. |  |  |  |  | 34050019 2206251115073
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 33 ул. Советская , г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП28 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2206251134952
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №150-160 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №150-160 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2206251142031
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подать заявление в полицию; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3410 ПС СОМ от опоры №47 до опоры №75; Составить план-график устранения выявленных дефектов выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №3410 ПС СОМ |  |  |  |  | 32110024 2206251206812
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ-0,4кВ ТП 267 - оп.№1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 267за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2206251230999
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ РП 20 - РП 84 с просьбой устранить неисправность. |  |  |  |  | 1000000126 2206251231212
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10 Дмитровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2206251300383
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Дмитрова гора в пролетах опор №13 - №22 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Дмитрова гора в пролетах опор №13 - №22 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2206251302620
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Плотично, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Плотично, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2206251314859
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Харитоновская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090011 2206251331708
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 422 (Раменье) ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово.; Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на КТП 422 (Раменье) ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово. |  |  |  |  | 31070015 2206251347861
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130024 2206251357138
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 511 (Милодино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 511 (Милодино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2206251428104
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2206251432001
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 КТП-15 Ф-105 ПС Вышков по всей длине. |  |  |  |  | 34090018 2206251441715
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3-2 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3-2 ПС Добрино, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130015 2206251512079
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2206251515804
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам выполнения внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №102 Парк ф.2 при выявлении дефектов устранить.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №102 Парк ф.2 с целью выявления угрожающих падению веток деревьев. |  |  |  |  | 31060019 2206251543031
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Красново ВЛ-10 №25 Зубцов, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №031 д. Бургово ф.№6 ПС Чертолино, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Мерейкино-2 ВЛ №15 Кн.Горы, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Красново ВЛ-10 №25 Зубцов, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №031 д. Бургово ф.№6 ПС Чертолино, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Мерейкино-2 ВЛ №15 Кн.Горы, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Глебово-Возницы №16 Степурино. |  |  |  |  | 31070033 2206251551602
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролётах опор № 130 - № 139 и в пролётах опор № 5/20 - № 5/29.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролётах опор № 130 - № 139 и в пролётах опор № 5/20 - № 5/29 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070024 2206251558608
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №15/1-№15/10.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №15/1-№15/10 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2206251645848
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 432 – ТП 1093 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости ремонта кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2206251646002
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | Направить служебную записку в УКС филиала о привлечении подрядной организации к восстановлению работоспособности КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2206251647003
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 ТП-269 Ф-101 ПС Шеломы по всей длине. |  |  |  |  | 34090018 2206251650713
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Демидково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Демидково , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2206251700144
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 11 ул. Мира 11 г. Карачев от ВЛ ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП4516 ф.603 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2206251714953
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 каб.А ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 10-Город 2 каб.А ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2206251724515
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 208 ПС 110 кВ Ивня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 2206251730516
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-6 кВ 487.08 от ЦРП ЖБИ в пролетах опор №1-28 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ 487.08 от ЦРП ЖБИ в пролетах опор №1-28 |  |  |  |  | 32110016 2206251750286
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ольховатка, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ольховатка с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2206251751248
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №468 ПС 110кВ Р.Буды в пролетах опор №87-97 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №468 ПС 110кВ Р.Буды в пролетах опор №87-97 |  |  |  |  | 32110007 2206251813814
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП№528 от ВЛ-6кВ 487.08 ЦРП ЖБИ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП№528 от ВЛ-6кВ 487.08 ЦРП ЖБИ |  |  |  |  | 32110016 2206251816285
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП№179 с Арменки устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ф.2 от ТП№179 с. Арменки с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья и ветки. |  |  |  |  | 31060005 2206251825029
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№40-45; ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№50-60.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№40-45; ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№50-60. |  |  |  |  | 31070033 2206251826836
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 09 ПС Юрьевская Слобода в пролетах опор №26-№27.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050014 2206251834074
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам верхового осмотра ВЛ-10 кВ №2217 от п/ст "Б.Гнеушево" в пролете опор 130-135 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый верховой осмотр ВЛ-10 кВ №2217 от п/ст "Б.Гнеушево" в пролете опор 130-135 |  |  |  |  | 32110001 2206251844813
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Горягин А.С. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №10 Горягин А.С. в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2206251845068
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище. |  |  |  |  | 32140002 2206251911270
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2206251950699
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 РП-2 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №25 РП-2 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2206252020089
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 129.12 (К.Маркса) ПС Беседино в пролетах опор №37-50 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.12 (К.Маркса) ПС Беседино в пролетах опор №37-50 |  |  |  |  | 32110016 2206252050805
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 129.09 (Восточная) ПС Беседино в пролетах опор № 7-37 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 129.09 (Восточная) ПС Беседино в пролетах опор № 7-37 |  |  |  |  | 32110016 2206252054801
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ 332.7 ПС 35/10 кВ Свобода-сельская в пролете опор 189-195, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 332.7 ПС 35/10 кВ Свобода-сельская в пролете опор 189-195, с составлением листа осмотра |  |  |  |  | 32110018 2206252054249
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 5-2 ПС 110кВ Бобров по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 5-2 ПС 110кВ Бобров разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2206252059090
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования "кабеля от ТП 62 до ТП 61 КЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Микрорайонная.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабеля от ТП 62 до ТП 61 КЛ 6кВ №11 ПС 35кВ Микрорайонная. |  |  |  |  | 31070014 2206252110853
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Ведное 1; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Ведное 1 |  |  |  |  | 31070027 2206252123854
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести замену разбитого изолятора на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Восток - Мещерская тяг. (ВЛ-127).; Произвести установку дополнительной защиты от птиц на опоре № 15 ВЛ 110 кВ Восток - Мещерская тяг. (ВЛ-127). |  |  |  |  | 340800 2206252134006
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-6 ПС Н.Ольшанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130016 2206252202123
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ Лосева 19 РП 84 ПС 110 кВ Витаминный комбинат.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ Лосева 19 РП 84 ПС 110 кВ Витаминный комбинат разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2206252234531
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1061 в пролете опо 8-14 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1061 в пролете опо 8-14 |  |  |  |  | 32110016 2206252239236
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №(16-8)-№(16-12) ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №(16-8)-№(16-12) ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Горшечное определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2206252241276
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Венгеровка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 2206252305530
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 РП 10 кВ Сажное. |  |  |  |  | 32140008 2206252345532
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра КТП-423.02-1/100 д.Млодать роща разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр КТП-423.02-1/100 д.Млодать |  |  |  |  | 32110016 2306250022817
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 ф.0415 от ЗТП-56 Жуковка Жилкомхоз по всей длине. |  |  |  |  | 34090008 2306250024709
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-63-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-63-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2306250107562
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное в пролетах опор №50-65 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное в пролетах опор №50-65 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 2306250150862
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140002 2306250224520
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Крыловское" о приведении потребительского оборудования ТП-3-3 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35/10 кВ Рогачевка, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2306250301069
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2306250302984
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Понизовье дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Понизовье на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2306250318032
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1031 ПС Сещенская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090005 2306250337710
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Спутник - СХИ I цепь наметить мероприятия по установке дополнительных ПЗУ и крышек на центрифугированные опоры.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Спутник - СХИ I цепь с целью выявления гнездования птиц на опорах . |  |  |  |  | 321300 2306250411071
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю "Ручеек"СНТ о приведении потребительского оборудования ТП-4-6 ВЛ 10кВ №4 ПС Р-Хава, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2306250511070
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3213 ПС 110/35/10кВ Ястребовка составить график устранения выявленных дефектов .; Провести внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ № 3213 ПС 110кВ Ястребовка от опоры №190 до опоры №203 |  |  |  |  | 32110024 2306250555842
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 ТП-104 ПС Лозовое на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-104 ПС Лозовое выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 2306250556129
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ-129.07 от ПС Беседино в пролете опор № 9-1/ 9-9; По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ-129.07 от ПС Беседино в пролете опор № 9-1/ 9-9 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32110016 2306250557818
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС Литвиново в пролетах опор №5-15.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Литвиново в пролетах опор №5-15 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2306250603655
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-70; №60-80 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Жарки дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50-70; №60-80 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2306250626670
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №74-№84.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №74-№84 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2306250641613
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Пушкарная. |  |  |  |  | 32140002 2306250651268
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам смотра ВЛ-10кВ №4.12.08 ПС Петровская в пролетах опор №№1-64 - 1-70 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ-10кВ №4.12.08 ПС Петровская в пролетах опор №1-64 - 1-70 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110029 2306250710821
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 2306250720700
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №37 ПС Красный Холм в пролетах опор №30-40.; Провести внеплановый осмотр для выявления дефектов ВЛ-10кВ №37 ПС Красный Холм в пролетах опор №30-40. |  |  |  |  | 31070002 2306250731623
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130026 2306250756074
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №65 ПС Районная в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ-10 кВ №65 ПС Районная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2306250801578
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 Центральная ф. 1 - ТП 584 |  |  |  |  | 1000000126 2306250900211
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130013 2306250902130
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Б.Троица. |  |  |  |  | 32140005 2306250910535
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Нежеголь.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2306250932534
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2306250932016
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Вишневская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 2306250945558
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить ТВК силовых трансформаторов со сроком эксплуатации свыше 45 лет ТП, запитанных от ВЛ-1033 ПС 110кВ Вязьма-1.; При выявлении в ходе проведения ТВК силовых трансформаторов ТП, запитанных от ВЛ-1033 ПС 110кВ Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести замеры нагрузок и напряжений в течении суток на ТП 752 (Гредякино) с поледующим перераспределением равномерно нагрузки по фазам. |  |  |  |  | 34080006 2306250956009
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ОАО "РЖД" о приведении потребительской ВЛ-10-5 ПС Воронцовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130021 2306251001126
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП58 Ф124 ПС Луговая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029510 2306251032927
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ПС Красный Бор, Л605-ТП 124 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2306251038010
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 1105 Безобразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 1105 Безобразово |  |  |  |  | 32110016 2306251038819
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловка в пролетах опор № 5-18 - 5-22 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловка в пролете опор № 5-18 - 5-22 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 2306251049288
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35 кВ Волоконовка-Сах.завод с отпайкой на МКК.; По результатам проведения осмотра ВЛ 35 кВ Волоконовка-Сах.завод с отпайкой на МКК разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2306251055519
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Некрасова 125 от ВЛ ф2 ТП0185 ф625 ПС Дормашевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2306251119925
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП21; Произвести восстановление КЛ 6кВ ф607 РП21 к ТП0256 |  |  |  |  | 92029501 2306251121926
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-784 район ул.Козуева на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-784 район ул.Козуева устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060003 2306251131035
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца поврежденного оборудования электросети с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2306251136820
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ с.Емельяново-6 №09 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ с.Емельяново-6 №09 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 2306251150632
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-63-31 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-63-31 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2306251200563
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 3ТП №204 ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 3ТП №204 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2306251201536
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-233 с.Подлесные Новосёлки Ф-1006 ПС 35/10кВ Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 2306251215730
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2267 от п/ст Боброво составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2267 от п/ст Боброво |  |  |  |  | 32110001 2306251218289
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ТП 082 (ул. Мира, Труда) дефекты.; Провести внеочередной осмотр ТП 082 (ул. Мира, Труда) с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2306251221653
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта РП-3---ТП-160 |  |  |  |  | 1000000125 2306251230286
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №719 ф.Овражная устранить выявленные замечания, при их наличии.; Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №719 ф.Овражная для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. |  |  |  |  | 31060009 2306251310034
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от СТП-718 от ПС 110кВ Докучаево по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от СТП-718 от ПС 110кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2306251350115
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2306251352011
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дружба на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дружба выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130013 2306251354131
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ Т-8-9 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ Т-8-9 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2306251358466
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 14/П-20-60 д. Ретинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 14/П-20-60 д. Ретинка. |  |  |  |  | 31100018 2306251434437
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 2306251441145
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 519 Брусилово-2.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 519 Брусилово-2. |  |  |  |  | 31070024 2306251442866
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-425 Л2 Ф-1008 ПС Валуецкая произвести обрезку веток на выявленных деревьях.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-425 Л2 Ф-1008 ПС Валуецкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода |  |  |  |  | 34090020 2306251450731
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-302 ПС Н.Мамон на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-302 ПС Н.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 2306251511132
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП27 ф.1006 ПС Суземская к дому пер. 2-й Трубчевский д.9. |  |  |  |  | 92029512 2306251531954
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2306251535518
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-30 Ф-1002 ПС Борщово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090019 2306251537724
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф601 ПС Сураж в ТП64 к ЦРП.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф601 ПС Сураж ТП2 к ТП3. |  |  |  |  | 92029510 2306251556934
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 018– ТП 550 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2306251603012
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ База отдыха ПС 35/10 Введенка на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры |  |  |  |  | 31120013 2306251610701
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП Рай-65-13 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП Рай-65-13 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2306251630564
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2306251646122
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в УК ООО Ремжилстрой ул.Димитрова 2,4 с о необходимости своевременного обслуживания внутридомовых сетей.; При выявлении недостатков селективности устранить замечания.; Проверить селективность коммутационных аппаратов у потребителя ул.Димитрова д.2, 4. |  |  |  |  | 31060003 2306251711036
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Стоянцы в пролётах опор №50 - №60.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Стоянцы в пролётах опор №50 - №60 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 2306251719629
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график обхода РП -54 |  |  |  |  | 1000000125 2306251730287
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№100-110.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кВ №16(1) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№100-110. |  |  |  |  | 31070033 2306251749625
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф624 ПС Урицкая, КЛ ф624 ТП1098 к ПС Урицкая; Произвести перетяжку проводов на ВЛ 6кВ ф624 ПС Урицкая в пролете оп. 26-27, КЛ ф624 ТП1098 к ПС Урицкая |  |  |  |  | 92029501 2306251801929
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр №172-182.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пр №172-182. |  |  |  |  | 31070001 2306251805617
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за эксплуатацию ТП 623 Копосов об эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями НТД; Устранить места проникновения животных в ТП 623 Копосов. |  |  |  |  | 34050010 2306251821124
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра КТП №205 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП №205 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 2306251902537
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 ТП№1029 с.Терновое на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры |  |  |  |  | 31120013 2306251902702
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130030 2306251923135
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Вишневская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 2306251924559
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1; По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1 устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 2306251939043
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.105 ПС Мишковка по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090023 2306251955747
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Видио-2 о приведении потребительского оборудования ТП-274 КТП № 251 ПС ВОРОНЕЖСКАЯ №36 , в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2306252004146
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф613 в РП05 к ТП3182.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф613 РП05 к ТП3182. |  |  |  |  | 92029501 2306252018930
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-045 ВЛ-10кВ Хлебкомбинат, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП-045 ВЛ-10кВ Хлебкомбинат |  |  |  |  | 31120011 2306252019703
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2306252021579
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-185 Ф-1002 ПС Страчёво с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2306252021732
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Отправить письмо потребителю МКЖД №16 ул. Мосина, р.п. Рамонь, о необходимости приведения потребительского электрооборудования в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать и получить протоколы об испытаниях электрооборудования. |  |  |  |  | 32130026 2306252101136
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 392 ф.36 - РП 68 |  |  |  |  | 1000000126 2306252110202
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Рассмотреть необходимость установки дополнительных ПЗУ на ВЛ 110 кВ Хмелевская-Почепская с отпайкой на ПС Красный Рог.; Установить ПЗУ на фазы "А", "В" и "С" на опоре № 106 ВЛ 110 кВ Хмелевская-Почепская с отпайкой на ПС Красный Рог. |  |  |  |  | 340900 2306252112722
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 335 (Назарово посёлок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 335 (Назарово посёлок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2306252131106
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1ДерТПАбрамиха 4 М.Горы.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф1ДерТПАбрамиха 4 М.Горы с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2306252150630
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 195 6/630 в пролетах опор №(3-13)-№(3-17) на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 195 6/630 в пролетах опор №(3-13)-№(3-17) определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2306252204802
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Н.Ведуга по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Н.Ведуга разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2306252215133
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 Гузятино от ПС-110/10кВ Поплавенец; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 Гузятино от ПС-110/10кВ Поплавенец с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность |  |  |  |  | 31070013 2306252231764
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РУ Котельная Южная-Город 23 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ РУ Котельная Южная-Город 23 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2306252252538
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 6 кВ Комхоз-1 ПС 110 кВ Первомайская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 2306252304560
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л4 ТП-265 Ф-604 ПС Новозыбков в пролете опор №4-5. |  |  |  |  | 34090018 2306252330725
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Проработать с персоналом БУ ЛЭП "Регламент о порядке проведения осмотра и работ на объектах электросетевого комплекса в филиалах ПАО "Россети Центр": "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго" и "Курскэнерго". |  |  |  |  | 340900 2306252331723
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 196 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 196, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2406250003815
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ в пролетах опор №8-1 - 8-27; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 2406250020811
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ б-р Юности 45 п.8 ТП 1246 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам осмотра трассы КЛ 0,4 кВ б-р Юности 45 п.8 ТП 1246 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2406250023539
76, Ярославская область | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ Ф-512 РП-5 от ТП-30 до ТП-4 с целью выявления несанкционированного производства работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотр мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т. д., осмотр мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады о необходимости эксплуатации КЛ 6кВ Ф-512 РП-5 от ТП-30 до ТП-4 в соответствии с НТД; Устранить дефект КЛ 6кВ Ф-512 РП-5 от ТП-30 до ТП-4, выявленный в ходе осмотра трассы КЛ или при проверке состояния изоляции. |  |  |  |  | 901238 2406250057011
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра КТП 430 ПС 35 кВ Камызино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 430 ПС 35 кВ Камызино. |  |  |  |  | 32140022 2406250206540
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 213.11 от пс Сапфир (потребительская) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями правилами эксплуатации. |  |  |  |  | 32110028 2406250215803
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 213.4 от пс Сапфир (потребительская) с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями правилами эксплуатации. |  |  |  |  | 32110028 2406250216290
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО СИТЕП о приведении потребительского оборудования ТП-3-23 КТП-3-21 ПС Плотина , в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2406250308147
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | 1. Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1 с целью выявления загрязненных изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц.; 2. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1 в случае необходимости выполнить замену загрязненной изоляции.; 3. По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1 в случае необходимости установить птицезащитные устройства.; Установить ПЗУ на опорах № 84,85,86 ВЛ 110 кВ Нерехта-Мотордеталь-1 |  |  |  |  | 310600 2406250345044
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 Сагуны по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2406250507127
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-12 ПС 35 Сагуны по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-12 ПС 35 Сагуны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2406250509128
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130020 2406250518137
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №37 ПС Чайка - РП 62 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ №37 ПС Чайка - РП 62 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ №37 ПС Чайка- РП 62. |  |  |  |  | 34050019 2406250527118
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ Сутка; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 ПС 35/10кВ Сутка |  |  |  |  | 34050003 2406250551125
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №85-95 КВЛ 10кВ №18(4) ПС Мостовая, в пролетах опор №75-85 КВЛ 10кВ №16 ПС Оленино, в пролетах опор №45-55 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №17(7) ПС 110кВ Монино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №85-95 КВЛ 10кВ №18(4) ПС Мостовая, в пролетах опор №75-85 КВЛ 10кВ №16 ПС Оленино, в пролетах опор №45-55 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы, в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №17(7) ПС 110кВ Монино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2406250559018
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №220- №231 и отпайку на КТП Колодкино ВЛ-10кВ №16 ПС 35 кВ Дмитрова Гора.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №220- №231 и отпайку на КТП Колодкино ВЛ-10кВ №16 ПС 35 кВ Дмитрова Гора с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2406250600863
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Викторская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Викторская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 2406250609651
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№90-95; ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№15-25; ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№55-65.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№90-95; ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№15-25; ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№55-65. |  |  |  |  | 31070033 2406250619636
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ - 6 кВ РП-4---Ф.28 ТЭЦ-2 |  |  |  |  | 1000000125 2406250624288
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5070 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2406250655726
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №21 Вильново ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2406250701123
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 228 ПС 35 кВ Лебеди.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 2406250741541
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г.Почеп ул.Брянская д.4, ВЛ-0,4кВ ф1 ТП-2 Ф1025 ПС Почепская |  |  |  |  | 92029507 2406250815941
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2406250834634
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03(2) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№45-55; ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№160-170; ВЛ-10кВ №06 (3 )ПС 35кВ Луковниково в пролетах опор №№190-200; ВЛ-10кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№90-95.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №03(2) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№45-55; ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№160-170; ВЛ-10кВ №06 (3 )ПС 35кВ Луковниково в пролетах опор №№190-200; ВЛ-10кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№90-95. |  |  |  |  | 31070033 2406250840628
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 889 - ТП 75 |  |  |  |  | 1000000126 2406250851203
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1005 ПС Михайловская проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №162 - №165 ВЛ 1005 ПС Михайловская; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 ПС Михайловская разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080010 2406250903013
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Подготовить заявление в полицию |  |  |  |  | 34080010 2406250904014
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №22701 от ЦРП "Ивановское" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №22701 от ЦРП "Ивановское". |  |  |  |  | 32110001 2406250906822
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 2406250908823
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 206; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 206 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2406250930879
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Вязноватовка по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Вязноватовка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 2406250933170
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово-тяговая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 09 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово-тяговая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2406250941171
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2406250945015
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130014 2406250945141
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов участка КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ РМК, выполненного подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23.; Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра участка КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ РМК, выполненного подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23. |  |  |  |  | 31070033 2406251012618
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ ф.№16 ПС Волга в пролётах опор №11 - №21.; Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ф.№16 ПС Волга в пролётах опор №11 - №21 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 2406251026718
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 219 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Торбеево дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 2406251045021
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план выполнения работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №6-10 -№6-15 ВЛ 10кВ №23 ПС Андреаполь, в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское, в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово, в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, в пролетах опор №170-180 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, в пролетах опор №7-10 -№7-20 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №6-10 -№6-15 ВЛ 10кВ №23 ПС Андреаполь, в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское, в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово, в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, в пролетах опор №170-180 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, в пролетах опор №7-10 -№7-20 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2406251053033
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №06 ул. Красноармейская дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №06 ул. Красноармейская с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2406251109880
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия с внесением в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-116 ПС 35 кВ Ржевка. |  |  |  |  | 32140005 2406251113551
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-10/0,4кВ №090; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-10/0,4кВ №090 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070013 2406251116966
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(11-50)-(11-70) ВЛ 10кВ ф.№03 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №(11-50)-(11-70) ВЛ 10кВ ф.№03 ПС 35кВ Ильино с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2406251122887
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2406251126016
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование в пролетах опор №1-№183 со всеми отпайками на предмет выявления дефектов влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей |  |  |  |  | 31120002 2406251130704
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в пролетах опор №192-№193 от ДКР, произрастающей в охранной зоне.; Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 2406251137128
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2406251142017
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №2-12 ВЛ 10 кВ № 04 ПС Лесное дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №2-12 ВЛ 10 кВ № 04 ПС Лесное с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 2406251145665
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролётах опор № 71 - № 80 ; ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово в пролётах опор № 99 - № 118 ; ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролётах опор № 41 - № 49.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролётах опор № 71 - № 80 ;ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово в пролётах опор № 99 - № 118 ; ВЛ-10кВ № 20 ПС Тургиново в пролётах опор № 41 - № 49 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2406251148647
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Салтановская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090017 2406251150733
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ от ТП 056 Досугово ф-3 в пролетах опор №3 - №6. |  |  |  |  | 34080019 2406251157019
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110003 2406251204807
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №16-№26.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Толмачи в пролетах опор №16-№26 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2406251221874
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №6-1-6-10, 2 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №2-1-2-10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №6-1-6-10, 2 ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Шишково-Дуброво в пролетах опор №2-1-2-10. |  |  |  |  | 31070001 2406251250877
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 1 Резинотехника - ТП 1125 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 1 Резинотехника - ТП 1125 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне ТП 1 Резинотехника - ТП 1125. |  |  |  |  | 34050019 2406251255150
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП32 Ф601 ПС Сураж в пролете опор №2-3, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 92029510 2406251257938
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10 кВ №5 Скоково ПС 110кВ Туфаново в пролетах опор №34-№35.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050020 2406251300145
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ВУ0,4кВ с предложением провести ремонт поврежденного оборудования, а также соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2406251316824
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ оп. № 1 - ЗТП 801 ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Альпика.; По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2406251318543
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №4 ТП 521 Коргиш ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения.; Провести внеплановый инструктаж мастерам об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №4 ТП 521 Коргиш ВЛ 10кВ №24 Туношна ПС 110/35/10 кВ "Лютово" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. |  |  |  |  | 34050018 2406251320172
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №338-№348.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Стройиндустрия в пролетах опор №338-№348 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2406251324680
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №70-№78 ВЛ-10кВ ф №13 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролете опор №70-№78 ВЛ-10кВ ф №03 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль |  |  |  |  | 31070027 2406251330878
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140002 2406251333544
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2406251336983
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов на ВЛ 0,4 кВ № 7 ЗТП6/0,4 кВ №4 ПС 110 кВ Химмаш после огневого воздействия .; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 7 ЗТП6/0,4 кВ №4 ПС 110 кВ Химмаш разработать мероприятия устранению выявленных замечаний, определить объёмы и сроки устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130004 2406251341144
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская.; По результатам осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 86-ТП 995 каб.Б ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2406251350473
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4кВ на д. Марьинское от ТП№277 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ на д. Марьинское от ТП№277 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья. |  |  |  |  | 31060005 2406251359037
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-44 Бражино ВЛ-1008 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-44 Бражино ВЛ-1008 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 2406251427020
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №7 ул. Островского от ВЛ 0,4 кВ ф3 КТП-66 ф.142 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 2406251432939
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Красное с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ № 05 ПС Красное, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2406251447133
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2406251504018
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотр в пролетах опор №31-41 ВЛ 6кВ №36 ПС №9.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №31-41 ВЛ 6кВ №36 ПС №9. |  |  |  |  | 31070025 2406251514641
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 248 силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 248 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 2406251518022
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №141.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 ТП 141. |  |  |  |  | 31070002 2406251521649
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2406251522646
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2406251525146
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-3-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-3-7 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2406251540580
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 14.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 14. |  |  |  |  | 31070024 2406251556873
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ГПП-3 НЛМК яч.29 - РП-15 яч.6 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры |  |  |  |  | 31120019 2406251600705
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Городок; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Городок. |  |  |  |  | 31070027 2406251600872
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-5-39 Плоское по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-5-39 Плоское и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2406251601519
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2025 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2025 ПС 110 кВ Алексеевка. |  |  |  |  | 32140007 2406251625542
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов провода ВЛ 0,4кВ№8 ТП213 ул.Кулибина 1-20 (РГЭС) после огневого воздействия .; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ№8ТП213 ул.Кулибина 1-20 (РГЭС) разработать мероприятия устранению выявленных замечаний определить объёмы и сроки устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. |  |  |  |  | 32130028 2406251652139
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Центр.усад; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Центр.усад. |  |  |  |  | 31070025 2406251658645
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0.4кВф1х.СвободаТПЖ.ПосдВос-во187Тебл.; Произвести внеочередной осмот ВЛ-0.4кВф1х.СвободаТПЖ.ПосдВос-во187Тебл с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2406251705758
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 007 Думчино по всей длине.; Произвести перетяжку проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 007 Думчино .; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 007 Думчино и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2406251708436
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-30 Л1 Ф-1002 ПС Борщово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090019 2406251709728
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Перелески поселок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП Перелески поселок по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2406251710134
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 (Медведово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 (Медведово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 2406251716126
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2406251720131
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 202 Тельчье д.с разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 202 Тельчье д.с . |  |  |  |  | 31100014 2406251730439
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Сорокино-4 №12 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Витомово №09 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Братково-2 ВЛ №08 Максимово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д.Сорокино-4 №12 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Витомово №09 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Братково-2 ВЛ №08 Максимово. |  |  |  |  | 31070033 2406251742644
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-042 Льгово, с целью выявления возможных дефектов.; Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф №1 от ТП-042 Льгово замечания устранить. |  |  |  |  | 31060014 2406251900039
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 от ТП 1301-04/160 в пролете опор №3-8 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП 1301-04/160 в пролете опор №3-8 |  |  |  |  | 32110003 2406251911291
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2406251932581
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 1003 РП 10 кВ Новосадовый.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2406251942545
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130022 2406251945143
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 8/Х-12-60 Ф-1н.п.Подвысокое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре длинеВЛ-0,4кВ КТП 8/Х-12-60 Ф-1н.п.Подвысокое нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 2406251950438
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4кВ ф.2 на Артскважину от ТП№55 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ на ф.2 на Артскважину от ТП№55 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья. |  |  |  |  | 31060005 2406251956038
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Топалки в пр. оп №25-35.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10кВ №03 ПС Топалки в пр. оп №25-35. |  |  |  |  | 31070002 2406252000881
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-102 Турилово ф.1, замечания устранить при их наличии.; Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-102 Турилово ф.1, с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31060013 2406252001041
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ № 26 Больница, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 26 Больница. |  |  |  |  | 31120008 2406252012706
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС Солонцы, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС Солонцы выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130021 2406252016140
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048/160 Троицкая №10 в пролетах опор №2-3 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048/160 Троицкая №10 с составлением листа осмотра в пролетах опор №2-3. |  |  |  |  | 32110028 2406252023808
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-226 Л1 Ф-109 ПС Залинейная по всей длине. |  |  |  |  | 34090013 2406252024729
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 212 Кузнечиха-3 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 212 Кузнечиха-3 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2406252025173
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 700 (№1) ул.Н.Слобода.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 700 (№1) ул.Н.Слобода с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 2406252025679
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 376 (№2 Моншино).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 376 (№2 Моншино) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 2406252055643
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Никольское; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Никольское с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070027 2406252146682
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить осмотр разъединителей ТП по ВЛ 10 кВ №3 ПС Ильмень с целью выявления дефектов; По результатам осмотра разъединителей ТП по ВЛ 10 кВ №3 ПС Ильмень, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130024 2406252207165
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-192 Ф-1003 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2406252215734
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ В.Мамон, в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ В.Мамон по всей длине, на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ. |  |  |  |  | 32130006 2406252226142
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1039 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1039, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2406252227809
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 413 Коробово-1-Батайлово.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 413 Коробово-1-Батайлово с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070016 2406252253875
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 202 в пролете опо 27-33 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 202 в пролете опо 27-33 |  |  |  |  | 32110016 2406252258804
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Шепино в части их технического состояния.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ от ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Шепино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2406252308263
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-24 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2406252310642
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-24 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль и осмотр концевых кабельных муфт и разделок КЛ-0,4кВ от ТП-502 тр-но рем.завод абон.; По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ от ТП-502 тр-но рем.завод абон. и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ от ТП-502 тр-но рем.завод абон. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2406252359040
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ № 106 ПС Которосль - РП 6 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ № 106 ПС Которосль - РП 6 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ № 106 ПС Которосль - РП 6. |  |  |  |  | 34050019 2506250014129
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 635 - ТП 1628 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 635 - ТП 1628 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 635 - ТП 1628. |  |  |  |  | 34050019 2506250040130
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №13 РП 1 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 2506250048546
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши в пролете опор №34-40 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши в пролете опор №34-40 |  |  |  |  | 32110016 2506250053292
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №27 Семлово ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2506250218147
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 10 от ПС 35/10кВ Плотично, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ Горончарово от ПС 35/10кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 10 от ПС 35/10кВ Плотично, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ Горончарово от ПС 35/10кВ Зеленогорская, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Рождество, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2506250336675
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110кВ Даниловская-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Провести анализ причин отключений ВЛ 110кВ Даниловская-1, включить в план работ на 2027 год мероприятия по установке отпугивающих устройств на опорах ВЛ 110кВ Даниловская-1, находящейся в местах массового гнездования птиц.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 110кВ Даниловская-1. |  |  |  |  | 340500 2506250349127
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Водохранилище.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2506250450547
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ "Спутник-1" о приведении потребительского оборудования ТП-271 ВЛ 10кВ №4 ПС Воронежская, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2506250510795
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное в пролетах опор №16-26, 88-98 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное в пролетах опор №16-26, 88-98 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 2506250518864
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №22(4) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№30-40; КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№80-85.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: КЛ 10 кВ №22(4) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№30-40; КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№80-85. |  |  |  |  | 31070033 2506250521648
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Максимовка, ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Троица и КТП №224 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Б.Троица.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2506250525552
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Сошниково; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Сошниково. |  |  |  |  | 31070027 2506250530882
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Троицкая-1 по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Троицкая-1 наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2506250611167
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 19 ПС Гидрооборудование в пролетах опор №1-№183 со всеми отпайками на предмет выявления дефектов влияющих на нормальную работу ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 2506250622707
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод.; Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Химзавод.; По результатам проведения осмотра ВЛ 110 кВ Белгород - Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2506250655548
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении проверки загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ворошилово.; Произвести проверку загнивания древесины деревянных опор ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ворошилово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2506250715642
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №3-1 ПС 110кВ Архангельское в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №3-1 ПС 110кВ Архангельское на предмет выявления дефектов угрожающих без аварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. |  |  |  |  | 32130001 2506250815157
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 2506250816807
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования"КЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы - ТП-525 .; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " КЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы - ТП-525. |  |  |  |  | 31070024 2506250817884
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Саб-2-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Саб-2-3 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2506250820583
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф №13 от РП 10 кВ Шарапово в пролете опор №11-№21; ВЛ-10кВ ф №01 от РП 10 кВ Шарапово в пролете опор №20-№40; ВЛ-10кВ ф №07 от РП 10 кВ Шарапово в пролете опор №28-№36.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ ф №13 от РП 10 кВ Шарапово в пролете опор №11-№21; ВЛ-10кВ ф №01 от РП 10 кВ Шарапово в пролете опор №20-№40; ВЛ-10кВ ф №07 от РП 10 кВ Шарапово в пролете опор №28-№36. |  |  |  |  | 31070027 2506250834650
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Чернево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. |  |  |  |  | 31060004 2506250906042
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130023 2506250907152
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Водохранилище.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2506250915556
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 778-ТП 755 каб.А ПС 110 кВ Белгород.; Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 6 кВ ТП 778-ТП 755 каб.А ПС 110 кВ Белгород разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2506250917549
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК10-40 на ВЛ ВР-18 к КТП-18 Ф.1018 ПС Погарская |  |  |  |  | 92029509 2506250930940
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении диагностики состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ Покровское-4; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10 кВ Покровское-4 |  |  |  |  | 31070033 2506250930888
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№91(г) Ф.2 пер. Урицкого в месте возникновения пожара, на предмет наличия термических повреждений оборудования.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП№91(г) Ф.2 пер. Урицкого устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060005 2506250930047
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ВУ0,4кВ с предложением провести ремонт поврежденного оборудования, а тагже соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2506250953293
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-3 ЗТП-93 Ф-1019 ПС Жуковская угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090008 2506250959746
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Октябрьская. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Октябрьская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2506251006562
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2114 ПС "Любостань" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2114 ПС "Любостань" |  |  |  |  | 32110011 2506251029294
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Проанализировать количество повреждений участка Уч. 9 КЛ (ТП59-ТП151) 1012 Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. |  |  |  |  | 34080006 2506251053024
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140016 2506251108550
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1511--ТП-434 |  |  |  |  | 1000000125 2506251110289
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 296 (д.Баскаковка) силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 296 (д.Баскаковка) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 2506251136025
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-30 ПС 110 кВ Шебекино.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-30 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2506251140553
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-1-3 Прокшино. |  |  |  |  | 34080005 2506251140023
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ РП-41 ТП-881 |  |  |  |  | 1000000125 2506251205290
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта п/ст-35 РП-10-ф23 ВГЭС |  |  |  |  | 1000000125 2506251205291
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №78-№88.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №78-№88 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2506251214792
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролётах опор № 53 - № 58 ; ВЛ-10кВ ф №11 от ПС Медведиха 110/10 кВ в пролётах опор № 28 - № 39.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролётах опор № 53 - № 58 ; ВЛ-10кВ ф №11 от ПС Медведиха 110/10 кВ в пролётах опор № 28 - № 39 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070027 2506251217890
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 Молодой Туд в пролетах опор №62-72, КВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 Оленино в пролетах опор №72-82, ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово в пролетах опор №35-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 Молодой Туд в пролетах опор №62-72, КВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 Оленино в пролетах опор №72-82, ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово в пролетах опор №35-45. |  |  |  |  | 31070021 2506251217785
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП1-6 ВЛ-10-1 ПС Вязноватовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ТОиР.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП1-6 ВЛ-10-1 ПС Вязноватовка по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 32130016 2506251221850
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №179-189, 2 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Сулежский Борок в пролетах опор №108-128, 3 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №139-149.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №179-189, 2 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Сулежский Борок в пролетах опор №108-128, 3 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №139-149. |  |  |  |  | 31070001 2506251230876
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП 2-3 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги, выявленные дефекты и замечания включить в план ТОиР.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП 2-3 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта |  |  |  |  | 32130016 2506251239851
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования фГород-2 ПС Клинцовская к РП1.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ фГород-2 ПС Клинцовская к РП1. |  |  |  |  | 92029504 2506251240991
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-2 ПС Ливенка, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Ливенка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130021 2506251241148
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 от РП Пузево, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 от РП Пузево по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130005 2506251250153
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Нар-6-6 по всей длине; Устранение замечаний выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Нар-6-6 включить в планы работ Урицкого РЭС |  |  |  |  | 31100022 2506251251520
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Шепино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Шепино включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2506251258582
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Павловск-2, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Павловск-2 выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130021 2506251300149
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130013 2506251306159
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 32130020 2506251307171
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Совхоз Ильинский ПС Введенка на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры |  |  |  |  | 31120013 2506251308708
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотраВЛ-0.4кВф2КоттеджиТП Клуб 171 Ш.Дуброво, ВЛ-0.4кВф1ДерТПАндреевское2Дорохово, ВЛ-0.4кВф1ДерТПСтогово1128 Кладово, ВЛ-0.4кВф1Дер1ТПСкорынево 1136 Лаптиха, ВЛ 0,4кВ ф-1 Северная ЗТП №20 Северная.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0.4кВф2КоттеджиТП Клуб 171 Ш.Дуброво, ВЛ-0.4кВф1ДерТПАндреевское2Дорохово, ВЛ-0.4кВф1ДерТПСтогово1128 Кладово, ВЛ-0.4кВф1Дер1ТПСкорынево 1136 Лаптиха, ВЛ 0,4кВ ф-1 Северная ЗТП №20 Северная с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2506251310891
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 2506251312160
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Губино КВЛ №13 Старица, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Бойково-3 ВЛ №29 Старица, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №364 д. Медведево, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Братково-2 ВЛ №08 Максимово.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д.Губино КВЛ №13 Старица, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Бойково-3 ВЛ №29 Старица, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №364 д. Медведево, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Братково-2 ВЛ №08 Максимово. |  |  |  |  | 31070033 2506251313889
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 081; Проведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 081 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2506251316870
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 052 от Л 1015 ПС 110кВ Всходы силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 052 от Л 1015 ПС 110кВ Всходы дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 2506251319026
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по их обрезке и внести в планы ТО и ремонтов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Бутурлиновка-1, по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях. |  |  |  |  | 32130005 2506251321154
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 75-ТП 954 каб.А ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 75-ТП 954 каб.А ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2506251326554
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.Б ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 1138-ТП 1231 каб.Б ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2506251328555
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю Саратовскому филиалу ООО «Газпромэнерго» ПАО «Газпром» о приведении потребительской КВЛ-10кВ №14 ПС 110кВ Калач-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130011 2506251329150
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 464 ПС 110кВ Комплекс, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 464 ПС 110 кВ Комплекс, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2506251332172
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-417 ПС 35 кВ В.Октябрь, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-417 ПС 35 кВ В.Октябрь по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых , как и сами деревья угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130005 2506251338156
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3 Ильино Л-1008 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР с целью выявления дефектов на линии.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3 Ильино Л-1008 ПС 110/35/10к Темкино дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080026 2506251403027
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 7 ул. Горького, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП19 ф.1010 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2506251406955
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(3-150)-(3-170) ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №(3-150)-(3-170) ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2506251415753
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Апраксино устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-06 ПС Апраксино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 2506251423048
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №04 ПС-35 Н.Кузьминская,В Л-10кв №04 ПС-35 Попово, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Куженкино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №04 ПС-35 Н.Кузьминская,В Л-10кв №04 ПС-35 Попово, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Куженкино |  |  |  |  | 31070013 2506251424996
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 от ПС Запрудское по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 от ПС Запрудское разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130014 2506251425161
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Волковский ПС Левобережная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2506251430139
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 4 ул.Кирова, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП13 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2506251440956
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-17 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2506251440584
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130013 2506251454162
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№30-40; ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№70-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№30-40; ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№70-80. |  |  |  |  | 31070033 2506251454652
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ-129.07 от ПС Беседино в пролете опор № 9-58 - 9-62; По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ-129.07 от ПС Беседино в пролете опор № 9-58 - 9-62 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32110016 2506251529295
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Рождествено в пролётах опор № 20 - № 30 с целью; и ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролётах опор № 125 - № 138 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Рождествено в пролётах опор № 20 - № 30 с целью; и ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролётах опор № 125 - № 138 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2506251539656
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить участок ВЛ-0,4 кВ. Произвести измерение петля фаза-нуль. |  |  |  |  | 1000000125 2506251540292
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 20 ул. Советская 20, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП21 ф.1001 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2506251546957
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Николаев С.М. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 6-16 ПС Масловская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2506251555788
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 д. Глотово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 081 д. Глотово нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2506251555521
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Кул-5-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 Кул-5-3 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2506251600585
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Б-3-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Б-3-1 нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2506251603448
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо собственнику д. № 30 ул. Первомайская д. Попадейкино о необходимости удаления растительности, находящейся на его территории, угрожающей падением веток на провода.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП№70 Ф.1 д. Попадейкино устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП№70 Ф.1 д. Попадейкино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060005 2506251607049
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Ватолино за ЛР-95 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Ватолино |  |  |  |  | 34050016 2506251610135
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №07 ПС Тяговая в пролетах опор №21 - №22 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №07 ПС Тяговая в пролетах опор №21 - №22 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2506251620892
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7 к-с Родина ПС 110/10кВ Уткино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ-10 кВ №7 к-с Родина ПС 110/10кВ Уткино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2506251625148
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Докучаево в пролетах опор №80-90 с целью выявления дефектов крепления изоляторов.; По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Докучаево в пролетах опор №80-90, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130030 2506251628169
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП ф.1008 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 2506251629742
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Крещенский Ф1КТП№056 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2506251636522
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №5 ТП 938 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №5 ТП 938 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей |  |  |  |  | 34050019 2506251637157
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 2506251638163
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в "Водоканал" с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ТП 926 - ТП 930 к.1 |  |  |  |  | 1000000126 2506251644204
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 056 (д.Устье).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 056 (д.Устье) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 2506251647687
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 65 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 65 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2506251651558
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ на 2026 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №01 ПС Топалки в пролетах опор №150-№160.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Топалки в пролетах опор №150-№160 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2506251655871
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10-28 ПС Новоусманская по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра КВЛ 10-28 ПС Новоусманская разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130017 2506251657801
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 021 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №5 ТП 021. |  |  |  |  | 34050017 2506251658140
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ 6 кВ Ф.618 ПС Шарья (Р) устранить выявленные замечания.; Провести осмотр опоры №34/2 ВЛ 6 кВ Ф.618 ПС Шарья (Р) с целью обнаружения дефектов изоляции. |  |  |  |  | 31060027 2506251659050
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 188 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 188 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2506251700559
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 811 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 811 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2506251701564
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №6 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 53 ВЛ 1002 ПС Демидов |  |  |  |  | 34080010 2506251701028
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Лучки Ф1КТП№78 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Лучки Ф1КТП№78 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2506251705523
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 062 предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода ВЛ |  |  |  |  | 31120014 2506251710709
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-261 Ф-101 ПС Шеломы в пролёте опор №14/5-14/6 |  |  |  |  | 34090018 2506251710736
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ №93 ТП5(Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ №93 ТП5(Резинотехника) дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2506251711163
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 313 Тросное на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 313 Тросное на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2506251711455
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 КТП №250 с. Алешня-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП №250 с. Алешня-1 и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2506251711451
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить валку деревьев угрожающих падением на провода в пролетах опор №18 - №21 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 34 ВЛ 1015 ПС Демидов |  |  |  |  | 34080010 2506251712029
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 149 Красниково по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 149 Красниково нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2506251725526
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Калязинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП Калязинская |  |  |  |  | 34050012 2506251730141
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Кулаково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Кулаково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2506251730142
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Петров Н.С. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-5 ПАРУСНОЕ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2506251739796
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 624 р.1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 624 р.1 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2506251822136
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110010 2506251830825
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №258 д.Пруды Ф-02 ПС № 7, ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП-№111(Парнево).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №258 д.Пруды Ф-02 ПС № 7, ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП-№111(Парнево) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070028 2506251834838
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-422 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-422 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2506251836051
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у. |  |  |  |  | 31100018 2506251841532
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 177 Д.Вода пос. на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 177 Д.Вода пос. на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2506251902456
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2506251905710
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 160, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 160. |  |  |  |  | 32110026 2506251908296
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130019 2506251921155
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, запитанных от ВЛ-10-1 ПС Саприно на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-1 ПС Саприно, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130025 2506251932151
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Всесвятка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Всесвятка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140018 2506251941563
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2506251943045
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра участка ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4110 26/250 составить план мероприятий и график их выполнения; Провести внеплановый осмотр участка ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4110 26/250 в пролетах опор 12-18 |  |  |  |  | 32110021 2506252000816
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №2 ТП№190 с. Золотарево с/совет по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№190 с. Золотарево с/совет и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2506252008452
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 506 РП 10 кВ Сажное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2506252010560
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ТП67 Ф601 ПС Юбилейная |  |  |  |  | 92029510 2506252021943
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 390 Высокое пилорама разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 390 Высокое пилорама. |  |  |  |  | 31100014 2506252030457
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 071 Кр.Октябрь на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 071 Кр.Октябрь на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длинне. |  |  |  |  | 31100014 2506252032458
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-23 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-23 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2506252039270
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-5 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2506252044588
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 6 Павлово ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2506252044151
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 201, составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый инженерий осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 201 |  |  |  |  | 32110022 2506252053297
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП 349, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 349. |  |  |  |  | 32110026 2506252101826
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 406, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 406.Срок выполнения: 19.07.2025 г. Ответственное лицо: |  |  |  |  | 32110026 2506252113839
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2506252127036
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 (Урежи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 (Урежи), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050009 2506252129143
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Лысенко А.П. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6-16 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2506252132794
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Шагова от ТП-218, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Шагова от ТП-218 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2506252137052
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр нВЛ 0,4кВ № 1 ТП 133 с. Грунин Воргол а предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры |  |  |  |  | 31120014 2506252138711
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ОАО "Оборонэнерго" о приведении потребительской КЛ 6 кВ №5 ПС 110 кВ Восточная и отходящего от неё оборудования в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130004 2506252138158
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1163 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1163 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2506252143165
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Преображенская 44 ТП 181 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Преображенская 44 ТП 181 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2506252220566
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-3-10 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Шеп-3-10 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2506252230590
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 415 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 415 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Кр.Лиман разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 2506252250164
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП ф.1003 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на ТП . |  |  |  |  | 34090022 2506252308743
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-8-7 по всей длине.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-8-7 по всей длине. |  |  |  |  | 31100011 2506252315440
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Подольхи. |  |  |  |  | 32140012 2506252335565
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №96 с. Красное МТФ по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №96 с. Красное МТФ и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2506252347453
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-28-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-28-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2506252352593
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-25 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 013 Трофимово мастерские с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 013 Трофимово мастерские , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2506252356149
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №016 ф.Холм с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №016 ф.Холм устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2606250005046
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2606250035567
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ильгощи.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ильгощи. |  |  |  |  | 31070027 2606250035664
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №34 - №35 за границей охранной зоны ВЛ-1001 ПС Рокот (при необходимости). |  |  |  |  | 34080009 2606250220030
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 110кВ Котовская-Спасская на участке опор №137-139.; Выполнить замену дефектной изоляции на ВЛ 110кВ Котовская-Спасская на опоре №138; Выполнить измерение сопротивления ЗУ на ВЛ 110кВ Котовская-Спасская на опоре №138; При выявлении дефектов ВЛ 110кВ Котовская-Спасская обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 311500 2606250335562
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Дьяконово с целью выявления угрожающих падением деревьев на ВЛ.; По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Дьяконово обнаруженные дефекты устранить. |  |  |  |  | 31060019 2606250337054
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Рассмотреть необходимость установки дополнительных ПЗУ на ВЛ 110 кВ Новобрянская-Хмелевская.; Установить ПЗУ на фазы "А", "В" и "С" на опоре № 84 ВЛ 110 кВ Новобрянская-Хмелевская. |  |  |  |  | 340900 2606250401735
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта Ф.22 ПС-Электроприбор--ТП-293 |  |  |  |  | 1000000125 2606250410293
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №03 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №14 ПС-35 Н.Кузьминская , ВЛ-10кв № 10 ПС-110 Удомля; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №03 ПС-110 Удомля, ВЛ-10кв №14 ПС-35 Н.Кузьминская , ВЛ-10кв № 10 ПС-110 Удомля |  |  |  |  | 31070013 2606250421997
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи, проходящих по лесной местности, с целью выявления, угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролёте опор №2-3- №2-4 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Микуличи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080020 2606250442031
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-5071 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2606250445737
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№170-175.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№170-175. |  |  |  |  | 31070033 2606250600844
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 2606250610178
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино в пролетах опор №30 - №40; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино в пролетах опор №30 - №40 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2606250620661
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2606250624596
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Б.Троица.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 321400 2606250637568
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС Сселки на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры |  |  |  |  | 31120019 2606250700712
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ Кочерово от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №154-№164.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Кочерово от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №154-№164 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2606250726663
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца поврежденного оборудования электросети с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2606250729831
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Подольхи. |  |  |  |  | 32140012 2606250736569
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2606250758459
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2606250759037
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №20 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2606250810598
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Стрелецкая и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2606250818600
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Принцевка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Принцевка, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140006 2606250823570
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-280 Л3 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролете опор №12-13 угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090027 2606250830739
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 412.16 от ПС ПТФ в пролетах опор №153-200 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 412.16 от ПС ПТФ в пролетах опор №153-200 |  |  |  |  | 32110016 2606250846857
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2.7 ТП2204 Ф625 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2606250903965
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 0,4 кВ от РП-3 на административно-быт.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 0,4 кВ от РП-3 на административно-быт. |  |  |  |  | 31070033 2606250903657
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК 6/50 в ТП2277 ф-Б; Произвести внеочередной осмотр ТП2277 |  |  |  |  | 92029501 2606250906958
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.2.6 от ПС 110/10кВ "Жирово" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр от опоры №82 до опоры № 94 ВЛ-10кВ №3.2.6 от ПС 110/10 кВ "Жирово" , с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110027 2606250908840
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи. |  |  |  |  | 32140012 2606250908571
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 864 ПС Успенка в пролете опор №14-19 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 864 ПС Успенка в пролете опор №14-19 |  |  |  |  | 32110004 2606250911847
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная в пролете опор №51-59 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная в пролете опор №51-59 |  |  |  |  | 32110016 2606250917834
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Елань по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н. Елань разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2606250923240
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 335.5 ПС 35/10 кВ Демякино, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 335.5 ПС 35/10 кВ Демякино с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2606250926846
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 8 ул. Мичурина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП29 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2606250928959
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ №2 КТП-Пыжовка ВЛ1011 Вязьма-1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ №2 КТП-Пыжовка ВЛ1011 Вязьма-1 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2606250930035
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС Варваринка нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2606250930324
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ РП 6 кВ яч.3 - ЗТП 068 яч.4; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 2606250932572
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 24 ПС Атомград (81425) в пролете опор №16-2-5; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 24 ПС Атомград (81425) в пролете опор №16-2-5 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32110004 2606250935848
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01 Ф644 к ТП0281.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф644 РП01 к ТП0281 |  |  |  |  | 92029501 2606250940960
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 607 РП 10 кВ Репное.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2606250941561
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 176.118 ПС 110кВ Клюква в пролете опор №1-15/ 1-24 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 176.118 ПС 110кВ Клюква в пролете опор №1-15/ 1-24 |  |  |  |  | 32110016 2606250945298
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Лозовое по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Лозовое, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130006 2606250949198
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4815 ПС 35кВ Долженково в пролетах опор №5-1-5-5 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4815 ПС 35кВ Долженково в пролетах опор №5-1-5-5 |  |  |  |  | 32110007 2606250957299
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 478.11 от ПС Б.Жирово в пролетах опор №15-21/ 15-58 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 478.11 от ПС Б. Жирово в пролетах опор №15-21/ 15-58 |  |  |  |  | 32110016 2606251001854
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Корсаково по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 ПС Корсаково нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2606251009546
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 104 (8516-1/63) в пролете опор №2-7 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 104 (8516-1/63) в пролете опор №2-7 |  |  |  |  | 32110004 2606251010828
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №18 ТП 052 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №18 ТП 052. |  |  |  |  | 34050017 2606251010159
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 469 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 469 |  |  |  |  | 32110016 2606251021852
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 801 ПС 35 кВ Таврово.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2606251032577
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю СНТ ,,Донское-4,, о приведении потребительского оборудования ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 2606251033214
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ООО «Донской карьер») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 2606251033216
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09; Произвести восстановление КЛ 6кВ ф607 РП09 к ТП1237 |  |  |  |  | 92029501 2606251040961
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130013 2606251053199
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Раздать памятки с/х производителям, сельским администрациям, о недопустимости нарушения охранных зон ЭУ. |  |  |  |  | 32110023 2606251053841
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №213-№218 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №213-№218 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2606251053301
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ № 12 ТП 634 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4 кВ № 12 ТП 634 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2606251101152
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ТП 469 (427.16-3/100) "Зелёная роща разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ТП 469 (427.16-3/100) "Зелёная роща |  |  |  |  | 32110016 2606251102858
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опор №№ 42-52 ВЛ 110 кВ Бобров – Бутурлиновка-2 №2 с отпайками на предмет выявления дефектов провода.; Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах №№ 42-52 ВЛ 110 кВ Бобров – Бутурлиновка-2 №2 с отпайками.; При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра на опорах №№ 42-52 ВЛ 110 кВ Бобров – Бутурлиновка-2 №2 с отпайками наметить мероприятия по их устранению.; При выявлении дефектов по результатам измерений контура заземления на опорах №№ 42-52 ВЛ 110 кВ Бобров – Бутурлиновка-2 №2 с отпайками наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 321300 2606251113225
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Ульяновка наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130027 2606251116229
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Дубровка, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Дубровка, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2606251121683
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Подольхи. |  |  |  |  | 32140012 2606251125579
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-6/Ник-7-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-6/Ник-7-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2606251126485
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП1070; Произвести восстановление КЛ ф1007 ПС Полпинская к ТП1070 |  |  |  |  | 92029501 2606251130962
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35 Ендовище по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2606251136173
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КВЛ-6кВ №7 ПС 35кВ ГЭС на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ №7 ПС 35кВ ГЭС выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130020 2606251140231
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 799 ПС 35 кВ Орлов Лог, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 799 ПС 35 кВ Орлов Лог, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2606251140862
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 9901 ТП99 1037 ПС Вязьма 1 силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ 9901 ТП99 1037 ПС Вязьма 1 силами ИТР дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080006 2606251145036
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-19 ПС Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-6-19 ПС Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2606251145177
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4-1 ТП-9-13 Болдыревка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-9-13 Болдыревка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130020 2606251146233
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2606251149573
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Докучаево по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Докучаево разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2606251151235
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП462 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 462 |  |  |  |  | 32110007 2606251151832
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца поврежденного оборудования электросети с предложением провести ремонт и соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2606251153843
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 2606251200574
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-5 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2606251200180
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 328 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 328 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2606251201893
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-15-5 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-15-5 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 2606251210181
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 101 ПС 35 кВ Драгунка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2606251210581
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-120 ПС 35 кВ Старая Криуша, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-120 ПС 35 кВ Старая Криуша по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра |  |  |  |  | 32130023 2606251224179
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Мышкин в пролетах опор №62-№63.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050008 2606251226160
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-416 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-416 ПС 110 кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2606251232183
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130006 2606251232200
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 199 д. Батуриха, ВЛ-0.4кВф6ЖоховоТПКот-ая 1128 Кладово, ВЛ-0.4кВф1ДерТП Лютницы1Дорохово.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 199 д. Батуриха, ВЛ-0.4кВф6ЖоховоТПКот-ая 1128 Кладово, ВЛ-0.4кВф1ДерТП Лютницы1Дорохово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2606251233678
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 814 РП 10 кВ Ближняя Игуменка.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2606251235576
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 № 2 ПС Чертовицы с целью выявления деревьев, угрожающих падением на линию под действием атмосферных явлений.; при выявлении по результатам внеочередного осмотра КВЛ 10 № 2 ПС Чертовицы деревьев, угрожающих падением на линию, разработать и внести в план ТО и Р Рамонского РЭС мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130026 2606251243217
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 33 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 33 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2606251244586
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 99 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 99 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2606251249587
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 207 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2606251258575
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Казинка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2606251259584
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 603 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2606251300583
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-21-11 ПС Каменка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-21-11 ПС Каменка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 2606251300218
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить верховой осмотр опор №№ 42-52 ВЛ 110кВ Калач-1-Манино на предмет выявления дефектов провода.; Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре №47 ВЛ 110кВ Калач-1-Манино .; Выполнить замер сопротивления контура заземления на опорах №№ 42-52 ВЛ 110кВ Калач-1-Манино.; Выполнить усиление подвесных гирлянд изоляторов фаз А, В, С на опоре №47 ВЛ 110кВ Калач-1-Манино .; При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра на опорах №№ 42-52 ВЛ 110кВ Калач-1-Манино наметить мероприятия по их устранению.; При выявлении дефектов по результатам измерений контура заземления на опорах №№ 42-52 ВЛ 110кВ Калач-1-Манино наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 321300 2606251306226
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Рамонь-1 с целью выявления близко расположенных деревьев, падение веток с которых может привести к нарушению работы ВЛ.; При выявлении по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 11 ПС Рамонь-1 угрожающих падением на линию деревьев включить их устранение в план работ по ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2606251309814
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2606251313547
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Глинное. |  |  |  |  | 32140009 2606251319585
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ВООИ "Синтез о приведении потребительского оборудованияВЛ-10 кВ № 5 ПС 110/35/10 Воля № 31 в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2606251328797
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Гридино и обследования опоры № 10 устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Гридино для выявления дефектов после прохождения грозовых перенапряжений.; Провести обследование опоры № 10 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Гридино уч. отпайка на ТП-344 на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. |  |  |  |  | 31060004 2606251328053
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо Арендодателю (Комитет по управлению имуществом г.Кашин) о необходимости проведения работ по капитальному ремонту аб. ЗТП №43 Строителей ВЛ10кВ №19 Простор (устранению течи кровли) согласно условий Договора аренды электросетевого имущества. |  |  |  |  | 31070016 2606251335686
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-104 Л1 Ф-101 ПС Климово по всей длине с выявлением огневого воздействия. |  |  |  |  | 34090012 2606251342738
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка .; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Михайловский ПС Красная Горка . |  |  |  |  | 34050015 2606251342158
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130003 2606251342182
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-25 ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-25 ПС Л. Россошь выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130014 2606251346201
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №20 - №21 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Васьково расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 11035/10кВ Васьково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 2606251350032
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1103 в пролете опо 25-28 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1103 в пролете опо 25-28 |  |  |  |  | 32110016 2606251400844
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Теребрено.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Красная Яруга. |  |  |  |  | 32140021 2606251400582
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-513 ПС В.Мамон на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-513 ПС В.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР |  |  |  |  | 32130006 2606251401202
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 050 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 050 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2606251403511
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2606251406588
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ ф.5 ТП-2102 ф.613 РП-33 в пролете опор № 12А11С4 - 12А11С5; Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф.5 ТП-2102 ф.613 РП-33 |  |  |  |  | 92029501 2606251408969
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №16 ТП486 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Буткину Е.С. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №16 ТП486 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050019 2606251413156
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПКТ-6/80 фаз А,Б, ТП-0095 ф.611 РП-01; Произвести внеочередной осмотр в ТП0095 |  |  |  |  | 92029501 2606251415963
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-134 Л2 Ф-102 ПС ВЛАЗОВИЧИ с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090025 2606251417740
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1006 ПС Норинская с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 34090020 2606251421744
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1001 ПС Катынь-2, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №82 - №83 за границей охранной зоны ВЛ 1001 ПС Катынь-2 (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1001 ПС Катынь-2, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 2606251426037
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-201 ПС 35 кВ Лосево, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-201 ПС 35 кВ Лосево, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2606251428184
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ в пролетах опор №4-23 - 4-47; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 2606251429302
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 6 ПС 35 кВ Бессоновка. |  |  |  |  | 32140003 2606251431578
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП № 52, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д.Станишено-1 №05 Заднее Поле.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 52, ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д.Станишено-1 №05 Заднее Поле. |  |  |  |  | 31070033 2606251434669
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна 2 по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Анна 2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов |  |  |  |  | 32130001 2606251445175
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей со роком в эксплуатации 25 лет и более КЛ-6кВ РП-19 яч.9 ТП-244 яч.1 .; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу. |  |  |  |  | 31120007 2606251448716
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Малиновка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140013 2606251451580
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 2 ЗРУ 6 кВ ОУМГ на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 2 ЗРУ 6 кВ ОУМГ выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130020 2606251456230
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС Красная Поляна и обследования опор, устранить выявленные замечания (при их наличии). При необходимости произвести замену.; Провести внеплановый осмотр с помощью бинокля изоляцию опоры №4-10 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Красная Поляна и ближайших к ней опор, с целью выявления дефектов после грозового разряда. |  |  |  |  | 31060006 2606251504056
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 331 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок.; По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 331. |  |  |  |  | 31150010 2606251506561
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ 3.8.3 в пролётах опор 155-159 |  |  |  |  | 32110027 2606251506827
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-4 ПС 35 кВ Староникольское на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-4 ПС 35 кВ Староникольское выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130032 2606251508203
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алейниково.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алейниково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140007 2606251508590
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 КТП-1-4 ПС 110 кВ В. Хава на предмет целостности вязок и проводов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 КТП-4-1 ПС 35 кВ Углянец разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 2606251510174
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №125 ПС Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10кВ №125 ПС Углич, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 2606251516161
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-4 ПС 110кВ Нижнедевицк на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 110кВ Нижнедевицк выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 2606251525829
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-8 ПС 2ое Сторожевое, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-8 ПС 2ое Сторожевое по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 32130015 2606251530772
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35/10 Родина по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35/10 Родина разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130016 2606251534895
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№85-95.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№85-95. |  |  |  |  | 31070033 2606251536671
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №2-№(2-15) ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №2-№(2-15) ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2606251536913
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре: 1 ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор № 35-45, 2 ВЛ 10кВ №09 ПС ПС 35кВ Трестна в пролетах опор № 208-218.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор № 35-45, 2 ВЛ 10кВ №09 ПС ПС 35кВ Трестна в пролетах опор № 208-218. |  |  |  |  | 31070001 2606251537662
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130028 2606251539185
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцовов пролетах опор №170-180, КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Оленино пролетах опор №117-127.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №31 ПС 35кВ Половцово в пролетах опор №80-90, КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Оленино пролетах опор №117-127 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2606251540021
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130028 2606251541186
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 2-07 ПС 35 кВ Городище. |  |  |  |  | 32140002 2606251545608
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №35-45 ВЛ 10кВ № 18 ПС 35кВ Лесное дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 18 ПС 35кВ Лесное в пролетах опор №35-45, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 2606251549896
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №913 ПС 110 кВ В.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №913 ПС 110 кВ В.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2606251552760
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 418.01от ПС Разиньков в пролете опор №40-45 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ 418.01от ПС Разиньково в пролете опор №40-45 |  |  |  |  | 32110016 2606251555855
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК 6/40 к тр-ру фазы "Б" ТП2018 ф613 РП27; Произвести внеочередной осмотр ТП2018 |  |  |  |  | 92029501 2606251555964
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 №1 ПС 10 кВ Ульяновка в пролетах оп.№221-222 на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 №1 ПС 110 кВ Ульяновка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130027 2606251556234
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-08 ПС 35 кВ Шаталовка. |  |  |  |  | 32140002 2606251556607
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 152 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 152 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2606251556591
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 6 ПС 35 кВ Беловское.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2606251557592
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. |  |  |  |  | 32140005 2606251600589
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 РП Борки в пролётах опор № 15 - № 25 с целью; и ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно в пролётах опор № 60 - № 69 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 РП Борки в пролётах опор № 15 - № 25 с целью; и ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно в пролётах опор № 60 - № 69 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2606251600676
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-7 ПС 35 кВ Семидесятное выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130032 2606251600204
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Вышне-Ольшаное по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Вышне-Ольшаное и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 2606251611513
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КВЛ-6 яч.30 ПС-1 на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра КВЛ-6 яч.30 ПС-1 выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130020 2606251615232
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-9-10 ПС Тхоревка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-9-10 ПС Тхоревка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 2606251617219
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Бл.Ляпино по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Бл.Ляпино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2606251619847
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ № 2 ПС 35 кВ Нечаевка. |  |  |  |  | 32140003 2606251620593
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 13 ПС 35 Латное на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 13 ПС 35 Латное , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2606251621256
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 КТП 132 п. Нижние Вяжи по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 132 п. Нижние Вяжи и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2606251624548
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Бехово проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Бехово, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №52 - №53 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Бехово. |  |  |  |  | 34080005 2606251626033
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-10 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Щучье по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 3-10 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Щучье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 2606251626220
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 184 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 184 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2606251628594
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ 10кВ №13 ПС Рышково в пролетах опор № 2-75 - 2-80 назначить сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Рышково в пролете опор № 2-75 - 2-80 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 2606251630867
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 213 ПС 110 кВ Строитель.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2606251631595
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№3 ТП 2-3 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП 2-3 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 2606251638864
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Белгород-2.; Выполнить восстановление оборудования поврежденных ячеек 6 кВ №1, №2, №44, №45 на ПС 110 кВ Белгород-2.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Белгород-2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2606251645596
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 315 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 315 ПС 35 кВ Ст.Ведуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2606251647909
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 409 ПС 35 кВ Драгунка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2606251658597
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-2-5 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2606251702527
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ВУ0,4кВ с предложением провести ремонт поврежденного оборудования, а тагже соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2606251704850
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Двуречки в пролетах №1-№174 опор на предмет выявления деревьев угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 2606251709713
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП 811 КВЛ-10№01 ПС Чертовицы с целью проверки состояния спусков к вводным автоматам потребителей.; При выявлении дефектов в результате внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП 811 КВЛ-10№01 ПС Чертовицы инициировать их устранение потребителем. |  |  |  |  | 32130026 2606251709221
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 ЗТП57 Ф609 ПС Юбилейная.; Произвести восстановление ВЛ 0,4кВ ф1 ТП57 Ф609 ПС Юбилейная ул. Энергетиков 10 |  |  |  |  | 92029510 2606251715951
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ВУ0,4кВ с предложением провести ремонт поврежденного оборудования, а тагже соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 2606251715833
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю НСТ "Комплектатор" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №1-12 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ивановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130032 2606251715205
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4914 ПС 35кВ Шипы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4914 ПС 35кВ Шипы |  |  |  |  | 32110007 2606251720300
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6кВ №4 ПС 35/6 кВ "Чебаково" в пролете опор №34 - №35; Провести внеплановый инструктаж мастеру Цветкову С.Л. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050016 2606251724154
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Альш-21-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2_Альш-21-5 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2606251724264
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4№1 ТП-1-11 ВЛ-10-1 ПС35/10Турово-2, выявленные дефекты и замечания включить в план ТОиР.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4№1 ТП-1-11 ВЛ-10-1 ПС35/10Турово-2 по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта |  |  |  |  | 32130016 2606251725819
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1002 ПС Каспля , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №96 - №97 за границей охранной зоны ВЛ 1002 ПС Каспля (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1002 ПС Каспля , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 2606251727038
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №23-53 - №23-63 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нерль в пролетах опор №23-53 - №23-63 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 2606251728677
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ЗАО Агросвет о приведении потребительского оборудования ТП-006 ВЛ 10кВ №8 ПС Новоусманская, в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2606251729782
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-7-20 ПС Восточная по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-7-20 ПС Восточная , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2606251732790
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 27 ПС 110 кВ Оросительная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 27 ПС 110 кВ Оросительная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2606251732598
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Жиляевская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2606251733272
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №192 ПС Плоски; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №192 ПС Плоски |  |  |  |  | 34050017 2606251734164
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного смотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Петропавловка, в случае выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода как самих деревьев, так и их ветвей, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Петропавловка по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых или сами деревья угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32130023 2606251735187
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ В.Мамон в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования, в ближайшее время.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ В.Мамон по всей длине на предмет выявления деревьев, растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130006 2606251738206
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф3КТП№33 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф3КТП№33 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2606251747524
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка. |  |  |  |  | 32140007 2606251749599
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководству ООО "Радиаторный завод", с предложением обеспечить эксплуатацию обслуживаемой ПС 35кВ Радиаторный завод в соответствии с требованием НТД. |  |  |  |  | 310700 2606251749895
46, Курская область | ПАО «Россети Центр» АО «КЭС» |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Подготовить график внепланового верхового осмотра ВЛ-6кВ ф 667 ТЭЦ-1 инженерно-техническим персоналом РЭС СО с исполнением до 01.08.2025 года.; Провести внеплановый верховой осмотр ВЛ-6кВ ф 667 ТЭЦ-1 инженерно-техническим персоналом РЭС СО с составлением Актов осмотра каждого участка. |  |  |  |  | 1000000140 2606251750058
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №210-230 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Западная Двина дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №210-230 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2606251754754
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП149 "Красниково, зерноток" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП149"Красниково, зерноток" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2606251756528
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2606251759039
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Дон , с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Дон выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-7 ПС 35 кВ Дон от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №6-7. |  |  |  |  | 32130032 2606251800207
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Яблочное по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов.; Выполнить перетяжку провода фазы «А» в пролёте опор №34-35 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Яблочное.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-4 ПС 35 кВ Яблочное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 2606251802208
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП014 "Пискулинка" по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП014"Пискулинка" и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2606251806529
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-507 ПС 35 кВ Мужичье, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, а так же на территории частных домовладений, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-507 ПС 35 кВ Мужичье по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, а так же на территории частных домовладений, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130008 2606251808189
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-17 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2606251808464
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1069, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1069 |  |  |  |  | 31120018 2606251820717
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС Княжья Байгора в пролетах опор №1-№134 на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ЛЭП. |  |  |  |  | 31120002 2606251820714
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №346 ф.Карла Маркса с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №346 ф.Карла Маркса устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 2606251826055
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-27 ПС Давыдовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-4-27 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 32130015 2606251836209
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-154 Ф-1050 ПС Погар с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090019 2606251845741
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 149 Красниково по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 149 Красниково и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2606251845530
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить расчистку трассы ВЛ-0,4-3 ТП-3-7 Болдыревка в пролете опор №14-1-14-2.; По результатам проведения ВЛ-0,4-3 ТП-3-7 Болдыревка, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих безаварийной работе ВЛ, наметить мероприятия по их вырубке с включением в план работ.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-3-7 Болдыревка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих безаварийной работе ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 2606251847236
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 827 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 827 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2606251850600
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2606251853643
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1662 с. Богородицкое, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1662 с.Богородицкое |  |  |  |  | 31120018 2606251903718
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-311 ПС 110 кВ Павловск-2, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-311 ПС 110 кВ Павловск-2, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2606251904188
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "ММК "ИнтерАгро" о приведении потребительского оборудования КТП-203 по ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка, находящегося на балансе и обслуживании ООО "ММК "ИнтерАгро" в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130013 2606251916210
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 127 ПС 35 кВ Колосково.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 127 ПС 35 кВ Колосково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2606251925601
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Шукавка разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 2606251930197
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Ст. Обудово-1.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ Ст. Обудово-1 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070009 2606251932987
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | "По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-14-8 ПС Радуга, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г.; ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-14-8 ПС Радуга" Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-14-8 ПС Радуга" по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода. |  |  |  |  | 32130017 2606251933798
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 2606251937222
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Тамбовская №6 с целью выявления дефектов, особое внимание уделяя состоянию провода и вязок.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 15 ПС Тамбовская №6 устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150001 2606251940640
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Александровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2606251940190
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Нар-6-21 по всей длине; Устранение замечаний выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Нар-6-216 включить в планы работ Урицкого РЭС |  |  |  |  | 31100022 2606251944565
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-205 ПС 35 кВ Ливенка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-205 ПС 35 кВ Ливенка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2606251948191
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 002 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 002 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2606251956834
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 949 ВЛ-10-3 ПС Верейка с целью выявления близко расположенных деревьев за пределами охранной зоны линии, падение веток с которых может привести к отключению линии.; При выявлении близкорасположенных угрожающих деревьев вблизи охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 949 ВЛ-10-3 ПС Верейка включить их устранение в план ТО и Р Рамонского РЭС. |  |  |  |  | 32130026 2606251958223
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130033 2606252000237
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 1-10 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2606252000238
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2606252001192
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-7-1 ПС Ср. Икорец, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-7-1 ПС Ср. Икорец по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта. |  |  |  |  | 32130015 2606252002211
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 504 ПС 35 кВ Ливенка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 504 ПС 35 кВ Ливенка. |  |  |  |  | 32140011 2606252003602
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130013 2606252003212
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-17 ПС Покровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-17 ПС Покровская по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. |  |  |  |  | 31100018 2606252005533
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. |  |  |  |  | 31100018 2606252005545
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-11 по всей длине.; Произвести расчистку трассы ВЛ в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Б-1-11. |  |  |  |  | 31100001 2606252012512
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1013 ПС В.Мамон на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1013 ПС В.Мамон выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130006 2606252012213
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену проходных изоляторов ШР в ячейке ф.28 ПС 219 и замер нагрузок. |  |  |  |  | 1000000126 2606252013205
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130014 2606252014215
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 163 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 163 ПС 330 кВ Валуйки, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2606252020603
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 5 КТП 207 ПС 110 кВ Стрелецкое.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2606252025605
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130032 2606252035813
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотрВЛ-0,4кВ №4 ТП 2-14 ПАРУСНОЕ по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2-14 ПАРУСНОЕ, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130017 2606252040805
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1083 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1083 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2606252041166
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 1000000125 2606252049294
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 207 ПС 35 кВ Шишино.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2606252051606
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 521 в пролете опо 1-5 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 521 в пролете опо 1-5 |  |  |  |  | 32110016 2606252054845
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП фабрика игр; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП фабрика игр |  |  |  |  | 31070025 2606252055673
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замер нагрузок в ячейке ф.28 ПС 219 |  |  |  |  | 1000000126 2606252100206
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 218, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 218. |  |  |  |  | 32110026 2606252101829
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Колосково.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 201 ПС 35 кВ Колосково, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2606252102611
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №3 КТП 281 д. Одинок по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 281 д. Одинок и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2606252107549
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 577.03 в пролете опор № 60-65 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 577.03 в пролете опор № 60-65 |  |  |  |  | 32110004 2606252111849
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Эртиль-город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130033 2606252114778
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ ГКТП-8 Сторож.,Лерм., Ф.2. |  |  |  |  | 31120003 2606252115719
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №16 Архангельская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотрВЛ-10кВ №16 Архангельская по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 2606252119566
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 207 ПС 35 кВ Дмитриевка. |  |  |  |  | 32140013 2606252128604
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-63-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-63-1 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2606252128603
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №512 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №512, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 2606252129563
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 513 РП-10 Сажное.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2606252130610
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 ТП № 1009, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП №1009 |  |  |  |  | 31120018 2606252130720
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 ТП№61 д. Кочетовка-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№61 д. Кочетовка-2 и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2606252131550
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-306 ПС 35 кВ А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-306 ПС 35 кВ А.Донская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2606252134193
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2606252135195
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 2606252138715
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1124 в пролете опо 4-9 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1124 в пролете опо 4-9 |  |  |  |  | 32110016 2606252141853
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2606252141194
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Каменка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС Каменка , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130012 2606252146815
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ от КТП-9-1 Пурыгино ф-1 в пролете опор №3 - №4. |  |  |  |  | 34080019 2606252148034
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Филино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Филино , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2606252150167
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО «Ритейл Сервис» с информацией о необходимости приведении потребительского оборудования ТП-503 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 2606252157224
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра участка ВЛ 10кВ №03 (462) ПС 35кВ Родина составить план мероприятий и график их устранения; Провести внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №03 (462) ПС 35кВ Родина (оп. (7-1)-(7-19)) |  |  |  |  | 32110021 2606252200303
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ 10кВ №03 ПС Линец в пролетах опор № 3-17 - 3-22 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Линец в пролете опор № 3-17 - 3-22 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 2606252204859
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вол-2-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП Вол-2-1 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2606252211604
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ Ф-2 КТП-108 Ф-1004 ПС Хвощевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2606252215745
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №3 КТП №153 д. Ржаное по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП №153 д. Ржаное и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2606252238269
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролётах опор № 68 - № 79; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролётах опор № 68 - № 79 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070024 2606252243684
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2606252249759
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход – осмотр, обратив внимание на стрелу провеса проводов ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ВЛ №16 ПС Тимирязевская. |  |  |  |  | 31150001 2606252252644
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-26 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 111 ПС Льгов в пролете опор № 78-83 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 111 ПС Льгов в пролете опор № 78-83 |  |  |  |  | 32110003 2606252327866
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-3-19 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-3-19 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2606252330605
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 2606252330514
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 320 в пролете опо 3-9 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 320 в пролете опо 3-9 |  |  |  |  | 32110016 2606252350851
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-3 д. Спицино по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-3 д. Спицино нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2706250001256
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Докучаево наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2706250013765
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 Кул-3-5 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2706250045606
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10кВ Шахово нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2706250057465
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №3 ПС Лом за РМИ-3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 2706250115155
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 291, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 291. |  |  |  |  | 32110026 2706250122856
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 145 ф.41 - РП 7/РП 20 и КЛ 10 кВ ТП 144 - ТП 341 |  |  |  |  | 1000000126 2706250126207
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | : По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 018, составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 018. |  |  |  |  | 32110026 2706250150830
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-1 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2706250200608
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское по всей протяжённости, на предмет выявления веток деревьев, ветви которых угрожают падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Архангельское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130001 2706250243176
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр запирающих устройств входных ворот и калиток, запирающей арматуры силовых трансформаторов ПС 35-110кВ Борисоглебского участка СПС УВС.; По результатам внеочередных осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и монтажу устройств препятствующих сливу масла на ПС 35-110кВ Борисоглебского участка СПС УВС. |  |  |  |  | 321300 2706250251227
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Есеновичи, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Сороки для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2706250310735
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП 308 Барышниково-стол в пролете опор №19-25; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 308 Барышниково-стол в пролете опор №19-25 |  |  |  |  | 32110016 2706250330868
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ Моделово 2 от РЕК-91 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе .; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2706250354175
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-4-17 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2706250401609
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ №37 ПС Чайка - РП 62 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ ПС №37 Чайка - РП 62 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ №37 ПС Чайка - РП 62. |  |  |  |  | 34050019 2706250435162
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №3-7 - №3-17.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №3-7 - №3-17 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2706250503910
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Староникольское на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 2706250517779
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-1 ПС 35кВ Саприно разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2706250518196
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-27 ПС 35 кВ Белогорье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-27 ПС 35 кВ Белогорье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 2706250600243
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-15-5 ПС 110кВ Подгорное районная по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-15-5 ПС 110кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130025 2706250600244
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-15-9 ПС Подгорное районная по всей длине , с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-15-9 ПС Подгорное районная выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130025 2706250601761
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ ХПП №7 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ ХПП №7 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2706250602863
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-15 ВЛ-0,4кВ Горениново КВЛ №07 ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов.; Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-15 ВЛ-0,4кВ Горениново КВЛ №07 ПС Оленино. |  |  |  |  | 31070021 2706250630028
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несоблюдение сроков ТО и ремонта оборудования, устройств |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10кВ №1 ПС ХПП №7 с применением тепловизора, на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок.; По результатам внеочередного осмотр ТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10кВ №1 ПС ХПП №7, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130029 2706250637844
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №20-№30 ВЛ-10кВ ф №06 от ПС 35/10 кВ Кушалино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролете опор №20-№30 ВЛ-10кВ ф №06 от ПС 35/10 кВ Кушалино |  |  |  |  | 31070027 2706250645689
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6кВ ТП-845 - ТП-798.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6кВ ТП-845 - ТП-798 и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ ТП-845 - ТП-798 устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 2706250708057
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-1-04 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-1-04 Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2706250715811
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 205 ПС 110 кВ Ивня.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 2706250721609
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №75-85 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №75-85 ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2706250723038
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Дмитрова гора в пролетах опор №18-50 - №18-70 .; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС Дмитрова гора в пролетах опор №18-50 - №18-70 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2706250745691
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 2706250745239
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр запирающих устройств входных ворот и калиток, запирающей арматуры силовых трансформаторов ПС 35-110кВ Борисоглебского участка СПС УВС.; По результатам внеочередных осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и монтажу устройств препятствующих сливу масла на ПС 35-110кВ Борисоглебского участка СПС УВС. |  |  |  |  | 321300 2706250753804
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-6-13 от ПС 110кВ Таловая-районная по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-6-13 от ПС 110кВ Таловая-районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2706250803809
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ№3 ТП 4-10 ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП 4-10 ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 2706250819963
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-361 Теренино силами ИТР с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-361 Теренино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 2706250820042
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4№1 ТП-1-11 ВЛ-10-1 ПС35/10Турово-2, выявленные дефекты и замечания включить в план ТОиР.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4№1 ТП-1-11 ВЛ-10-1 ПС35/10Турово-2 по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта |  |  |  |  | 32130016 2706250822964
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 208 Центральная устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 208 Центральная с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060007 2706250845058
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр запирающих устройств входных ворот и калиток, запирающей арматуры силовых трансформаторов ПС 35-110кВ Борисоглебского участка СПС УВС.; По результатам внеочередных осмотров наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и монтажу устройств препятствующих сливу масла на ПС 35-110кВ Борисоглебского участка СПС УВС. |  |  |  |  | 321300 2706250853764
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПКТ-16А в ТП3402 ф604 РП37; Произвести внеочередной осмотр ТП3402 ф604 РП37 |  |  |  |  | 92029501 2706250853966
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-416 ПС 110 кВ Подгорное районная по всей длине, с целью выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-416 ПС 110 кВ Подгорное районная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2706250900799
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-1-7 ПС 35кВ Саприно по всей длине, с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-1-7 ПС 35кВ Саприно, в случае выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130025 2706250900245
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 590. |  |  |  |  | 31150008 2706250909569
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1804н ПС 110 кВ Центральная. |  |  |  |  | 32140002 2706250911557
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 853 Барское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 853 Барское ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2706250912176
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 6кВ № 5 ПС Рассказовская. |  |  |  |  | 31150002 2706250923635
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №17 ПС-35 Копачево, ВЛ-10кв №07 ПС-35 Манихино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №17 ПС-35 Копачево, ВЛ-10кв №07 ПС-35 Манихино |  |  |  |  | 31070013 2706250924998
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Кн.Горы-2 ВЛ-10 №01 Кн.Горы, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Карганово №25 Зубцов, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Боброво-2 ВЛ-10 №24 Зубцов.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Кн.Горы-2 ВЛ-10 №01 Кн.Горы, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Карганово №25 Зубцов, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Боброво-2 ВЛ-10 №24 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 2706250927706
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4кВ ф3 ТП-22 Ф1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029507 2706250947001
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС35/10 С.Липяги, выявленные дефекты и замечания включить в план ТОиР.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4№2 ТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС35/10 C.Липяги по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта |  |  |  |  | 32130016 2706250947882
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №1 ПС Халдеево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2706250947177
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 03 ПС Некоуз в пролетах опор №41-№42.; Провести внеплановый инструктаж мастерам о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050009 2706250955188
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение нарушений выявленных при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ж/д ТП 059 РОСТО Городок.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ж/д ТП 059 РОСТО Городок с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 2706250956705
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП-Звяг-3-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-3 от ТП-Звяг-3-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2706251000611
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 3-23 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 3-23 ПС 35 кВ Е-Колено, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130018 2706251000228
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО "Лискинская Горэлектросеть" о приведении потребительской КЛ-6-72 ПС МЭЗ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 2706251001781
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 109 д. Гостиница дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 109 д. Гостиница с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2706251018902
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Пески по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Пески разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130024 2706251018241
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №173 - №174 ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Липовка. |  |  |  |  | 34080005 2706251019040
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 МТП Иванково от Л 1014 ПС 110кВ Угра силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №1 МТП Иванково от Л 1014 ПС 110кВ Угра дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 2706251027074
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 5-8 ПС 35 кВ Тишанка по всей протяженности, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 5-8 ПС 35 кВ Тишанка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2706251029773
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПКТм-6-80 ф"С" ТП1143 ф.624 ПС Урицкая; Произвести внеочередной осмотр в ТП1143 ф.624 ПС Урицкая |  |  |  |  | 92029501 2706251033967
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110029 2706251036322
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Куликовская и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2706251048613
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Колодезь.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Колодезь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140019 2706251050612
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю (ООО «Донской карьер») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать и получить протоколы об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130026 2706251055780
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 19 Малиновец ПС Веретье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 19 Малиновец ПС Веретье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2706251057179
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-1 д. Казначеево по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-1 д. Казначеево нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2706251100615
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 45А п.4 ввод 1 ТП 696 ПС 110 кВ Южная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 0,4 кВ ул.Щорса 45А п.4 ввод 1 ТП 696 ПС 110 кВ Южная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2706251101613
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 075 (8121.3с.Любицкое) в пролете опор №6-11 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 075 (8121.3с.Любицкое) в пролете опор №6-11 |  |  |  |  | 32110004 2706251105887
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обход осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС Пичерская, особое внимание обратить на наличие отдельно стоящих деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих своим падением на провода ВЛ.; По результатам обхода осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Пичерская устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150002 2706251112637
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Хохол-2 выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130032 2706251116791
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №297 ПС АРЗ составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №297 ПС АРЗ |  |  |  |  | 32110001 2706251130323
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 603 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2706251135617
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести осмотр ВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 922. В случае необходимости запланировать перетяжку проводов. |  |  |  |  | 1000000126 2706251140208
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП 1066 в пролете опор №20-28; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 1066 в пролетах опор №20-28 |  |  |  |  | 32110016 2706251145882
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 827 ПС 110 кВ Западная.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 827 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2706251150614
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо директору ОАО «Эртильский литейно-механический завод» о приведении потребительской ЗТП 3-2 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Эртиль-город в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130033 2706251152810
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Бочарниково.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Бочарниково. |  |  |  |  | 31070027 2706251210688
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-6-3 ПС №24 Плотина всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-6-3 ПС №24 Плотина , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130017 2706251226800
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Попасное на предмет выявления дефектов.; Направить письмо потребителю ВУ ПАО «Трансаммиак» о приведении потребительской ОВЛ 10-1-8 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Попасное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130011 2706251236783
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов , деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Хлебородное наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 2706251237816
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Большевик на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Большевик выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г. |  |  |  |  | 32130011 2706251248769
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план меропрятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 752 10/100 в пролетах опор №9-12 |  |  |  |  | 32110020 2706251255869
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 153-ТП 382 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 153-ТП 382 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2706251300615
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 55-ТП 804 каб.Б ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ РП 55-ТП 804 каб.Б ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2706251301616
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Старая Меловая, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их вырубке или обрезке.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Старая Меловая по всей длине, на предмет выявления деревьев расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых или сами деревья угрожают падением или опусканием на провода, под воздействием неблагоприятных погодных условий.; Произвести обрезку крон и вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Старая Меловая , в пролете опор №17-18, угрожающих падением на провода, либо опусканием на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32130023 2706251302922
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-167 с.Куймань, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-167 ВЛ-10кВ с.Куймань |  |  |  |  | 31120011 2706251307721
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ ХПП №7 по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ ХПП №7 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130029 2706251312865
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Раздать памятки с/х производителям, сельским администрациям, о недопустимости нарушения охранных зон ЭУ. |  |  |  |  | 32110016 2706251329311
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Красный Флот, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий, наметить мероприятия по их вырубке или обрезке.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Красный Флот по всей длине на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра.; Произвести обрезку крон и вырубку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Красный Флот, в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода, либо опусканием на провода, при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 32130023 2706251330890
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС 35 кВ Радченская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-506 ПС 35кВ Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2706251330900
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Нов-1-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Нов-1-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2706251331399
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-166(107) с.Грязновка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-166(107) ВЛ-10кВ с.Грязновка |  |  |  |  | 31120011 2706251331722
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки ВЛ 10 кВ №3 Трофимово ПС 35/10 кВ Вятское, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2706251341202
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 401 ПС 35 кВ Беломестное.; По результатам осмотра, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140003 2706251341618
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №01 ПС ХПП №7 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС ХПП №7, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2706251400867
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140006 2706251400619
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 216 ВЛ №06 ПС Тулиновская; - ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 193 ВЛ №17 ПС №5; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 623 ВЛ №11 ПС Авангардская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ВЛ №16 ПС Тимирязевская.; Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 216 ВЛ №06 ПС Тулиновская; - ВЛ 0,4кВ № 2 ЗТП 193 ВЛ №17 ПС №5; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 623 ВЛ №11 ПС Авангардская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 464 ВЛ №16 ПС Тимирязевская. |  |  |  |  | 31150001 2706251401641
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 2706251403620
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Фёдоровка КТП 444 Ф1 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры |  |  |  |  | 31120013 2706251404724
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 2706251405621
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №502 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №502, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150017 2706251405568
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 403 ПС 35 кВ Никольское. |  |  |  |  | 32140003 2706251414622
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №34-44-№34-54.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №34-44-№34-54 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2706251415702
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить регулировку стрелы провеса в пролете опор №1/7-№1/8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №316.; При выявлении дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП №316, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести внеочередной обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП №316. |  |  |  |  | 31150005 2706251418564
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №115, 116, 117, 118, 119 ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава.; По результатам осмотра и измерения сопротивления заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Прохоровка - Ржава разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2706251421623
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши в пролете опор №34-40 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 420.05 от ПС Камыши в пролете опор №34-40 |  |  |  |  | 32110016 2706251428312
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2706251430624
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-133 ПС 35 кв Россия, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-133 ПС 35 кВ Россия по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоне ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. |  |  |  |  | 32130003 2706251431952
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-4 ТП-4-01 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-4 ТП-4-01 Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2706251437776
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам обследования опор №10-13, №10-15 и верхового осмотра по ВЛ-6кВ №03 ПС Девица выявленные дефекты включить в план ТО и ремонтов на 2026 год.; Произвести обследование стоек опор №10-13, №10-15 откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №10-13, №10-15 с оценкой состояния арматуры и изоляции по ВЛ-6кВ №03 ПС Девица |  |  |  |  | 32130029 2706251445869
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ; По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130030 2706251448242
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-15-15 ПС Ольхов Лог по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-15-15 ПС Ольхов Лог, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130012 2706251500787
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №33 д. Грачевка по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП №33 д. Грачевка и включить их в план работ Новосильского РЭС |  |  |  |  | 31100016 2706251500551
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 331 с. Крутые хутора на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры |  |  |  |  | 31120013 2706251510725
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Кошелево; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Кошелево |  |  |  |  | 31070025 2706251516752
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП 1246 ПС 110 кВ Дубовое.; По результатам проведения осмотра ТП 1246 ПС 110 кВ Дубовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2706251519625
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 204 ПС 35 кВ Гостищево.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140008 2706251521626
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр всех ТП ф.1002 ПС Страчевская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090022 2706251525755
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №12 ЗТП 310 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №12 ЗТП 310 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. |  |  |  |  | 32140007 2706251533627
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-17 ПС Покровская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-17 ПС Покровская по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. |  |  |  |  | 31100018 2706251535653
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются |  |  |  |  | 32110001 2706251535873
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-518 ПС 35 кВ Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-518 ПС 35 кВ Петровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2025г. |  |  |  |  | 32130021 2706251538777
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130018 2706251539247
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №2 КТП 047 п. Измайлово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 047 п. Измайлово и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2706251600552
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-7-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-7-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2706251601618
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении диагностики состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП-10кВ Бесикино КЛ 10кВ №17 Зубцов.; Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП-10кВ Бесикино КЛ 10кВ №17 Зубцов. |  |  |  |  | 31070033 2706251602690
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 599 (Пантелейки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 599 (Пантелейки), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2706251603203
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Захарьино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Захарьино". |  |  |  |  | 34050020 2706251606187
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4-12 ПС 35 кВ Семидесятное выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130032 2706251611792
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 512, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 2706251638567
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2706251700454
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-4-8 ПС 35 кВ Углянец по всей длине с целью выявления разрегулировки стрелы провиса провода.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-4-8 ПС 35 кВ Углянец разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 2706251700246
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 48 ул. Колхозная, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП61 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2706251707993
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №906 ПС 110 кВ Грибановка на предмет наличия деревьев и ДКР.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №906 ПС 110 кВ Грибановка от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №16-17. |  |  |  |  | 32130010 2706251713785
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 235 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 235. |  |  |  |  | 34050019 2706251718169
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 115 ПС 35 кВ Н.Карачан.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 115 ПС 35 кВ Н.Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2706251723786
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 127 ПС Новоусманская по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 127 ПС Новоусманская , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2706251725793
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При выявлении в ходе высоковольтных испытаний Т-1 и оборудования его присоединений на ПС 110кВ Игоревская дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести высоковольтные испытания Т-1 и оборудования его присоединений на ПС 110кВ Игоревская. |  |  |  |  | 340800 2706251727044
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-175 Л2 Ф-1006 ПС Борщово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090019 2706251727748
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Шах-9-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2_Шах-9-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2706251731301
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС Заводская , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №53 - №54 за границей охранной зоны ВЛ-1001 ПС Заводская (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Заводская , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 2706251739041
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пр опор №16-26 ВЛ-6кВ №04 ПС Красный Луч.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пр опор №16-26 ВЛ-6кВ №04 ПС Красный Луч. |  |  |  |  | 31070025 2706251740905
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2706251747914
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №1/30-№1/40.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №1/30-№1/40 с целью выявления дефектов изоляторов. |  |  |  |  | 31070028 2706251803909
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №9-10. |  |  |  |  | 32130032 2706251813891
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ от ПС «Грязи-Город» до ТП-56Л яч. №22 ПС «Грязи-Город».; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 2706251857726
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Водозабор-3 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Водозабор-3 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 2706251904628
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Нила с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Нила |  |  |  |  | 34050012 2706251907189
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-110кВ Ржев-Зубцов I цепь в пролетах опор №60-70.; Устранить дефекты, выявленные в результате проведения внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Ржев-Зубцов I цепь в пролетах опор №60-70. |  |  |  |  | 310700 2706251914694
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Д-3-3 по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ Д-3-3 и внести их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2706251935567
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Пут-3-12 Новоселово по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Пут-3-12 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2706251947460
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 1868, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №1868 |  |  |  |  | 31120018 2706252007729
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 592 (Свингино коттеджи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 592 (Свингино коттеджи) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2706252020180
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ №1 КТП 048 д. Чернышено по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 048 д. Чернышено и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 2706252025553
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотрВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Био-4-4 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2706252030619
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка в пролетах опор №20-40 отпайка 4 с целью выявления дефектов крепления изоляторов.; По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка в пролетах опор №20-40 отпайка 4, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130030 2706252030771
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№20-30.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№20-30. |  |  |  |  | 31070033 2706252047748
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№35-45.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№35-45. |  |  |  |  | 31070033 2706252058693
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 422.2-7/100 в пролете опо 7-11 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 422.2-7/100 в пролете опо 7-11 |  |  |  |  | 32110016 2706252102888
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 294 (Жарки дер.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 294 (Жарки дер.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050016 2706252103178
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ Ф-Профсоюзная КТП № 39 Лесопристань принять меры к устранению выявленных замечаний.; Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ Ф-Профсоюзная КТП № 39 Лесопристань с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060027 2706252104063
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ 403.204 14/2х400(АРЕНДА) в пролете опор №1-8; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ 403.204 14/2х400(АРЕНДА) в пролете опор №1-8 |  |  |  |  | 32110016 2706252129304
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю "ООО «Святогор» о приведении потребительского оборудования ТП-239 ВЛ-10кВ №8 ПС Никольская , в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2706252158892
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП 203 в пролете опор №1-5; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 203 в пролете опор №1-5 |  |  |  |  | 32110016 2706252159874
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Дьяково; ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Кромново ПСЛВ.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Дьяково; ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Кромново ПСЛВ. |  |  |  |  | 31070027 2706252203903
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гусево дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ в пролетах опор №20-30 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Гусево, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 2706252205786
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 066, составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый инженерий осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 066 |  |  |  |  | 32110022 2706252218891
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 246 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 246 |  |  |  |  | 32110009 2706252220877
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением средств визуального приближения (бинокля) с целью обнаружения электродуговых повреждений ВЛ.; Устранить выявленные замечания по результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Галич. |  |  |  |  | 31060010 2706252241059
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2706252245647
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2025-06-27 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Коптевская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150002 2706252350630
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 421.4 281 (3/250) в пролете опо 5-11 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 421.4 281 (3/250) в пролете опо 5-11 |  |  |  |  | 32110016 2806250017889
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н. Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 2806250031784
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф603 к ТП3346.; Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3346 к ТП3403. |  |  |  |  | 92029501 2806250038968
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПТ-6-31,5А ТП1060 ф625 ПС Урицкая; Провести осмотр в ТП1060 ф625 ПС Урицкая |  |  |  |  | 92029501 2806250136972
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1от ТП-334 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-334; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-334 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2806250137064
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово, в пролете опор №230-240 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь, в пролете опор №130-140 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово, в пролете опор №230-240 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2806250230039
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №62 ВЛ 110кВ Малиновская-Сосновская II цепь; При выявлении дефектов на опоре №62 ВЛ 110кВ Малиновская-Сосновская II цепь, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и состояние грозотроса на опоре №62 ВЛ 110кВ Малиновская-Сосновская II цепь |  |  |  |  | 311500 2806250404565
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР Л 0,4кВ № 1 КТП 251 ВЛ №5 ПС Рассказовская, ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 118 ВЛ №06 ПС Саюкинская.; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 251 ВЛ №5 ПС Рассказовская, ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 118 ВЛ №06 ПС Саюкинская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150002 2806250530638
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №4 Лыкошино ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №19 ПС-35 Куженкино, ВЛ-10кв №4 Лыкошино ПС-110 Алешинка, ВЛ-10кв №03 ПС-35 Молдино, ВЛ-10кв №14 ПС-110 Брусово |  |  |  |  | 31070013 2806250631788
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 204 Кострецы, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 106 д. Киевка.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф-1 ТП 204 Кострецы, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 106 д. Киевка с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2806250700616
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№1 ПС 35/10 кВ Гнездилово замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 2806250703525
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 777 (Ситницы деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 777 (Ситницы деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2806250744190
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить по согласованию с МО РФ внеплановый осмотр оборудования ПС 110 кВ Волоконовка.; По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Волоконовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2806250751630
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр всех КТП ф.102 ПС Ивановка с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ. |  |  |  |  | 34090012 2806250755749
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-10 кВ оп.2 в сторону РП-Елизаветовка по ВЛ-10-5 ПС 110кВ Павловск-2. |  |  |  |  | 32130021 2806250807763
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32140005 2806250859629
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Толпино КВЛ №08 Старица.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Толпино КВЛ №08 Старица. |  |  |  |  | 31070033 2806250947900
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №17 - №3-1 за границей охранной зоны ВЛ-1001 ПС Заводская (при необходимости). |  |  |  |  | 34080011 2806250954059
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №04 ПС Бл.Ляпино на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Бл.Ляпино, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2806250957872
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 170 (Высоцкое) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 170 (Высоцкое) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050004 2806251001222
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050002 2806251043168
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Родина на предмет выявления дефектов после прохождения длительной ветровой нагрузки.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС 35кВ Родина выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130016 2806251053968
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0005 ф605 РП04 на вводе в дом №55 ул. Вали Сафоновой. |  |  |  |  | 92029501 2806251106971
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №1-№15.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №1-№15 с целью выявления дефектов провода. |  |  |  |  | 31070028 2806251107715
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-40 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-40 ПС Давыдовка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130015 2806251127951
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская.; Выполнить измерение сопротивления заземляющего устройства на опорах №87, 88, 89, 90, 91 ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская.; По результатам осмотра и измерения сопротивлений заземляющих устройств ВЛ 110 кВ Фрунзенская - Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2806251134631
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 007 д. Бродки на предмет выявления деревьев угрожающих падением на провода или опоры |  |  |  |  | 31120014 2806251203727
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 540 ПС 35 кВ Ендовище, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 540 ПС 35 кВ Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2806251215894
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний |  |  |  |  | 32130002 2806251242849
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №106 ПС 35 кВ Ржевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2806251324632
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 427.16 от ПС Сапогово в пролете опор № 21-46 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 427.16 от ПС Сапогово в пролете опор № 21-46 |  |  |  |  | 32110016 2806251334313
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Маяк, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №08 ПС 35/10 кВ Маяк с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 2806251358209
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2806251421060
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 982-ТП 607 ПС 110 кВ Западная.; По результатам проведения осмотра трассы КЛ 10 кВ ТП 982-ТП 607 ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2806251435633
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на фасаде ввода в дом от ВЛ ф2 ТП14 ф118 ПС Залинейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 2806251455979
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф1 ТП84 Ф603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029510 2806251516970
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом дом № 30 пер. Урицкого, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП4528 ф.603 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2806251540998
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом пер. Городищенский 37 от ВЛ ф2.3 ТП3226 КЛ17 ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029501 2806251552973
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК10/40 ТП3396 |  |  |  |  | 92029501 2806251620974
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС Нечаевка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2806251620634
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №10 Архангельская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №10 Архангельская по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 2806251636574
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор на отпайке к ТП-446 в пролетах опор №4/8-№4/15 с целью выявления дефектов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор на отпайке к ТП-446 в пролетах опор №4/8-№4/15с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 2806251647708
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Тараскино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП Тараскино по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2806251650191
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Тросна по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ Тросна и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2806251651531
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Организовать испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 560 – ТП 1467 к.2 |  |  |  |  | 1000000126 2806251653209
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий.; Провести внеплановый осмотр участка ВЛ 10кВ №4102 ПС 35кВ Грайвороновка пролеты №16-№21 |  |  |  |  | 32110021 2806251659870
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП37 Ф604 к РП37.; Произвести восстановление КВЛ 6кВ ТП3151 к ТП3125. |  |  |  |  | 92029501 2806251702975
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 35 кВ Пятницкое-Принцевка.; По результатам осмотра ВЛ 35 кВ Пятницкое-Принцевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2806251734635
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №45 РП 4 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №45 РП 4 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2806251757636
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 424 ПС 35 кВ Пятницкое.; По результатам осмотра КТП 424 ПС 35 кВ Пятницкое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2806251801659
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ 365.14 ПС 35/10 кВ КРС в пролете опор № 4-1 - 4-9, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению .; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №365.14 ПС 35/10 кВ КРС в пролете опор № 4-1 - 4-9 |  |  |  |  | 32110018 2806251815332
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Принцевка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Принцевка, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32140006 2806251819639
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2806251843648
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пр. оп №4-14 ВЛ-6кВ №04 ПС Красный Луч.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пр. оп №4-14 ВЛ-6кВ №04 ПС Красный Луч. |  |  |  |  | 31070025 2806251845709
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовка. |  |  |  |  | 32140005 2806251851637
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №15 ПС 110 кВ Александровка. |  |  |  |  | 32140012 2806251922638
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130030 2806251928767
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных по результатам внеочередного осмотра ТП 47, подключенной к КВЛ 6кВ №03 ПС 35кВ Кимры.; Провести внеочередной осмотр ТП 47, подключенной к КВЛ 6кВ №03 ПС 35кВ Кимры с целью выявления мест проникновения животных. |  |  |  |  | 31070014 2806251940730
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Акулово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП Перелески поселок по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050012 2806251946192
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 402 ПС 35 кВ Борисовка.; По результатам осмотра КТП 402 ПС 35 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2806252000660
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 401 ПС 35 кВ Борисовка.; По результатам осмотра КТП 401 ПС 35 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2806252000661
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести замену вышедшего из строя предохранителя ПК-6/40 в ТП3340 ф.608 РП16; Провести осмотр ТП3340 ф.608 РП16 |  |  |  |  | 92029501 2806252005976
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2806252019642
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 01 от ПС 35/10кВ Кр.Знамя; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ КрЗнамя для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2806252025982
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" на участке КЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Простор от РУ 10кВ абон. ТП №28 Санаторий Кашин до РУ 10кВ ТП 701 (№2) Аграрный техникум.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" на участке КЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Простор от РУ 10кВ абон. ТП №28 Санаторий Кашин до РУ 10кВ ТП 701 (№2) Аграрный техникум. |  |  |  |  | 31070016 2806252043700
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №122 - №132.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №122 - №132 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 2806252045916
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевскаяа нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2806252100515
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Пригородный с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-160 Пригородный устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2806252119235
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-333, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-333 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 2806252123065
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Уразово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 2806252125643
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 10/0,4 кВ №VIII-50 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Эртиль-город со сроком эксплуатации более 35 лет с целью выявления неудовлетворительного состояния герметичности ВВ шкафов.; Выполнить замену уплотнительной прокладки ВВ шкафа КТП 10/0,4 кВ №VIII-50 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Эртиль-город.; По результатам внеочередных осмотров КТП 10/0,4 кВ №VIII-50 от ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130033 2806252140775
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №15 ПС Простор в пролетах опор №11 - №21.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ10кВ №15 ПС Простор в пролетах опор №11 - №21 с целью выявления дефектов |  |  |  |  | 31070016 2806252140104
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Анновка.; Удалить погибшую птицу с траверсы опоры №22 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Анновка. |  |  |  |  | 32140010 2806252141644
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Лизиновка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Лизиновка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130028 2806252149774
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 2806252205728
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 605 ПС 35 кВ Варваровка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 605 ПС 35 кВ Варваровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2806252219645
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 704 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красногвардейское.; По результатам проведения осмотра КТП 704 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Красногвардейское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 2806252222646
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Россошь на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Россошь выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130028 2806252224812
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 107 ПС 110 кВ Алексеевка. |  |  |  |  | 32140007 2806252237662
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 пс 35/10кВ Кутафино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 пс Кутафино и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 2806252246516
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 803 ПС 110 кВ Красногвардейское разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 803 ПС 110 кВ Красногвардейское. |  |  |  |  | 32140011 2806252300649
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-28 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления ЗУ на опоре №118 ВЛ 110кВ Малиновская правая.; При выявлении дефектов ВЛ 110кВ Малиновская правая, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести верховой осмотр изоляции, провода в поддерживающих зажимах и состояние гроза троса на опоре №118 ВЛ 110кВ Малиновская правая. |  |  |  |  | 311500 2806252312570
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №58-№63 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ Бекетово на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №58-№63 ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ Бекетово определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2806252319904
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС ПТФ на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС ПТФ выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130028 2806252335762
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-28 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101 ПС 35 кВ Неминущее .; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101 ПС 35 кВ Неминущее разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 2806252344650
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камызино.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Камызино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140022 2906250012652
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-1231-ТП-962 |  |  |  |  | 1000000125 2906250020295
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №83-№88 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ Н.Борки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №83-№88 ВЛ 10кВ ф1413 ПС 35/10кВ Н.Борки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2906250044306
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №93-№98 ВЛ 10кВ ф1412 ПС 35/10кВ Н.Борки на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №93-№98 ВЛ 10кВ ф1412 ПС 35/10кВ Н.Борки определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2906250044307
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ ф147 ПС 35/10кВ Н.Борки в пролете опор №128-№133 с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внепланового осмотра ВЛ-10 кВ ф147 ПС 35/10кВ Н.Борки в пролете опор №128-№133 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32110026 2906250044308
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ с длительным сроком эксплуатации, запитанных от ВЛ-10-7 ПС ПС Россошь на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок после прохождения грозового фронта.; По результатам проведения внеочередного осмотра КТП-10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10-7 ПС Россошь, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130028 2906250111766
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №148-№153 ВЛ 10кВ ф1123 ЦРП 10кВ Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №148-№153 ВЛ 10кВ ф1123 ЦРП 10кВ Сосновка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2906250143309
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 427 ПС 35 кВ Пятницкое.; По результатам осмотра КТП 427 ПС 35 кВ Пятницкое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2906250245687
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-7 ПС Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2906250323248
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №87-№92 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ровенка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра в пролетах опор №87-№92 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ровенка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2906250354310
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта КЛ-6кВ Ф.63 ПС-25---РП-64 |  |  |  |  | 1000000125 2906250355296
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35/10 Турово-1 по всей длине с целью выявления дефектов возникших после прохождения атмосферного фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-2 ПС 35/10 Турово-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний.. |  |  |  |  | 32130016 2906250359883
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130011 2906250418249
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам верхового осмотра сцепной арматуры, изоляции, провода, грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Южная-Льгов с отпайками в пролете опор №№ 136-140 и измерения сопротивления ЗУ опор №№ 136-140 ВЛ 110 кВ Южная-Льгов с отпайками разработать план-график устранения выявленных замечаний.; Произвести верховой осмотр сцепной арматуры, изоляции, провода, грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Южная-Льгов с отпайками в пролете опор №№ 136-140.; Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №№ 136-140 ВЛ 110 кВ Южная-Льгов с отпайками. |  |  |  |  | 321100 2906250452899
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 110 кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередное измерение сопротивления опор № 131, 132, 133 ВЛ 110 кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) с измерением переходных сопротивлений металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы.; Произвести внеочередной ИТР осмотр на участке опор 126-140 ВЛ 110 кВ Знаменка - Темкино (ВЛ-180) с целью проверки состояния проводов, грозозащитного троса, изоляции, заземляющих устройств опор. |  |  |  |  | 340800 2906250452075
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Чермошное в пролетах опор №225-238 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Чермошное в пролетах опор №225-238 |  |  |  |  | 32110009 2906250456326
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110 кВ Каменка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130012 2906250458253
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6-4 ПС Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-6-4 ПС Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 2906250530768
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ-10кВ от ПС Пушкарная яч.2.2 до РП-1н яч.8 |  |  |  |  | 32140002 2906250534653
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 2906250550808
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная в пролете опор №69-75 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ 10 кВ 423.16 ПС Безлесная в пролете опор №69-75 |  |  |  |  | 32110016 2906250552314
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Каменка по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев, расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС Каменка в случае выявления дефектов разработать мероприятия по их устранению. |  |  |  |  | 32130012 2906250555789
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Коробец, проходящей по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1005 ПС 35/10кВ Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 2906250610056
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №06 ПС-110 Манихино; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №12 ПС-110 Брусово, ВЛ-10кв №06 ПС-110 Манихино |  |  |  |  | 31070013 2906250617898
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-3 ПС Н.Ольшанка на предмет выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-3 ПС Н.Ольшанка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130016 2906250620825
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф606 в РП24 к ТП3202.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф606 РП24 к ТП3202. |  |  |  |  | 92029501 2906250627977
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №25 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 2906250636654
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 4-21 ПС Краснолипье по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 4-21 ПС Краснолипье разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130027 2906250638250
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ №535 ПС 35кВ Семеновка на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ №535 ПС 35кВ Семеновка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г. |  |  |  |  | 32130011 2906250639803
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130012 2906250651836
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 09 ПС Стаканово, составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый инженерий осмотр ВЛ 10кВ 09 ПС Стаканово |  |  |  |  | 32110022 2906250656327
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники |  |  |  | Направить письмо для привлечения ответственности в МВД для возмещения ущерба.; По итогам осмотра на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №050 ф.10-02 ПС Красная Поляна устранить замечания (при их наличии).; Провести внеплановый осмотр рядом стоящих опор ВЛ 0,4кВ №2 от ТП №050 ф.10-02 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ после наезда транспортом на опору №6 с ее падением. |  |  |  |  | 31060006 2906250659066
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2906250702047
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ на 2025 год дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Высокуша в пролетах опор №15-25.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Высокуша в пролетах опор №15-25 для выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2906250727713
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. |  |  |  |  | 32130019 2906250730251
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №02 ПС Ендовище на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №02 ПС Ендовище, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г. |  |  |  |  | 32130029 2906250732875
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130002 2906250735878
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ 556.12 в пролете опор № 41-46 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 556.12 в пролете опор № 41-46 |  |  |  |  | 32110004 2906250751336
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 534 Васильевское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе .; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 534 Васильевское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2906250756231
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф3 ЗТП54 Ф608 ПС Сураж.; Произвести восстановление ВЛ 0,4кВ ф3 ЗТП54 Ф608 ПС Сураж ул. Красноармейская 6 |  |  |  |  | 92029510 2906250819983
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 36 ул. Советская, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП28 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 2906250822002
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 6 ул. Озерная, п. Комаричи от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП14 ф.1016 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029511 2906250832003
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 2906250832848
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 12 пер.1-й Калинина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029505 2906250841004
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110010 2906250850335
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130001 2906250900817
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр КТП 1156 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка. |  |  |  |  | 32140015 2906250907655
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Баканово ВЛ №13 Родня.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Баканово ВЛ №13 Родня. |  |  |  |  | 31070033 2906250914719
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВВЛ 0,4кВ №1 ж/д ТП 137 Довечки.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ж/д ТП 137 Довечки с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070004 2906250916698
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130001 2906250923818
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово в пролетах опор №26-36, 53-63.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС Чамерово в пролетах опор №26-36, 53-63 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2906250932711
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 35кВ Рождествено с целью выявления дефектов, угрожающих нормальной работе.; Устранить дефекты выявленные по результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Рождествено, влияющие на нормальную работу. |  |  |  |  | 340500 2906250933170
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130030 2906250942802
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП-400 яч.2 до ТП-423 яч.6 со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ 6 кВ ТП-400 яч.2 до ТП-423 яч.6 обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 2906251011723
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 011, составить график устранения замечаний; Произвести внеплановый инженерий осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 011 |  |  |  |  | 32110022 2906251016892
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №72-№82, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №40-№50, ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №86-№96, ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №48-№58, ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №81-№91.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №72-№82, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №40-№50, ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Б.Вишенье в пролетах опор №86-№96, ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Будово в пролетах опор №48-№58, ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110кВ Алунд в пролетах опор №81-№91 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2906251021911
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №21410 от п/ст Журятино составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №21410 от п/ст Журятино |  |  |  |  | 32110001 2906251030324
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 077 в пролетах опор №7-10 |  |  |  |  | 32110020 2906251030860
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №18-28, 2 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Трестна в пролетах опор №16-10-16-20, 3 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пролетах опор №243-253, 4 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВЛощемля в пролетах опор №22-32, 5 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №3-13, 6 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Зараменье в пролетах опор №46-56.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Малышево в пролетах опор №18-28, 2 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Трестна в пролетах опор №16-10-16-20, 3 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Трестна в пролетах опор №243-253, 4 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВЛощемля в пролетах опор №22-32, 5 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №3-13, 6 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Зараменье в пролетах опор №46-56. |  |  |  |  | 31070001 2906251037696
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №9 ПС 110/35/10 кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС |  |  |  |  | 31100003 2906251053575
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Направить письмо главе Кашинского городского округа о согласовании работ по обрезке веток и вырубке аварийных деревьев в лесозащитной полосе автодороги вблизи охранных зон ВЛ 10кВ. |  |  |  |  | 31070016 2906251110722
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор.; Выполнить выборочную диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Простор. |  |  |  |  | 31070016 2906251129918
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-24 ПС Мантурово после прохождения грозового фронта на предмет повреждения изоляции.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-24 ПС Мантурово выявленные замечания устранить (при наличии). |  |  |  |  | 31060017 2906251133062
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП01; Произвести восстановление КЛ 6кВ ф623 РП01 к ТП0037 |  |  |  |  | 92029501 2906251140978
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 2906251147639
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 236 д. Кистутово, ВЛ-0.4кВф1ДерТПдКруглуша 1М.Горы, ВЛ0,4кВ ф-1 КТП №11 Санаторная Максатиха.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 236 д. Кистутово, ВЛ-0.4кВф1ДерТПдКруглуша 1М.Горы, ВЛ0,4кВ ф-1 КТП №11 Санаторная Максатиха с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2906251159906
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Семеновка в пролетах опор №155-№159 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Семеновка в пролетах опор №155-№159 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2906251205900
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Дятлово, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 2906251209749
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 236 д. Кистутово.; Произвести внеочередной осмотр ТП 236 д. Кистутово с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070001 2906251231904
71, Тульская область | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Несанкционированная рубка лесных насаждений |  |  |  | Провести внеплановый верховой осмотр КВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 в пролете № 37 - №41 |  |  |  |  | 1000000126 2906251238210
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Большая Троица.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 35 кВ Большая Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 2906251240665
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №45-55, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №140-150, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №1-10, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №148-158.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №45-55, ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Крапивня в пролетах опор №140-150, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Светлица в пролетах опор №1-10, ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №148-158 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2906251250731
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная по всей длине с целью выявления деревьев или веток, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ; По результатам осмотра КВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Восточная разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода В |  |  |  |  | 32130017 2906251256877
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 14 ЗРУ 6 кВ ОУМГ на предмет выявления дефектов возникших после прохождения грозового фронта, в районе пролегания трассы ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 14 ЗРУ 6 кВ ОУМГ выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130020 2906251257252
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-45 Ф-1002 ПС Суземская с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 2906251258756
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 621 Вятское 3 мастерские с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 621 Вятское 3 мастерские устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2906251310232
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю ООО Кривов о приведении потребительского оборудования ТП-2-21 ВЛ 10кВ №2 ПС Парусное в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 2906251314846
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №6-10 -№6-15 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №50-60, №80-90 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №1-1 -№1-12 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь, в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №2-30 -№2-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №6-10 -№6-15 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь, в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №50-60, №80-90 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №1-1 -№1-12 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Бологово, в пролете опор №240-250 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь, в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №2-30 -№2-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Пожня, в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Торопец, в пролете опор №90-100 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь на предмет наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070023 2906251315040
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №14-1-№14-10, ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №12-№22, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №15-№25, ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №5-№15 отпайка на ТП Пустошка, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №108-№118, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №60-№70.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №14-1-№14-10, ВЛ-10кВ №19 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №12-№22, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №15-№25, ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №5-№15 отпайка на ТП Пустошка, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №108-№118, ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №60-№70 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 2906251318917
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-13 ПС Парусное по всей длине ВЛ с целью выявления возможных дефектов провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-13 ПС Парусное , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2025г. |  |  |  |  | 32130017 2906251320255
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр КТП 408 ПС 35 кВ В.Лубянки.; По результатам осмотра КТП 408 ПС 35 кВ В.Лубянки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140014 2906251337656
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №53 - №63.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №53 - №63 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 2906251343755
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 418.01от ПС Разиньков в пролете опор №41-51 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ 418.01от ПС Разиньково в пролете опор №41-51 |  |  |  |  | 32110016 2906251346316
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Красная ТП Гараж; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Красная ТП Гараж. |  |  |  |  | 31070025 2906251348703
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа: Дефекты монтажа |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №9 ПС 110 кВ Чернянка. |  |  |  |  | 32140015 2906251350657
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Орехово в пролетах опор №107-№112 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Орехово в пролетах опор №107-№112 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 2906251400901
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130012 2906251427806
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Староюрьевская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 2906251457566
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередную проверку цепей сигнализации РЗА Т1 на ПC 35/10кВ Ельцы.; Устранить выявленные замечания при внеочередной проверке цепей сигнализации РЗА Т1 на ПC 35/10кВ Ельцы. |  |  |  |  | 310700 2906251525585
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная с целью выявления дефектов, особое внимание уделяя состоянию провода и вязок.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 7 ПС П.Пригородная устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150001 2906251553632
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№45-55; ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№60-70; КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23; ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№75-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№45-55; ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы в пролетах опор №№60-70; КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК участка линии, выполненного подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23; ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№75-80. |  |  |  |  | 31070033 2906251559710
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2906251630048
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово в пролетах опор №29-39 дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Чамерово в пролетах опор №29-39 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2906251639707
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 2906251644049
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1004 ПС Заборье проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №6-11-№6-14 ВЛ 1004 ПС Заборье. |  |  |  |  | 34080010 2906251644061
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 КТП-106 ул.Славянская.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП-106 ул.Славянская с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070014 2906251652919
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1005 ПС Лоино , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №12 - №13 за границей охранной зоны ВЛ 1005 ПС Лоино (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1005 ПС Лоино , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 2906251700062
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-7по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-2-7 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2906251700461
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2906251702181
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №138 - №139 за границей охранной зоны ВЛ 1004 ПС Беляево (при необходимости). |  |  |  |  | 34080011 2906251704063
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Шашково котельная с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Шашково котельная устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2906251706182
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 406 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 406 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 2906251723879
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Селижарово – Осташков №1 в пролетах опор №98 - №105 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Селижарово – Осташков №1 в пролетах опор №98 - №105. |  |  |  |  | 310700 2906251725925
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта |  |  |  |  | 1000000125 2906251730297
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ в пролетах опор №15-1 -15-9; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №346 ПС 35/10кВ СОМ разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. |  |  |  |  | 32110024 2906251733337
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 2906251742064
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №5-1-№5-10 ВЛ-10кВ ф №13 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролете опор №5-1-№5-10 ВЛ-10кВ ф №03 от ПС 35/10 кВ Беле-Кушаль |  |  |  |  | 31070027 2906251803704
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Нила с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110/35/10 кВ Нила |  |  |  |  | 34050012 2906251812193
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 Зверосовхоз РП 10кВ №35 ЯГЭС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №15 Зверосовхоз РП 10кВ №35 ЯГЭС устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 2906251812242
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ № 16 ПС Машприбор с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 10кВ № 16 ПС Машприбор дефектов. |  |  |  |  | 34050019 2906251813292
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-07-06 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище и ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н. Таволжанка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 2906251816666
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово в пролетах опор №267- №273 с целью выявления дефектов.; Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Кувшиново - Борисово в пролетах опор №267- №273. |  |  |  |  | 310700 2906251819575
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ 6кВ Л605 ПС Колодня. |  |  |  |  | 34080001 2906251820065
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ЗТП 129 ПС 110 кВ Донец.; По результатам проведения осмотра ЗТП 129 ПС 110 кВ Донец разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 2906251830663
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | На ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Алунд, ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Селихово, ПС 110кВ НПС Торжок на опорах №95, 96, 97 при обнаружении дефектов контура заземления и отклонении сопротивления от нормируемого, произвести ремонтно-восстановительные работы.; На ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Алунд, ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Селихово, ПС 110кВ НПС Торжок на опорах №95, 96, 97 проверить состояние и выполнить замер сопротивления контура заземления. |  |  |  |  | 310700 2906251850927
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130017 2906251851254
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Глинка-Белый Холм составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор № 130-181 ВЛ 35кВ Глинка-Белый Холм силами ИТР с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев.; Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор № 164-165 ВЛ 35кВ Глинка-Белый Холм. |  |  |  |  | 340800 2906251853046
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 172 (Грезное) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 172 (Грезное), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050009 2906251859194
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе.; Устранить дефекты выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино мешающие нормальной работе. |  |  |  |  | 34050012 2906251910195
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Поселковый ПС Арефино; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Поселковый ПС Арефино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 2906251911183
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 010 д.Михалево.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 010 д.Михалево с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 2906251916901
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередных осмотрах в пролетах опор №75-85 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы, №85-95 КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая, №73-83 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки, №240-250 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино дефекты.; Произвести внеочередные осмотры в пролетах опор №75-85 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы, №85-95 КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая, №73-83 ВЛ 10кВ №11 ПС Ильенки, №240-250 КВЛ 10кВ №13 ПС Оленино с целью выявления. |  |  |  |  | 31070021 2906251918899
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №180- №200 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №180- №200 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2906251919779
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №13 ПС Красный Луч в пролетах опор отпайки на СТП Куприянов.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №13 ПС Красный Луч в пролетах опор отпайки на СТП Куприянов с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 2906251935907
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Каськово в пролетах опор №235 - №246 на предмет выявления угрожающих ветвей деревьев.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10 кВ Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080016 2906251945051
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 480 ВЛ-1001 ПС Рокот. |  |  |  |  | 34080009 2906251951066
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №8 - №9 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ№1 ТП-701 ВЛ-607 Гнездово (при необходимости |  |  |  |  | 34080002 2906252000067
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 146 Спасское маг. по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 146 Спасское маг. и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2906252001635
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №2-2 - №2-3 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 ТП-1103 ВЛ-1006 ПС Каспля (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2906252007068
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 167 – ТП 154 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 2906252010069
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №2 - №3 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 ТП-249 ВЛ1010ПСКатынь-1(при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 2906252013070
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проверки молниезащиты 2 и 3 секций шин на ПС 110/35/10кВ Лихославль устранить выявленные нарушения; Предусмотреть установку ОПН 10кВ на 3 сек 10кВ для защиты от грозовых перенапряжений на ПС 110кВ Лихославль; Провести внеплановый осмотр оборудования ячеек КРУН 10кВ на ПС 110кВ Лихославль; Провести проверку молниезащиты 2 и 3 секций шин 10 кВ на ПС 110/35/10кВ Лихославль |  |  |  |  | 310700 2906252021908
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №30 Торопово ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2906252029204
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии от ТП №34 до ТП №92 КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ ЦДТ.; Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии от ТП №34 до ТП №92 КЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ ЦДТ. |  |  |  |  | 31070033 2906252031075
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-2-17 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2906252032617
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-146 Теренино с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-146 Теренино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 2906252037052
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ от ТП 203 Перепечино ВЛ №2 в пролете опор №10 - №11 |  |  |  |  | 34080019 2906252040043
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов в работе выключателей по результатам опробования устранить дефекты.; Провести опробование линейных выключателей 1 сек. шин 10 кВ на ПC 110кВ Бибирево для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 310700 2906252043912
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево от РЕК-184 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 2906252058233
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Лесное дефекты.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 35кВ Лесное в пролетах опор №10-20, с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070004 2906252104699
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 124 Воин 1 дом реб. по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 124 Воин 1 дом реб. и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 2906252108636
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По итогам внепланового обхода ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС Солигалич (участок от ЛР№72 до ТП 073 Носково) , устранить выявленные замечания.; Произвести внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС Солигалич (участок от ЛР№72 до ТП 073 Носково) с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. |  |  |  |  | 31060011 2906252113060
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-7 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-2-7 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2906252114333
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Сообщить письмом в Смоленскую дистанцию электроснабжения ОАО "РЖД" Трансэнерго о принятии мер препятствующих повторным отключениям ВЛ 10кВ №07 ПС Озёрный. |  |  |  |  | 34080017 2906252117053
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№30-40; ВЛ-10кВ №09(3) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№8/1-8/10; ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№55-65; ВЛ-10кВ №05(4) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№30-40.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№30-40; ВЛ-10кВ №09(3) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№8/1-8/10; ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№55-65; ВЛ-10кВ №05(4) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №№30-40. |  |  |  |  | 31070033 2906252119733
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №2 - №3 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1019 ВЛ-1003 ПС Каспля (при необходимости). |  |  |  |  | 34080002 2906252136071
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 9/П-16-250 д. Даниловка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 9/П-16-250 д. Даниловка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 2906252140390
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бибирево, №80-100 ВЛ 10кВ ф.№15 ПС 35кВ Ильино, №30-50 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, №1200-150 ВЛ 10кВ №17 ПС Старая Торопа дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бибирево, №80-100 ВЛ 10кВ ф.№15 ПС 35кВ Ильино, №30-50 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, №1200-150 ВЛ 10кВ №17 ПС Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 2906252140915
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Стоянцы в пролётах опор №5 - №15.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Стоянцы в пролётах опор №5 - №15 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 2906252143746
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Стоянцы в пролётах опор №24 - №34.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Стоянцы в пролётах опор №24 - №34 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 2906252144739
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №7 к-с Родина ПС Уткино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ-10 кВ №7 к-с Родина ПС Уткино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 2906252144205
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-10кВ №02 от ПС Кушалино 35/10 кВ отпайки на ТП Ново Застолбье.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ-10кВ №02 от ПС Кушалино 35/10 кВ в пролётах опор №11-40 - №11-50 отпайки на ТП Ново Застолбье. |  |  |  |  | 31070027 2906252201697
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Стоянцы в пролётах опор №43 - №53.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Стоянцы в пролётах опор №43 - №53 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 2906252222743
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Стоянцы в пролётах опор №48 - №58.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Стоянцы в пролётах опор №48 - №58 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 2906252222941
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №66-№76.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №66-№76 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 2906252235714
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-29 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 2906252240072
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 6кВ № 05 Назарово ПС 110/6 кВ Судоверфь в пролетах опор №14-№15.; Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 34050015 2906252250184
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотрВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пищ-922-1 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Пищ-922-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 2906252312616
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Волга ПС Шашково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения |  |  |  |  | 34050015 2906252316185
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. |  |  |  |  | 32140006 2906252325664
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №301 - №Д-1 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. |  |  |  |  | 34080019 2906252333045
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №9-№10 ВЛ 6 кВ ТП 995 - ТП 163. |  |  |  |  | 34080001 2906252340073
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС Добрунь к ТП0508.; Произвести восстановление КЛ 10кВ ПС Добрунь к ТП0508. |  |  |  |  | 92029501 3006250002980
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1 ВЛ 10кВ №17 ПС Чамерово в пр. оп №71-81, 2 ВЛ 10кВ №11 ПС Весьегонск в пр. оп №5/11-5/21, 3 ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово в пр. оп №16/10-16/18, 4 ВЛ 10кВ №03 ПС Топалки в пр. оп №160-170.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №17 ПС Чамерово в пр. оп №71-81, 2 ВЛ 10кВ №11 ПС Весьегонск в пр. оп №5/11-5/21, 3 ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово в пр. оп №16/10-16/18, 4 ВЛ 10кВ №03 ПС Топалки в пр. оп №160-170. |  |  |  |  | 31070002 3006250004928
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №2 ТП№9 д. Гвоздяное по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП№9 д. Гвоздяное и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 3006250020554
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №076 д. Вески Ф-39 Лихославль, ВЛ-0,4кВ №1 ТП №077 ШколаВёски Ф-39 Лихославль, ВЛ-0,4кВ №1 ТП №073 Баня Крюч.Ф-37 Лихославль.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №076 д. Вески Ф-39 Лихославль, ВЛ-0,4кВ №1 ТП №077 ШколаВёски Ф-39 Лихославль, ВЛ-0,4кВ №1 ТП №073 Баня Крюч.Ф-37 Лихославль с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070028 3006250022933
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №76-№86, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №69-№79.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №76-№86, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Торжок в пролетах опор №69-№79 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070028 3006250029741
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ по устранению дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролете опор №180-190, №250-260 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №4-1 -№4-10 ВЛ 10кВ №15 ПС Торопец, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, в пролете опор №5-20 -№5-30 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково, в пролете опор №250-260 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь, в пролете опор №260-270 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь.; Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №180-190, №250-260 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, в пролете опор №4-1 -№4-10 ВЛ 10кВ №15 ПС Торопец, в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, в пролете опор №120-130 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, в пролете опор №5-20 -№5-30 ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково, в пролете опор №250-260 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово, в пролете опор №200-210 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь, в пролете опор №260-270 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070023 3006250040041
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Химзавод, ПС 110 кВ Лизины.; По результатам проведения осмотра оборудования ПС 110 кВ Химзавод, ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 321400 3006250118667
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 3006250139243
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка линии КЛ 10 кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель от ПС 110 кВ Краностроитель до ТП №217, выполненном подвесом проводов на опорах.; Выполнить внеочередной осмотр участка линии КЛ 10 кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель от ПС 110 кВ Краностроитель до ТП №217, выполненном подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070033 3006250144701
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050020 3006250149206
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №131 - №7-11.; Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №131 - №7-11 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070016 3006250230725
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-420 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 и обследования опор №7 и №9, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.; Произвести обследование стоек опор №7 и №9 на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-420 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2, на предмет их повреждения, в результате механического воздействия при наезде на неё, неизвестного стороннего автотранспорта, с откапыванием стоек на глубину 0,6 метра.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-420 ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 по всей длине, на предмет выявления дефектов способных повлиять на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 32130005 3006250232879
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо в ПАО “Ростелеком” о приведении КТП ПАО “Ростелеком” от КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 31070016 3006250235921
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Аксёновский ПС Луговая устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3006250409186
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №34-44, 2 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №29-39, 3 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №57-67 4 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор №106-116 5 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №19-29, 6 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №113-123, 7 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №48-58, 8 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Трестна в пролетах опор №16-28-16-38.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Гостиница в пролетах опор №34-44, 2 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Максатиха в пролетах опор №29-39, 3 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №57-67 4 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Сонково в пролетах опор №106-116 5 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Ривзавод в пролетах опор №19-29, 6 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №113-123, 7 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Лощемля в пролетах опор №48-58, 8 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Трестна в пролетах опор №16-28-16-38. |  |  |  |  | 31070001 3006250446721
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 3006250455757
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередной проверки устройств РЗА при необходимости, разработать мероприятия по ПС 35 кВ Стоянцы для включения в ТОиР 2026г.; Провести внеочередную проверку устройств РЗА В 10 кВ Т1 ПС 35 кВ Стоянцы выполненных на реле РТВ. |  |  |  |  | 310700 3006250503583
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кв №6 Анисимово ПС-110 Поплавенец, ВЛ-10кв №01 ПС-35 Порожки, ВЛ-10кв №09 ПС-35 Порожки; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-10кв №6 Анисимово ПС-110 Поплавенец, ВЛ-10кв №01 ПС-35 Порожки, ВЛ-10кв №09 ПС-35 Порожки |  |  |  |  | 31070013 3006250508027
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №20-40 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №40-60 ВЛ 10кВ ф.№05 ПС 35кВ Жарки, №170-190 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №20-40 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №40-60 ВЛ 10кВ ф.№05 ПС 35кВ Жарки, №170-190 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070020 3006250510009
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Борщино устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Борщино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 3006250542067
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130023 3006250550866
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенной проверки работаспособности В 10кВ №01 ПC 35/10кВ Порожки устранить выявленные дефекты.; Провести внеочередную проверку работаспособности В 10кВ №01 на ПC 35/10кВ Порожки. |  |  |  |  | 310700 3006250600924
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Лысенко А.П. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №1 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-8 ПАРУСНОЕ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 3006250603835
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Павлово, проходящей по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Павлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 3006250610055
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №2-71 - №2-72 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Шпунты разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 3006250612050
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-628 от ПС 110/35/6кВ Рославль, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести внеочередной осмотр участков ВЛ-628 от ПС 110/35/6кВ Рославль, проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; Провести вырубку угрожающих возможным падением деревьев на провода в пролете опор №7 - №8 ВЛ-628 от ПС 110/35/6кВ Рославль. |  |  |  |  | 34080005 3006250613054
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №28 - №29 за границей охранной зоны ВЛ 1004 ПС Беляево (при необходимости). |  |  |  |  | 34080011 3006250618082
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Десногорский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый ИТР осмотр участка от опоры №10 до опоры №35 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы проходящих по лесной местности, обратив особое внимание на деревья, угрожающие возможным падением из-за границ охранной зоны ВЛ.; Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролете опор №34 - №35 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы.; По результатам внепланового осмотра участка ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Коханы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. |  |  |  |  | 34080027 3006250620058
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ №126 ПС Углич; По результатам осмотра ВЛ 10кВ №126 ПС Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050017 3006250620196
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-252 Ф-1003 ПС Светово с выявлением огневого воздействия со стороны ВСУ на провода. |  |  |  |  | 34090022 3006250624758
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1004 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной отпайки "О" на ТП 959 (КТП-Орион). |  |  |  |  | 34080006 3006250625086
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №99-№109, ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №6-80-№6-90, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №97-№107.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №99-№109, ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролетах опор №6-80-№6-90, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №97-№107 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 3006250655744
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Минское устранить выявленные замечания (при их наличии).; Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Минское с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 31060003 3006250701068
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35кВ Большое Село.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 6 Миглинский ПС 35кВ Большое Село. |  |  |  |  | 34050001 3006250701197
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 081; Проведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ фид.№1 от ТП 081 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070002 3006250701717
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Н Криуша на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Н Криуша выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г. |  |  |  |  | 32130011 3006250712852
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г-3-16 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Г3-16 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 3006250718517
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.10-й год. Октября с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №714 ф.10-й год. Октября устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 3006250743061
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт и осмотр концевых разделок КЛ-6 кВ ТП-322 - ТП-610 1сек.ш.; По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-322 - ТП-610 1сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ ТП-322 - ТП-610 1сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). |  |  |  |  | 31060003 3006250747069
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №40 - №50.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Неклюдово в пролётах опор №40 - №50 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 3006250753943
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №8 - №9 за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ№1 от ТП 444 ВЛ-1007 Рябцево(при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 3006250754083
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110кВ Лапино с целью выявления дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110кВ Лапино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080015 3006250803057
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 ЦРП Дичня (862) в пролете опор №55-60 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ЦРП Дичня (862) в пролете опор №55-60 |  |  |  |  | 32110004 3006250810338
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 352 силами ИТР.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 ТП 352 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения |  |  |  |  | 34080004 3006250815113
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ТП 017 ВЛ 0,4кВ №4 силами ИТР.; По результатам проведенного осмотра ТП 017 ВЛ 0,4кВ №4 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. |  |  |  |  | 34080004 3006250815114
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35кВ "Великовская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.; Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 "Кукобой" ПС 35кВ "Великовская". |  |  |  |  | 34050020 3006250825214
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №98 - №108.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №98 - №108 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 3006250845944
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №51 - №61.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №51 - №61 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 3006250845945
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП30 ф.614; Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2173 к ТП2106 |  |  |  |  | 92029501 3006250855981
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП № 28 ул. Елисеева,(акт), ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Озерецкое ВЛ-10 №15 Кн.Горы, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Смагино №12 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Кашенцево ВЛ-10 №15 Кн.Горы, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Полухтино ВЛ-10 №15 Кн.Горы.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ от ТП № 28 ул. Елисеева,(акт), ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Озерецкое ВЛ-10 №15 Кн.Горы, ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д.Смагино №12 Заднее Поле, ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Кашенцево ВЛ-10 №15 Кн.Горы, ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Полухтино ВЛ-10 №15 Кн.Горы. |  |  |  |  | 31070033 3006250857922
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 802 ВЛ 10 кВ №15 Зверосовхоз РП 10кВ №35 ЯГЭС ПС 35/10кВ "Машприбор" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 3006250902244
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр Л 611 ПС Смоленск 2. |  |  |  |  | 34080001 3006250911090
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №98 - №108.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща в пролетах опор №98 - №108 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070016 3006250911948
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Написать письмо собственнику Ещенко Л.Н. о приведении своей ТП Антальское-1 от ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в соответствии с требованиями Н.Т.Д. |  |  |  |  | 31070031 3006250919759
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №200 - №201 ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 3006250921076
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-17 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-17 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3006250928614
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Белый Холм в пролетах опор №1 - №А-5 на предмет наличия угрожающих ветвей деревьев.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 1005 ПС 35/10 кВ Белый Холм разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080016 3006250930115
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ №1 ТП 311 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-0.4кВ №1 ТП 311 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.; Произвести обрезку веток деревьев угрожающих падением на провода на вводе в дом от опоры №8 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 311 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1, согласовав работы с потребителем. |  |  |  |  | 34080014 3006250930116
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№80-90; КВЛ-10кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№105-110; ВЛ-10кВ № 03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№125-130; ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№90-95; ВЛ-10кВ № 21 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№5-12; ВЛ-10кВ №15 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№100-105.; Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№80-90; КВЛ-10кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№105-110; ВЛ-10кВ № 03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№125-130; ВЛ-10кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№90-95; ВЛ-10кВ № 21 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№5-12; ВЛ-10кВ №15 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№100-105. |  |  |  |  | 31070033 3006250937923
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода деревьев в пролетах опор №66 - №69 ВЛ 35кВ Петровичи-Студенец, расположенных за границей охранной зоны ВЛ, а также выявленных при проведении внеочередного ИТР осмотра.; По результатам внеочередного осмотра участка от опоры №50 до опоры №80 ВЛ 35кВ Петровичи-Студенец, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Провести внеочередной ИТР осмотр участка от опоры №50 до опоры №80 ВЛ 35кВ Петровичи-Студенец с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода из-за границ охранной зоны. |  |  |  |  | 340800 3006250938080
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Белый Холм в пролетах опор №1 - №2-8 на предмет наличия угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Белый Холм разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранений. |  |  |  |  | 34080016 3006250940117
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП52 ф603; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф603 РП52 к ТП1053. |  |  |  |  | 92029501 3006250943984
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 280 ВЛ №3 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 637 ВЛ №07 ПС Суравская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 536 ВЛ №2 ПС Серебряковская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 121 ВЛ №6 ПС Комсомольская.; Произвести обход - осмотр с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий, следующих ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 280 ВЛ №3 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 275 ВЛ №3 ПС Селезневская; - ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 637 ВЛ №07 ПС Суравская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 536 ВЛ №2 ПС Серебряковская; - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 121 ВЛ №6 ПС Комсомольская. |  |  |  |  | 31150001 3006250944625
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-47 Полибино ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-47 Полибино ВЛ-1010 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 3006250946118
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1- №2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1151.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1-3- №1-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 552.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №7/1- №7/2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 148.; Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №1- №2 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 251.; Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №13- №14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107.; Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №2- №3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 080.; Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №22- №23 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 972.; Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №6- №5-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 830.; Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода на ответвлении к вводу опор №30 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 152. |  |  |  |  | 34080001 3006250949085
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 235 (д.Яринское).; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 235 (д.Яринское) с целью выявления наличия дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. |  |  |  |  | 31070015 3006250957760
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№550-560; ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№65-70; КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№15/5-15/10.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№550-560; ВЛ 10 кВ №13(3) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№65-70; КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№15/5-15/10. |  |  |  |  | 31070033 3006251002929
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев.; При выявлении в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Липецы дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080023 3006251002126
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов по ВЛ 10кВ №10 от ПС Крюковская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 10кВ №10 от ПС Крюковская с целью выявления деревьев растущих вблизи охранной зоны воздушной линии имеющих наклон в сторону ВЛ. |  |  |  |  | 31150004 3006251006571
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 3006251010617
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра 10кВ №114 Сарафоново ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050018 3006251018245
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф2 ТП67 Ф601 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029510 3006251018985
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода веток в пролете опора №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №3 5-й Красноармейский ТП-127. |  |  |  |  | 34080005 3006251020077
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие животных и птиц |  |  |  | По результатам осмотра опры № 30 ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; Провести верховой осмотр опоры № 30 ВЛ 10кВ № 9 ПС Промышленная, с целью проведения чистки изоляции и выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31150001 3006251022621
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести перезаделку контактного соединения нулевого провода на вводе в дом г.Почеп пер. 3-й Вокзальный д.57, ВЛ-0,4кВ ф4 ТП-13 Ф1025 ПС Почепская. |  |  |  |  | 92029507 3006251026018
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить анализ аварийных отключений ТП 523 ВЛ 10кВ №12 Сверчково по причине атмосферных перенапряжений (гроза), обоснованные выводы представить Главному инженеру РЭС для принятия решения о необходимости усиления грозозащиты СТП. |  |  |  |  | 34080007 3006251041111
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния вязок и изоляторов с целью выявления дефектов на ВЛ-1008 ПС 35/10кВ Богдановщина в пролетах опор №70 - №84; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Богдановщина дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080003 3006251041119
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев.; Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №15 - №16 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Панская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов. |  |  |  |  | 34080022 3006251045078
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 3006251047091
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ Зыбинка. |  |  |  |  | 31120007 3006251049752
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.; Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №55 - №56 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Липовка. |  |  |  |  | 34080005 3006251050079
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150001 3006251057631
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр ИТР ВЛ 110 кВ Новая – Правобережная I цепь с отпайкой на ПС Южная. |  |  |  |  | 311200 3006251100738
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф2 ТП26 фГород-1 ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029504 3006251102982
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр оборудования Ф609 в РП05.; Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф609 ТП3169 к ТП3157. |  |  |  |  | 92029501 3006251105986
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №3 - №6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 31 ВЛ 1002 ПС Демидов |  |  |  |  | 34080010 3006251120088
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП фабрика игр; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП фабрика игр |  |  |  |  | 31070025 3006251123756
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 3006251140092
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 756 - ТП 758 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 756 - ТП 758 дефектов.; Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 756 - ТП 758. |  |  |  |  | 34050019 3006251141198
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС Милюшино; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Огарково ПС Милюшино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3006251141200
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-7-10 по всей длине.; Произвести расчистку трассы ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Х-7-10. |  |  |  |  | 31100001 3006251148555
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график технического обслуживания и ремонта ТП-223 ВГЭС-КЛ-0,4 |  |  |  |  | 1000000125 3006251200298
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести тепловизионный контроль контактных соединений разъединителя разъединителя Р-54 на опоре №10 ВЛ 6 кВ "ТП 018-ТП 177 - ТП 017". |  |  |  |  | 34080001 3006251201093
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: 1 ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково в пролетах опор №6-11-6-21, 2 ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное в пролетах опор №31-41, 3 ВЛ 10кВ № 08 ПС Лесное в пролетах опор №70-80.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: 1 ВЛ 10кВ № 09 ПС Алексейково в пролетах опор №6-11-6-21, 2 ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное в пролетах опор №31-41, 3 ВЛ 10кВ № 08 ПС Лесное в пролетах опор №70-80. |  |  |  |  | 31070004 3006251202726
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №48 ул. Южная от ВЛ 0,4 кВ ф2 КТП-97 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029506 3006251203987
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 110кВ Мишино в пролете опор №№77 ÷ 82 силами ИТР с целью выявления дефектов и угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Мишино в пролете опор №№77÷82 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080007 3006251204112
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коммунар при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор № 95-96 за границей охранной зоны ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коммунар произвести их вырубку.; Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Коммунар проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 3006251210084
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коммунар при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор № 99-100 за границей охранной зоны ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коммунар произвести их вырубку.; Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10 кВ Коммунар проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. |  |  |  |  | 34080012 3006251214094
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП 10кВ Нов-1-9 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 КТП 10кВ Нов-1-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3006251215612
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Никитовка.; По результатам проведения осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Никитовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140011 3006251217669
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №1-4 - №1-5 за границей охранной зоны ВЛ-0,4 №2 ТП-33 ВЛ-605 ПС Водозабор (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 3006251231095
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-309 ВЛ-1006 ПС 110кВ Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-23в пролете №1 - №9 от ТП-309 ВЛ-1006 ПС 110кВ Издешково с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. |  |  |  |  | 34080003 3006251236120
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести анализ отключений КЛ 6 кВ РП07– ТП 492 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. |  |  |  |  | 34080001 3006251237096
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №02 ПС Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №02 ПС Южная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3006251242610
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС Южная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Южная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3006251242607
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110кВ Издешково силами ИТР на участке опор №144 - №Б-28, с целью выявления угрожающих деревьев.; Выполнить на ВЛ-10кВ Л-1012 ПС 110кВ Издешково вырубку угрожающих падением на провода ВЛ деревьев за пределами охранной зоны и молодой поросли в охранной зоне ВЛ в пролете опор № 144 - №Б-1.; По результатам проведенного осмотра ВЛ-1012 ПС Издешково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. |  |  |  |  | 34080003 3006251246121
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Ржаксинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 237 с целью выявления деревьев или их ветвей растущих за пределами охранной зоны, но угрожающих падением на провода ВЛ под воздействием ветровых нагрузок.; По результатам осмотра произвести обрезку крон, валку деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 КТП 237. |  |  |  |  | 31150010 3006251247583
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Новая Деревня. |  |  |  |  | 32140003 3006251300668
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю. |  |  |  |  | 34080002 3006251314097
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Направить письмо в администрацию Мантуровского МО о необходимости выполнить уборку/обрезку ДКР на территории населенных пунктов. |  |  |  |  | 31060017 3006251315072
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередную проверку цепей сигнализации РЗА Т1 на ПC 35/10кВ Ельцы.; Устранить выявленные замечания при внеочередной проверке цепей сигнализации РЗА Т1 на ПC 35/10кВ Ельцы. |  |  |  |  | 310700 3006251315712
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029503 3006251317990
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №9 ПС Шепино и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3006251317602
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н. Карачан по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Н. Карачан разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130010 3006251325845
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-2 ТП-4-14 Н.Калитва по всей длине, с целью выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-2 ТП-4-14 Н.Калитва в случае выявления деревьев ветви которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 3006251346853
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ТП4524 к дому ул. Свердлова 12 г. Карачев . |  |  |  |  | 92029505 3006251350005
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 183 (д.Полнышево) силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 183 (д.Полнышево) дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 3006251401132
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо-претензию в адрес владельца ведомственной КЛ-10 кВ № 116 - 53 (ООО "Универсал") по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат. |  |  |  |  | 34080006 3006251405133
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №51-№61, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №16-№26, ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №108-№118, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №437-№447; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №51-№61, ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №16-№26, ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №108-№118, ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №437-№447 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070031 3006251410737
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120002 3006251410730
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП-4 Великополье от Л 1016 ПС 110кВ Знаменка силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №4 КТП-4 Великополье от Л 1016 ПС 110кВ Знаменка дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080025 3006251411134
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100001 3006251412556
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино на предмет выявления деревьев, а также ветвей деревьев, которые угрожают перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ.; Выполнить расчистку трассы ВЛ в пролетах опор №15-16 отпайка за ЛР-5-10 по ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 110кВ Панино наметить мероприятия по обрезке веток и вырубке деревьев, угрожающих перекрытием или падением на провода ВЛ, в т.ч. находящиеся за пределами ОЗ ВЛ. |  |  |  |  | 32130022 3006251418855
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1007 ПС Лоино , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №60 - №61 за границей охранной зоны ВЛ 1007 ПС Лоино (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1007 ПС Лоино , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 3006251422098
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 21 ПС Алгасовская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 21 ПС Алгасовская, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 3006251424572
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить претензионное письмо потребителю |  |  |  |  | 34080002 3006251425099
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом ул. Партизанская д.26 от ВЛ ф6 ТП10 ф1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029509 3006251427988
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 Нарышкино разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 Нарышкино по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 3006251429577
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №3/5 - ввод в ж/ дом №75 ул. Пайтерова ВЛ-0,4кВ Л-3 ул. Пушкина ТП-124. |  |  |  |  | 34080005 3006251436081
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 275 ВЛ №2 ПС Пичерская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовская..; Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 275 ВЛ №2 ПС Пичерская, ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 589 ВЛ №5 ПС Рассказовская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. |  |  |  |  | 31150002 3006251437627
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 666 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 666 дефектов. |  |  |  |  | 34050019 3006251437199
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Бутырки по всей длине, на предмет выявления деревьев угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120002 3006251438731
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Рождественское, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.; По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС Рождественское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060027 3006251439073
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Мероприятия не назначаются. |  |  |  |  | 32110011 3006251439878
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №6-1 - №6-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 147 ВЛ 1003 ПС Дубровка |  |  |  |  | 34080010 3006251440100
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0.4 кВ №3 КТП Е-229 с Б.Извалы |  |  |  |  | 31120007 3006251443753
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Совхоз Ильинский ПС Введенка на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры |  |  |  |  | 31120013 3006251446732
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Горицы, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Горицы. |  |  |  |  | 31120018 3006251449754
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10 кВ Лесхоз, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Лесхоз |  |  |  |  | 31120018 3006251450755
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Приборная и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3006251456601
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Новая ПС 35/10 Пружинки, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ-10кВ Новая ПС 35/10 Пружинки, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 3006251500734
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Девятино на предмет наличия ДКР в охранной зоне ВЛ по всей длине.; Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №10-11 ВЛ-10кВ №1 ПС Девятино. |  |  |  |  | 31100011 3006251502576
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 826, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 826. |  |  |  |  | 31120003 3006251502756
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Петров Н.С. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-13 ВОЛЯ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 3006251503888
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1902 Ярославы, обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы.; Произвести осмотр ИТР ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1902 Ярославы. |  |  |  |  | 31120003 3006251504733
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №10 - №20.; Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Уланово в пролётах опор №10 - №20 для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070015 3006251509747
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 472 ПС 110кВ Комплекс, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 472 ПС 110 кВ Комплекс, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 3006251510965
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ф.601 ПС КТЭЦ с выявлением растущих вне охранной зоне деревьев, угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 34090013 3006251510752
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС СтановойКолодезь по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС СтановойКолодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3006251514599
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-10 ПС 110 кВ Листопадовка на предмет наличия деревьев и ДКР.; Организовать расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-10 ПС 110 кВ Листопадовка от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №10-11. |  |  |  |  | 32130010 3006251514896
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 558, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 3006251516582
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При наличии деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 35 кВ Дубровская - Алешинская, из-за охранной зоны ВЛ составить график их опила.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Дубровская - Алешинская на наличие деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ из-за охранной зоны. |  |  |  |  | 340900 3006251520750
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Сапрыкино (Щербаково) предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31120014 3006251520735
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. |  |  |  |  | 31120013 3006251523736
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 202 Суходол (Д/С), особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 202 Суходол (Д/С), обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120014 3006251524737
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Выполнить измерение сопротивления заземления опоры №67 ВЛ 110 кВ Ситовка-Доброе Левая (ВЛ 110 кВ Доброе Левая).; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Ситовка-Доброе Левая (ВЛ 110 кВ Доброе Левая) в пролетах опор №62-№72. |  |  |  |  | 311200 3006251525740
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Свистовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор №3-№6 ВЛ 1003 ПС Свистовичи. |  |  |  |  | 34080010 3006251525101
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Направить письмо Арендодателю (Комитет по управлению имуществом г.Кашин) о необходимости проведения работ по капитальному ремонту аб. ЗТП №43 Строителей ВЛ10кВ №19 Простор (устранению течи кровли) согласно условий Договора аренды электросетевого имущества. |  |  |  |  | 31070016 3006251527949
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра КВЛ ф604 ПС Белобережская к ТП2023 произвести обрезку веток на выявленных деревьях; Произвести внеочередной осмотр КВЛ ф604 ПС Белобережская к ТП2023 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. |  |  |  |  | 92029501 3006251530989
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№02 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф№02 ПС 35/10 кВ Кр. Знаменка замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 3006251530557
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №04 ПС Красный Луч в пролетах опор № 43-№54; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ №04 ПС Красный Луч в пролетах опор № 43-№54 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070025 3006251535920
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №525, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 3006251535581
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 10кВ Большая Кузьминка ПС Введенка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 10кВ Большая Кузьминка ПС Введенка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 3006251537739
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 947 ПС 110 кВ Майская.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 947 ПС 110 кВ Майская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140001 3006251538670
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ 6 кВ ТП 193 -ТП 897. |  |  |  |  | 34080001 3006251544102
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 041 с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 041, при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080017 3006251545122
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская разработать мероприятия и внести их в план работ Урицкого РЭС; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская по всей длине. |  |  |  |  | 31100022 3006251550572
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | [8 empty] | 311200 3006251550742
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ольховатка, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по устранению данных замечаний.; Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Ольховатка с целью выявления наличия и исправного состояния РВО-10кВ, ОПН -10 кВ, на ТП запитанных от данной ВЛ, целостности заземляющих спусков на ВЛ. |  |  |  |  | 32110018 3006251554333
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-6 кВ от ПС "Гидрооборудование" до ТП-86Л яч. №06 ПС "Гидрооборудование"; При выявлении дефектов, КЛ-6 кВ от ПС "Гидрооборудование" обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120002 3006251554741
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-10 кВ 332.7 ПС Свобода-сельская, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению .; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 332.7 ПС Свобода-сельская в пролете опор 115-125, с целью определения возможного воздействия длительной ветровой нагрузки на ВЛ . |  |  |  |  | 32110018 3006251557334
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" - ТП-316 произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС "Тепличная" - ТП-316 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. |  |  |  |  | 31120019 3006251557743
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ясная Поляна ПС Частая Дубрава, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам; При выявлении дефектов ВЛ-10кВ Ясная Поляна ПС Частая Дубрава, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 3006251601744
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №10-15 - №10-25.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Уланово в пролетах опор №10-15 - №10-25 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. |  |  |  |  | 31070015 3006251604750
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 799 ПС 35 кВ Орлов Лог, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 799 ПС 35 кВ Орлов Лог, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 3006251605966
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ № 09 ПС 35/6 № 4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ № 09 ПС 35/6 № 4 , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2026г |  |  |  |  | 32130029 3006251606904
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 510 (Коски). |  |  |  |  | 34080005 3006251610128
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 3006251612671
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов в работе выключателей 1 сек. шин 10 кВ на ПC 35кВ Бологово по результатам опробования устранить дефекты.; Провести опробование линейных выключателей 1 сек. шин 10 кВ на ПC 35кВ Бологово для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 310700 3006251612034
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Глазуново по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 023 Глазуново и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 3006251615638
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-8-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-8-5 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 3006251616573
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Новоникольский2(прав)Ф1КТП№290 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Новоникольский2(прав)Ф1КТП№290 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 3006251617558
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 18 ул. Есенина, п. Суземка от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП45 ф.1003 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029512 3006251620006
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 3006251620571
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети |  |  |  | Направить письмо потребителю-владельцу электрической сети о приведении потребительского оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭЭП и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования |  |  |  |  | 1000000125 3006251621299
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВ 3.8.1 10кВ/10кВ ЦРП Миролюбово; Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 3.8.1 10кВ/10кВ ЦРП Миролюбово, с составление листа осмотра |  |  |  |  | 32110027 3006251622864
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 198Г, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 198Г, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 3006251623573
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-4 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Б-1-4 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 3006251624255
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №26 РП 2 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 3006251626672
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская, с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 3006251627611
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр оборудования КТП 100 Е 323 д.Задонье. |  |  |  |  | 31120007 3006251629757
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить кронирование(вырубку) угрожающих падением веток деревьев пролете опор №20 - №21 за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 ТП-281 ВЛ1001ПСКатынь-2 (при необходимости) |  |  |  |  | 34080002 3006251629103
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Дефекты выявленные по результатам проверки работы выключателя В ВЛ 10кВ N14 ПC 35кВ Уланово - устранить.; Провести внеочередную проверку работы выключателя В ВЛ 10кВ N14 ПC 35кВ Уланово. |  |  |  |  | 310700 3006251630939
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | 1. Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-35 кВ Дор-Семеновское с целью выявления дефектов после воздействия неблагоприятных природных явлений.; 2. По итогам обхода ВЛ-35 кВ Дор-Семеновское устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 310600 3006251633083
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра разрядников по ВЛ-6кВ 411.51 от ПС Волокно разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр разрядников по ВЛ-6кВ 411.51 от ПС Волокно |  |  |  |  | 32110016 3006251634315
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ №2 КТП №126, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы.; Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП №126с целью выявления насаждений при падение которых возможно повреждение ВЛ. |  |  |  |  | 31150005 3006251636577
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №4-10 - №4-14 ВЛ 0,4кВ №1 МТП 224 ВЛ 1006 ПС Михайловская. |  |  |  |  | 34080010 3006251636104
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№6а/В1-2-160 д. Верховье по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№6а/В1-2-160 д. Верховье нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 3006251641630
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 228 ПС 35 кВ Лебеди.; По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140004 3006251641673
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ 176.118 ПС 110кВ Клюква в пролетах опор №1-27 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 176.118 ПС 110кВ Клюква в пролетах опор №1-27 |  |  |  |  | 32110016 3006251642317
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6, ВЛ 10кВ № 11 ПС Викторская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 19 ПС Тамбовская №6, ВЛ 10кВ № 11 ПС Викторская с целью выявления и устранения насаждений, растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. |  |  |  |  | 31150001 3006251643603
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-3-2по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Бак-3-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3006251649597
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 3006251650674
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП 7-4 ВЛ-10-7 ПС Нижнедевицк, выявленные дефекты и замечания включить в план ТОиР.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП 7-4 ВЛ-10-7 ПСНижнедевицк по всей длине, с целью выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода. |  |  |  |  | 32130016 3006251650859
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Новый Оскол. |  |  |  |  | 32140009 3006251652675
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 1068 в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 068, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110020 3006251652863
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 13-06 ПС 35 кВ Казацая. |  |  |  |  | 32140002 3006251653676
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1004 ПС Свистовичи проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев.; Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор № 37-№ 40 ВЛ 1004 ПС Свистовичи. |  |  |  |  | 34080010 3006251653105
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По выявленным замечаниям определить сроки устранения и назначить ответственных.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-432 Л1 Ф-1023 ПС Валуецкая по всей длине. |  |  |  |  | 34090020 3006251658778
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Староникольское по всей длине на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра на ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Староникольское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130032 3006251658902
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1-25 ПС 35 кВ Городище. |  |  |  |  | 32140002 3006251658677
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №9 ПМК ПС 35/10кВ Бурмакино 1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050010 3006251659234
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Лысенко А.П. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6-7 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 3006251700887
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1от ТП-260 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1от ТП-260 устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 3006251700074
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Введенский Ф1КТП№034 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Введенский Ф1КТП№034 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 3006251701559
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 704 ПС 35 кВ №4, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны.; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 704 ПС 35 кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО на 2026г. |  |  |  |  | 32130029 3006251701873
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 170 силами ИТР.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 170 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. |  |  |  |  | 34080013 3006251703123
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 041 силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 041 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 3006251704135
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Параев А.П.. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-012 ПС Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 3006251705967
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС35/10 С.Липяги, выявленные дефекты и замечания включить в план ТОиР.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4№2 ТП-2-9 ВЛ-10-2 ПС35/10 C.Липяги по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта |  |  |  |  | 32130016 3006251705838
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Лысенко А.П. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. № 7а Л-0,4кВ №3 от ТП-6-14 ПС Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 3006251705932
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1007 ПС Рябцево , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №85 - №86 за границей охранной зоны ВЛ 1007 ПС Рябцево (при необходимости).; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1007 ПС Рябцево , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080002 3006251705106
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф1КТП№33 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Багринова Ф1КТП№33 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. |  |  |  |  | 31100001 3006251705560
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Вышне-Ольшаное по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10кВ Вышне-Ольшаное и включить их в планы работ Ливенского РЭС |  |  |  |  | 31100012 3006251709626
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 3006251710682
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внеплановый осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Михайловка опор № 32-37 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Михайловка опор № 32-37 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 3006251716328
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 201 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 201 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 3006251717683
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №7 - №8 ВЛ-0,4кВ Л-5 2-й Красноармейский пер. ТП-30. |  |  |  |  | 34080005 3006251718129
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-3-4 ПС 35 кВ Верный по всей длине с целью выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-3-4 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 3006251719857
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-9-2 ПС 35 кВ К-Отделец по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-9-2 ПС 35 кВ К-Отделец, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130031 3006251719856
32, Брянская область | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Перетяжка ВЛИ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.; Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". |  |  |  |  | 92029502 3006251720999
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС Селекционная (№1309) в пролете опор № 53-58 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Селекционная (№1309) в пролете опор № 53-58 |  |  |  |  | 32110003 3006251720339
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ №1 ТП 310 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1; По результатам проведенного осмотра ВЛ-0.4кВ №1 ТП 310 ВЛ-1001 ПС Дорогобуж-1разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. |  |  |  |  | 34080014 3006251720124
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотрВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-5 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-7-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3006251721595
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Николаев С.М. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №1 ВВЛ 0,4кВ №1 КТП 494 ПС Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 3006251721959
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4№1 ТП-3-17 ВЛ-10-3 ПС35/110 Нижнедевицк , выявленные дефекты и замечания включить в план ТОиР.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4№1 ТП-3-17 ВЛ-10-3 ПС35/110 Нижнедевицк по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта |  |  |  |  | 32130016 3006251725886
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №1042, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 3006251726580
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №752 ПС Шаталовка новая в пролетах опор №132-138 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110020 3006251726871
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения, выявленные замечания внести в журнал дефектов.; Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода в пролетах опор №124 - №125, №135 - №136 ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Жуково. |  |  |  |  | 34080019 3006251727087
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 от ПС Л. Россошь по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 от ПС Л. Россошь разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ |  |  |  |  | 32130014 3006251728837
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №114 ПС 35кВ Большевик на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих бесперебойной работе ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ №114 ПС 35кВ Большевик выявленные дефекты включить в план ТОиР 2025г. |  |  |  |  | 32130011 3006251731906
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-13 ПС 35 кВ Хохол-2 на предмет выявления дефектов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-13 ПС 35 кВ Хохол-2 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. |  |  |  |  | 32130032 3006251732903
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 606 ПС Пронино , проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода.; Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №19 - №20 за границей охранной зоны ВЛ 606 ПС Пронино (при необходимости); По результатам внеочередного осмотра ВЛ 606 ПС Пронино , при выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 34080002 3006251735107
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП Коттеджи СУ-1 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Коттеджи СУ-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. |  |  |  |  | 34050012 3006251736207
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам внеплановый осмотра ВЛ-10кВ №13 (2.12.7) от ПС Жданово опор № 35-40 назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 (2.12.7) от ПС Жданово опор № 35-40 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 3006251739329
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-5 ПС Петровка, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра; По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС Петровка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130021 3006251740868
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-3-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Стр-3-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3006251741594
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 122 Сотниково, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 122 Сотниково по всей длине ВЛ для выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ угрожающих замыканию ВЛ. |  |  |  |  | 31120014 3006251743746
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра назначить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВВЛ-10кВ №2.12.6 ПС Жданово; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №2.12.6 ПС Жданово, с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110027 3006251745865
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 КТП-1-4 ПС 110 кВ В. Хава на предмет целостности вязок и проводов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 КТП-1-4 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. |  |  |  |  | 32130007 3006251746931
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить замену дефектных изоляторов на опоре №113 ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №1 с отпайками.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №1 с отпайками, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта БУ сл. ЛЭП; Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Балашовская-Борисоглебск №1 с отпайками на предмет выявления дефектов. |  |  |  |  | 321300 3006251749858
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-3-1 ВЛ-10-3 ПС35/10 Родина, выявленные дефекты и замечания включить в план ТОиР.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4№2 ТП-3-1 ВЛ-10-3 ПС35/10 Родина по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта |  |  |  |  | 32130016 3006251756969
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-10 кВ 418.01от ПС Разиньков в пролете опор №12-20 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр участка ВЛ-10 кВ 418.01от ПС Разиньково в пролете опор №12-20 |  |  |  |  | 32110016 3006251757318
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №13-23 ВЛ-10кВ ф.09 ПС №11.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №13-23 ВЛ-10кВ ф.09 ПС №11. |  |  |  |  | 31070025 3006251802729
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-15 ПС 35 кВ Хохол-2 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. |  |  |  |  | 32130032 3006251803823
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Давыдовка, с целью выявления возможных дефектов креплления изоляторов.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Давыдовка выявленные дефекты включить в план ТОиР. |  |  |  |  | 32130015 3006251805881
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№2/П-5-63 д. Дехтярень по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№2/П-5-63 д. Дехтярень нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 3006251805631
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 (3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№65-75; ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№15-25; ВЛ-10кВ № 19 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№70-80; ВЛ-10кВ № 11 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№30-40; КВЛ-10кВ №06(17) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№45-50.; Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-10кВ №06 (3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№65-75; ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№15-25; ВЛ-10кВ № 19 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№70-80; ВЛ-10кВ № 11 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№30-40; КВЛ-10кВ №06(17) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№45-50. |  |  |  |  | 31070033 3006251806740
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 РП 10 кВ Крутой Лог ПС 35 кВ М.Пристань.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140005 3006251812688
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 240 в случае выявления замечаний, определить мероприятия и сроки по их устранению.; Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 240, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32110025 3006251815893
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Водоочистная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.; Произвести внеплановый осмотр силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Водоочистная на предмет отсутствия течи масла из РПН и соответствия уровня масла нормативным значениям. |  |  |  |  | 340900 3006251815751
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Анна 2 по всей протяжённости ВЛ на предмет выявления дефектов ,деревьев угрожающих падению на провода в том числе из за пределов охранной зоны.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Анна 2 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов . |  |  |  |  | 32130001 3006251816820
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Среднеикорецкая участковая больница о приведении потребительского оборудования ПТП-6-8 ВЛ-10-6 ПС Ср. Икорец, находящегося на балансе и обслуживании Среднеикорецкой участковой больницы, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. |  |  |  |  | 32130015 3006251821880
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 10кВ №464 ПС 110кВ Р.Буды в пролетах опор №25-33 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №464 ПС 110кВ Р.Буды в пролетах опор №25-33 |  |  |  |  | 32110007 3006251822340
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312 ПС 110 кВ Алексеевка.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312 ПС 110 кВ Алексеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140007 3006251825684
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 р-н Лавровской на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.; По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 р-н Лавровской устранить выявленные замечания при их наличии. |  |  |  |  | 31060003 3006251828075
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 151 |  |  |  |  | 31100022 3006251830570
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-1 ТП-18-1 ЦРП Покровка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-1 ТП-18-1 ЦРП Покровка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 3006251830957
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра,составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 126 в пролетах опор №9-12 |  |  |  |  | 32110020 3006251830862
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 419 ПС 35 кВ Кочетовка.; По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140017 3006251830685
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственную программу.; Произвести осмотр оборудования КТП 660 д.М.Извалы. |  |  |  |  | 31120007 3006251831758
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования,по остальным недостаткам определить обьем и срок устранения; Произвести осмотр,ревизию электрооборудования в ТП 470 РУ 10/0,4 кВ |  |  |  |  | 31120019 3006251843745
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу потребительского ТП 1/100 Мичуринец ВЛ10кВ 204 Садовая о необходимости эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями правил эксплуатации электрооборудования |  |  |  |  | 32110016 3006251845319
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Направить письмо потребителю Петров Н.С. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП1-1 РОГАЧЕВКА в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования |  |  |  |  | 32130017 3006251849898
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ от КТП-15-3 Хотяны ф-1 в пролете опор №6 - №7. |  |  |  |  | 34080019 3006251854130
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).; При выявлении дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы по ВЛ 10кВ Столовая РП-10 кВ Боровое.; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Столовая РП-10 кВ Боровое по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. |  |  |  |  | 31120016 3006251855748
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4№1 ТП-1-11 ВЛ-10-1 ПС35/10Турово-2, выявленные дефекты и замечания включить в план ТОиР.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4№1 ТП-1-11 ВЛ-10-1 ПС35/10Турово-2 по всей длине, с целью выявления дефектов после прохождения грозового фронта |  |  |  |  | 32130016 3006251857960
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 3006251857681
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. |  |  |  |  | 31150012 3006251858579
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-9/Мез-13-160 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-9/Мез-13-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 3006251900634
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 7/160 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 195 7/160 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 3006251906880
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. |  |  |  |  | 32140003 3006251909680
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Красное устранить в кратчайшие сроки.; Провести обследование опоры № 17 ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Красное на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю.; Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Красное на предмет обнаружения дефектных вязок. |  |  |  |  | 31060004 3006251913071
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4-3 ТП-9-4 Болдыревка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4-3 ТП-9-4 Болдыревка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. |  |  |  |  | 32130020 3006251913930
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ 10 кВ №13 ПС Разветье в пролетах опор №66-71 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Разветье в пролете опор № 66-71 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 3006251925331
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №2 ТП 070 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению.; Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД.; Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №2 ТП 070 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. |  |  |  |  | 34050017 3006251928208
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава" составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст "Любава". |  |  |  |  | 32110001 3006251930325
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 Аниканово по всей длине. ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 Аниканово; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 Аниканово и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 3006251934401
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС Сить с целью устранения дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.; Устранить дефекты, выявленные при осмотре ВЛ 10кВ №6 ПС Сить. |  |  |  |  | 34050003 3006251937209
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 2/Х-14-100 н.п. Никольское по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 2/Х-14-100 н.п. Никольское нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 3006251937632
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №12 - №13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 408 ВЛ-603 ПС Голынки. |  |  |  |  | 34080009 3006251940108
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ 412.01 ПС ПТФ в пр. опор № 80-87 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 412.01 ПС ПТФ в пр. опор № 80-87 |  |  |  |  | 32110016 3006251945320
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-5 ПС 35кВ Сем.завод выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130022 3006251951901
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 907 ПС 110 кВ Готня. |  |  |  |  | 32140013 3006251952679
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2/П-4-100 д. Липовец по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2/П-4-100 д. Липовец нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 3006252000628
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-2 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3006252000592
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра, составить план мероприятий; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 123 в пролетах опор №7-10 |  |  |  |  | 32110020 3006252000861
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Пролетарий, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины, ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Пролетарий, ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Княщины, ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов. |  |  |  |  | 31070009 3006252002931
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 178 с. Хрущевка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; При выявлении дефектов ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 178 с. Хрущевка, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120013 3006252005749
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-8 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-16-8 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3006252005591
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 25 ПС 330 кВ Валуйки.; По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 25 ПС 330 кВ Валуйки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. |  |  |  |  | 32140006 3006252005678
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | При выявлении дефектов ВЛ 10кВ № 15 ПС Сапрыкино, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы; При выявлении ДКР, приближенных на недопустимое расстояние к проводам ВЛ 10кВ № 15 ПС Сапрыкино, произвести вырубку (обрезку крон), в кротчайший срок; Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Сапрыкино по всей длине, на предмет выявления ДКР, приближенных к проводам на недопустимое расстояние, во избежание нарушения электрической изоляции и перекрытию проводов. |  |  |  |  | 31120014 3006252011750
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 324 5/100 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 324 5/100 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 3006252014881
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового смотра ВЛ 10кВ № 13 ПС Воропаево в пролетах опор № 62-67 назначить сроки устранения выявленных замечаний и ответственных лиц.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Воропаево в пролете опор № 62 - 67 с составлением листа осмотра. |  |  |  |  | 32110028 3006252015330
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ВУ0,4кВ с предложением провести ремонт поврежденного оборудования, а тагже соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 3006252016890
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеплановый обход ВЛ 10кВ №05 ПС Новосиль по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС Новосиль и включить их в план работ Новосильского РЭС. |  |  |  |  | 31100016 3006252018681
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 силами ИТР.; При выявлении в ходе осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 151 дефектов, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы. |  |  |  |  | 34080024 3006252026136
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6/Д-12-160 д. Вепринец по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6/Д-12-160 д. Вепринец нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 3006252027629
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку угрожающих падением веток деревьев пролете опор №95 - №96 за границей охранной зоны ВЛ-1003 ПС Ст.Село (при необходимости). |  |  |  |  | 34080011 3006252029109
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №285 ПС 35/10кВ 12 Госконезавод в пролетах опор №19-№24 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №285 ПС 35/10кВ 12 Госконезавод в пролетах опор №19-№24 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 3006252030305
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС Шестихино.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Шестихино. |  |  |  |  | 34050009 3006252030210
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛИ 0,4кВ №3 КТП № 22-А, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; Обследовать опоры №2; №3 по ВЛИ 0,4кВ №3 КТП №22-А, как опоры подвергшиеся динамическому рывку.; При выявлении дефектов ВЛИ 0,4кВ №3 КТП №22-А, обеспечить их внесение в дефектную ведомость и ЦУПА для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31150004 3006252032575
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №392-№402.; Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110кВ Лихославль в пролетах опор №392-№402 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 3006252033742
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №1 КТП-1/К-6-100 Екатериновка по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №1 КТП-1/К-6-100 Екатериновка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 3006252036400
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 449 Кр.Борец по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 449 Кр.Борец и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 3006252038639
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №992, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 3006252046578
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 №2 КТП-22/К-11-160 Клевцово по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 №2 КТП-22/К-11-160 Клевцово нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. |  |  |  |  | 31100018 3006252050391
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №30-№40 на ВЛ-10кВ ф №12 от ПС 110/10 кВ Медведиха; в пролетах опор №41-№49 на ВЛ-10кВ ф №10 от ПС 110/10 кВ Медведиха; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №30-№40 на ВЛ-10кВ ф №12 от ПС 110/10 кВ Медведиха; в пролетах опор №41-№49 на ВЛ-10кВ ф №10 от ПС 110/10 кВ Медведиха с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070027 3006252053727
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -035 /Реч-10-60 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП -035 /Реч-10-60 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 3006252058637
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 349 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 349 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 3006252100896
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-2 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-2-2 и включить их в план работ РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3006252100589
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ-414.15 в пролете опор № 17-1 - 17-5; По результатам проведения осмотра ВЛ-10кВ-414.15 в пролете опор № 17-1 - 17-5 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ |  |  |  |  | 32110016 3006252100321
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС Цементная яч.6 - РП-27 яч.5 каб. "А" со сроком эксплуатации до 15 лет.; При выявлении дефектов КЛ-6кВ ПС Цементная яч.6 - РП-27 яч.5 каб. "А" обеспечить их внесение в дефектную ведомость для планирования включения в производственные программы |  |  |  |  | 31120019 3006252101747
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 028 ВЛ-1013 ПС Рудня. |  |  |  |  | 34080009 3006252101110
44, Костромская область | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №410 ф.№2 Елегино село с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ.; По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №410 ф.№2 Елегино село устранить выявленные замечания. |  |  |  |  | 31060009 3006252105070
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 454 (1213-02) в пролете опор №4-8 составить график устранения выявленных замечаний.; Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 454 (1213-02) в пролете опор №4-8 |  |  |  |  | 32110003 3006252110886
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС Новая Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ.; По результатам осмотра ВЛ-10-4 ПС Новая Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. |  |  |  |  | 32130028 3006252110854
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №25-45 ВЛ 10кВ №13(22) ПС Монино и в пролетах опор №60-70 КВЛ 10кВ №18 (4) ПС Оленино дефекты.; Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №25-45 ВЛ 10кВ №13(22) ПС Монино и в пролетах опор №60-70 КВЛ 10кВ №18 (4) ПС Оленино с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070021 3006252112775
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6104 РП 10 Новобелая по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6104 РП 10 Новобелая выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. |  |  |  |  | 32130013 3006252113822
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-3 по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. |  |  |  |  | 31100017 3006252117587
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ВУ0,4кВ с предложением провести ремонт поврежденного оборудования, а тагже соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 3006252119883
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ0,4кВ№1 ТП 9 (116-09 ул.Фрунз в пролете опор №7-12 составить график устранения выявленных замечаний; Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ№1 ТП 9 (116-09 ул.Фрунз в пролете опор №7-12 |  |  |  |  | 32110003 3006252120894
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№6/РБ-18-160 д. Троицкое по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП№6/РБ-18-160 д. Троицкое нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. |  |  |  |  | 31100002 3006252121633
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №5/44-№5/55.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №5/44-№5/55 с целью выявления наличия дефектов. |  |  |  |  | 31070028 3006252124942
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 194 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 194 ПС 110 кВ Шебекино. |  |  |  |  | 32140005 3006252130686
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Стоянцы в пролётах опор №51 - №61.; Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Стоянцы в пролётах опор №51 - №61 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. |  |  |  |  | 31070014 3006252135950
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 407 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 407 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 3006252137897
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС Пищалкино.; Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС Пищалкино. |  |  |  |  | 34050009 3006252147211
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 458 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 458 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110026 3006252154898
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Включить в график внеплановую проверку ЦС в КРУН 10кВ на ПС 110 кВ Золоотвал.; Провести проверку работы центральной сигнализации в КРУН 10кВ на ПС 110 кВ Золоотвал . |  |  |  |  | 310700 3006252157926
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | На основании проведенного высоковольтного испытания РВС 10кВ Т1 на ПС 35кВ Копачево устранить выявленные дефекты.; Провести внеплановое высоковольтное испытание РВС 10кВ Т1 на ПС 35кВ Копачево. |  |  |  |  | 310700 3006252159964
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». |  |  |  |  | 31120013 3006252200751
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 24 ПС Атомград (81425) в пролете опор №44-49; По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ № 24 ПС Атомград (81425) в пролете опор №44-49 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. |  |  |  |  | 32110004 3006252200341
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. |  |  |  |  | 32130015 3006252201870
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия | [8 empty] | 32130005 3006252201907
68, Тамбовская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №778, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ.; По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). |  |  |  |  | 31150017 3006252206576
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №33-№38 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.; По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Восточная в пролетах опор №23-№38 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. |  |  |  |  | 32110025 3006252210902
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Известить владельца ВУ0,4кВ с предложением провести ремонт поврежденного оборудования, а тагже соблюдать правила эксплуатации электроустановок. |  |  |  |  | 32110016 3006252211884
36, Воронежская область | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Восстановить участок ВЛ-0,4 кВ. Произвести измерение петля фаза-нуль. |  |  |  |  | 1000000125 3006252216300
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ 418.15 4/100 х.Новореченский в пролете опо 8-15 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ 418.15 4/100 х.Новореченский в пролете опо 8-15 |  |  |  |  | 32110016 3006252218885
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1от КТП Нар-10-14 по всей длине; Устранение замечаний выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1от КТП Нар-10-14 включить в планы работ Урицкого РЭС |  |  |  |  | 31100022 3006252218569
32, Брянская область | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Наброс посторонних предметов на ВЛ |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Добруньская - Южная с отпайками.; По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Добруньская - Южная с отпайками, выявленные замечания устранить. |  |  |  |  | 340900 3006252218754
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1301, произвести вырубку (обрезку крон).; Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1301. |  |  |  |  | 31120018 3006252220759
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе: Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии |  |  |  | Направить письмо руководителю ООО «ЭкоНиваАгро» о приведении ТП 144 ВЛ 10кВ №7 РП-3 ПС 220кВ Бобров в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования". |  |  |  |  | 32130002 3006252223821
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 290 Жилино по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ЗТП 290 Жилино и включить их в план работ Мценского РЭС. |  |  |  |  | 31100014 3006252226640
48, Липецкая область | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Прочие воздействия |  |  |  | Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1258.; Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1585 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. |  |  |  |  | 31120018 3006252228760
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-2А/Кру-15- 250 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТПН-2А/Кру-15- 250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 3006252230642
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10 кВ Игоревская силами ИТР.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС 110/10 кВ Игоревская разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. |  |  |  |  | 34080013 3006252233125
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-1 ПС Добрино, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-1 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. |  |  |  |  | 32130015 3006252242908
76, Ярославская область | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС Николо-Корма; По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Володино ПС Николо-Корма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. |  |  |  |  | 34050015 3006252254201
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-14-/ВО-10-63кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-14-/ВО-10-63кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 3006252255643
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/У-1-100кВА по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5/У-1-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. |  |  |  |  | 31100012 3006252300644
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 422.2-7/100 в пролете опо 7-11 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 422.2-7/100 в пролете опо 7-11 |  |  |  |  | 32110016 3006252300875
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам проведения осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 424.08 386 в пролете опо 7-16 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ; Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 424.08 386 в пролете опо 7-16 |  |  |  |  | 32110016 3006252300876
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Верный на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Верный разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 3006252303897
69, Тверская область | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролётах опор № 30 - №39.; Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролётах опор № 30 - №39 с целью выявления дефектов. |  |  |  |  | 31070024 3006252306723
31, Белгородская область | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.; Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ивня. |  |  |  |  | 32140017 3006252326689
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3 Южн-22-14по всей длине.; Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3 Южн-22-14 и включить их в план работ Орловского РЭС |  |  |  |  | 31100017 3006252330586
57, Орловская область | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов |  |  |  | Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП А-4-19 по всей длине.; Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП А-4-19 и внести их в план работы Кромского РЭС. |  |  |  |  | 31100011 3006252330568
36, Воронежская область | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ В. Хава на предмет наличия деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ.; По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ В. Хава разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. |  |  |  |  | 32130007 3006252355889
46, Курская область | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №3.2.13 от ПС 110/10кВ "Жирово" , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.; Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №3.2.13 от ПС 110/10 кВ "Жирово" , с составлением листка осмотра. |  |  |  |  | 32110027 3006252357872
67, Смоленская область | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-01 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки |  |  |  | Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 463 силами ИТР.; По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 463 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением сроков их устранения и ответственных. |  |  |  |  | 34080013 3006252357127