## Итоговая
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода/Год реконструкции (при изменении установленной мощности) | Установленная мощность трансформаторов | Существующая максимальная нагрузка по замерам, МВА | Резерв мощности на основании замеров режимного дня, МВА | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВт | Мощность по договорам ТП, находящимся на исполнении, МВт | Резерв мощности для технологического присоединения, МВА | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус* | Широта | Долгота
110/6 Авторемзавод | 1990 | 32 | 10.11 | 6.69 | 2.1309 | 2.1309 | 4.2957 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.6126 | 36.5359
110/35/10 Айдар | 1971/1983 | 26 | 10.36 | 0.14 | 0.055 | 0.055 | 0.078202 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.0482 | 38.9215
110/35/10 Александровка | 1981/2010 | 50 | 21.87 | 4.38 | 1.591 | 1.591 | 2.5924 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.0254 | 36.7077
110/35/10 Алексеевка | 1965/2009 | 75 | 53.73 | -1.23 | 0.57208 | 0.57208 | -1.8728 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.6103 | 38.6967
110/35/10 Архангельское | 1985 | 26 | 13.32 | -2.82 | 0.41905 | 0.41905 | -3.2908 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 51.255 | 38.0858
110/6/6 Белгород | 1958/2011 | 120 | 40.25 | 43.75 | 4.4136 | 4.4136 | 38.7909 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.6199 | 36.5665
110/35/10 Борисовка | 1985 | 32 | 14.03 | 2.77 | 0.35009 | 0.35009 | 2.3766 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.602 | 36.0436
110/10 Ватутинская | 2017 | 6.3 | 0 | 6.615 | 0 | 0 | 6.615 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ
110/35/10 Вейделевка | 1983 | 20 | 11.14 | -0.64 | 0.026 | 0.026 | -0.66921 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.1559 | 38.4269
110/35/10 Верхняя Покровка | 1968/1976 | 20 | 12.61 | -2.11 | 0.75034 | 0.75034 | -2.9531 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.787 | 38.4416
110/6/6 Витаминный комбинат | 1976/2015 | 80 | 21.34 | 20.66 | 3.8261 | 3.8261 | 16.361 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.562 | 36.6694
110/35/10 Волоконовка | 1966/1994 | 50 | 24.04 | 2.21 | 0.3205 | 0.3205 | 1.8499 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.4735 | 37.8747
110/35/6 Восточная | 1971/2013 | 80 | 50.28 | -8.28 | 7.088 | 7.088 | -16.2441 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.5445 | 36.6642
110/10 Голофеевка | 1979/2012 | 20 | 2.34 | 8.16 | 0.105 | 0.105 | 8.042 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.1046 | 37.8944
110/10 Готня | 1985 | 32 | 13.71 | 3.09 | 2.674 | 2.674 | 0.085506 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.7891 | 35.7945
110/35/10 Грайворон | 1961/2009 | 32 | 18.68 | -1.88 | 0.61898 | 0.61898 | -2.5755 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.4876 | 35.695
110/35/10 Долгая Поляна | 1987 | 2.5 | 2.3 | 0.325 | 0.0125 | 0.0125 | 0.31096 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 51.1536 | 37.7621
110/6/6 Донец | 2007 | 80 | 25.37 | 16.63 | 1.333 | 1.333 | 15.1322 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.5997 | 36.6188
110/10 Дубовое | 1998 | 80 | 21.66 | 20.34 | 2.8291 | 2.8291 | 17.1613 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.5589 | 36.5802
110/35/6 Журавлики | 1995/2008 | 65 | 19.21 | 7.04 | 0.2443 | 0.2443 | 6.7655 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.2824 | 37.4832
110/10 Западная | 1986 | 32 | 19.2 | -2.4 | 0.903 | 0.903 | -3.4146 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.5945 | 36.5604
110/35/10 Ивня | 1990/2009 | 20 | 7.62 | 2.88 | 0.383 | 0.383 | 2.4497 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.0555 | 36.118
110/10/6 Казацкие Бугры | 1988 | 50 | 10.41 | 15.84 | 2.592 | 2.592 | 12.9276 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.3081 | 37.7305
110/35/10 Коньшино | 1991/2016 | 3.2 | 0.35 | 3.01 | 0 | 0 | 3.01 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 51.0591 | 37.3588
110/35/10 Короча | 1982/2009 | 48 | 30.38 | 3.22 | 1.446 | 1.446 | 1.5953 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.8209 | 37.1609
110/10 Крапивенская | 2010 | 32 | 7.92 | 8.88 | 0.67203 | 0.67203 | 8.1249 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.8324 | 36.4791
110/35/10 Красная Яруга | 1983/2015 | 32 | 10.44 | 6.36 | 0.2695 | 0.2695 | 6.0572 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.7835 | 35.6606
110/35/10 Красногвардейское | 1985 | 32 | 15.55 | 1.25 | 1.2679 | 1.2679 | -0.17466 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.6222 | 38.3942
110/35/6 Крейда | 2014 | 50 | 11.29 | 14.96 | 2.6874 | 2.6874 | 11.9405 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.5935 | 36.657
110/10/10 Майская | 2009 | 80 | 17.15 | 24.85 | 14.1794 | 14.1794 | 8.9181 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.5502 | 36.5221
110/35/10 Максимовка | 1986 | 32 | 8.6 | 8.2 | 0.9251 | 0.9251 | 7.1606 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.5257 | 37.3474
110/35/10 Малиновка | 2006/2017 | 32 | 14.16 | 2.64 | 0 | 0 | 2.64 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.8293 | 35.9228
110/10 Нежеголь | 2014 | 80 | 15.69 | 26.31 | 0.355 | 0.355 | 25.9111 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.4029 | 36.9768
110/35/10 Новый Оскол | 1965/2008 | 56.5 | 18.53 | 7.72 | 0.88558 | 0.88558 | 6.725 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.7831 | 37.897
110/10/10 Обуховская | 1977 | 50 | 2.41 | 23.84 | 0.583 | 0.583 | 23.1849 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.1843 | 37.9535
110/35/10 Оросительная | 1985/2013 | 32 | 15.76 | 1.04 | 1.1545 | 1.1545 | -0.25719 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.1525 | 38.1433
110/6 Очистные | 1978 | 32 | 4.77 | 12.03 | 0.1 | 0.1 | 11.9176 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.2551 | 37.8483
110/10/6 Пищепром | 1994/2010 | 50 | 10.25 | 16 | 2.181 | 2.181 | 13.5494 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.6135 | 36.6582
110/10/10 Промышленная | 1982 | 50 | 17.7 | 8.55 | 2.0327 | 2.0327 | 6.2661 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.3368 | 37.8476
110/10 ПТФ | 1981 | 32 | 14.81 | 1.99 | 0.014 | 0.014 | 1.9743 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.8379 | 37.8065
110/10/10 Пушкарная | 1977 | 80 | 28.28 | 13.72 | 1.426 | 1.426 | 12.1178 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.2844 | 37.8912
110/35/10 Ракитное | 1987/2012 | 32 | 17.6 | -0.8 | 0.075 | 0.075 | -0.88427 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.8373 | 35.7832
110/35/10 Ровеньки | 2001 | 16 | 6.71 | 10.09 | 0 | 0 | 10.09 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 49.9095 | 38.9199
110/35/6 Рудник | 1983 | 50 | 20.25 | 6 | 1.2833 | 1.2833 | 4.5581 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.8687 | 36.3988
110/10/10 Северная | 2006 | 80 | 43.8 | -1.8 | 4.231 | 4.231 | -6.5539 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.6683 | 36.557
110/35/10 Серебрянка | 1987 | 10 | 1.18 | 9.32 | 0 | 0 | 9.32 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 50.6952 | 37.9269
110/35/10 Скородное | 1994 | 32 | 12.63 | 4.17 | 0.07 | 0.07 | 4.0913 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.0576 | 37.213
110/35/6 Старый Оскол-1 | 1962 | 70 | 24.44 | 22.81 | 0.4521 | 0.4521 | 22.302 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.2757 | 37.8112
110/35/10 Стрелецкая | 1986 | 32 | 12.02 | 4.78 | 1.7345 | 1.7345 | 2.8311 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.6416 | 36.451
110/6 Строитель | 1971 | 30 | 13.77 | 1.98 | 0.83896 | 0.83896 | 1.0373 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.7915 | 36.4742
110/35/10 Томаровка | 1973/2002 | 32 | 17.67 | -0.87 | 1.8985 | 1.8985 | -3.0032 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.6633 | 36.2407
110/6/6 Химзавод | 1979 | 64 | 20.41 | 13.19 | 0.9775 | 0.9775 | 12.0917 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.408 | 36.9166
110/10/10 Центральная | 1988 | 80 | 27.49 | 14.51 | 1.4589 | 1.4589 | 12.8708 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.3321 | 37.923
110/35/10 Черемошное | 1986/2002 | 50 | 20.51 | 5.74 | 1.6789 | 1.6789 | 3.8537 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.3758 | 36.491
110/35/10 Чернянка | 1966/2010 | 32 | 18.87 | -2.07 | 0.75245 | 0.75245 | -2.9154 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.9076 | 37.8048
110/35/6 Шебекино | 1962/2009 | 80 | 30.1 | 11.9 | 3.2657 | 3.2657 | 8.2307 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.4133 | 36.8963
110/10 Шеино | 1974/2016 | 16.3 | 4.38 | 2.235 | 2.5613 | 2.5613 | -0.64287 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.687 | 36.8803
110/10/6 Южная | 1968/1986 | 80 | 41.1 | 0.9 | 1.093 | 1.093 | -0.32809 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.5742 | 36.5963
35/10 Алейниково | 1986/1990 | 5 | 1.03 | 1.595 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.4801 | 38.8902
35/10 Алексеевка (Кор.) | 1972/2009 | 8 | 2.87 | 1.33 | 0.304 | 0.304 | 0.98843 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.7668 | 37.042
35/10 Алексеевка (Як.) | 1991 | 5 | 0.97 | 1.655 | 0 | 0 | 1.655 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.8598 | 36.217
35/10 Анновка | 1984 | 5 | 1.14 | 1.485 | 0.08394 | 0.08394 | 1.3907 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.7699 | 37.4549
35/10 Артельное | 1989/2006 | 12.6 | 1.19 | 5.425 | 0.005 | 0.005 | 5.4194 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.6176 | 37.327
35/10 Афанасьевка | 1986/2011 | 2.5 | 1.32 | 1.305 | 0.03 | 0.03 | 1.2713 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 50.5137 | 37.6974
35/10 Б. Ивановка | 1964/2009 | 5 | 1.24 | 1.385 | 0.403 | 0.403 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.8687 | 38.1641
35/10 Б. Колодезь | 1971/1985 | 5 | 0.89 | 1.735 | 0 | 0 | 0.08 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.0125 | 38.6859
35/10 Б. Плес | 1973/1983 | 5 | 0.74 | 1.885 | 0 | 0 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.1655 | 38.623
35/10 Б. Троица | 1967/2001 | 12.6 | 3.03 | 3.585 | 0.032 | 0.032 | 3.549 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.5499 | 37.2654
35/10 Бабровы Дворы | 2009 | 8 | 2.49 | 1.71 | 0 | 0 | 1.71 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.183 | 37.3982
35/10 Беловское | 1984/2013 | 12.6 | 4.92 | 1.695 | 1.3821 | 1.3821 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.5759 | 36.7279
35/10 Белянка | 1974 | 6.5 | 2.73 | -0.105 | 1.543 | 1.543 | -1.8387 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.4654 | 37.197
35/10 Бессоновка | 1968/2015 | 20 | 5.89 | 4.61 | 0.408 | 0.408 | 4.1516 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.533 | 36.2999
35/10 Борисовка | 1991 | 1.6 | 0.54 | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 50.3708 | 37.6569
35/10 Борисы | 1983 | 1.6 | 0.82 | 0.86 | 0.03 | 0.03 | 0.82629 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 50.8748 | 37.1022
35/10 В. Михайловка | 1965 | 8 | 3.22 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.7623 | 37.6001
35/10 Варваровка | 1967 | 5 | 2.03 | 0.595 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.3728 | 38.847
35/10 Венгеровка | 1988 | 5 | 2.21 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.9295 | 36.0205
35/10 Верхние Лубянки | 1984/1989 | 4.1 | 1.1 | 0.58 | 0.08 | 0.08 | 0.49011 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 50.4492 | 37.7416
35/10 Верхопенье | 1982/2012 | 8 | 2.71 | 1.49 | 0.09525 | 0.09525 | 1.383 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.9394 | 36.2642
35/10 Викторополь | 1982/1987 | 6.5 | 1.78 | 0.845 | 0 | 0 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.0888 | 38.4833
35/10 Вислая Дубрава | 1975 | 8 | 2.38 | 1.82 | 0.06 | 0.06 | 1.7526 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.2676 | 37.3203
35/10 Владимировка | 1989/2006 | 8 | 1.05 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 51.0958 | 38.337
35/10 Водохранилище | 1979/2009 | 10.3 | 2.12 | 2.08 | 0.055 | 0.055 | 2.0182 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.4057 | 36.7442
35/6 Восточная | 1969/2009 | 12.6 | 2.83 | 3.785 | 0.015 | 0.015 | 3.7681 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.2673 | 37.5711
35/10 Всесвятка | 1981/1984 | 5 | 1.82 | 0.805 | 0 | 0 | 0.805 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 50.0163 | 39.1012
35/10 Глинное | 1992/2010 | 12.6 | 2.53 | 4.085 | 0 | 0 | 4.085 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.8612 | 37.9974
35/10 Головчино | 1982/2013 | 8 | 3.12 | 1.08 | 0.16962 | 0.16962 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.5194 | 35.7894
35/10 Гора-Подол | 1989 | 6.5 | 1.87 | 0.755 | 0.015 | 0.015 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.457 | 35.6511
35/10 Городище | 1973 | 8 | 3.02 | 1.18 | 0.1823 | 0.1823 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 51.1392 | 38.1156
35/10 Гостищево | 1987/2015 | 12.6 | 3.78 | 2.835 | 1.1191 | 1.1191 | 1.5775 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 50.7849 | 36.6418
35/10 Грузское | 1970 | 1.6 | 1.31 | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 0.34753 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 50.5089 | 35.9739
35/10 Дмитриевка | 1989 | 8 | 1.55 | 2.65 | 0.015 | 0.015 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.7793 | 35.9829
35/10 Дорогощь | 1979 | 8 | 3.08 | 1.12 | 0.315 | 0.315 | 0.76607 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.5746 | 35.5754
35/10 Драгунка | 1985 | 5 | 1.58 | 1.045 | 0.047 | 0.047 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.7462 | 36.2866
35/10 Журавлевка | 1992/2002 | 6.5 | 1.71 | 0.915 | 0.0803 | 0.0803 | 0.82478 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 50.3455 | 36.2994
35/6 Журавлики | 1980/2008 | 20 | 6.85 | 3.65 | 0.0178 | 0.0178 | 3.63 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.2788 | 37.5171
35/10 Завидовка | 1967/1985 | 5 | 0.98 | 1.645 | 0 | 0 | 1.645 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.8572 | 36.1367
35/6 Западная | 1973 | 30 | 5.55 | 15.45 | 0 | 0 | 15.45 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.3564 | 37.5161
35/6 Земснаряд | 1985/2011 | 5 | 0.17 | 5.08 | 0 | 0 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.5333 | 36.6337
35/10 Зозули | 1953/2009 | 20 | 7.4 | 3.1 | 0.11454 | 0.11454 | 2.38 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.5683 | 35.9256
35/10 Ивица | 1971 | 5 | 1.12 | 1.505 | 0 | 0 | 1.505 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.7014 | 37.2354
35/6 Ивнянский сахзавод | 1993 | 2.5 | 0.075286 | 2.5497 | 0.033 | 0.033 | 2.5126 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 51.0593 | 36.1583
35/10 Иловка | 1979/1988 | 8 | 3.02 | 1.18 | 0.125 | 0.125 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.7095 | 38.6526
35/10 Истобное | 1987/2010 | 6.5 | 1.34 | 1.285 | 0 | 0 | 1.285 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.1451 | 37.3152
35/10 Казацкая | 1979 | 6.5 | 1.64 | 0.985 | 0.027 | 0.027 | 0.95466 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.3092 | 37.7804
35/10 Казачья Лисица | 1994 | 2.5 | 0.39 | 2.235 | 0 | 0 | 2.235 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 50.6155 | 35.7362
35/10 Казинка | 1966/1989 | 8 | 2.85 | 1.35 | 0.3253 | 0.3253 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.2292 | 37.845
35/10 Камызино | 1991 | 2.5 | 1.1 | 1.525 | 0.062 | 0.062 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.8458 | 38.5867
35/10 Камышеватое | 1976/1985 | 5 | 1.04 | 1.585 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.4886 | 38.5578
35/10 Кировская | 2000 | 12.6 | 4.01 | 2.605 | 0.025 | 0.025 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.8653 | 35.8773
35/10 Колосково | 1990 | 2.5 | 2.11 | 0.515 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.2486 | 38.002
35/10 Котово | 1982/2013 | 8 | 3.79 | 0.41 | 0.1899 | 0.1899 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 51.3088 | 38.0121
35/10 Кочетовка | 1990/2010 | 6.5 | 2.27 | 0.355 | 0.005 | 0.005 | 0.34938 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.0294 | 36.4316
35/10 Красное | 1964/1999 | 6.5 | 1.29 | 1.335 | 0 | 0 | 1.335 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.6796 | 38.1559
35/10 Кретово | 1981 | 6.5 | 1.15 | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.1964 | 37.1837
35/10 Крюково | 1993 | 2.5 | 1.81 | 0.815 | 0.0235 | 0.0235 | 0.7886 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 50.6557 | 35.9854
35/10 Курасовка | 1984/2013 | 12.6 | 4.98 | 1.635 | 0.36 | 0.36 | 1.2305 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.0572 | 36.1777
35/10 Кущино | 1988 | 1.6 | 0.44 | 1.24 | 0.014 | 0.014 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.546 | 38.6291
35/6 Лебеди | 1965 | 9.6 | 3.68 | 0.52 | 0.259 | 0.259 | 0.22899 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.2978 | 37.598
35/6 Ледовая | 2003 | 8 | 3.27 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.2667 | 37.5083
35/10 Ливенка | 1984/2008 | 8 | 4.43 | -0.23 | 0.012 | 0.012 | -0.24348 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.4582 | 38.2848
35/10 Лопухинка | 1989 | 2.5 | 0.25 | 2.375 | 0 | 0 | 2.375 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 51.2883 | 37.1734
35/10 Лубяное | 1978 | 5 | 0.77 | 1.855 | 0 | 0 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.9613 | 38.2011
35/10 М. Удеровка | 1980/1983 | 5 | 1.93 | 0.695 | 0.0102 | 0.0102 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.6638 | 38.8818
35/10 Малакеево | 1969/1984 | 2.5 | 1.34 | 1.285 | 0 | 0 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.3171 | 38.6557
35/10 Малая Троица | 1990 | 5 | 0.97 | 1.655 | 0 | 0 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 51.0333 | 38.0421
35/10 Мандрово | 1980/2004 | 5 | 1.37 | 1.255 | 0.0375 | 0.0375 | 1.2129 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.267 | 38.2934
35/10 Маслова Пристань | 1979/2011 | 20 | 9.96 | 0.54 | 0.2535 | 0.2535 | 0.25517 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.448 | 36.7614
35/10 Муром | 1991/2017 | 5 | 1.34 | 1.285 | 0.085 | 0.085 | 1.1895 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.3198 | 36.692
35/10 Н. Александровка | 1967/1972 | 5 | 1.53 | 1.095 | 0 | 0 | 1.095 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.1528 | 38.8989
35/10 Н. Таволжанка | 1978/2008 | 12.6 | 5.23 | 1.385 | 0.288 | 0.288 | 1.0614 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.3525 | 36.8496
35/10 Н. Уколово | 1969/1989 | 6.5 | 1.49 | 1.135 | 0.13144 | 0.13144 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 51.0095 | 38.4151
35/10 Н. Хуторное | 1976/1987 | 6.5 | 0.53 | 2.095 | 0.037 | 0.037 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.5612 | 38.2024
35/10 Неминущее | 1974/2009 | 5 | 1.95 | 0.675 | 0 | 0 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.5367 | 38.9168
35/10 Нечаевка | 1967 | 8 | 1.93 | 2.27 | 0.245 | 0.245 | 1.9947 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.3543 | 36.6144
35/10 Никитовка | 1994 | 5 | 2.46 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.3429 | 38.413
35/10 Николаевка | 1989 | 2.5 | 0.81 | 1.815 | 0.003 | 0.003 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.2049 | 38.7267
35/10 Никольское | 1997 | 2.5 | 2.66 | -0.035 | 0.6296 | 0.6296 | -0.74242 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.4404 | 36.5647
35/10 Новая Деревня | 1985/2009 | 12.6 | 5.4 | 1.215 | 0.275 | 0.275 | 0.90601 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.4789 | 36.4288
35/10 Новенькое | 1992 | 8 | 2.09 | 2.11 | 0.03 | 0.03 | 2.0763 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.9823 | 36.1663
35/10 Октябрьская | 1985/2012 | 20 | 5.02 | 5.48 | 0.3416 | 0.3416 | 3.85 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.4395 | 36.3705
35/10 Орлик | 1967 | 8 | 3.12 | 1.08 | 0.025 | 0.025 | 0.31 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.0627 | 37.705
35/10 Подольхи | 1980/2010 | 5 | 2.6 | 0.025 | 0.027 | 0.027 | -0.0053371 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.9729 | 36.8844
35/10 Покровка | 1988/2011 | 2.5 | 0.68 | 1.945 | 0.02 | 0.02 | 1.9225 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 50.5079 | 38.0058
35/10 Поповка | 1988 | 6.5 | 1.5 | 1.125 | 0.015 | 0.015 | 1.1081 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 50.8654 | 37.1867
35/10 Прелестное | 1976/2009 | 8 | 2.75 | 1.45 | 0.465 | 0.465 | 0.92753 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.032 | 36.6147
35/6 Привокзальная | 1969 | 12.6 | 4.86 | 1.755 | 0.1641 | 0.1641 | 1.5706 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.3027 | 37.87
35/10 Прилепы | 1981/2009 | 5 | 1.29 | 1.335 | 0.045 | 0.045 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.8897 | 37.5612
35/10 Принцевка | 1980 | 5 | 2.66 | -0.035 | 0.077 | 0.077 | -0.12152 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.3149 | 37.9253
35/10 Пятницкое | 1993 | 4 | 2.8 | 1.4 | 0.062 | 0.062 | 1.3303 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 50.421 | 37.8502
35/10 Радьковка | 1975/2009 | 12.6 | 2.87 | 3.745 | 0.02 | 0.02 | 3.7225 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.0849 | 36.9703
35/10 Раздорное | 1988 | 5 | 1.37 | 1.255 | 0 | 0 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.6296 | 38.1698
35/10 Репяховка | 1977 | 5 | 1.68 | 0.945 | 0.095 | 0.095 | 0.83826 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.8522 | 35.4748
35/10 Ржевка | 1970/2009 | 12.6 | 6.3 | 0.315 | 0.888 | 0.888 | -0.68275 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.436 | 37.0052
35/10 Ровеньки | 1964/1988 | 8 | 3.52 | 0.68 | 0.045 | 0.045 | 0.62944 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 49.9092 | 38.9205
35/10 Роговатое | 1984/2006 | 8 | 2.58 | 1.62 | 0.035 | 0.035 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 51.2196 | 38.3573
35/0,4 Рождественская | 2010 | 5 | 2.95 | -0.325 | 0 | 0 | -0.325 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.1971 | 38.1622
35/10 Сапрыкино | 1996 | 5 | 0.49 | 2.135 | 0 | 0 | 2.135 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 51.1281 | 37.6446
35/10 Свистовка | 1989 | 2.5 | 0.75 | 1.875 | 0 | 0 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.9791 | 38.7461
35/6 Северная | 1968 | 12.6 | 6.71 | -0.095 | 0.15 | 0.15 | -0.26354 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 51.2883 | 37.535
35/10 Сетище | 1983 | 5 | 2.44 | 0.185 | 0.0564 | 0.0564 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.9481 | 38.621
35/10 С-з Уразовский | 1978 | 2.5 | 0.51 | 2.115 | 0.015 | 0.015 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 49.9526 | 38.0997
35/10 Слоновка | 1972 | 8 | 3.72 | 0.48 | 0.17521 | 0.17521 | 0.28313 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.6986 | 37.722
35/10 Стариково | 1967/2009 | 8 | 2.31 | 1.89 | 0.8039 | 0.8039 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.5749 | 37.0436
35/6 Старый Оскол-2 | 1958/2008 | 32 | 10.4 | 6.4 | 0.015 | 0.015 | 6.3831 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.2934 | 37.8347
35/10 Таврово | 1994/2006 | 20 | 11.23 | -0.73 | 2.9151 | 2.9151 | -4.0054 |  | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.5248 | 36.5685
35/10 Теребрино | 1985 | 5 | 1.01 | 1.615 | 0 | 0 | 1.615 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.748 | 35.5456
35/10 Уразово | 1967/1990 | 12.6 | 6.17 | 0.445 | 0.112 | 0.112 | 0.31916 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.0901 | 38.0544
35/10 Уточка | 1988/2003 | 4.1 | 0.8 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.8371 | 38.3438
35/6 Федосеевка | 1982 | 8 | 1.86 | 2.34 | 0.3396 | 0.3396 | 1.9584 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.3508 | 37.78
35/10 Фощеватово | 1983/2004 | 4.1 | 0.96 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.431 | 38.0568
35/10 Харьковское | 1985 | 2.5 | 0.6 | 2.025 | 0 | 0 | 2.025 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ* | 50.2003 | 39.0308
35/10 Холодное | 1989/2009 | 8 | 2.16 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 51.0142 | 37.0927
35/10 Церковная | 1993/2010 | 5 | 2.2 | 0.425 | 0.12395 | 0.12395 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.44 | 36.3021
35/6 Чернянский сах. завод | 1992 | 13.8 | 3.67 | 2.945 | 0.0065 | 0.0065 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 50.9334 | 37.8402
35/10 Шаталовка | 1974/2010 | 12.6 | 1.74 | 4.875 | 0.075 | 0.075 | 0 |  | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 51.1452 | 38.2605
35/10 Шаховка | 1984/2011 | 8 | 2.06 | 2.14 | 0.005 | 0.005 | 2.1344 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.443 | 37.574
35/10 Шишино | 1991/2011 | 12.6 | 3.78 | 2.835 | 0.53182 | 0.53182 | 2.2374 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.6788 | 36.6729
35/0,4 Юбилейная | 2010 | 3.2 | 0.9 | 0.78 | 0 | 0 | 0.78 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.1963 | 38.16
35/10 Яблоново | 1970 | 8 | 1.84 | 2.36 | 0.274 | 0.274 | 1.6 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.8478 | 37.3589
35/10 Ярское | 1983 | 5 | 1.43 | 1.195 | 0 | 0 | 1.195 |  | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 50.6547 | 37.579
Примечание: ОТКРЫТ* - только для присоединения потребителей по 3 категории надёжности электроснабжения

## Сведения для ТП
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" 1-й квартал 2017 года
Населенный пункт | Район субъекта РФ | Наименование РЭС | № ТП 6-10/0,4 кВ | Установленная мощность трансформаторов, кВА | Свободная полная трансформаторная мощность для технологического присоединения потребителей * по результатам замера нагрузки, кВА
Славгородское | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 100 | 39.287
Славгородское | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 250 | 108
Алейниково | Алексеевский | Алексеевский | 201 | 250 | 89.607
Алейниково | Алексеевский | Алексеевский | 202 | 160 | 50.946
Гарбузово | Алексеевский | Алексеевский | 203 | 250 | 103
Гарбузово | Алексеевский | Алексеевский | 204 | 60 | 26.434
Гарбузово | Алексеевский | Алексеевский | 205 | 100 | 20.34
Гарбузово | Алексеевский | Алексеевский | 206 | 160 | 37.706
Алейниково | Алексеевский | Алексеевский | 207 | 160 | 2.987
Покладов | Алексеевский | Алексеевский | 208 | 60 | 21.658
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 301 | 40 | 29.452
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 302 | 160 | 35.668
Бабичев | Алексеевский | Алексеевский | 303 | 63 | 15.111
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 304 | 160 | 17.849
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 305 | 100 | 17.688
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 306 | 160 | 23.434
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 307 | 100 | 8.697
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 309 | 40 | 14.15
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 310 | 63 | 5.344
Луценково | Алексеевский | Алексеевский | 311 | 160 | 31.816
Копанец | Алексеевский | Алексеевский | 401 | 160 | 37.428
Копанец | Алексеевский | Алексеевский | 402 | 100 | 25.519
Копанец | Алексеевский | Алексеевский | 403 | 100 | 12.471
Шкуропатов | Алексеевский | Алексеевский | 404 | 100 | 8.147
Шкуропатов | Алексеевский | Алексеевский | 405 | 100 | 17.752
Божково | Алексеевский | Алексеевский | 406 | 40 | 23.158
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 250 | 146
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 400 | 206
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 103 | 160 | 62
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 104 | 400 | 178
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 105 | 400 | 166
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 106 | 200 | 133
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 107 | 250 | 144
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 108 | 160 | 61
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 109 | 160 | 85.458
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 110 | 250 | 143
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 111 | 100 | 66
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 112 | 160 | 125
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 113 | 250 | 168
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 116 | 400 | 299
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 117 | 630 | 100
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 120 | 63 | 20
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 121 | 400 | 127
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 122 | 250 | 138
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 123 | 630 | 198
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 125 | 160 | 92
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 126 | 250 | 151
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 127 | 160 | 97
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 128 | 250 | 158
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 171 | 250 | 178
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 171 | 250 | 135
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 172 | 400 | 75
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 173 | 400 | 275
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 174 | 630 | 304
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 175 | 400 | 214
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 176 | 1000 | 402
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 177 | 400 | 138.669
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 178 | 400 | 257
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 179 | 100 | 80.72
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 180 | 630 | 374
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 181 | 250 | 108.922
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 184 | 160 | 122
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 185 | 100 | 33
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 201 | 250 | 54.881
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 202 | 400 | 312
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 203 | 250 | 194
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 204 | 400 | 244
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 205 | 250 | 75
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 206 | 400 | 247
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 207 | 250 | 167
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 208 | 250 | 190
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 209 | 250 | 148
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 210 | 400 | 310
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 211 | 400 | 290
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 212 | 250 | 168
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 213 | 630 | 395
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 215 | 160 | 95
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 216 | 250 | 185
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 217 | 250 | 155
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 218 | 160 | 131.202
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 219 | 250 | 170
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 220 | 400 | 248
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 221 | 160 | 115
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 222 | 250 | 204
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 223 | 250 | 150
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 224 | 160 | 109.051
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 225 | 630 | 419
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 226 | 400 | 244
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 227 | 100 | 8.298
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 228 | 100 | 31.077
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 229 | 250 | 85.063
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 230 | 400 | 81.862
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 231 | 160 | 45.2
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 232 | 400 | 45.909
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 233 | 100 | 40.756
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 234 | 160 | 70.258
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 235 | 160 | 90.651
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 239 | 630 | 309
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 240 | 400 | 48.834
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 241 | 100 | 5.613
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 242 | 160 | 49.965
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 243 | 25 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 300 | 400 | 159
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 301 | 250 | 65.252
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 302 | 400 | 31.622
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 303 | 400 | 211
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 305 | 560 | 392
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 306 | 40 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 307 | 160 | 101.87
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 308 | 160 | 128.432
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 309 | 400 | 246
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 310 | 160 | 89.136
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 311 | 250 | 194
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 313 | 250 | 180
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 314 | 400 | 235
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 315 | 630 | 365
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 317 | 160 | 63.456
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 318 | 250 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 320 | 160 | 49.679
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 321 | 40 | 18.845
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 325 | 40 | 40
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 326 | 100 | 94.404
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 327 | 400 | 182.184
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 328 | 630 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 330 | 100 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 331 | 250 | 20.147
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 333 | 100 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 334 | 315 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 701 | 250 | 4.292
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 701 | 250 | 5.714
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 702 | 250 | 86.477
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 703 | 630 | 53.717
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 704 | 250 | 51.618
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 705 | 250 | 37.516
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 706 | 160 | 14.806
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 802 | 250 | 12.283
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 301/1 | 400 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 7 | 630 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 14 | 400 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 250 | 56.87
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 100 | 3.012
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 103 | 160 | 137.614
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 104 | 400 | 27.456
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 106 | 250 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 191 | 400 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 192 | 630 | 0
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 207 | 400 | 81.922
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 208 | 630 | 167.029
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 400 | 160 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 401 | 250 | 44.189
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 402 | 630 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 403 | 400 | 25.863
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 404 | 250 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 405 | 100 | 27.52
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 406 | 160 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 416 | 250 | 9.903
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 420 | 160 | 3.129
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 421 | 250 | 8.049
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 422 | 400 | 10.148
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 423 | 100 | 28.71
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 425 | 160 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 427 | 160 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 428 | 250 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 430 | 160 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 432 | 63 | 7.112
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 434 | 160 | 10.303
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 436 | 100 | 11.803
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 437 | 400 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 438 | 250 | 53.355
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 439 | 100 | 0.912
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 440 | 250 | 70.28
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 444 | 250 | 63.544
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 447 | 160 | 7.934
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 449 | 160 | 25.1
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 451 | 63 | 2.776
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 452 | 250 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 455 | 100 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 456 | 100 | 0.48
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 501 | 400 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 503 | 315 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 504 | 160 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 505 | 400 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 506 | 160 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 507 | 250 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 508 | 315 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 509 | 250 | 152
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 509 | 250 | 135
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 510 | 63 | 41
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 511 | 630 | 116.709
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 512 | 400 | 173.497
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 701 | 25 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 801 | 250 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 802 | 160 | 33.396
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 803 | 40 | 13.548
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 805 | 160 | 98
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 806 | 160 | 89
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 807 | 250 | 192
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 809 | 100 | 68
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 813 | 63 | 35
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 814 | 160 | 76
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 816 | 100 | 51
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 817 | 25 | 12
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 818 | 160 | 112
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 819 | 160 | 106
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 901 | 250 | 130
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1307 | 160 | 15.275
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1308 | 63 | 6.096
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1309 | 100 | 47
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1901 | 160 | 22.584
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1903 | 160 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1910 | 250 | 23.601
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1911 | 160 | 27.096
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1912 | 250 | 61.06
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1913 | 63 | 0
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1914 | 25 | 2.578
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1915 | 1000 | 1000
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 1916 | 100 | 79
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2001 | 100 | 3.044
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2004 | 400 | 278
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2008 | 60 | 60
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2009 | 40 | 28
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2010 | 100 | 55
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2012 | 63 | 43
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2014 | 60 | 35
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2015 | 160 | 110
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2016 | 100 | 56.766
Игнатов | Алексеевский | Алексеевский | 2018 | 63 | 19.92
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2020 | 100 | 16.047
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2205 | 100 | 74
Сероштанов | Алексеевский | Алексеевский | 201 | 25 | 13
Шапошников | Алексеевский | Алексеевский | 202 | 63 | 31
Шапошников | Алексеевский | Алексеевский | 203 | 100 | 11.074
Шапошников | Алексеевский | Алексеевский | 204 | 160 | 15.753
Сероштанов | Алексеевский | Алексеевский | 205 | 100 | 51
Сероштанов | Алексеевский | Алексеевский | 206 | 100 | 53
Сероштанов | Алексеевский | Алексеевский | 232 | 60 | 23.539
Резников | Алексеевский | Алексеевский | 255 | 100 | 60
Тараканов | Алексеевский | Алексеевский | 2202 | 40 | 25
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2603 | 400 | 248
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2604 | 63 | 40
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2605 | 250 | 125
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2901 | 250 | 127
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2902 | 250 | 130
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 2903 | 250 | 148
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 426 | 400 | 243
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 427 | 630 | 506
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 312 | 100 | 93
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 319 | 160 | 104
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 323 | 160 | 118
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 324 | 160 | 108
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 412 | 160 | 80
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 413 | 100 | 55
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 414 | 160 | 131
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 415 | 250 | 152
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 416 | 25 | 17
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 417 | 160 | 126
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 420 | 160 | 104
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 421 | 63 | 32
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 422 | 400 | 305
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 448 | 160 | 103
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 450 | 100 | 51
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 452 | 250 | 125
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 100 | 33.215
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 40 | 21.577
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 104 | 63 | 11.548
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 105 | 40 | 7.802
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 107 | 100 | 43
Голубинский | Алексеевский | Алексеевский | 108 | 160 | 106
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 109 | 25 | 0
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 111 | 63 | 23.005
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 113 | 160 | 117
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 114 | 63 | 1.822
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 115 | 63 | 12.059
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 184 | 30 | 5.216
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 201 | 160 | 112
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 202 | 100 | 21.624
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 203 | 63 | 20.847
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 204 | 100 | 28.421
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 205 | 160 | 108
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 206 | 63 | 20.69
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 207 | 250 | 136
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 208 | 100 | 13.723
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 209 | 60 | 12.732
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 210 | 63 | 12.968
Ковалево | Алексеевский | Алексеевский | 211 | 40 | 19.226
Белозорово | Алексеевский | Алексеевский | 212 | 100 | 24.923
Ковалево | Алексеевский | Алексеевский | 213 | 100 | 23.527
Ковалево | Алексеевский | Алексеевский | 214 | 60 | 20.044
Ковалево | Алексеевский | Алексеевский | 215 | 40 | 13.442
Ковалево | Алексеевский | Алексеевский | 216 | 160 | 108
Гарбузово | Алексеевский | Алексеевский | 217 | 100 | 35.814
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 218 | 63 | 28.305
Осадчее | Алексеевский | Алексеевский | 402 | 63 | 9.978
Осадчее | Алексеевский | Алексеевский | 403 | 60 | 31.548
Осадчее | Алексеевский | Алексеевский | 404 | 100 | 11.68
Осадчее | Алексеевский | Алексеевский | 406 | 160 | 105
Осадчее | Алексеевский | Алексеевский | 407 | 100 | 27.549
Николаевка | Алексеевский | Алексеевский | 408 | 160 | 22.114
Николаевка | Алексеевский | Алексеевский | 409 | 160 | 12.314
Калитва | Алексеевский | Алексеевский | 410 | 100 | 12.48
Калитва | Алексеевский | Алексеевский | 412 | 40 | 21.121
Калитва | Алексеевский | Алексеевский | 414 | 40 | 9.012
Хмызовка | Алексеевский | Алексеевский | 415 | 100 | 9.697
Геращенково | Алексеевский | Алексеевский | 416 | 100 | 59.566
Геращенково | Алексеевский | Алексеевский | 418 | 400 | 231
Калитва | Алексеевский | Алексеевский | 419 | 160 | 108
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 420 | 63 | 12.99
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 421 | 160 | 132
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 422 | 250 | 207
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 424 | 250 | 166
Новоселовка | Алексеевский | Алексеевский | 502 | 63 | 7.784
Кукаречин | Алексеевский | Алексеевский | 503 | 40 | 0.913
Алейниково | Алексеевский | Алексеевский | 504 | 160 | 73
Алейниково | Алексеевский | Алексеевский | 505 | 63 | 7.066
Чупрынино | Алексеевский | Алексеевский | 601 | 100 | 48
Жуково | Алексеевский | Алексеевский | 602 | 160 | 93
Жуково | Алексеевский | Алексеевский | 603 | 40 | 2.114
Чупринино | Алексеевский | Алексеевский | 605 | 160 | 114
Варваровка | Алексеевский | Алексеевский | 606 | 250 | 107
Жуково | Алексеевский | Алексеевский | 607 | 63 | 18.346
Бубликово | Алексеевский | Алексеевский | 608 | 25 | 5.834
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 701 | 40 | 18.039
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 702 | 250 | 113
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 703 | 100 | 33.947
Запольное | Алексеевский | Алексеевский | 704 | 100 | 28.646
Запольное | Алексеевский | Алексеевский | 705 | 100 | 45
Запольное | Алексеевский | Алексеевский | 706 | 100 | 60
Запольное | Алексеевский | Алексеевский | 707 | 100 | 43
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 708 | 100 | 47
Шапорево | Алексеевский | Алексеевский | 709 | 40 | 24
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 710 | 100 | 70
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 711 | 250 | 106
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 712 | 100 | 52.028
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 713 | 160 | 116
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 714 | 100 | 50
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 720 | 100 | 1.869
Советское | Алексеевский | Алексеевский | 721 | 250 | 128
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 804 | 160 | 92
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 805 | 160 | 82
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 806 | 100 | 55
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 807 | 25 | 13.11
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 808 | 160 | 111
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 809 | 100 | 23.36
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 810 | 250 | 123
Красное | Алексеевский | Алексеевский | 812 | 250 | 128
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 60 | 0.233
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 63 | 30.057
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 103 | 160 | 10.239
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 104 | 63 | 44
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 105 | 100 | 66
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 106 | 100 | 70
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 108 | 250 | 125
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 109 | 250 | 140
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 110 | 250 | 146
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 112 | 100 | 65
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 113 | 100 | 56
Афанасьевка | Алексеевский | Алексеевский | 115 | 100 | 64
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 201 | 160 | 46.578
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 202 | 100 | 55
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 204 | 100 | 53
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 205 | 100 | 62
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 207 | 63 | 55
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 208 | 63 | 43
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 209 | 160 | 100
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 210 | 160 | 101
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 301 | 100 | 70
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 302 | 160 | 98
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 303 | 250 | 150
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 304 | 160 | 95
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 305 | 160 | 108
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 306 | 160 | 105
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 307 | 160 | 97
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 308 | 160 | 79
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 310 | 160 | 93
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 311 | 160 | 92
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 312 | 160 | 81
Подсереднее | Алексеевский | Алексеевский | 313 | 160 | 84
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 315 | 100 | 63
Подсереднее | Алексеевский | Алексеевский | 316 | 100 | 67
Подсереднее | Алексеевский | Алексеевский | 317 | 100 | 62
Подсереднее | Алексеевский | Алексеевский | 318 | 160 | 92
Подсереднее | Алексеевский | Алексеевский | 319 | 100 | 65
Подсереднее | Алексеевский | Алексеевский | 320 | 63 | 52
Подсереднее | Алексеевский | Алексеевский | 321 | 100 | 58
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 401 | 60 | 23
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 402 | 100 | 58
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 403 | 400 | 246
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 404 | 160 | 92
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 405 | 100 | 57
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 406 | 250 | 245
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 407 | 250 | 202
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 408 | 100 | 62
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 409 | 100 | 50
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 410 | 100 | 61
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 411 | 40 | 20
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 424 | 400 | 298
Подсереднее | Алексеевский | Алексеевский | 510 | 160 | 100
Глуховка | Алексеевский | Алексеевский | 602 | 160 | 104
Киров | Алексеевский | Алексеевский | 603 | 63 | 41
Репенка | Алексеевский | Алексеевский | 604 | 63 | 47
Репенка | Алексеевский | Алексеевский | 605 | 160 | 105
Репенка | Алексеевский | Алексеевский | 606 | 100 | 55
Репенка | Алексеевский | Алексеевский | 608 | 160 | 125
Репенка | Алексеевский | Алексеевский | 609 | 160 | 117
Репенка | Алексеевский | Алексеевский | 610 | 100 | 41.387
Репенка | Алексеевский | Алексеевский | 611 | 100 | 55
Ст. Колодец | Алексеевский | Алексеевский | 613 | 100 | 23.804
Ст. Колодец | Алексеевский | Алексеевский | 615 | 40 | 30.324
Иловка | Алексеевский | Алексеевский | 710 | 400 | 328
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2002 | 100 | 29.966
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2003 | 100 | 25.828
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2005 | 100 | 39.984
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2006 | 100 | 56.011
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2007 | 100 | 67.448
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2011 | 100 | 23.501
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2017 | 63 | 29.956
Ильинка | Алексеевский | Алексеевский | 2019 | 160 | 26.582
Станичное | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 100 | 18.74
Станичное | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 100 | 14.479
Станичное | Алексеевский | Алексеевский | 103 | 60 | 0
Куприянов | Алексеевский | Алексеевский | 107 | 60 | 13.444
Зварыкино | Алексеевский | Алексеевский | 201 | 100 | 19.15
Климов | Алексеевский | Алексеевский | 202 | 30 | 12.106
Хрещатое | Алексеевский | Алексеевский | 203 | 160 | 84
Хрещатое | Алексеевский | Алексеевский | 204 | 160 | 0
Попов | Алексеевский | Алексеевский | 205 | 250 | 124
Камышеватое | Алексеевский | Алексеевский | 207 | 25 | 4.128
Камышеватое | Алексеевский | Алексеевский | 209 | 100 | 25.813
Хрещатое | Алексеевский | Алексеевский | 210 | 100 | 39.842
Хрещатое | Алексеевский | Алексеевский | 212 | 60 | 21.686
Хрещатое | Алексеевский | Алексеевский | 215 | 250 | 115
Хрещатое | Алексеевский | Алексеевский | 216 | 250 | 136
Сыроватский | Алексеевский | Алексеевский | 301 | 60 | 12.689
Теплинка | Алексеевский | Алексеевский | 305 | 100 | 26.99
Папушин | Алексеевский | Алексеевский | 404 | 25 | 7.139
Камышеватое | Алексеевский | Алексеевский | 405 | 100 | 49
Папушин | Алексеевский | Алексеевский | 409 | 60 | 7.973
Власово | Алексеевский | Алексеевский | 410 | 60 | 5.761
Власово | Алексеевский | Алексеевский | 411 | 100 | 14.444
Власово | Алексеевский | Алексеевский | 412 | 160 | 79
Власово | Алексеевский | Алексеевский | 413 | 100 | 9.603
Жуково | Алексеевский | Алексеевский | 414 | 100 | 24.766
Жуково | Алексеевский | Алексеевский | 415 | 160 | 81
Жуково | Алексеевский | Алексеевский | 416 | 160 | 84
Жуково | Алексеевский | Алексеевский | 417 | 160 | 80
Жуково | Алексеевский | Алексеевский | 418 | 250 | 134
Бубликово | Алексеевский | Алексеевский | 420 | 63 | 23.626
Бубликово | Алексеевский | Алексеевский | 421 | 160 | 75
Бубликово | Алексеевский | Алексеевский | 422 | 160 | 77
Бубликово | Алексеевский | Алексеевский | 423 | 60 | 20.85
Черепов | Алексеевский | Алексеевский | 424 | 100 | 23.992
Рыбалкин | Алексеевский | Алексеевский | 425 | 100 | 24.474
Щербаково | Алексеевский | Алексеевский | 501 | 160 | 105
Щербаково | Алексеевский | Алексеевский | 502 | 100 | 17.149
Кущино | Алексеевский | Алексеевский | 503 | 100 | 34.274
Кущино | Алексеевский | Алексеевский | 504 | 100 | 21.606
Щербаково | Алексеевский | Алексеевский | 505 | 63 | 11.325
Щербаково | Алексеевский | Алексеевский | 506 | 160 | 15.058
Щербаково | Алексеевский | Алексеевский | 507 | 160 | 33.673
Кущино | Алексеевский | Алексеевский | 508 | 100 | 30.492
Кущино | Алексеевский | Алексеевский | 509 | 100 | 28.514
Шелушин | Алексеевский | Алексеевский | 515 | 100 | 10.659
Станичное | Алексеевский | Алексеевский | 601 | 100 | 6.513
Хлевище | Алексеевский | Алексеевский | 701 | 100 | 19.948
Хлевище | Алексеевский | Алексеевский | 702 | 100 | 38.386
Хлевище | Алексеевский | Алексеевский | 703 | 630 | 412
Хлевище | Алексеевский | Алексеевский | 704 | 60 | 54.764
Станичное | Алексеевский | Алексеевский | 705 | 63 | 22.296
Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 63 | 0
Кущино | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 25 | 0
Кущино | Алексеевский | Алексеевский | 103 | 25 | 11.603
Кущино | Алексеевский | Алексеевский | 109 | 250 | 113
Кущино | Алексеевский | Алексеевский | 113 | 40 | 11.318
Орлов | Алексеевский | Алексеевский | 114 | 63 | 13.179
Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 202 | 60 | 25.452
Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 203 | 100 | 27.549
Хлевище | Алексеевский | Алексеевский | 301 | 160 | 97
Хлевище | Алексеевский | Алексеевский | 302 | 100 | 24.894
Хлевище | Алексеевский | Алексеевский | 304 | 250 | 139
Саломахин | Алексеевский | Алексеевский | 305 | 63 | 10.825
Хлевище | Алексеевский | Алексеевский | 306 | 160 | 103
Саломахин | Алексеевский | Алексеевский | 308 | 250 | 106
Гречаников | Алексеевский | Алексеевский | 401 | 100 | 60
Сидоркин | Алексеевский | Алексеевский | 402 | 100 | 17.213
Сидоркин | Алексеевский | Алексеевский | 403 | 60 | 15.037
Мусоросвалка | Алексеевский | Алексеевский | 4101 | 60 | 1.398
Аэродром | Алексеевский | Алексеевский | 4102 | 100 | 50
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 4103 | 160 | 103
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 4104 | 100 | 8.417
Алексеевка | Алексеевский | Алексеевский | 4105 | 160 | 88
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 60 | 0
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 60 | 21.875
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 103 | 60 | 7.772
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 104 | 100 | 13.232
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 112 | 63 | 4.795
Катодная станция | Алексеевский | Алексеевский | 113 | 10 | 0
Катодная станция | Алексеевский | Алексеевский | 114 | 10 | 0
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 201 | 100 | 15.737
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 203 | 800 | 725
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 302 | 160 | 106
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 303 | 250 | 85
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 304 | 60 | 51.026
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 306 | 100 | 34.687
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 307 | 100 | 61.078
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 308 | 100 | 31.677
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 309 | 160 | 114
Бурячный | Алексеевский | Алексеевский | 310 | 160 | 92
Д. Чесночное | Алексеевский | Алексеевский | 401 | 160 | 111
Б.Чесночное | Алексеевский | Алексеевский | 402 | 100 | 23.359
Б.Чесночное | Алексеевский | Алексеевский | 403 | 63 | 15.429
Б.Чесночное | Алексеевский | Алексеевский | 406 | 60 | 0.93
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 407 | 100 | 1.617
Б.Чесночное | Алексеевский | Алексеевский | 408 | 63 | 1.147
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 501 | 100 | 55.028
ст. Матома | Алексеевский | Алексеевский | 502 | 60 | 4.56
Колтуновка | Алексеевский | Алексеевский | 504 | 25 | 3.711
Колтуновка | Алексеевский | Алексеевский | 505 | 100 | 11.264
Колтуновка | Алексеевский | Алексеевский | 506 | 160 | 111
Колтуновка | Алексеевский | Алексеевский | 507 | 63 | 6.687
Колтуновка | Алексеевский | Алексеевский | 508 | 63 | 14.899
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 509 | 63 | 1.44
Колтуновка | Алексеевский | Алексеевский | 510 | 100 | 33
Колтуновка | Алексеевский | Алексеевский | 511 | 100 | 15.413
Городище | Алексеевский | Алексеевский | 512 | 160 | 92
Городище | Алексеевский | Алексеевский | 513 | 63 | 0
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 601 | 60 | 14.191
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 602 | 400 | 202
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 604 | 100 | 56.415
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 605 | 100 | 51
М-Удеровка | Алексеевский | Алексеевский | 606 | 100 | 19.6865
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 607 | 60 | 0
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 608 | 63 | 0
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 609 | 63 | 0
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 610 | 250 | 122
Иващенково | Алексеевский | Алексеевский | 701 | 100 | 1.36
Иващенково | Алексеевский | Алексеевский | 702 | 100 | 30.794
Иващенково | Алексеевский | Алексеевский | 703 | 250 | 138
Иващенково | Алексеевский | Алексеевский | 704 | 100 | 25.854
Березки | Алексеевский | Алексеевский | 706 | 63 | 11.891
Березки | Алексеевский | Алексеевский | 707 | 40 | 0
Иващенково | Алексеевский | Алексеевский | 708 | 40 | 2.728
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 709 | 630 | 393
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 710 | 400 | 233
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 709 | 630 | 332
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 710 | 400 | 129
Неминущий | Алексеевский | Алексеевский | 101 | 100 | 19.346
Неминущий | Алексеевский | Алексеевский | 102 | 100 | 19.734
Божково | Алексеевский | Алексеевский | 103 | 160 | 73
Алексееенково | Алексеевский | Алексеевский | 104 | 100 | 1.152
Алексееенково | Алексеевский | Алексеевский | 105 | 60 | 22.292
Пышнограево | Алексеевский | Алексеевский | 106 | 40 | 1.646
Дудчин | Алексеевский | Алексеевский | 107 | 30 | 8.514
Алексеенково | Алексеевский | Алексеевский | 108 | 160 | 85
Бережной | Алексеевский | Алексеевский | 109 | 160 | 93
Бережной | Алексеевский | Алексеевский | 110 | 63 | 5.303
Бережной | Алексеевский | Алексеевский | 111 | 160 | 80
Неминущий | Алексеевский | Алексеевский | 112 | 20 | 0
Алексеенково | Алексеевский | Алексеевский | 113 | 250 | 149
с Пушкарское | Алексеевский | Алексеевский | 115 | 63 | 0.911
с Пушкарское | Алексеевский | Алексеевский | 116 | 160 | 60
Меняйлово | Алексеевский | Алексеевский | 117 | 100 | 3.512
Алексеенково | Алексеевский | Алексеевский | 120 | 100 | 18.809
Меняйлово | Алексеевский | Алексеевский | 121 | 60 | 0
Божково | Алексеевский | Алексеевский | 122 | 250 | 113
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 201 | 250 | 180
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 202 | 60 | 37.344
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 203 | 100 | 12.682
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 204 | 630 | 412
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 205 | 400 | 290
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 206 | 160 | 108
Резников | Алексеевский | Алексеевский | 208 | 630 | 245
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 209 | 250 | 50
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 210 | 250 | 64
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 211 | 100 | 7.798
М-Гезово | Алексеевский | Алексеевский | 212 | 100 | 24.321
Резников | Алексеевский | Алексеевский | 213 | 100 | 0.692
Батлуков | Алексеевский | Алексеевский | 214 | 160 | 60
Воробьево | Алексеевский | Алексеевский | 301 | 60 | 25.478
Воробьево | Алексеевский | Алексеевский | 302 | 60 | 27.383
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 303 | 400 | 35.451
Васильченков | Алексеевский | Алексеевский | 304 | 160 | 35
Иващенково | Алексеевский | Алексеевский | 305 | 160 | 60
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 306 | 630 | 342
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 307 | 630 | 332
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 308 | 400 | 145
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 309 | 40 | 8.451
Пирогово | Алексеевский | Алексеевский | 310 | 40 | 10.625
Божково | Алексеевский | Алексеевский | 401 | 160 | 15.04
Кириченков | Алексеевский | Алексеевский | 402 | 100 | 29.632
Кулешов | Алексеевский | Алексеевский | 403 | 40 | 5.983
Тютиюниково | Алексеевский | Алексеевский | 405 | 63 | 5.421
Осьмаков | Алексеевский | Алексеевский | 406 | 100 | 40
Осьмаков | Алексеевский | Алексеевский | 407 | 250 | 65
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 408 | 100 | 9.796
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 409 | 100 | 18.596
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 410 | 63 | 9.284
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 411 | 400 | 115
Редкодуб | Алексеевский | Алексеевский | 412 | 160 | 71
Редкодуб | Алексеевский | Алексеевский | 413 | 100 | 23.11
Божково | Алексеевский | Алексеевский | 414 | 160 | 15.685
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 415 | 250 | 14.697
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 416 | 40 | 7.964
Кириченков | Алексеевский | Алексеевский | 417 | 100 | 7.688
Божково | Алексеевский | Алексеевский | 602 | 160 | 33.631
Тютюниково | Алексеевский | Алексеевский | 711 | 40 | 17.837
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 101 | 100 | 14.723
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 102 | 630 | 20.462
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 103 | 40 | 10.404
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 104 | 160 | 5.222
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 105 | 25 | 0
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 106 | 100 | 27.364
с Батрацкие Дачи | Белгородский | Белгородский | 108 | 63 | 30.198
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 109 | 100 | 19.338
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 301 | 400 | 15.271
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 302 | 160 | 9.914
с Ястребово | Белгородский | Белгородский | 303 | 160 | 42.175
с Севрюково | Белгородский | Белгородский | 305 | 160 | 41.135
с Севрюково | Белгородский | Белгородский | 306 | 160 | 15.571
с Севрюково, с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 31.462
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 308 | 100 | 63.244
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 309 | 250 | 48.719
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 311 | 400 | 67.082
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 313 | 160 | 24.701
с Севрюково | Белгородский | Белгородский | 314 | 63 | 19.916
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 315 | 100 | 16.425
с Севрюково | Белгородский | Белгородский | 318 | 160 | 19.374
с Ястребово | Белгородский | Белгородский | 319 | 100 | 15.161
с Ястребово | Белгородский | Белгородский | 320 | 100 | 27.318
с Севрюково | Белгородский | Белгородский | 321 | 100 | 27.796
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 322 | 100 | 11.503
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 323 | 100 | 23.36
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 402 | 400 | 81.882
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 403 | 100 | 36.279
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 405 | 160 | 44.199
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 406 | 250 | 19.585
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 407 | 160 | 7.669
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 409 | 250 | 17.298
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 410 | 400 | 71.903
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 414 | 250 | 11.485
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 415 | 40 | 4.094
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 537 | 250 | 56.213
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 538 | 250 | 5.324
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 602 | 180 | 22.595
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 603 | 100 | 18.945
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 606 | 400 | 20.018
с Севрюково | Белгородский | Белгородский | 608 | 320 | 65.665
с Севрюково | Белгородский | Белгородский | 609 | 100 | 43.23
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 610 | 100 | 37.697
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 611 | 100 | 35.441
Севрюково | Белгородский | Белгородский | 613 | 63 | 39.649
Севрюково | Белгородский | Белгородский | 614 | 63 | 38.385
с Мясоедово | Белгородский | Белгородский | 615 | 160 | 0
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 619 | 40 | 0
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 702 | 63 | 40.52
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 703 | 250 | 54.468
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 704 | 250 | 33.188
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 705 | 160 | 29.653
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 706 | 160 | 2.9
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 707 | 160 | 1
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 201 | 250 | 27.395
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 202 | 250 | 30.468
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 501 | 250 | 26.069
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 503 | 100 | 26.541
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 504 | 160 | 19.149
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 505 | 500 | 37.621
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 533 | 250 | 60.083
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 534 | 250 | 20.972
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 541 | 250 | 36.511
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 601 | 400 | 50.2
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 602 | 250 | 27.961
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 603 | 250 | 29.579
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 604 | 250 | 31.502
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 605 | 63 | 7.486
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 701 | 250 | 29.56
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 702 | 400 | 34.341
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 703 | 250 | 34.996
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 704 | 400 | 34.423
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 705 | 250 | 31.553
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 706 | 100 | 0
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 801 | 160 | 43.924
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 802 | 250 | 69.142
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 803 | 250 | 25.942
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | МТП-805 | 250 | 36.694
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 806 | 63 | 29.872
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 809 | 20 | 10.802
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 812 | 100 | 24.172
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 814 | 160 | 25.831
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 816 | 320 | 37.295
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 817 | 320 | 37.77
х Постников | Белгородский | Белгородский | 818 | 100 | 16.107
мрн Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 819 | 400 | 73.894
мрн Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 820 | 400 | 29.676
мрн Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 821 | 400 | 43.805
мрн Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 822 | 400 | 58.87
мрн Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 823 | 400 | 41.706
мрн Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 829 | 400 | 25.542
мрн Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 830 | 400 | 80.039
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 831 | 250 | 41.194
мрн Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 840 | 160 | 16.696
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 842 | 63 | 30.316
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 846 | 25 | 9.888
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 15-01 | 250 | 0
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 15-02 | 250 | 0
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-01 | 250 | 0.724
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-02 | 250 | 0.966
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-03 | 160 | 0.483
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-04 | 160 | 0.965
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-05 | 250 | 0.964
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-06 | 160 | 1.449
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-07 | 160 | 0.966
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-08 | 160 | 0.725
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-09 | 160 | 0.725
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 13-10 | 160 | 0.725
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 14-01 | 160 | 0.724
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 14-02 | 160 | 0.482
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 14-03 | 250 | 1.687
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 14-04 | 160 | 1.206
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 14-05 | 160 | 0.725
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 14-06 | 160 | 0.723
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 14-07 | 160 | 0.482
с Беловское | Белгородский | Белгородский | 14-08 | 160 | 0.964
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 15-01 | 160 | 1.448
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 15-02 | 160 | 0.965
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 15-03 | 250 | 0.965
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 15-04 | 160 | 0.725
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 15-05 | 160 | 0
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 16-01 | 250 | 1.687
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 16-02 | 250 | 2.415
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 16-03 | 160 | 0.482
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 16-04 | 250 | 0.723
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 16-05 | 160 | 0.482
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 401 | 100 | 14
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 402 | 160 | 25
с Ближнее | Белгородский | Белгородский | 101 | 160 | 29.426
с Ближнее | Белгородский | Белгородский | 102 | 160 | 41.532
с Ближнее | Белгородский | Белгородский | 103 | 160 | 49.795
х Быстрый | Белгородский | Белгородский | 104 | 100 | 19.613
х Быстрый | Белгородский | Белгородский | 105 | 100 | 9.875
х Быстрый | Белгородский | Белгородский | 107 | 160 | 21.53
с Ближнее, х Быстрый | Белгородский | Белгородский | 108 | 160 | 11.662
с Ближнее | Белгородский | Белгородский | 109 | 63 | 31.951
п Комсомолец | Белгородский | Белгородский | 112 | 160 | 43.359
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 113 | 250 | 31.842
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 201 | 25 | 1.328
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 203 | 400 | 15.051
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 205 | 160 | 36.168
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 209 | 40 | 10.495
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 210 | 25 | 25
с Драгунское, с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 211 | 100 | 32.135
с Орловка | Белгородский | Белгородский | 303 | 160 | 53.8
с Орловка | Белгородский | Белгородский | 304 | 100 | 37.629
с Орловка | Белгородский | Белгородский | 305 | 63 | 11.472
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 308 | 250 | 20.488
с Орловка | Белгородский | Белгородский | 312 | 100 | 18.506
с Орловка | Белгородский | Белгородский | 314 | 100 | 15.893
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 316 | 630 | 83.038
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 321 | 160 | 32.809
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 324 | 160 | 59.788
с Орловка, с Солохи | Белгородский | Белгородский | 325 | 160 | 44.01
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 504 | 400 | 36.168
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 506 | 400 | 88.468
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 507 | 400 | 38.35
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 508 | 160 | 62.952
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 509 | 100 | 65.271
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 510 | 2000 | 123
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 511 | 2000 | 100
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 512 | 2000 | 246
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 513 | 160 | 0
с Красный Хутор | Белгородский | Белгородский | 601 | 320 | 35.04
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 602 | 800 | 103.6
х Церковный | Белгородский | Белгородский | 603 | 100 | 20.739
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 605 | 100 | 24.161
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 622 | 100 | 25.915
х Широкий | Белгородский | Белгородский | 623 | 60 | 3.722
с Чайки | Белгородский | Белгородский | 624 | 160 | 58.723
с Чайки | Белгородский | Белгородский | 625 | 160 | 62.022
с Николаевка | Белгородский | Белгородский | 626 | 100 | 42.669
с Николаевка | Белгородский | Белгородский | 627 | 60 | 22.473
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 629 | 250 | 14.932
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 630 | 250 | 87.63
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 631 | 100 | 41.206
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 632 | 100 | 50.95
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 633 | 40 | 30.134
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 634 | 63 | 21.977
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 634А | 160 | 9.45
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 635 | 100 | 30.586
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 636 | 63 | 9.199
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 804 | 630 | 66.708
х Угрим | Белгородский | Белгородский | 806 | 100 | 19.251
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 814 | 160 | 52.618
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 816 | 250 | 43.382
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 817 | 250 | 67.003
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 818 | 63 | 23.278
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 819 | 250 | 77.067
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 820 | 160 | 49.844
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 822 | 160 | 29.61
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 823 | 160 | 0
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 824 | 800 | 30.791
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 902 | 40 | 7.037
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 903 | 630 | 4.454
с Николаевка | Белгородский | Белгородский | 904 | 630 | 261.378
с Николаевка | Белгородский | Белгородский | 905 | 100 | 9.525
с Николаевка | Белгородский | Белгородский | 906 | 160 | 30.885
с Щетиновка | Белгородский | Белгородский | 907 | 250 | 39.109
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 911 | 100 | 50.895
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 912 | 160 | 24.283
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 913 | 160 | 31.572
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 914 | 315 | 120.714
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 917 | 400 | 11.776
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 10-05 | 250 | 54.078
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 10-07 | 400 | 59.095
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 12-02 | 63 | 21.709
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 12-03 | 160 | 32.005
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 12-05 | 800 | 69.399
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 12-06 | 400 | 55.275
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 12-08 | 100 | 26.96
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 12-09 | 63 | 9.993
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 12-10 | 40 | 13.925
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 12-11 | 40 | 11.545
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-08 | 160 | 22.653
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-09 | 160 | 10.398
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-10 | 40 | 11.799
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-11 | 40 | 9.237
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-12 | 40 | 12.276
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-13 | 40 | 9.675
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-14 | 40 | 19.646
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-15 | 40 | 8.836
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-16 | 40 | 9.318
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-17 | 160 | 32.54
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-18 | 250 | 61.337
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-19 | 160 | 64.22
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-20 | 160 | 53.656
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 13-21 | 100 | 46.557
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 13-22 | 160 | 23.578
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 13-24 | 320 | 39
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 14-01 | 250 | 57.183
с Орловка | Белгородский | Белгородский | 14-02 | 63 | 13.184
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 14-05 | 100 | 70.194
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 14-06 | 160 | 62.718
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 14-07 | 160 | 66.36
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 14-08 | 30 | 17.523
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 14-09 | 160 | 6.978
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 14-10 | 63 | 11.09
с Солохи | Белгородский | Белгородский | 14-11 | 63 | 13.378
с Хвостовка | Белгородский | Белгородский | 14-12 | 40 | 3.16
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 202 | 250 | 24.979
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 204 | 250 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 205 | 250 | 109.26
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 206 | 250 | 45.584
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 208 | 500 | 53.965
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 209 | 250 | 37.398
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 212 | 250 | 25.325
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 213 | 250 | 22.453
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 214 | 250 | 2.232
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 216 | 250 | 12.722
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 217 | 250 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 228 | 63 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 230 | 100 | 48.795
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 234 | 25 | 5.455
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 235 | 250 | 39.932
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 236 | 250 | 23.943
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 302 | 250 | 51.249
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 303 | 800 | 57.03
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 304 | 100 | 10.517
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 305 | 250 | 32.038
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 307 | 160 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 308 | 160 | 13.628
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 309 | 25 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 310 | 40 | 15.208
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 311 | 250 | 26.71
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 312 | 63 | 8.422
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 313 | 100 | 20.659
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 316 | 63 | 7.716
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 317 | 160 | 15.338
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 401 | 250 | 47.587
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 402 | 250 | 19.613
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 403 | 160 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 404 | 160 | 7.536
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 405 | 250 | 5.7
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 406 | 160 | 2.397
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 407 | 160 | 0.968
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 408 | 250 | 4.774
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 409 | 250 | 2.047
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 410 | 250 | 4.048
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 411 | 160 | 6.593
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 412 | 160 | 3.612
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 701 | 250 | 15.076
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 702 | 250 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 703 | 250 | 14.839
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 704 | 250 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 705 | 250 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 706 | 250 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 707 | 160 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 708 | 160 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 709 | 160 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 710 | 250 | 0
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 711 | 160 | 1.21
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 712 | 160 | 2.639
п Комсомольский | Белгородский | Белгородский | 713 | 100 | 0
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 108 | 250 | 196.55
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 109 | 250 | 235.85
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 110 | 250 | 211.85
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 111 | 250 | 221.48
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 112 | 250 | 218.81
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 113 | 250 | 223.04
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 114 | 250 | 224.01
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 115 | 250 | 240.74
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 116 | 250 | 173.5
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 117 | 250 | 208.58
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 118 | 250 | 209
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 201 | 250 | нет замера
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 203 | 100 | 88.34
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 204 | 200 | нет замера
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 205 | 80 | нет замера
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 206 | 800 | нет замера
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 207 | 25 | нет замера
| Белгородский | Белгородский | 36-01 | 160 | 139.86
| Белгородский | Белгородский | 36-02 | 630 | 499.65
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 201 | 100 | 4
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 205 | 250 | 108
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 206 | 160 | 60
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 214 | 400 | 18
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 218 | 250 | 73
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 219 | 400 | 105
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 220 | 25 | 14.19
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 225 | 500 | 127
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 226 | 500 | 497
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 228 | 250 | 17
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 229 | 500 | 490.224
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 230 | 500 | 384
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 231 | 250 | 81
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 305 | 160 | 51
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 313 | 250 | 198
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 319 | 160 | 87
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 320 | 25 | 364.608
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 322 | 160 | 21.94
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 323 | 800 | 173.116
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 324 | 800 | 87.851
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 327 | 500 | 103.284
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 601 | 630 | 31.101
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 603 | 100 | 0
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 604 | 160 | 11.848
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 605 | 25 | 0
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 607 | 100 | 20.818
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 610 | 250 | 31.183
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 613 | 100 | 18.008
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 614 | 400 | 47.091
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 615 | 100 | 19.085
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 618 | 250 | 19.83
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 619 | 250 | 32.924
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 620 | 100 | 15.116
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 621 | 160 | 26.294
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 622 | 100 | 11.794
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 623 | 63 | 14.92
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 625 | 250 | 45.668
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 626 | 40 | 7.472
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 630 | 100 | 41.522
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 631 | 40 | 18.735
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 632 | 250 | 35.86
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 633 | 40 | 11.986
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 634 | 40 | 12.925
с Крутой Лог | Белгородский | Белгородский | 635 | 63 | 7.922
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 636 | 40 | 0
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 701 | 250 | 12.131
пгт Разумное, с Таврово | Белгородский | Белгородский | 702 | 25 | 0
х Майский | Белгородский | Белгородский | 703 | 63 | 1.875
х Майский | Белгородский | Белгородский | 704 | 63 | 0.69
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 711 | 250 | 48.424
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 712 | 250 | 54.504
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 713 | 800 | 162.043
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 715 | 250 | 54.785
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 716 | 160 | 53.811
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 717 | 1260 | 262.144
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 718 | 250 | 33.324
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 719 | 25 | 4.322
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 12-01 | 630 | 99.563
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 12-02 | 400 | 40.091
с Бессоновка | Белгородский | Белгородский | 14-09 | 40 | 9.34
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 101 | 3200 | 1
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 102 | 1260 | 25.335
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 401 | 400 | 52.428
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 402 | 400 | 47.134
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 403 | 63 | 16.971
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 404 | 630 | 61.478
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 405 | 40 | 0
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 410 | 160 | 37.852
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 414 | 400 | 0
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 415 | 100 | 11.073
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 502 | 100 | 12.346
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 503 | 250 | 65.614
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 509 | 40 | 0
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 510 | 25 | 17.965
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 511 | 400 | 55.115
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 513 | 100 | 34.345
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 901 | 500 | 2.414
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 902 | 1260 | 11.865
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 903 | 800 | 10.648
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-01 | 500 | 29.274
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-03 | 160 | 27.68
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-04 | 100 | 32.061
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-05 | 250 | 37.576
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-06 | 100 | 19.964
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-07 | 160 | 31.63
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-11 | 160 | 53.9
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-12 | 400 | 56.533
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-13 | 40 | 20.65
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-14 | 400 | 52.739
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-15 | 100 | 15.74
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-17 | 100 | 9.046
с Нижний Ольшанец | Белгородский | Белгородский | 10-18 | 25 | 0
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 101 | 400 | 29.11
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 102 | 400 | 28.392
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 103 | 250 | 23.621
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 105 | 160 | 29.832
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 106 | 250 | 66.284
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 108 | 250 | 59.15
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 109 | 800 | 162.685
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 110 | 800 | 124.867
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 111 | 1030 | 93.473
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 112 | 160 | 16.678
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 113 | 250 | 9.958
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 203 | 2500 | 1
пгт Разумное | Белгородский | Белгородский | 302 | 63 | 15.685
п Малиновка | Белгородский | Белгородский | 201 | 160 | 118
п Малиновка | Белгородский | Белгородский | 202 | 100 | 38
п Малиновка | Белгородский | Белгородский | 204 | 500 | 213
п Малиновка | Белгородский | Белгородский | 206 | 100 | 19
с Крестовое | Белгородский | Белгородский | 209 | 100 | 21
с Крестовое | Белгородский | Белгородский | 210 | 100 | 37
с Крестовое | Белгородский | Белгородский | 211 | 100 | 29
с Толоконное | Белгородский | Белгородский | 212 | 160 | 54
Кр.Хутор, Наумовка2 | Белгородский | Белгородский | 301 | 63 | 38.09
с Красный Хутор | Белгородский | Белгородский | 302 | 100 | 60
с Красный Хутор | Белгородский | Белгородский | 304 | 100 | 12
с Красный Хутор | Белгородский | Белгородский | 306 | 25 | 14
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 307 | 32 | 17.868
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 402 | 32 | 19
с Нехотеевка | Белгородский | Белгородский | 503 | 63 | 27
с Нехотеевка | Белгородский | Белгородский | 504 | 100 | 18
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 506 | 250 | 39
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 507 | 160 | 17
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 508 | 100 | 95.5
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 509 | 100 | 33
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 510 | 250 | 183
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 511 | 160 | 47
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 512 | 100 | 6
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 513 | 250 | 240.8
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 514 | 400 | 389.65
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 516 | 250 | 240.088
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 518 | 100 | 7
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 519 | 100 | 62
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 520 | 25 | 5.425
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 521 | 40 | 4.135
с Журавлевка | Белгородский | Белгородский | 522 | 32 | 2.098
с Репное | Белгородский | Белгородский | 604 | 100 | 17.18
с Репное | Белгородский | Белгородский | 605 | 160 | 30.365
с Репное | Белгородский | Белгородский | 606 | 250 | 53.072
с Репное | Белгородский | Белгородский | 607 | 250 | 15.551
п Майский, с Репное | Белгородский | Белгородский | 608 | 400 | 91.014
п Майский | Белгородский | Белгородский | 611 | 160 | 20.994
п Майский | Белгородский | Белгородский | 612 | 160 | 21.825
п Майский | Белгородский | Белгородский | 615 | 250 | 37.721
п Майский | Белгородский | Белгородский | 616 | 25 | 11.059
п Майский | Белгородский | Белгородский | 618 | 100 | 29.782
п Майский | Белгородский | Белгородский | 619 | 160 | 38.749
с Репное | Белгородский | Белгородский | 620 | 100 | 31.865
с Репное | Белгородский | Белгородский | 621 | 160 | 16.44
п Майский | Белгородский | Белгородский | 625 | 100 | 20.78
с Репное | Белгородский | Белгородский | 627 | 100 | 40.25
с Репное | Белгородский | Белгородский | 628 | 250 | 54.401
с Репное | Белгородский | Белгородский | 634 | 63 | 10.901
с Репное | Белгородский | Белгородский | 645 | 160 | 52.982
п Майский | Белгородский | Белгородский | 11-08 | 800 | 35.632
п Майский | Белгородский | Белгородский | 12-02 | 100 | 0
п Майский | Белгородский | Белгородский | 12-06 | 100 | 22.891
п Майский | Белгородский | Белгородский | 12-10 | 800 | 115.408
п Майский | Белгородский | Белгородский | 12-13 | 1260 | 1
п Майский | Белгородский | Белгородский | 13-01 | 500 | 299.312
п Майский | Белгородский | Белгородский | 13-02 | 1030 | 271.283
п Майский | Белгородский | Белгородский | 13-03 | 160 | 0
п Майский | Белгородский | Белгородский | 13-07 | 500 | 74.527
п Майский | Белгородский | Белгородский | 13-20 | 1260 | 85.339
п Майский | Белгородский | Белгородский | 13-21 | 500 | 51.216
п Майский | Белгородский | Белгородский | 13-23 | 250 | 35.911
п Майский | Белгородский | Белгородский | 13-24 | 63 | 22.217
с Новая Деревня | Белгородский | Белгородский | 14-04 | 100 | 79.075
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-07 | 250 | 123.836
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-09 | 800 | 133
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-11 | 160 | 25.275
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-12 | 250 | 32.288
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-13 | 100 | 20.793
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-14 | 160 | 11.451
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-15 | 40 | 10.387
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-29 | 160 | 36.33
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-30 | 250 | 35.224
п Майский | Белгородский | Белгородский | 14-36 | 160 | 16.253
п Майский | Белгородский | Белгородский | 15-09 | 1260 | 130.978
п Майский | Белгородский | Белгородский | 15-12 | 160 | 35.911
п Майский | Белгородский | Белгородский | 15-25 | 160 | 30.635
п Майский | Белгородский | Белгородский | 15-26 | 250 | 57.576
п Майский | Белгородский | Белгородский | 15-29 | 250 | 23.931
п Майский | Белгородский | Белгородский | 16-08 | 250 | 0
п Майский | Белгородский | Белгородский | 16-18 | 250 | 64.207
п Майский | Белгородский | Белгородский | 16-28 | 400 | 65.79
с Шагаровка | Белгородский | Белгородский | 17-03 | 250 | 57.047
с Шагаровка | Белгородский | Белгородский | 17-04 | 160 | 40.6
п Майский | Белгородский | Белгородский | 17-05 | 63 | 0
п Майский | Белгородский | Белгородский | 17-39 | 250 | 35.181
п Майский | Белгородский | Белгородский | 17-43 | 250 | 40.221
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-01 | 100 | 27.264
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-02 | 160 | 0
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-03 | 160 | 0
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-04 | 250 | 0
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-08 | 200 | 65.134
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-10 | 250 | 47.847
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-12 | 320 | 14.078
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-13 | 160 | 12.828
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-14 | 250 | 60.697
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-20 | 250 | 69.162
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-21 | 160 | 21.069
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-22 | 250 | 52.366
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-23 | 250 | 57.161
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-24 | 250 | 34.3
п Майский | Белгородский | Белгородский | 18-25 | 250 | 62.253
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 101 | 400 | 36.862
с Головино | Белгородский | Белгородский | 102 | 160 | 7.773
с Долбино | Белгородский | Белгородский | 103 | 160 | 32.698
с Долбино | Белгородский | Белгородский | 104 | 160 | 31.654
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 108 | 100 | 23.107
п Майский | Белгородский | Белгородский | 110 | 160 | 9.612
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 117 | 160 | 13.146
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 118 | 160 | 17.436
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 119 | 160 | 46.289
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 120 | 250 | 35.958
п Майский | Белгородский | Белгородский | 121 | 800 | 66.019
п Майский | Белгородский | Белгородский | 126 | 250 | 58.909
п Майский | Белгородский | Белгородский | 131 | 250 | 31.767
п Майский | Белгородский | Белгородский | 132 | 250 | 47.216
п Майский | Белгородский | Белгородский | 133 | 320 | 34.51
п Майский | Белгородский | Белгородский | 134 | 160 | 17.046
п Майский | Белгородский | Белгородский | 135 | 60 | 32.46
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 137 | 63 | 16.735
с Долбино | Белгородский | Белгородский | 139 | 160 | 31.533
п Майский | Белгородский | Белгородский | 140 | 160 | 24.003
с Долбино | Белгородский | Белгородский | 141 | 250 | 11.182
п Майский | Белгородский | Белгородский | 201 | 200 | 42.242
п Майский | Белгородский | Белгородский | 202 | 800 | 57.507
п Майский | Белгородский | Белгородский | 203 | 800 | 55.4
п Майский | Белгородский | Белгородский | 204 | 400 | 66.771
п Майский | Белгородский | Белгородский | 205 | 800 | 66.563
п Майский | Белгородский | Белгородский | 206 | 500 | 64.527
п Майский | Белгородский | Белгородский | 207 | 500 | 78.462
п Майский | Белгородский | Белгородский | 208 | 500 | 39.341
п Майский | Белгородский | Белгородский | 209 | 160 | 38.601
п Майский | Белгородский | Белгородский | 210 | 1260 | 143.717
п Майский | Белгородский | Белгородский | 301 | 1260 | 113.346
п Политотдельский | Белгородский | Белгородский | 401 | 250 | 67.581
п Политотдельский | Белгородский | Белгородский | 403 | 160 | 37.803
п Политотдельский | Белгородский | Белгородский | 404 | 800 | 78.197
с Головино | Белгородский | Белгородский | 502 | 250 | 9.137
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 503 | 250 | 49.657
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 504 | 250 | 28.851
с Старая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 506 | 160 | 16.234
с Старая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 507 | 250 | 38.903
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 509 | 63 | 39.241
с Головино | Белгородский | Белгородский | 510 | 63 | 10.908
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 511 | 160 | 10.335
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 512 | 250 | 12.751
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 513 | 160 | 11.711
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 514 | 160 | 18.662
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 516 | 250 | 13.048
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 517 | 250 | 10.53
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 518 | 250 | 4.66
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 519 | 63 | 0
с Головино | Белгородский | Белгородский | 601 | 40 | 23.882
с Головино | Белгородский | Белгородский | 602 | 40 | 16.161
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 703 | 800 | 117.934
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 709 | 800 | 89.832
мкр Таврово 5-й | Белгородский | Белгородский | 711 | 160 | 47.349
мкр Таврово 5-й | Белгородский | Белгородский | 712 | 160 | 40.032
мкр Таврово 5-й | Белгородский | Белгородский | 713 | 160 | 36.948
мкр Таврово 5-й | Белгородский | Белгородский | 714 | 160 | 35.373
мкр Таврово 5-й | Белгородский | Белгородский | 715 | 250 | 41.416
мкр Таврово 5-й | Белгородский | Белгородский | 716 | 160 | 26.966
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 718 | 100 | 17.184
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 801 | 40 | 6.351
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 803 | 1190 | 91.455
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 808 | 400 | 58.386
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 809 | 400 | 23.393
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 812 | 400 | 31.789
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 815 | 80 | 20.111
с Долбино | Белгородский | Белгородский | 818 | 100 | 32.89
х Угрим | Белгородский | Белгородский | 819 | 160 | 16.845
с Долбино | Белгородский | Белгородский | 820 | 250 | 23.391
х Угрим | Белгородский | Белгородский | 823 | 400 | 18.82
х Угрим | Белгородский | Белгородский | 833 | 250 | 44.7
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 837 | 100 | 6.946
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 838 | 25 | 8.03
с Веселая Лопань | Белгородский | Белгородский | 839 | 200 | 1
с Головино | Белгородский | Белгородский | 901 | 100 | 33.921
с Головино | Белгородский | Белгородский | 902 | 160 | 25.713
с Головино | Белгородский | Белгородский | 903 | 160 | 42.852
с Головино | Белгородский | Белгородский | 904 | 160 | 36.581
с Головино | Белгородский | Белгородский | 906 | 160 | 101.223
с Головино | Белгородский | Белгородский | 907 | 500 | 56.129
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 911 | 400 | 32.172
с Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 913 | 350 | 39.439
с Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 916 | 100 | 0
с Головино | Белгородский | Белгородский | 917 | 160 | 0
с Головино | Белгородский | Белгородский | 918 | 160 | 0
с Головино | Белгородский | Белгородский | 10-01 | 1030 | 158.519
с Головино | Белгородский | Белгородский | 10-02 | 1260 | 152.296
с Головино | Белгородский | Белгородский | 11-01 | 40 | 9.946
с Головино | Белгородский | Белгородский | 12-01 | 1260 | 101.177
п Ясные Зори | Белгородский | Белгородский | 201 | 100 | 12.722
п Ясные Зори | Белгородский | Белгородский | 202 | 400 | 71.433
п Ясные Зори | Белгородский | Белгородский | 205 | 400 | 35.142
п Ясные Зори | Белгородский | Белгородский | 206 | 400 | 106.959
п Ясные Зори | Белгородский | Белгородский | 211 | 800 | 71.035
п Ясные Зори | Белгородский | Белгородский | 212 | 250 | 29.8
п Ясные Зори | Белгородский | Белгородский | 213 | 160 | 28.749
с Нечаевка | Белгородский | Белгородский | 301 | 100 | 16.981
с Солнцевка | Белгородский | Белгородский | 305 | 160 | 24.25
с Солнцевка | Белгородский | Белгородский | 306 | 160 | 31.824
с Солнцевка | Белгородский | Белгородский | 307 | 160 | 28.617
с Вергелевка | Белгородский | Белгородский | 310 | 250 | 24.068
с Нечаевка | Белгородский | Белгородский | 402 | 160 | 45.37
с Нечаевка | Белгородский | Белгородский | 403 | 100 | 13.827
с Нечаевка | Белгородский | Белгородский | 404 | 100 | 26.989
с Вергелевка | Белгородский | Белгородский | 405 | 160 | 35.702
с Бочковка | Белгородский | Белгородский | 406 | 160 | 53.108
с Бочковка | Белгородский | Белгородский | 407 | 63 | 21.387
с Бочковка | Белгородский | Белгородский | 408 | 250 | 46.381
с Бочковка | Белгородский | Белгородский | 410 | 160 | 13.878
с Нечаевка | Белгородский | Белгородский | 412 | 40 | 7.472
с Недоступовка | Белгородский | Белгородский | 703 | 250 | 24.189
с Недоступовка | Белгородский | Белгородский | 713 | 40 | 11.396
с Нечаевка | Белгородский | Белгородский | 801 | 1260 | 1
с Нечаевка | Белгородский | Белгородский | 802 | 160 | 29.326
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 105 | 400 | 390.968
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 107 | 250 | 218.03
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 108 | 160 | 98
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 109 | 63 | 18.67
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 115 | 160 | 20.674
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 116 | 1260 | 128.271
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 117 | 63 | 17.276
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 118 | 63 | 8.869
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 119 | 800 | 118
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 120 | 100 | 26.563
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 121 | 400 | 53.701
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 201 | 400 | 59.719
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 202 | 400 | 54.11
с Топлинка | Белгородский | Белгородский | 204 | 160 | 47.918
с Топлинка | Белгородский | Белгородский | 206 | 25 | 13.847
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 207 | 40 | 5.693
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 208 | 40 | 14.41
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 209 | 40 | 16.721
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 210 | 40 | 18.975
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 212 | 40 | 16.023
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 213 | 40 | 16.973
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 214 | 40 | 14.602
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 215 | 63 | 26.488
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 217 | 160 | 33.998
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 218 | 160 | 11.254
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 219 | 40 | 12.13
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 221 | 250 | 11.556
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 222 | 160 | 0.233
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 223 | 320 | 1
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 224 | 160 | 0
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 225 | 160 | 4.522
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 226 | 250 | 8.062
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 227 | 250 | 18.644
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 228 | 250 | 8.253
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 229 | 250 | 11.327
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 230 | 160 | 4.494
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 231 | 160 | 1.179
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 232 | 25 | 1.908
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 233 | 63 | 7.193
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 234 | 160 | 6.797
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 302 | 63 | 11.332
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 305 | 100 | 16.863
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 309 | 160 | 22.441
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 312 | 100 | 17.93
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 314 | 160 | 10.595
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 315 | 250 | 18.612
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 316 | 250 | 58.525
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 317 | 250 | 23.968
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 318 | 400 | 48.366
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 319 | 400 | 50.596
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 320 | 160 | 12.557
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 321 | 160 | 13.359
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 322 | 160 | 10.103
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 323 | 160 | 4.129
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 324 | 250 | 11.258
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 325 | 250 | 11.033
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 326 | 63 | 0
с Пуляевка | Белгородский | Белгородский | 401 | 250 | 36.899
с Пуляевка | Белгородский | Белгородский | 402 | 160 | 18.812
с Пуляевка | Белгородский | Белгородский | 403 | 400 | 66.275
с Пуляевка | Белгородский | Белгородский | 404 | 160 | 15.401
с Пуляевка | Белгородский | Белгородский | 405 | 160 | 17.855
с Пуляевка | Белгородский | Белгородский | 406 | 100 | 20.389
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 407 | 100 | 18.042
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 408 | 250 | 42.555
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 409 | 400 | 28.746
с Пуляевка | Белгородский | Белгородский | 412 | 63 | 0
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 501 | 160 | 0
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 502 | 160 | 24.179
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 503 | 160 | 0.952
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 504 | 160 | 25.771
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 601 | 160 | 10.882
с Новая Нелидовка | Белгородский | Белгородский | 602 | 250 | 2.139
с Бехлевка | Белгородский | Белгородский | 301 | 40 | 12.606
с Варваровка | Белгородский | Белгородский | 302 | 160 | 73.136
с Бехлевка | Белгородский | Белгородский | 303 | 100 | 19.91
с Толоконное | Белгородский | Белгородский | 304 | 160 | 28.232
с Толоконное | Белгородский | Белгородский | 306 | 40 | 0
с Толоконное | Белгородский | Белгородский | 311 | 500 | 79.939
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 312 | 160 | 35.11
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 313 | 160 | 41.099
с Толоконное | Белгородский | Белгородский | 316 | 320 | 43.518
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 318 | 160 | 28.333
с Бехлевка | Белгородский | Белгородский | 333 | 250 | 35.771
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 334 | 250 | 19.719
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 401 | 160 | 54.143
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 402 | 100 | 53.061
с Отрадное | Белгородский | Белгородский | 404 | 63 | 2.294
с Отрадное | Белгородский | Белгородский | 405 | 160 | 27.804
с Пятилетка | Белгородский | Белгородский | 407 | 160 | 57.409
с Красная Нива | Белгородский | Белгородский | 408 | 40 | 19.972
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 409 | 160 | 51.864
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 410 | 160 | 54.379
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 411 | 250 | 37.946
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 417 | 100 | 0
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 418 | 250 | 67.213
с Отрадное | Белгородский | Белгородский | 419 | 100 | 51.244
с Отрадное | Белгородский | Белгородский | 420 | 100 | 81.751
с Отрадное | Белгородский | Белгородский | 421 | 100 | 64.959
с Отрадное | Белгородский | Белгородский | 422 | 100 | 72.692
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 423 | 100 | 0
х Водяной | Белгородский | Белгородский | 501 | 63 | 20.083
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 503 | 400 | 60.256
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 507 | 160 | 61.179
с Головино | Белгородский | Белгородский | 602 | 160 | 13.447
с Болдыревка | Белгородский | Белгородский | 607 | 400 | 103.118
с Болдыревка | Белгородский | Белгородский | 609 | 250 | 44.82
с Головино | Белгородский | Белгородский | 610 | 100 | 15.01
с Головино | Белгородский | Белгородский | 611 | 160 | 50.091
с Болдыревка | Белгородский | Белгородский | 616 | 250 | 29.713
п Политотдельский | Белгородский | Белгородский | 702 | 400 | 33.651
п Политотдельский | Белгородский | Белгородский | 703 | 250 | 69.57
п Политотдельский | Белгородский | Белгородский | 704 | 160 | 7.459
п Политотдельский | Белгородский | Белгородский | 705 | 63 | 0
с Салтыково | Белгородский | Белгородский | 901 | 160 | 41.957
с Салтыково | Белгородский | Белгородский | 904 | 1260 | 175.914
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 905 | 100 | 27.668
с Салтыково | Белгородский | Белгородский | 906 | 1260 | 320.175
с Салтыково | Белгородский | Белгородский | 907 | 1260 | 219.33
с Варваровка | Белгородский | Белгородский | 908 | 250 | 21.03
с Варваровка | Белгородский | Белгородский | 909 | 250 | 25.175
п Малиновка | Белгородский | Белгородский | 910 | 60 | 28.666
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 10-03 | 160 | 57.039
с Новая Деревня | Белгородский | Белгородский | 11-02 | 160 | 60.35
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 11-03 | 100 | 18.077
п Майский | Белгородский | Белгородский | 11-09 | 1260 | 98.294
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 11-11 | 25 | 0
п Майский | Белгородский | Белгородский | 11-17 | 160 | 25.281
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 12-01 | 1000 | 0
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 12-02 | 160 | 46.964
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 12-03 | 160 | 53.395
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 12-04 | 160 | 59.572
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 12-11 | 630 | 123.266
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-02 | 160 | 53.2
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-04 | 160 | 23.433
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-05 | 160 | 61.942
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-06 | 250 | 60.582
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-10 | 63 | 10.125
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-11 | 100 | 50.22
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-13 | 800 | 78.828
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-14 | 250 | 40.133
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-15 | 500 | 73.209
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 17-32 | 160 | 40.239
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 20-01 | 160 | 32.212
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 20-10 | 160 | 62.114
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 20-15 | 800 | 1
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-01 | 100 | 19.084
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-02 | 160 | 15.318
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-03 | 100 | 0.235
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-04 | 100 | 24.2913
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-06 | 100 | 19.546
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-12 | 100 | 33.534
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-25 | 1030 | 106.061
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-27 | 160 | 56.395
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 22-30 | 100 | 63.992
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 25-01 | 250 | 98.606
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 25-02 | 160 | 57.482
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 25-05 | 100 | 9.272
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 25-06 | 63 | 0
с Отрадное | Белгородский | Белгородский | 25-09 | 160 | 65.348
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 25-12 | 25 | 8.338
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 25-13 | 160 | 28.536
пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 25-14 | 160 | 47.157
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 101 | 800 | 50.167
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 102 | 250 | 59.942
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 103 | 250 | 35.163
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 104 | 250 | 26.59
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 105 | 250 | 33.461
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 106 | 250 | 80.052
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 108 | 250 | 80.665
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 109 | 250 | 86.194
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 110 | 250 | 111.226
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 113 | 400 | 96.884
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 114 | 400 | 54.977
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 115 | 250 | 16.704
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 116 | 500 | 1
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 117 | 160 | 0
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 118 | 160 | 0
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 119 | 100 | 0
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 120 | 160 | 0
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 122 | 200 | 15.622
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 501 | 500 | 1
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 511 | 400 | 65.032
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 512 | 400 | 49.712
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 513 | 400 | 50.504
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 515 | 250 | 46.306
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 516 | 250 | 43.071
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 517 | 250 | 32.99
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 518 | 250 | 32.336
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 519 | 250 | 42.776
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 522 | 100 | 11.56
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 524 | 200 | 1
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 525 | 126 | 2.864
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 526 | 50 | 1
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 527 | 250 | 5.118
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 528 | 100 | 7.192
с Севрюково, п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 532 | 160 | 18.812
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 601 | 250 | 39.883
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 602 | 250 | 46.342
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 603 | 250 | 40.174
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 604 | 250 | 39.045
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 605 | 250 | 0
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 606 | 250 | 0
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 607 | 80 | 1
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 608 | 160 | 6.71
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 609 | 250 | 56.517
с Ближняя Игуменка | Белгородский | Белгородский | 610 | 250 | 0
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 102 | 100 | 4
п Северный | Белгородский | Белгородский | 103 | 250 | 189.565
п Северный | Белгородский | Белгородский | 105 | 160 | 58.521
п Северный | Белгородский | Белгородский | 106 | 30 | 5
п Северный | Белгородский | Белгородский | 109 | 25 | 7
п Северный | Белгородский | Белгородский | 110 | 100 | 15
п Северный | Белгородский | Белгородский | 112 | 100 | 36.575
п Северный | Белгородский | Белгородский | 113 | 160 | 157.225
п Северный | Белгородский | Белгородский | 114 | 100 | 54
п Северный | Белгородский | Белгородский | 116 | 160 | 63.54
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 119 | 30 | 11
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 120 | 100 | 3
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 121 | 63 | 30
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 123 | 160 | 99
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 124 | 100 | 89
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 125 | 30 | 15.874
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 125/1 | 40 | 35
х Гонки | Белгородский | Белгородский | 126 | 100 | 51.76
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 127 | 60 | 57.24
х Гремучий | Белгородский | Белгородский | 128 | 40 | 40
с Березово | Белгородский | Белгородский | 129 | 100 | 66.16
х Гремучий | Белгородский | Белгородский | 130 | 100 | 59
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 131 | 40 | 9.71
п Северный | Белгородский | Белгородский | 132 | 160 | 87.022
п Северный | Белгородский | Белгородский | 135 | 40 | 19
п Северный | Белгородский | Белгородский | 136 | 160 | 61.379
п Северный | Белгородский | Белгородский | 138 | 160 | 77.23
с Березово | Белгородский | Белгородский | 139 | 100 | 30
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 142 | 160 | 56
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 143 | 100 | 72.506
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 144 | 40 | 26
п Северный | Белгородский | Белгородский | 145 | 160 | 75
п Северный | Белгородский | Белгородский | 147 | 63 | 55.055
п Северный | Белгородский | Белгородский | 150 | 63 | 8
п Северный | Белгородский | Белгородский | 155 | 160 | 32
п Северный | Белгородский | Белгородский | 157 | 100 | 3
х Гонки | Белгородский | Белгородский | 161 | 25 | 12
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 162 | 250 | 188
п Северный | Белгородский | Белгородский | 165 | 100 | 19.99
с Шопино | Белгородский | Белгородский | 167 | 25 | 6.602
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 168 | 250 | 1.844
п Северный | Белгородский | Белгородский | 201 | 160 | 14.613
с Шопино | Белгородский | Белгородский | 202 | 100 | 17.01
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 204 | 100 | 38.569
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 205 | 40 | 0
п Северный | Белгородский | Белгородский | 207 | 40 | 25.203
с Шопино | Белгородский | Белгородский | 210 | 100 | 14.873
п Северный | Белгородский | Белгородский | 220 | 40 | 6.831
п Северный | Белгородский | Белгородский | 302 | 800 | 71.669
п Северный | Белгородский | Белгородский | 305 | 63 | 30.484
п Северный | Белгородский | Белгородский | 308 | 250 | 27.385
п Северный | Белгородский | Белгородский | 317 | 800 | 72.144
п Северный | Белгородский | Белгородский | 319 | 63 | 18.932
п Северный | Белгородский | Белгородский | 321 | 40 | 9.876
п Северный | Белгородский | Белгородский | 324 | 100 | 20.133
п Северный | Белгородский | Белгородский | 328 | 63 | 31.5
п Северный | Белгородский | Белгородский | 335 | 160 | 17.157
п Северный | Белгородский | Белгородский | 339 | 160 | 85.87
п Северный | Белгородский | Белгородский | 341 | 100 | 14.58
с Шопино т. Керамик | Белгородский | Белгородский | 343 | 100 | 22.607
п Северный | Белгородский | Белгородский | 344 | 800 | 72.73
п Северный | Белгородский | Белгородский | 345 | 250 | 57.917
т. Рябинушка | Белгородский | Белгородский | 346 | 100 | 16.658
севернее села с Шопино т. Рассвет | Белгородский | Белгородский | 347 | 160 | 30.078
севернее села с Шопино т. Рассвет | Белгородский | Белгородский | 348 | 160 | 7.636
п Северный | Белгородский | Белгородский | 349 | 160 | 0
п Северный | Белгородский | Белгородский | 350 | 160 | 3.689
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 401 | 250 | 37.609
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 402 | 250 | 23.907
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 403 | 800 | 108.864
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 404 | 800 | 89.901
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 406 | 160 | 24.754
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 407 | 160 | 43.078
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 408 | 160 | 34.511
п Северный | Белгородский | Белгородский | 409 | 160 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 410 | 100 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 411 | 100 | 47.114
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 412 | 400 | 88.15
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 413 | 250 | 48.282
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 414 | 100 | 25.316
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 416 | 25 | 0.448
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 419 | 250 | 79.698
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 421 | 160 | 43.965
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 422 | 100 | 35.028
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 427 | 160 | 27.027
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 428 | 160 | 30.144
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 429 | 40 | 18.535
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 430 | 100 | 26.933
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 431 | 250 | 39.806
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 433 | 160 | 7.432
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 434 | 400 | 24.223
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 435 | 400 | 36.923
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 436 | 25 | 5.574
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 437 | 160 | 0.235
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 701 | 630 | 54.147
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 702 | 63 | 24.5
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 703 | 100 | 32.544
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 704 | 160 | 36.68
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 710 | 100 | 39.774
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 711 | 160 | 34.229
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 712 | 160 | 37.299
п Северный | Белгородский | Белгородский | 716 | 400 | 56.087
п Северный | Белгородский | Белгородский | 717 | 400 | 45.643
п Северный | Белгородский | Белгородский | 718 | 400 | 66.603
п Северный | Белгородский | Белгородский | 719 | 160 | 51.498
с Ерик | Белгородский | Белгородский | 720 | 250 | 40.452
п Северный | Белгородский | Белгородский | 721 | 400 | 19.741
п Северный | Белгородский | Белгородский | 722 | 250 | 51.979
п Северный | Белгородский | Белгородский | 723 | 100 | 0.702
п Северный | Белгородский | Белгородский | 724 | 160 | 13.353
п Северный | Белгородский | Белгородский | 801 | 250 | 57.575
п Северный | Белгородский | Белгородский | 802 | 250 | 33.994
п Северный | Белгородский | Белгородский | 803 | 320 | 64.236
п Северный | Белгородский | Белгородский | 804 | 63 | 13.787
п Северный | Белгородский | Белгородский | 805 | 400 | 30.158
п Северный | Белгородский | Белгородский | 806 | 100 | 27.156
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 808 | 250 | 27.045
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 809 | 250 | 60.945
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 810 | 250 | 43.239
п Северный | Белгородский | Белгородский | 811 | 100 | 14.563
п Северный | Белгородский | Белгородский | 814 | 250 | 27.597
п Северный | Белгородский | Белгородский | 815 | 160 | 29.212
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-01 | 160 | 57.454
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-02 | 100 | 54.312
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-03 | 160 | 54.2
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-06 | 100 | 64.908
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-07 | 160 | 46.32
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-08 | 160 | 44.067
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-09 | 160 | 38.826
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-10 | 100 | 20.867
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-18 | 40 | 6.716
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-19 | 160 | 15.822
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-26 | 400 | 88.667
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-27 | 100 | 26.707
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-29 | 250 | 30.565
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-30 | 63 | 26.861
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 10-31 | 63 | 21.056
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 10-32 | 250 | 36.968
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 10-33 | 160 | 27.049
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 10-34 | 250 | 31.713
п Северный | Белгородский | Белгородский | 10-35 | 100 | 21.912
п Северный | Белгородский | Белгородский | 10-37 | 40 | 5.891
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-01 | 160 | 36.076
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-04 | 400 | 91.298
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-06 | 1030 | 138.176
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-07 | 400 | 112.188
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-09 | 250 | 59.307
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-12 | 160 | 41.049
п Северный | Белгородский | Белгородский | 16-01 | 250 | 33.899
п Северный | Белгородский | Белгородский | 16-02 | 250 | 47.481
п Северный | Белгородский | Белгородский | 16-03 | 250 | 40.403
п Северный | Белгородский | Белгородский | 17-01 | 250 | 32.556
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-01 | 250 | 16.89
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-03 | 160 | 23.852
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-04 | 320 | 46.916
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-05 | 250 | 27.174
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-06 | 250 | 25.609
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-07 | 250 | 21.503
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-08 | 40 | 7.672
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-09 | 250 | 14.145
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-10 | 250 | 0
п Северный | Белгородский | Белгородский | 20-02 | 800 | 77.358
п Северный | Белгородский | Белгородский | 20-05 | 1260 | 115.644
п Северный | Белгородский | Белгородский | 20-06 | 1260 | 109.945
п Северный | Белгородский | Белгородский | 21-02 | 800 | 338.024
п Северный | Белгородский | Белгородский | 21-03 | 800 | 219.012
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-01 | 630 | 92.319
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-02 | 320 | 1
п Северный | Белгородский | Белгородский | 11-03 | 500 | 1
п Северный | Белгородский | Белгородский | 16-06 | 500 | 15.12
п Северный | Белгородский | Белгородский | 16-07 | 250 | 15.972
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-06 | 25 | 1.784
п Северный | Белгородский | Белгородский | 18-08 | 2500 | 698.706
п Северный | Белгородский | Белгородский | 609 | 1260 | 86.948
п Северный | Белгородский | Белгородский | 610 | 63 | 7.802
п Северный | Белгородский | Белгородский | 611 | 100 | 9.964
п Северный | Белгородский | Белгородский | 613 | 400 | 30.725
с Зеленая Поляна | Белгородский | Белгородский | 614 | 250 | 34.754
п Северный | Белгородский | Белгородский | 615 | 630 | 20.539
п Северный | Белгородский | Белгородский | 616 | 25 | 0
п Северный | Белгородский | Белгородский | 617 | 160 | 0
п Северный | Белгородский | Белгородский | 10-01 | 5000 | 12.123
п Северный | Белгородский | Белгородский | 10-02 | 5000 | 22.071
п Северный | Белгородский | Белгородский | 10-03 | 500 | 1
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 102 | 630 | 546
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 104 | 160 | 106
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 105 | 250 | 218.359
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 106 | 100 | 12
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 108 | 160 | 27.12
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 109 | 250 | 223.78
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 112 | 160 | 133
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 113 | 100 | 63.3
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 115 | 160 | 99.776
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 116 | 250 | 186
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 117 | 250 | 78
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 118 | 100 | 13
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 119 | 160 | 34
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 121 | 160 | 46
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 122 | 250 | 159.916
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 124 | 63 | 9.812
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 126 | 250 | 108
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 140 | 40 | 8
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 201 | 160 | 104.11
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 206 | 250 | 382.9
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 207 | 400 | 365.35
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 208 | 250 | 64
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 209 | 250 | 245.36
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 211 | 100 | 88.877
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 212 | 40 | 30
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 214 | 160 | 65
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 215 | 250 | 158
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 218 | 160 | 121
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 219 | 160 | 96.55
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 220 | 500 | 367
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 222 | 250 | 121
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 223 | 250 | 250
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 224 | 400 | 400
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 225 | 400 | 21.176
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 226 | 250 | 23.442
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 227 | 63 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 228 | 160 | 14.465
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 229 | 160 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 230 | 32 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 231 | 160 | 0
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 301 | 160 | 31.452
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 302 | 160 | 21.399
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 303 | 100 | 16.181
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 304 | 25 | 5.659
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 307 | 63 | 9.16
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 308 | 25 | 2.998
х Зачатеевка, с Раково | Белгородский | Белгородский | 309 | 160 | 16.249
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 310 | 100 | 11.959
с Раково, с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 314 | 100 | 24.487
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 315 | 160 | 17.73
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 316 | 630 | 31.698
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 321 | 160 | 17.644
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 322 | 250 | 13.44
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 324 | 250 | 27.246
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 325 | 100 | 10.181
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 326 | 63 | 9.119
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 328 | 63 | 16.209
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 329 | 100 | 25.39
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 337 | 250 | 32.428
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 338 | 250 | 33.551
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 339 | 250 | 26.559
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 340 | 250 | 16.629
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 341 | 250 | 29.524
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 342 | 250 | 11.315
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 343 | 63 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 344 | 160 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 347 | 100 | 0
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 401 | 160 | 32.441
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 402 | 100 | 31.865
х Сумской | Белгородский | Белгородский | 403 | 63 | 14.702
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 413 | 250 | 35.451
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 416 | 800 | 92.686
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 421 | 400 | 66.993
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 429 | 100 | 11.173
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 431 | 63 | 1.771
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 433 | 400 | 38.336
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 436 | 160 | 16.794
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 504 | 160 | 56.526
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 505 | 160 | 34.8
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 507 | 160 | 51.672
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 508 | 160 | 28.923
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 509 | 250 | 46.04
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 511 | 100 | 10.324
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 515 | 63 | 4.295
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 517 | 400 | 53.503
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 519 | 160 | 24.593
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 525 | 100 | 27.167
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 526 | 160 | 22.727
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 527 | 250 | 147.12
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 528 | 160 | 27.423
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 530 | 250 | 31.326
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 532 | 400 | 61.949
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 534 | 160 | 12.435
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 535 | 160 | 5.968
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 537 | 160 | 33.242
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 538 | 25 | 3.974
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 539 | 63 | 25.431
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 540 | 40 | 9.035
с Драгунское | Белгородский | Белгородский | 541 | 400 | 60.824
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 543 | 100 | 6.131
с Пушкарное | Белгородский | Белгородский | 544 | 40 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 545 | 63 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 546 | 250 | 0
с Стрелецкое | Белгородский | Белгородский | 548 | 250 | 0
мкр Таврово 1-й | Белгородский | Белгородский | 201 | 250 | 135.04
мкр Таврово 1-й | Белгородский | Белгородский | 204 | 160 | 35.92
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 206 | 40 | 23
мкр Таврово 1-й | Белгородский | Белгородский | 207 | 160 | 227.44
мкр Таврово 1-й, с Таврово | Белгородский | Белгородский | 208 | 800 | 665
мкр Таврово 1-й | Белгородский | Белгородский | 211 | 160 | 123
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 212 | 63 | 46.55
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 213 | 160 | 156.52
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 216 | 160 | 139.57
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 217 | 63 | 12
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 220 | 160 | 137.059
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 221 | 250 | 218.077
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 222 | 160 | 0.468
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 301 | 1260 | 76.197
мкр Таврово 8-й | Белгородский | Белгородский | 304 | 250 | 38.934
мкр Таврово 8-й | Белгородский | Белгородский | 305 | 250 | 47.65
мкр Таврово 8-й | Белгородский | Белгородский | 306 | 250 | 57.24
мкр Таврово 8-й | Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 39.108
мкр Таврово 8-й | Белгородский | Белгородский | 308 | 400 | 60.015
мкр Таврово 8-й | Белгородский | Белгородский | 309 | 400 | 59.953
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 310 | 250 | 26.364
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 311 | 400 | 37.07
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 312 | 250 | 44.815
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 313 | 400 | 32.736
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 314 | 400 | 34.299
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 315 | 400 | 39.539
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 322 | 400 | 50.48
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 323 | 400 | 7.273
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 324 | 400 | 4.108
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 325 | 400 | 31.488
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 326 | 400 | 26.085
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 327 | 400 | 45.716
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 328 | 400 | 33.752
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 329 | 400 | 38.415
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 330 | 400 | 37.493
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 331 | 400 | 47.147
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 332 | 400 | 46.549
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 333 | 400 | 30.321
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 334 | 160 | 25.076
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 335 | 160 | 25.498
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 340 | 250 | 37.415
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 341 | 100 | 0
с Соломино | Белгородский | Белгородский | 402 | 60 | 28.825
с Соломино | Белгородский | Белгородский | 406 | 160 | 43.844
мкр Таврово 8-й | Белгородский | Белгородский | 408 | 100 | 37.84
мкр Таврово 8-й | Белгородский | Белгородский | 409 | 60 | 18.76
с Соломино | Белгородский | Белгородский | 413 | 160 | 5.836
с Соломино | Белгородский | Белгородский | 414 | 160 | 22.508
с Соломино | Белгородский | Белгородский | 415 | 160 | 22.116
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 416 | 25 | 6.288
мкр Таврово 5-й | Белгородский | Белгородский | 421 | 400 | 57.63
мкр Таврово 3-й | Белгородский | Белгородский | 422 | 25 | 14.233
мкр Таврово 3-й | Белгородский | Белгородский | 423 | 40 | 3.027
с Соломино | Белгородский | Белгородский | 425 | 400 | 33.382
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 426 | 63 | 7.35
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 427 | 400 | 44.178
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 428 | 250 | 42.408
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 429 | 400 | 27.788
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 430 | 400 | 13.784
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 431 | 400 | 11.644
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 432 | 400 | 16.17
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 433 | 400 | 5.647
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 434 | 400 | 28.414
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 435 | 400 | 36.838
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 436 | 400 | 56.28
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 437 | 25 | 0
мкр Таврово 10-й | Белгородский | Белгородский | 439 | 63 | 0
с Соломино | Белгородский | Белгородский | 440 | 100 | 28.59
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 441 | 160 | 2.242
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 442 | 160 | 1.793
п Новодубовской | Белгородский | Белгородский | 601 | 250 | 0
п Новодубовской | Белгородский | Белгородский | 602 | 630 | 2.29
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 629 | 160 | 35.672
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 636 | 250 | 66.649
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 637 | 250 | 39.826
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 641 | 250 | 36.828
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 642 | 250 | 62.951
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 646 | 40 | 3.781
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 647 | 400 | 37.344
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 648 | 250 | 5.931
п Новодубовской | Белгородский | Белгородский | 649 | 250 | 13.559
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 650 | 160 | 32.788
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 651 | 40 | 10.207
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 654 | 250 | 49.757
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 655 | 250 | 17.317
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 657 | 400 | 0
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 658 | 400 | 5.084
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 659 | 160 | 3.915
с Шагаровка | Белгородский | Белгородский | 660 | 160 | 0
с Шагаровка | Белгородский | Белгородский | 661 | 160 | 0
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 801 | 250 | 36.587
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 802 | 250 | 36.983
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 803 | 160 | 34.402
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 804 | 500 | 61.409
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 806 | 160 | 17.229
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 807 | 160 | 42.132
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 810 | 250 | 18.978
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 811 | 160 | 48.887
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 812 | 63 | 14.4
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 813 | 400 | 82.324
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 814 | 250 | 53.28
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 815 | 250 | 38.306
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 816 | 250 | 32.592
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 817 | 250 | 31.778
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 819 | 250 | 36.706
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 820 | 250 | 40.119
мкр Таврово 9-й | Белгородский | Белгородский | 823 | 250 | 70.157
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 826 | 100 | 14.686
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 827 | 25 | 0
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 901 | 250 | 37.084
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 902 | 250 | 45.723
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 903 | 160 | 88.538
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 904 | 160 | 57.393
мкр Таврово 3-й | Белгородский | Белгородский | 907 | 160 | 39.846
мкр Таврово 3-й | Белгородский | Белгородский | 908 | 160 | 35.169
мкр Таврово 3-й | Белгородский | Белгородский | 911 | 250 | 45.404
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 912 | 250 | 39.61
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 913 | 400 | 69.135
мкр Таврово 3-й | Белгородский | Белгородский | 914 | 250 | 26.646
мкр Таврово 3-й | Белгородский | Белгородский | 915 | 400 | 39.047
мкр Таврово 3-й | Белгородский | Белгородский | 916 | 400 | 6.634
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 917 | 250 | 29.786
мкр Таврово 4-й | Белгородский | Белгородский | 918 | 250 | 32.416
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 921 | 160 | 27.005
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 922 | 63 | 16.104
мкр Таврово 2-й | Белгородский | Белгородский | 924 | 160 | 22.247
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1001 | 400 | 106.302
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1002 | 400 | 73.005
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1003 | 400 | 43.8
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1101 | 400 | 91.594
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1102 | 400 | 45.169
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1103 | 400 | 59.171
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1104 | 400 | 106.711
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1201 | 400 | 67.674
мкр Таврово 7-й, мкр Таврово 6-й | Белгородский | Белгородский | 1202 | 400 | 76.577
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1203 | 320 | 40.872
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 1204 | 160 | 0.691
мкр Таврово 7-й | Белгородский | Белгородский | 1301 | 1260 | 121.984
мкр Таврово 7-й, мкр Таврово 6-й | Белгородский | Белгородский | 1302 | 400 | 33.451
мкр Таврово 7-й, мкр Таврово 6-й | Белгородский | Белгородский | 1303 | 400 | 78.072
мкр Таврово 7-й, мкр Таврово 6-й | Белгородский | Белгородский | 1304 | 400 | 79.116
мкр Таврово 6-й | Белгородский | Белгородский | 1305 | 400 | 103.771
мкр Таврово 6-й | Белгородский | Белгородский | 1306 | 400 | 69.591
с Таврово | Белгородский | Белгородский | 1307 | 63 | 6.815
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 102 | 250 | 138.033
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 104 | 250 | 23.552
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 105 | 160 | 21.408
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 106 | 800 | 68.784
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 107 | 500 | 132.079
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 111 | 250 | 44.271
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 112 | 250 | 24.346
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 113 | 250 | 29.512
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 114 | 500 | 61.205
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 115 | 800 | 160.748
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 116 | 25 | 7.248
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 119 | 250 | 25.795
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 120 | 250 | 13.753
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 121 | 250 | 26.042
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 122 | 250 | 25.17
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 123 | 250 | 35.917
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 124 | 250 | 29.744
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 125 | 160 | 8.707
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 129 | 25 | 10.713
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 130 | 250 | 51.543
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 131 | 100 | 22.879
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 132 | 250 | 59.037
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 133 | 250 | 53.412
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 134 | 25 | 6.044
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 135 | 100 | 35.605
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 137 | 320 | 30.195
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 138 | 160 | 0
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 139 | 160 | 4.15
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 140 | 160 | 0
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 141 | 250 | 25.119
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 143 | 160 | 0
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 501 | 400 | 61.06
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 502 | 250 | 43.648
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 503 | 250 | 41.69
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 504 | 400 | 118.117
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 505 | 400 | 44.977
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 505А | 400 | 0
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 509 | 800 | 80.046
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 510 | 160 | 37.795
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 515 | 100 | 26.53
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 516 | 250 | 70.066
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 522 | 63 | 30.466
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 523 | 100 | 36.921
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 524 | 500 | 65.462
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 532 | 250 | 84.562
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 534 | 25 | 12.955
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 535 | 400 | 57.561
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 536 | 250 | 74.636
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 537 | 63 | 8.37
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 538 | 1260 | 127.573
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 701 | 100 | 16.053
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 702 | 100 | 12.866
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 706 | 250 | 31.237
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 707 | 250 | 23.987
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 708 | 400 | 39.368
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 709 | 250 | 46.165
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 710 | 250 | 42.583
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 711 | 250 | 38.585
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 712 | 800 | 85.922
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 715 | 250 | 55.531
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 716 | 500 | 102.091
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 718 | 160 | 8.64
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 719 | 2500 | 8.2476
х Валковский | Белгородский | Белгородский | 201 | 400 | 40.898
с Наумовка | Белгородский | Белгородский | 202 | 250 | 41.169
с Наумовка | Белгородский | Белгородский | 203 | 250 | 50.892
с Красный Хутор | Белгородский | Белгородский | 205 | 40 | 17.095
с Новая Наумовка | Белгородский | Белгородский | 206 | 160 | 21.826
с Красный Хутор | Белгородский | Белгородский | 207 | 100 | 33.075
с Красный Хутор | Белгородский | Белгородский | 208 | 160 | 34.455
х Церковный | Белгородский | Белгородский | 209 | 630 | 54.554
с Отрадное | Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 96.93
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 401 | 160 | 25.205
с Красный Октябрь, пгт Октябрьский | Белгородский | Белгородский | 402 | 160 | 59.977
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 403 | 160 | 25.403
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 404 | 160 | 43.222
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 405 | 250 | 70.901
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 406 | 160 | 18.63
пгт Октябрьский, с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 407 | 160 | 42.484
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 408 | 160 | 51.034
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 409 | 40 | 8.676
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 410 | 160 | 38.764
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 502 | 400 | 51.907
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 701 | 250 | 38.368
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 702 | 630 | 39.251
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 703 | 630 | 68.83
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-05 | 250 | 37.023
с Красный Октябрь | Белгородский | Белгородский | 13-07 | 400 | 42.422
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 109 | 160 | 48.999
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 201 | 250 | 42.166
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 202 | 400 | 16.013
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 208 | 160 | 5.686
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 301 | 100 | 23.492
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 302 | 400 | 25.058
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 303 | 100 | 25.928
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 304 | 400 | 69.258
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 305 | 160 | 22.975
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 306 | 160 | 23.654
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 53.838
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 404 | 40 | 0.233
с Соловьевка | Белгородский | Белгородский | 405 | 63 | 5.429
с Соловьевка | Белгородский | Белгородский | 406 | 100 | 13.194
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 407 | 100 | 21.56
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 408 | 400 | 19.467
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 409 | 100 | 13.816
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 410 | 100 | 19.694
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 411 | 250 | 18.386
с Петровка | Белгородский | Белгородский | 412 | 63 | 0
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 511 | 100 | 21.052
с Ровенек | Белгородский | Белгородский | 601 | 100 | 14.891
с Лозовое | Белгородский | Белгородский | 702 | 63 | 11.504
с Устинка | Белгородский | Белгородский | 703 | 160 | 27.57
с Устинка | Белгородский | Белгородский | 704 | 100 | 26.149
с Устинка | Белгородский | Белгородский | 705 | 250 | 39.486
с Устинка | Белгородский | Белгородский | 706 | 160 | 8.242
с Устинка | Белгородский | Белгородский | 707 | 100 | 60.239
с Устинка | Белгородский | Белгородский | 709 | 25 | 5.21
с Лозовое | Белгородский | Белгородский | 710 | 160 | 24.52
с Лозовое | Белгородский | Белгородский | 711 | 25 | 0
с Черемошное | Белгородский | Белгородский | 801 | 25 | 6.583
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 903 | 400 | 48.811
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 904 | 100 | 5.164
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 905 | 100 | 14.26
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 906 | 40 | 10.473
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 908 | 25 | 16.05
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 910 | 100 | 31.405
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 911 | 250 | 20.743
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 912 | 250 | 8.006
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 913 | 40 | 5.335
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 914 | 250 | 35.497
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 915 | 400 | 27.401
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 916 | 160 | 29.889
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 917 | 250 | 30.848
с Никольское | Белгородский | Белгородский | 918 | 25 | 0
с Петропавловка | Белгородский | Белгородский | 103 | 100 | 22.414
с Петропавловка | Белгородский | Белгородский | 105 | 100 | 13.376
с Хохлово | Белгородский | Белгородский | 106 | 25 | 4.31
с Хохлово | Белгородский | Белгородский | 107 | 500 | 35.06
с Хохлово | Белгородский | Белгородский | 108 | 500 | 39.402
с Киселево | Белгородский | Белгородский | 109 | 500 | 38.978
с Киселево | Белгородский | Белгородский | 110 | 800 | 105.265
с Хохлово | Белгородский | Белгородский | 202 | 250 | 6.163
с Хохлово | Белгородский | Белгородский | 204 | 160 | 47.592
с Хохлово | Белгородский | Белгородский | 205 | 250 | 41.735
с Хохлово | Белгородский | Белгородский | 206 | 400 | 63.915
с Хохлово | Белгородский | Белгородский | 207 | 160 | 54.443
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 301 | 160 | 44.844
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 302 | 250 | 38.003
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 303 | 250 | 36.555
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 305 | 400 | 55.125
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 306 | 400 | 48.081
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 75.643
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 308 | 250 | 52.598
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 309 | 160 | 66.169
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 310 | 400 | 44.444
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 314 | 250 | 75.559
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 315 | 100 | 8.804
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 318 | 400 | 39.046
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 319 | 400 | 40.362
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 320 | 400 | 31.994
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 321 | 400 | 24.085
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 322 | 400 | 79.526
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 323 | 160 | 25.622
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 324 | 400 | 61.552
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 325 | 400 | 66.746
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 326 | 400 | 80.752
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 327 | 25 | 11.195
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 328 | 400 | 75.791
п Новосадовый | Белгородский | Белгородский | 329 | 100 | 11.167
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 401 | 63 | 0
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 404 | 250 | 18.064
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 421 | 100 | 16.714
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 423 | 250 | 76.052
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 424 | 250 | 73.656
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 425 | 250 | 72.662
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 426 | 250 | 33.098
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 427 | 250 | 23.775
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 428 | 250 | 13.448
с Шишино | Белгородский | Белгородский | 429 | 250 | 16.452
с Петропавловка | Белгородский | Белгородский | 501 | 250 | 46.722
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 503 | 160 | 42.929
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 504 | 160 | 29.828
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 505 | 250 | 50.63
с Беломестное | Белгородский | Белгородский | 506 | 160 | 44.779
с Петропавловка | Белгородский | Белгородский | 601 | 100 | 0
с Петропавловка | Белгородский | Белгородский | 602 | 160 | 29.466
с Петропавловка | Белгородский | Белгородский | 603 | 250 | 45.841
с Петропавловка | Белгородский | Белгородский | 606 | 63 | 13.315
с Киселево | Белгородский | Белгородский | 607 | 60 | 20.109
с Киселево | Белгородский | Белгородский | 608 | 160 | 28.33
с Киселево | Белгородский | Белгородский | 609 | 160 | 34.823
с Киселево | Белгородский | Белгородский | 611 | 100 | 1.374
с Киселево | Белгородский | Белгородский | 612 | 100 | 14.889
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 301 | 800 | 67.879
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 304 | 400 | 20.464
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 305 | 250 | 29.279
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 306 | 250 | 27.278
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 307 | 250 | 25.014
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 308 | 250 | 49.037
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 309 | 400 | 68.837
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 313 | 25 | 17.252
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 315 | 100 | 34.812
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 317 | 100 | 24.072
п Дубовое | Белгородский | Белгородский | 318 | 160 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 102 | 250 | 28.867
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 103 | 100 | 25.9
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 104 | 100 | 37.297
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 105 | 250 | 16.205
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 106 | 100 | 87.118
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 107 | 250 | 35.414
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 108 | 160 | 42.432
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 109 | 100 | 1.85
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 110 | 400 | 1.422
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 111 | 400 | 63.999
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 112 | 63 | 13.211
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 113 | 160 | 3.558
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 126 | 63 | 33.343
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 203 | 160 | 92.601
АКХ Содействие | Борисовский | Борисовский | 219 | 160 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 301 | 110 | 4.508
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 302 | 100 | 8.526
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 303 | 250 | 31.281
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 304 | 250 | 145.191
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 305 | 160 | 22.58
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 306 | 400 | 67.037
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 307 | 400 | 82.879
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 308 | 630 | 156.034
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 309 | 630 | 4.204
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 310 | 250 | 62.01
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 311 | 250 | 43.864
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 312 | 400 | 66.24
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 313 | 250 | 173.693
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 315 | 250 | 85.217
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 401 | 160 | 63.964
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 402 | 100 | 10.481
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 403 | 63 | 2.76
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 405 | 100 | 43.707
Порубежное | Борисовский | Борисовский | 406 | 100 | 24.557
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 410 | 63 | 12.201
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 411 | 60 | 34.369
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 412 | 63 | 25.41
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 413 | 63 | 22.066
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 414 | 100 | 2.26
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 415 | 100 | 13.659
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 417 | 160 | 7.352
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 424 | 250 | 44
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 427 | 100 | 23.469
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 428 | 160 | 33.042
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 430 | 160 | 36.952
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 431 | 100 | 34.552
Порубежное | Борисовский | Борисовский | 433 | 100 | 17.084
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 436 | 400 | 14.398
Н-Александровка | Борисовский | Борисовский | 501 | 60 | 5.94
Н-Александровка | Борисовский | Борисовский | 502 | 30 | 1.396
Н-Александровка | Борисовский | Борисовский | 504 | 160 | 19.727
Н-Александровка | Борисовский | Борисовский | 505 | 100 | 65.769
Н-Александровка | Борисовский | Борисовский | 507 | 40 | 24
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 508 | 63 | 6.511
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 509 | 100 | 6.773
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 510 | 250 | 190.48
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 511 | 160 | 5.868
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 512 | 100 | 8.225
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 514 | 160 | 14.647
Б.Городок | Борисовский | Борисовский | 516 | 60 | 4.966
Б.Городок | Борисовский | Борисовский | 517 | 25 | 2.817
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 518 | 40 | 6.826
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 601 | 160 | 2.537
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 602 | 630 | 50.739
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 603 | 630 | 74.679
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 610 | 630 | 45.156
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 616 | 160 | 61.612
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 618 | 400 | 60.162
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 701 | 630 | 164.418
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 801 | 25 | 5
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 802 | 160 | 68.034
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 803 | 40 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 804 | 400 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 805 | 60 | 29.637
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 806 | 160 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 807 | 250 | 15.105
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 808 | 100 | 48
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 809 | 250 | 58.684
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 810 | 160 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 812 | 160 | 26.205
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 814 | 160 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 816 | 100 | 19.11
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 901 | 40 | 9.234
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 902 | 63 | 29.428
Порубежное | Борисовский | Борисовский | 905 | 63 | 11.684
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 906 | 160 | 17.152
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 907 | 160 | 28.118
Порубежное | Борисовский | Борисовский | 910 | 100 | 51
Порубежное | Борисовский | Борисовский | 911 | 160 | 24.63
Теплое | Борисовский | Борисовский | 912 | 100 | 14.581
Теплое | Борисовский | Борисовский | 913 | 160 | 36.801
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 914 | 160 | 45.074
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 915 | 40 | 6.438
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1001 | 100 | 18.37
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1003 | 63 | 63
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1012 | 100 | 34.482
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1014 | 63 | 5.891
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1101 | 250 | 47.909
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1103 | 630 | 62.633
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1104 | 250 | 48
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1106 | 160 | 41.841
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1107 | 40 | 16.33
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1109 | 250 | 48.357
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1111 | 160 | 48.866
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1112 | 100 | 44.205
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1114 | 250 | 53.146
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1115 | 100 | 22.216
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1116 | 160 | 6.778
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1117 | 630 | 0.732
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1118 | 63 | 34.475
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1119 | 100 | 20.222
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1120 | 100 | 26.262
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 1201 | 630 | 519.404
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 1301 | 630 | 540.358
Стригуны | Борисовский | Борисовский | 1401 | 400 | 22.299
Порубежное | Борисовский | Борисовский | 1402 | 400 | 31.387
Порубежное | Борисовский | Борисовский | 1404 | 100 | 20.82
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 1501 | 400 | 51.804
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 1502 | 100 | 51.056
Грузское | Борисовский | Борисовский | 1504 | 250 | 29.564
Грузское | Борисовский | Борисовский | 1505 | 400 | 102.554
Б.Городок | Борисовский | Борисовский | 101 | 160 | 127.925
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 104 | 100 | 38.107
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 106 | 160 | 58.733
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 107 | 160 | 4.863
Ищенки | Борисовский | Борисовский | 108 | 160 | 20.2
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 109 | 250 | 13.86
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 110 | 250 | 26.966
Ищенки | Борисовский | Борисовский | 111 | 40 | 0.227
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 112 | 63 | 10.396
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 201 | 250 | 23.158
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 202 | 400 | 38.137
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 203 | 100 | 8.215
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 205 | 100 | 32.196
Каз.Рученск | Борисовский | Борисовский | 206 | 63 | 0
Цаповка | Борисовский | Борисовский | 208 | 100 | 12.164
Березовка | Борисовский | Борисовский | 302 | 100 | 50.838
Климовое | Борисовский | Борисовский | 303 | 63 | 5.988
Каз.Рученск | Борисовский | Борисовский | 304 | 100 | 0.446
Каз.Рученск | Борисовский | Борисовский | 305 | 63 | 3.819
Каз.Рученск | Борисовский | Борисовский | 306 | 100 | 16.733
Лозовая Рудка | Борисовский | Борисовский | 307 | 63 | 25
Березовка | Борисовский | Борисовский | 401 | 160 | 4.58
Грузсокое | Борисовский | Борисовский | 501 | 100 | 15.085
Красиво | Борисовский | Борисовский | 101 | 630 | 156.602
Красиво | Борисовский | Борисовский | 106 | 60 | 12.504
Красиво | Борисовский | Борисовский | 107 | 160 | 3.972
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 108 | 100 | 40.322
Красиво | Борисовский | Борисовский | 110 | 250 | 2.412
Красиво | Борисовский | Борисовский | 111 | 250 | 12.806
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 112 | 100 | 8.143
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 115 | 100 | 59
Грузское | Борисовский | Борисовский | 201 | 100 | 17.964
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 305 | 250 | 98.2
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 306 | 60 | 40
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 307 | 40 | 8.622
Н-Борисовка | Борисовский | Борисовский | 401 | 160 | 28.417
Дубино | Борисовский | Борисовский | 403 | 160 | 48.107
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 405 | 40 | 15.012
Дубино | Борисовский | Борисовский | 411 | 250 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 413 | 160 | 25.606
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 414 | 100 | 19.528
Н-Борисовка | Борисовский | Борисовский | 415 | 100 | 24.495
Н-Борисовка | Борисовский | Борисовский | 417 | 60 | 19.648
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 501 | 40 | 2.2
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 502 | 180 | 9.907
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 504 | 250 | 3.65
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 506 | 160 | 14.914
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 507 | 100 | 45.3
Никольский | Борисовский | Борисовский | 509 | 100 | 49.796
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 510 | 100 | 39.65
Хомутовка | Борисовский | Борисовский | 513 | 100 | 9.582
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 516 | 63 | 12.893
Отруб | Борисовский | Борисовский | 517 | 100 | 3.051
Красиво | Борисовский | Борисовский | 522 | 630 | 150.45
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 603 | 400 | 23.552
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 604 | 1000 | 777.915
Майорское | Борисовский | Борисовский | 701 | 160 | 36.296
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 702 | 32 | 5
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 703 | 100 | 11.22
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 704 | 63 | 27.696
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 706 | 40 | 0.921
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 707 | 100 | 10.872
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 709 | 60 | 2.368
Покровка | Борисовский | Борисовский | 710 | 100 | 3.91
Стрелецкое | Борисовский | Борисовский | 712 | 100 | 0.879
Покровка | Борисовский | Борисовский | 713 | 100 | 10.536
Никитское | Борисовский | Борисовский | 714 | 100 | 2.94
Никитское | Борисовский | Борисовский | 715 | 63 | 33
Никитское | Борисовский | Борисовский | 716 | 100 | 18.979
Акулиновка | Борисовский | Борисовский | 717 | 160 | 28.726
Акулиновка | Борисовский | Борисовский | 718 | 100 | 5.858
Акулиновка | Борисовский | Борисовский | 719 | 100 | 12.064
Акулиновка | Борисовский | Борисовский | 720 | 100 | 10.513
Акулиновка | Борисовский | Борисовский | 721 | 63 | 8.279
Акулиновка | Борисовский | Борисовский | 723 | 100 | 3.708
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 725 | 60 | 22
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 728 | 250 | 110.68
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 729 | 160 | 16.06
Хотмыжск | Борисовский | Борисовский | 730 | 100 | 51.044
Н-Борисовка | Борисовский | Борисовский | 734 | 100 | 28.188
Акулиновка | Борисовский | Борисовский | 735 | 63 | 4.734
Никитское | Борисовский | Борисовский | 740 | 63 | 0.228
Никитское | Борисовский | Борисовский | 741 | 100 | 2.499
Зозули | Борисовский | Борисовский | 801 | 160 | 18.94
Зозули | Борисовский | Борисовский | 802 | 160 | 31.887
Березовка | Борисовский | Борисовский | 803 | 160 | 27.058
Березовка | Борисовский | Борисовский | 804 | 100 | 31.611
Березовка | Борисовский | Борисовский | 805 | 63 | 19.498
Березовка | Борисовский | Борисовский | 806 | 400 | 32.256
Березовка | Борисовский | Борисовский | 807 | 630 | 0
Березовка | Борисовский | Борисовский | 809 | 160 | 22.154
Березовка | Борисовский | Борисовский | 812 | 100 | 34.454
Березовка | Борисовский | Борисовский | 813 | 160 | 13.031
Зозули | Борисовский | Борисовский | 814 | 100 | 8.379
Березовка | Борисовский | Борисовский | 817 | 160 | 0.45
Березовка | Борисовский | Борисовский | 818 | 100 | 25.027
Березовка | Борисовский | Борисовский | 820 | 50 | 24.078
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1105 | 160 | 98.413
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1106 | 100 | 43.334
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1108 | 100 | 18.819
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1109 | 100 | 42.004
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1110 | 63 | 22.672
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 1112 | 250 | 1.138
Ищенки | Борисовский | Борисовский | 1201 | 400 | 2.804
Ищенки | Борисовский | Борисовский | 1202 | 63 | 16.824
Байцуры | Борисовский | Борисовский | 1203 | 100 | 1.591
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 1301 | 400 | 22.424
Беленькое | Борисовский | Борисовский | 1302 | 1000 | 901.845
Крюково | Борисовский | Борисовский | 102 | 160 | 31.787
Крюково | Борисовский | Борисовский | 103 | 160 | 44.221
Крюково | Борисовский | Борисовский | 104 | 160 | 37.008
Чуланово | Борисовский | Борисовский | 105 | 100 | 52.888
Чуланово | Борисовский | Борисовский | 106 | 60 | 19.883
Чуланово | Борисовский | Борисовский | 107 | 63 | 10.035
Чуланово | Борисовский | Борисовский | 108 | 40 | 0
Зыбино | Борисовский | Борисовский | 110 | 100 | 16.591
Зыбино | Борисовский | Борисовский | 111 | 100 | 9.625
Зыбино | Борисовский | Борисовский | 112 | 60 | 9.576
Зыбино | Борисовский | Борисовский | 113 | 100 | 4.598
Зыбино | Борисовский | Борисовский | 114 | 100 | 12.997
Зыбино | Борисовский | Борисовский | 115 | 100 | 13.867
Крюково | Борисовский | Борисовский | 201 | 63 | 15.712
Крюково | Борисовский | Борисовский | 203 | 40 | 15.767
Крюково | Борисовский | Борисовский | 204 | 160 | 12.652
Клюев | Борисовский | Борисовский | 205 | 100 | 20.848
Клюев | Борисовский | Борисовский | 206 | 60 | 9.212
Крюково | Борисовский | Борисовский | 301 | 100 | 26.328
Кр.Куток | Борисовский | Борисовский | 302 | 100 | 7.787
Кр.Куток | Борисовский | Борисовский | 303 | 63 | 10.468
Кр.Куток | Борисовский | Борисовский | 305 | 160 | 24.917
Кр.Куток | Борисовский | Борисовский | 306 | 160 | 15.988
Кр.Куток | Борисовский | Борисовский | 307 | 60 | 14.204
Фидосейкин | Борисовский | Борисовский | 308 | 60 | 7.4
Кр.Куток | Борисовский | Борисовский | 309 | 63 | 13.484
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 310 | 160 | 11.727
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 311 | 63 | 7.473
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 312 | 100 | 23.336
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 314 | 60 | 3.105
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 315 | 60 | 0
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 316 | 60 | 33.321
Кр.Куток | Борисовский | Борисовский | 317 | 160 | 27.212
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 318 | 160 | 24.935
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 319 | 160 | 3.62
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 320 | 100 | 10.619
Окт.Готня | Борисовский | Борисовский | 321 | 100 | 9.058
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 401 | 100 | 42.464
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 402 | 63 | 32.323
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 403 | 100 | 26.328
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 405 | 100 | 32.137
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 406 | 160 | 23.664
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 407 | 250 | 0.23
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 409 | 63 | 0.903
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 410 | 100 | 51.022
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 411 | 63 | 17.693
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 412 | 100 | 5
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 413 | 100 | 33
Крюково | Борисовский | Борисовский | 414 | 100 | 0
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 415 | 100 | 26.919
Крюково | Борисовский | Борисовский | 416 | 250 | 36.455
Борисовка | Борисовский | Борисовский | 417 | 100 | 13.374
Чуланово | Борисовский | Борисовский | 501 | 100 | 39.79
Чуланово | Борисовский | Борисовский | 502 | 100 | 24.692
Чуланово | Борисовский | Борисовский | 503 | 25 | 9.688
Крюково | Борисовский | Борисовский | 601 | 400 | 81.394
Крюково | Борисовский | Борисовский | 602 | 40 | 15.544
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-11 | 800 | 171
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-10 | 1260 | 1634.59
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-11 | 800 | 78
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-13 | 2000 | 246
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-14 | 500 | 290
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-15 | 200 | 100
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-17 | 1260 | 630
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-18 | 1260 | нет замера
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-19 | 730 | 674.8
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-20 | 800 | 344
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-21 | 1260 | 1028.93
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-22 | 2000 | 29
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-23 | 800 | 259
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-25 | 1260 | 1170.21
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-29 | 500 | 432.54
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-3 | 400 | 215.87
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-30 | 650 | 629.49
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-32 | 720 | 618.95
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-33 | 800 | 588.29
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-34 | 1260 | 1167.02
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-35 | 2000 | 1545.22
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-36 | 1260 | 809.34
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-4 | 320 | 308.54
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-40 | 800 | 512.63
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-41 | 1260 | 1007.33
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-43 | 1260 | 1042.03
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-44 | 2000 | 1915.64
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-46 | 800 | 70
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-47 | 500 | 451.83
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-48 | 1260 | 1050.92
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-50 | 800 | 93
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-51 | 1030 | 822.96
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-54 | 800 | 660.78
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-55 | 1260 | 1094.62
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-56 | 1260 | 1065.87
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-58 | 1260 | 243
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-59 | 1260 | 239
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-60 | 1260 | 1129.8
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-62 | 2000 | 1193
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-65 | 1260 | 413
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-66 | 1260 | 483
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-67 | 1260 | 172
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-68 | 1260 | 12
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-69 | 1260 | 94
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-70 | 1260 | 994
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-71 | 1260 | 42
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-72 | 2000 | 465
| Белгородский | Белгородский | 22-01 | 160 | 122.51
| Белгородский | Белгородский | 22-02 | 320 | 245.38
| Белгородский | Белгородский | 17-01 | 2000 | нет замера
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-73 | 800 | 661.08
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-75 | 1230 | 152
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-76 | 1260 | 83
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-78 | 500 | 3
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-8 | 1030 | 934.92
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-83 | 800 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | РП-84 | 800 | 666.15
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-10 | 630 | 378.85
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-6 | 1030 | 970.48
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-120 | 630 | 600.07
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-10 | 630 | 568.55
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-100 | 400 | 342.59
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-100 | 320 | 218.53
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1000 | 2520 | 2427.94
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1001 | 100 | нет замера
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1002 | 100 | 37
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1003 | 160 | 156.98
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1004 | 2000 | 1829.9
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1005 | 1260 | 276
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1007 | 400 | 267
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1008 | 160 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1009 | 630 | 576.89
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-101 | 400 | 60.435
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1010 | 800 | 7
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1011 | 2000 | 54
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1015 | 160 | 71
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1013 | 250 | 240.57
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1016 | 400 | 363.53
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1017 | 160 | 154.39
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1019 | 1260 | 69
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-102 | 1260 | 948.09
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1020 | 8000 | 6500
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1021 | 9000 | 7400
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1024 | 1260 | 238
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1025 | 160 | 82.77
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1026 | 410 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1028 | 1260 | 253
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1029с | 400 | 35.032
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-103 | 315 | 87
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1030 | 400 | 11.985
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1031 | 800 | 30
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1033 | 1260 | 1131
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1034 | 160 | 147.07
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1034 | 160 | 106
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1035 | 2000 | 6
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1038 | 63 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1039 | 1260 | 1102.75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-104 | 1260 | 823.5
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1040 | 2000 | 781
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1041 | 630 | 230
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1043 | 250 | 104
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1046 | 800 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1047 | 1260 | 144
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1048 | 1260 | 1162.11
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1049 | 400 | 31.95
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-105 | 1260 | 904.49
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1051 | 1260 | 1206.01
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1052 | 160 | 3.22
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1053 | 630 | 27.494
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1054 | 1260 | 1134.82
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1055 | 250 | 66.095
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1056 | 500 | 6
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1058 | 160 | 135
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1059 | 400 | 13.2
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-106 | 1260 | 1051.18
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1060 | 1260 | 48
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1062 | 800 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1063 | 500 | 2
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1064 | 80 | 16
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1065 | 100 | 100
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1066 | 100 | 100
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1067 | 500 | 250
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1068 | 1260 | 1175.75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-107 | 800 | 627.73
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1071 | 160 | 15.75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1072 | 250 | 96
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1074 | 800 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1077 | 2000 | 435
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1078 | 1000 | 757.15
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-108 | 500 | 484.54
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1080 | 160 | 66.92
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1081 | 800 | 5
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1082 | 500 | 12
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1083 | 1260 | 14
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1084 | 400 | 7.945
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1086 | 250 | 9.2
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1088 | 100 | 90.95
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1089 | 320 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-109 | 650 | 539.56
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1090 | 160 | 56
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1091 | 250 | 37.365
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1092 | 100 | 1.575
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1093 | 400 | 10.35
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1095 | 100 | 23.28
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1096 | 1260 | 79
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1097 | 400 | 374.65
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1098 | 410 | 293.25
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1099 | 160 | 1.61
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-110 | 580 | 468.87
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1115 | 160 | 85
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1116 | 800 | 416.2
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1117 | 800 | 13
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1118 | 800 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-112 | 400 | 175.06
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1120 | 1260 | 910
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1121 | 1260 | 837
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1123 | 400 | 52.614
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1124 | 1260 | 1105.06
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1126 | 160 | 9.912
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1127 | 40 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-113 | 800 | 628.54
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1130 | 2000 | 1341
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1131 | 250 | 128
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1132 | 250 | 103
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1135 | 630 | 618.72
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1137 | 400 | 79
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1138 | 800 | 442
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1139 | 160 | 93
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-114 | 650 | 111
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1140 | 250 | 182.23
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1144 | 100 | 47
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-115 | 250 | 56.947
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1151 | 250 | 159
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1152 | 1260 | 760
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1153 | 100 | 77
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1156 | 160 | 82
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1157 | 250 | 118
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1158 | 160 | 39
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1159 | 160 | 103
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1162 | 160 | 89
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1165 | 400 | 393.87
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1166 | 160 | 62
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1169 | 160 | 60
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1174 | 100 | 44
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1175 | 63 | 34
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1177 | 160 | 144.3
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1178 | 3200 | 3200
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1179 | 2000 | 1095
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-118 | 500 | 110
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1258 | 2000 | 1937.34
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1227 | 630 | 593.15
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1226 | 1260 | 1237.26
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1221 | 2500 | нет замера
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1209 | 160 | 142.11
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1208 | 630 | 607.73
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1208 | 630 | 600.91
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1206 | 1260 | 1245.35
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1182 | 160 | 144.27
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1189 | 63 | 23
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1190 | 25 | 13
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1194 | 100 | 38
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1198 | 2000 | 1155
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-12 | 880 | 801.16
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-120 | 630 | 38
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-121 | 250 | 29.25
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-122 | 1030 | 977.98
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-123 | 630 | 101.479
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-126 | 800 | 424
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-129 | 1030 | 816.35
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-13 | 1030 | 988.69
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-13 | 630 | 350
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-130 | 1260 | 1180.79
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-132 | 250 | 91.207
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-134 | 2000 | 1886.94
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-135 | 500 | 82
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-136 | 100 | 53
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-137 | 1260 | 881.3
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-138 | 400 | 348.73
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-138 | 400 | 235
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-14 | 1260 | 1114.1
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-141 | 400 | 235
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-143 | 650 | 400.62
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-145 | 880 | 778.68
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-145а | 1260 | 1198.7
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-146 | 500 | 160
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-147 | 1260 | 1077.92
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-148 | 1260 | 1218.12
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-15 | 250 | 237.06
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-15 | 250 | 72
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-150 | 250 | 206.6
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-153 | 800 | 96
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-154 | 250 | 163.08
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-156 | 630 | 519.9
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-156 | 630 | 604
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-158 | 400 | 272.72
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-160 | 400 | 390.95
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-158 | 250 | 221.39
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-16 | 950 | 416
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-162 | 1400 | 1010
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-163 | 630 | 608.48
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-163 | 630 | 14.37
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-164 | 800 | 586.35
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-167 | 1260 | 1144.99
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-17 | 1000 | 691.81
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-170 | 800 | 222
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-171 | 250 | 17.665
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-172 | 800 | 676.38
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-173 | 800 | 575.84
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-174 | 250 | 204.2
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-175 | 500 | нет замера
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-176 | 250 | 234.25
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-176 | 630 | 618.38
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-178 | 400 | 323.56
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-18 | 1260 | 188
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-181 | 1260 | 916.05
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-182 | 315 | 245.02
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-183 | 1260 | 1123.32
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-185 | 1260 | 1119.42
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-186 | 1260 | 1067.32
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-187 | 400 | 259.2
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-188 | 1260 | 1105.23
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-189 | 1260 | 1122.47
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-19 | 800 | 765.81
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-190 | 800 | 728.99
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-192 | 500 | 354.67
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-193 | 650 | 547.26
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-194 | 650 | 528.25
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-195 | 400 | 59.834
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-196 | 250 | 53.32
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-199 | 315 | 278.23
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-2 | 800 | 654.06
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-20 | 1260 | 287
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-200 | 1000 | 715.14
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-200 | 1000 | 219.178
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-201 | 400 | 330.26
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-202 | 400 | 347.81
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-203 | 160 | 159.655
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-207 | 800 | 698.16
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-209 | 250 | 250
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-21 | 1630 | 1351.91
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-210 | 315 | 196.28
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-211 | 250 | 158.07
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-214 | 400 | 287.616
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-215 | 1260 | 338
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-216 | 250 | 156.19
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-217 | 630 | 310
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-218 | 400 | 103.436
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-22 | 630 | 553.66
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-220 | 500 | 326.17
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-221 | 250 | 102
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-222 | 650 | 576.78
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-223 | 800 | 146
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-225 | 400 | 114.84
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-226 | 160 | 63.425
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-228 | 200 | 2.775
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-229 | 400 | 254.4
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-23 | 320 | 7
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-230 | 250 | 96.46
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-234 | 320 | 101
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-235 | 1030 | 56
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-236 | 400 | 55.274
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-237 | 1260 | 233
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-238 | 630 | 457.84
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-238 | 630 | 558.44
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-239 | 715 | 648.04
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-24 | 630 | 536.78
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-24 | 630 | 536.78
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-24 | 630 | 606
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-240 | 315 | 222.13
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-241 | 250 | 234.85
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-242 | 650 | 161
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-245 | 500 | 119
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-249 | 630 | нет замера
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-25 | 400 | 160.232
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-250 | 500 | 380.17
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-250 | 250 | 94
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-254 | 100 | 96.37
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-256 | 320 | 197.22
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-256 | 320 | 197.22
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-257 | 400 | 144.23
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-259 | 1260 | 14
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-26 | 800 | 648.71
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-260 | 320 | 122
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-263 | 500 | нет замера
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-264 | 315 | 201.91
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-265 | 800 | 515.31
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-266 | 800 | 571.63
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-267 | 430 | 48
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-268 | 570 | 152
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-270 | 1260 | 953.28
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-271 | 260 | 75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-272 | 1260 | 255
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-273 | 400 | 329.33
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-274 | 315 | 199.7
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-275 | 1260 | 1086.58
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-276 | 315 | 282.17
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-277 | 2500 | 1197.43
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-277 | 2500 | 1212.8
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-278 | 1260 | 692
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-28 | 400 | 172.775
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-28 | 400 | 98.9
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-280 | 1030 | 476
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-283 | 1260 | 171
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-284 | 1260 | 1102.9
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-286 | 500 | 179
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-287 | 800 | 151
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-288 | 500 | 78
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-289 | 635 | 597.61
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-29 | 2000 | 1757.9
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-290 | 180 | 114.27
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-291 | 630 | 184
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-292 | 500 | 177
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-293 | 400 | 180.185
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-295 | 1260 | 1137.49
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-296 | 945 | 859.26
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-297 | 400 | 5.033
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-297 | 400 | 124.32
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-298 | 650 | 377
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-299 | 160 | 61
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-3 | 1260 | 1116.87
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-300 | 400 | 355.29
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-300 | 250 | 200.8
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-301 | 400 | 267.12
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-302 | 250 | 135.04
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-303 | 400 | 275.92
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-304 | 180 | 87
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-305 | 250 | 223.78
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-306 | 400 | 107.316
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-307 | 400 | 363.3
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-308 | 160 | 227.44
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-31 | 250 | 222.92
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-311 | 250 | 94
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-313 | 800 | 97
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-314 | 400 | 19.2
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-314а | 500 | 92
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-316 | 500 | 31
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-317 | 480 | 450.96
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-319 | 800 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-32 | 100 | 68.359
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-320 | 1030 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-321 | 400 | 326.85
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-322 | 800 | 80
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-323 | 250 | 93.366
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-324 | 800 | 655.02
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-326 | 570 | 490.46
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-328 | 160 | 61
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-33 | 250 | 88
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-330 | 650 | 189
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-331 | 250 | 189.776
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-333 | 880 | 329
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-337 | 800 | 690.32
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-338 | 800 | 601.72
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-341 | 560 | 71
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-342 | 570 | 148
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-361 | 800 | 787.4
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-345 | 1260 | 1135.36
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-346 | 600 | 260
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-348 | 2000 | 258
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-349 | 650 | 230
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-35 | 650 | 567.89
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-351 | 500 | 213
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-352 | 630 | нет замера
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-353 | 800 | 690.53
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-354 | 400 | 14.126
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-356 | 1260 | 407
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-358 | 200 | 154.71
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-358 | 200 | 111
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-359 | 320 | 278.08
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-67 | 630 | 442.63
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-359 | 320 | 278.08
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-360 | 1260 | 664
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-363 | 800 | 593.21
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-364 | 400 | 337.59
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-364 | 400 | 197.67
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-365 | 63 | 31.6
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-366 | 2000 | 1345
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-367 | 1030 | 414
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-368 | 800 | 35
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-369 | 250 | 56.158
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-37 | 1260 | 617
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-370 | 800 | 585.22
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-372 | 1030 | 832.04
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-373 | 800 | 597.54
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-375 | 1260 | 323
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-376 | 800 | 687.17
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-377 | 2000 | 831
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-378 | 250 | 115.44
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-379 | 500 | 454.08
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-38 | 250 | 118.53
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-381 | 630 | 554.75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-382 | 880 | 167
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-385 | 945 | 873.83
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-386 | 500 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-387 | 2000 | 1050
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-388 | 800 | 773.74
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-389 | 400 | 24.91
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-39 | 2000 | 1731.48
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-391 | 800 | 359
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-396 | 1260 | 1178.88
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-397 | 1030 | 94
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-398 | 800 | 155
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-399 | 720 | 81
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-4 | 800 | 222
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-40 | 1260 | 1206.01
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-401 | 1260 | 513
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-402 | 1260 | 974
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-403 | 250 | 75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-406 | 1030 | 922.2
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-407 | 880 | 180
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-409 | 800 | 154
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-410 | 800 | 131
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-413 | 400 | 48.24
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-415 | 800 | 736.48
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-417 | 400 | 58.249
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-419 | 1030 | 412
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-42 | 630 | 521.55
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-420 | 1030 | 926.1
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-422 | 160 | 2.76
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-423 | 1190 | 97
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-424 | 800 | 704.23
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-427 | 1260 | 840.45
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-428 | 650 | 91
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-43 | 160 | 0.655
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-430 | 1260 | 160
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-431 | 1260 | 1057.67
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-432 | 2520 | 2352.21
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-432 | 630 | 80.31
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-433 | 1260 | 1101.8
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-435 | 1260 | 1182.55
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-438 | 800 | 109
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-439 | 400 | 77.285
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-44 | 400 | 60.075
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-441 | 630 | 33.6
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-441 | 630 | 5.355
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-443 | 350 | 327.23
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-444 | 800 | 220
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-445 | 2000 | 1170
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-446 | 800 | 62
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-447 | 570 | 31
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-44А | 400 | 75.44
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-45 | 800 | 600.64
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-450 | 1260 | 277
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-451 | 1030 | 810.089
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-453 | 800 | 209
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-454 | 2000 | 1408
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-455 | 800 | 247
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-457 | 400 | 46.58
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-46 | 1260 | 360
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-462 | 800 | 191
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-463 | 500 | 134
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-465 | 1260 | 268
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-466 | 1260 | 1014.28
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-467 | 480 | 276.8
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-468 | 800 | 182
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-47 | 250 | 59.981
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-470 | 1260 | 757
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-472 | 1260 | 365
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-473 | 800 | 736
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-475 | 1260 | 1067.6
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-476 | 1260 | 291
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-478 | 800 | 774.58
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-479 | 2000 | 1438
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-48 | 2000 | 1320
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-480 | 400 | 90.895
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-481 | 715 | 79
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-483 | 1260 | 782.795
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-484 | 1260 | 242
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-485 | 2000 | 913
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-486 | 1260 | 1244.05
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-49 | 250 | 218.6
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-490 | 1030 | 39
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-491 | 800 | 10
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-492 | 800 | 171
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-493 | 100 | 69.471
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-494 | 630 | 172.81
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-494 | 630 | 506.979
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-495 | 1030 | 145
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-496 | 1030 | 452
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-497 | 800 | 202
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-498 | 1260 | 244
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-499 | 1260 | 1051.24
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-50 | 250 | 165.62
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-503 | 800 | 607.67
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-504 | 500 | 103
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-505 | 800 | 695.65
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-508 | 1000 | 506.575
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-509 | 1030 | 338
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-51 | 1260 | 1091.09
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-510 | 1260 | 576.41
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-512 | 630 | 506.44
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-512 | 630 | 550.66
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-513 | 1190 | 1061.89
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-514 | 1260 | 843.26
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-515 | 800 | 601.69
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-516 | 1260 | 957.67
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-517 | 250 | 137
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-519 | 250 | 115
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-520 | 250 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-521 | 100 | 63
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-524 | 720 | 279
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-525 | 500 | 367.25
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-526 | 800 | 691.05
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-527 | 800 | 145
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-528 | 800 | 130
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-529 | 800 | 120
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-53 | 560 | 305
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-530 | 2000 | 1030
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-531 | 2000 | 777
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-532 | 1260 | 282
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-533 | 400 | 279.18
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-534 | 800 | 228
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-535 | 800 | 254
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-536 | 1260 | 90
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-537 | 800 | 7
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-54 | 650 | 147
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-540 | 1260 | 356
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-542 | 250 | 183.392
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-543 | 800 | 203
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-544 | 1260 | 88
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-545 | 250 | 152.55
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-55 | 570 | 246
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-556 | 400 | 170.981
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-557 | 160 | 49
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-558 | 800 | 759.94
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-559 | 1000 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-56 | 650 | 600.21
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-561 | 800 | 422
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-562 | 800 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-563 | 1260 | 611
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-565 | 250 | 236.04
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-566 | 800 | 690.16
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-567 | 800 | 382.99
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-570 | 1030 | 764.74
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-572 | 1260 | 299
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-573 | 800 | 120
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-574 | 1260 | 679
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-575 | 800 | 164
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-576 | 250 | 56.075
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-578 | 250 | 138
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-579 | 400 | 27.025
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-58 | 400 | 124.042
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-582 | 640 | 36
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-584 | 100 | 39
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-584А | 180 | 70
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-586 | 500 | 39
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-588 | 800 | 137
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-590 | 800 | 345
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-591 | 650 | 162
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-592 | 250 | 200
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-593 | 160 | 66.525
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-594 | 100 | 44.155
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-595 | 500 | 182
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-596 | 1260 | 1073
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-597 | 800 | 176
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-599 | 1260 | 262
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-6 | 1030 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-602 | 800 | 686
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-604 | 500 | 211
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-605 | 400 | 309.916
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-606 | 250 | 196.812
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-607 | 410 | 37
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-61 | 1260 | 1047.88
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-612 | 1260 | 68
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-613 | 250 | 59
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-614 | 250 | 95
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-615 | 250 | 42
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-616 | 250 | 44.648
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-617 | 250 | 27
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-619 | 1260 | 207
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-62 | 315 | 62
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-620 | 800 | 259
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-621 | 1260 | 124
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-622 | 800 | 234
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-624 | 410 | 33
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-625 | 800 | 621.35
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-625 | 400 | 130.432
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-626 | 400 | 258
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-628 | 1260 | 260
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-630 | 400 | 14.132
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-631 | 800 | 17
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-632 | 160 | 5.29
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-633 | 630 | 427.87
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-633 | 630 | 481.215
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-635 | 800 | 740.67
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-637 | 250 | 150.687
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-640 | 1260 | 1022.25
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-641 | 250 | 0.705
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-642 | 250 | 32.438
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-642 | 250 | 0.232
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-643 | 250 | 100
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-646 | 800 | 109
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-65 | 500 | 139
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-656 | 500 | 131
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-657 | 400 | 211
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-658 | 800 | 36
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-659 | 100 | 95.17
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-660 | 800 | 168
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-662 | 410 | 1
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-663 | 800 | 14
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-665 | 650 | 219
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-667 | 800 | 148
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-668 | 500 | 407.29
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-67 | 630 | 442.63
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-670 | 800 | 91
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-671 | 800 | 100
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-673 | 800 | 82
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-674 | 800 | 741.72
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-675 | 1260 | 175
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-676 | 800 | 405
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-679 | 1030 | 575
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-68 | 500 | 190
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-680 | 160 | 69
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-681 | 800 | 316
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-682 | 1030 | 268
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-683 | 1260 | 1210.92
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-684 | 1260 | 339
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-685 | 1260 | 239
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-686 | 800 | 181
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-687 | 100 | 7.314
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-688 | 800 | 1
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-689 | 1260 | 233
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-69 | 400 | 101.947
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-690 | 1260 | 155
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-692 | 630 | 210
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-692 | 630 | 230
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-693 | 500 | 20
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-694 | 1260 | 1074.41
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-695 | 500 | 308.22
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-696 | 800 | 151
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-698 | 500 | 77
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-699 | 600 | 27
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-700 | 800 | 177
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-701 | 800 | 88
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-703 | 800 | 139
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-704 | 160 | 1.84
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-705 | 1030 | 103
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-706 | 400 | 123.046
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-707 | 1260 | 177
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-708 | 1260 | 100
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-709 | 100 | 33.84
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-71 | 250 | 83.612
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-710 | 630 | 201.59
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-711 | 630 | 39.843
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-712 | 500 | 332
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-713 | 500 | 213
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-714 | 400 | 129.95
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-715 | 630 | 305.9
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-717 | 1260 | 261
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-718 | 800 | 319
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-719 | 500 | 12
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-720 | 800 | 101
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-721 | 1260 | 855.77
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-722 | 160 | 144.95
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-722 | 250 | 192.95
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-724 | 1260 | 245
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-725 | 800 | 62
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-726 | 1260 | 193
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-727 | 800 | 597.44
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-728 | 200 | 101
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-730 | 630 | 253.5
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-731 | 1260 | 89
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-732 | 800 | 291
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-733 | 800 | 220
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-734 | 1260 | 169
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-735 | 800 | 196
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-736 | 1260 | 184
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-738 | 400 | 95.076
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-739 | 1260 | 157
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-74 | 1260 | 678
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-740 | 500 | 460.35
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-741 | 1260 | 874
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-742 | 560 | 159
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-743 | 800 | 628
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-745 | 1260 | 1140.93
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-748 | 500 | 104
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-750 | 1260 | 402
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-751 | 1260 | 226
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-755 | 500 | 464.7
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-758 | 1260 | 376
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-761 | 800 | 305
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-762 | 1260 | 204
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-764 | 1030 | 648
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-765 | 500 | 172
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-766 | 1260 | нет замера
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-767 | 400 | 75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-769 | 250 | 38.076
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-770 | 1260 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-771 | 100 | 23
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-773 | 800 | 125
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-774 | 160 | 154.76
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-776 | 800 | 98
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-778 | 1260 | нет замера
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-78 | 1260 | 929.22
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-782 | 800 | 240
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-787 | 250 | 75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-788 | 250 | 80
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-789 | 400 | 18.45
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-79 | 1260 | 1152.26
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-790 | 400 | 77.85
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-791 | 1260 | 633
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-792 | 800 | 143
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-795 | 250 | 30.29
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-797 | 1260 | 107
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-8 | 800 | 53
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-80 | 1030 | 29
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-800 | 160 | 143.55
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-801 | 250 | 32.64
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-802 | 400 | 165.234
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-804 | 800 | 541
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-806 | 160 | 104.11
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-808 | 630 | 72.978
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-809 | 2000 | 1246
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-81 | 800 | 520.16
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-810 | 500 | 173
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1150 | 800 | 750.29
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1161 | 800 | 688.49
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1176 | 320 | 310.64
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1181 | 2000 | 1907.9
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1186 | 320 | 301.57
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1196 | 250 | 235.51
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-1201 | 500 | 460.57
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-587 | 400 | 377.88
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-812 | 1260 | 1030.44
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-816 | 100 | 232.9
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-817 | 400 | 365.35
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-819 | 400 | 191.11
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-82 | 160 | 150.53
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-820 | 500 | 353
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-822 | 800 | нет замера
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-825 | 250 | 133
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-826 | 1260 | 630
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-827 | 400 | 83.28
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-828 | 250 | 1.68
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-83 | 400 | 394.12
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-835 | 410 | 211
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-837 | 1260 | 193
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-838 | 1260 | 805
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-84 | 1260 | 1062.29
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-842 | 250 | 133
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-843 | 800 | 24
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-844 | 800 | 11
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-845 | 800 | 9
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-847 | 400 | 41.63
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-848 | 1260 | 232
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-850 | 1260 | нет замера
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-851 | 800 | 122
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-852 | 1260 | 761
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-853 | 800 | 411
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-857 | 2000 | 192
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-859 | 400 | 347.44
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-86 | 400 | 352.94
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-86 | 400 | 365.98
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-862 | 1260 | 1074
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-863 | 400 | 395.36
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-863 | 400 | 396.52
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-865 | 2000 | 150
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-867 | 800 | 32
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-868 | 400 | 388.877
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-868 | 400 | 379.57
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-869 | 1260 | 764
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-87 | 400 | 349.87
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-87 | 250 | 164.97
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-875 | 800 | 728.71
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-876 | 800 | 607.1
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-877 | 800 | 730
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-878 | 1260 | 201
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-88 | 400 | 236
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-881 | 160 | 4.5
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-883 | 250 | 22.736
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-885 | 2000 | 46
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-889 | 1030 | 133
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-89 | 340 | 118
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-891 | 100 | 100
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-893 | 160 | 21
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-894 | 40 | 2
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-896 | 400 | 225
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-897 | 200 | 100
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-898 | 400 | 227
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-899 | 400 | 400
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-9 | 400 | 180.75
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-903 | 400 | 0
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-904 | 1260 | 327
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-907 | 1260 | 153
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-91 | 1260 | 1141.58
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-910 | 1260 | 174
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-911 | 1260 | 557
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-917 | 100 | 67
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-93 | 250 | 204.66
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-94 | 400 | 373.6
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-944 | 2000 | 1775
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-945 | 1260 | 973
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-947 | 160 | 73
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-948 | 1260 | 64
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-949 | 800 | 269
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-95 | 800 | 102
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-950 | 800 | 400
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-951 | 1630 | 858
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-953 | 160 | 16.45
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-954 | 1260 | 30
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-956 | 800 | 568
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-960 | 2000 | 1022
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-962 | 800 | 462
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-962С | 250 | 99
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-958 | 250 | 141.34
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-963 | 2000 | 1884.48
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-964 | 800 | 372
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-965 | 250 | 119.145
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-966 | 1260 | 587
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-967 | 1260 | 1168
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-968 | 500 | 461
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-969 | 250 | 223.95
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-970 | 1260 | 189
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-976 | 400 | 24.675
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-977 | 400 | 18.17
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-978 | 400 | 25.3
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-979 | 400 | 32.195
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-98 | 250 | 142.7
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-980 | 400 | 43.7
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-981 | 400 | 17.94
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-982 | 400 | 43.24
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-986 | 250 | 98.621
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-987 | 160 | 96.55
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-989 | 160 | 151.27
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-99 | 380 | 269.85
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-990 | 400 | 28.928
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-991 | 800 | 422.54
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-992 | 2000 | 1934.82
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-993 | 1030 | 848.02
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-994 | 1260 | 644.4
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-995 | 1260 | 19
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-996 | 1260 | 91
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-997 | 400 | 36.192
Белгород | Белгородский | БЭС | ТП-998 | 400 | 386.22
Белгород | Белгородский | БЭС | ЦРП-1 | 1630 | 1445.26
Белгород | Белгородский | БЭС | ЦРП-2 | 1260 | 1133.53
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1 | 400 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-2 | 400 | 260
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-3 | 250 | 163
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-4 | 400 | 100
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-4 А | 400 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-5 | 1030 | 143
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-5А | 400 | 120
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-6 | 250 | 138
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-7 | 160 | 120
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-8 | 160 | 96
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-9 | 250 | 113
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-10 | 250 | 10
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-11 | 400 | 80
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-12 | 400 | 100
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-13 | 250 | 100
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-14 | 160 | 50.468
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-15 | 400 | 80
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-16 | 250 | 113
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-17 | 250 | 75
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-18 | 160 | 120
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-19 | 160 | 96
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-20 | 250 | 75
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-21 | 800 | 198
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-22 | 100 | 10
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-23 | 250 | 175
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-24 | 250 | 100
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-25 | 250 | 200
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ТП-28 | 250 | 75
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-29 | 250 | 43
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-30 | 160 | 10
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-31 | 160 | 8
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-32 | 250 | 138
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-33 | 160 | 88
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-34 | 630 | 126
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-35 | 160 | 84
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-35А | 250 | 50
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-36 | 250 | 25
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-37А | 400 | 60
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-38 | 400 | 88
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-39 | 400 | 80
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-40 | 250 | 50
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-41 | 160 | 104
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-42 | 250 | 113
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-44 | 100 | 55.261
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-45 | 100 | 51.434
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-46 | 630 | 230
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-47 | 250 | 5
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-48 | 250 | 25
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-49 | 500 | 125
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-50 | 250 | 88
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-51 | 160 | 64
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-52 | 250 | 38
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-53 | 250 | 15
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-46 | 1260 | 14
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-54 | 630 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-55 | 400 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-54 | 630 | 7
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-55 | 800 | 233
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-56 | 1260 | 468
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-65 | 160 | 16
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-66 | 630 | 380
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-69 | 160 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-77 | 100 | 25
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-78 | 630 | 114
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-79 | 400 | 160
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-80 | 160 | 48
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-82 | 1260 | 228
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-84 | 250 | 113
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-86 | 800 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-87 | 400 | 68
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-89 | 160 | 72
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-91 | 160 | 105
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-93 | 250 | 150
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-98 | 250 | 100
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-99 | 250 | 188
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-101 | 100 | 70
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-103 | 40 | 5
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-104 | 250 | 13
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-105 | 250 | 125
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-107 | 250 | 125
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-108 | 160 | 32
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-109 | 160 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-110 | 160 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-111 | 160 | 64
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-113 | 250 | 188
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-114 | 250 | 25
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-115 | 250 | 50
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-117 | 400 | 40.06
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-118 | 250 | 20
Кузнецовка | Валуйский | Валуйский | ЗТП-119 | 1260 | 252
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-122 | 160 | 64
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-124 | 40 | 39
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-125 | 800 | 49
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-126 | 160 | 64
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-128 | 250 | 63
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-29а | 250 | 125
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-129 | 160 | 64
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-130 | 160 | 88
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-31 | 400 | 68
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-131 | 400 | 136
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-135 | 250 | 105
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-137 | 100 | 18
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-138 | 160 | 37
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-140 | 160 | 76
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-141 | 160 | 80
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-142 | 250 | 4.948
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-145 | 630 | 315
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-146 | 500 | 10
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-148 | 630 | 126
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-152 | 400 | 180
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-153 | 400 | 8
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-155 | 160 | 71
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-156 | 800 | 60
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-159 | 400 | 12
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-160 | 160 | 8
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-161 | 160 | 92
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-162 | 160 | 53
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-163 | 100 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-164 | 160 | 74
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-165 | 320 | 96
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-81 | 400 | 200
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-167 | 400 | 2.499
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-171 | 160 | 72
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-172 | 160 | 96
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-174 | 400 | 112
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-176 | 250 | 28
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-179 | 400 | 28
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-81 | 1000 | 500
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-181 | 160 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-83 | 630 | 315
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-183 | 250 | 83
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-184 | 250 | 56.627
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-186 | 100 | 7
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-187 | 500 | 225
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-188 | 100 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-189 | 200 | 38
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-190 | 250 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-191 | 2000 | 710
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-192 | 2000 | 380
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-193 | 2000 | 760
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-194 | 2000 | 730
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-195 | 250 | 53
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-196 | 800 | 400
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-197 | 250 | 10
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-198 | 2000 | 420
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-199 | 2500 | 1650
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-200 | 1000 | 10
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 200 | 23
Селиваново | Валуйский | Валуйский | ЗТП-201 | 400 | 4
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-202 | 160 | 12
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-203 | 160 | 5
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-204 | 100 | 50
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-205 | 250 | 15
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-207 | 500 | 356
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-302 | 250 | 33
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-303 | 40 | 6
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 40 | 5
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-306 | 40 | 1
Новоказацкое | Валуйский | Валуйский | КТП-308 | 100 | 80
Новоказацкое | Валуйский | Валуйский | КТП-309 | 100 | 52
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-311 | 25 | 3
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-314 | 160 | 80
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-315 | 250 | 3
Лучка-Жировка | Валуйский | Валуйский | КТП-326 | 100 | 23
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-400 | 250 | 68
Ровное | Валуйский | Валуйский | КТП-401 | 160 | 62
Ровное | Валуйский | Валуйский | КТП-402 | 60 | 6.3
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 250 | 68
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 160 | 28
Вейделевское шоссе | Валуйский | Валуйский | КТП-406 | 160 | 2
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-407 | 40 | 1
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-500 | 4 | 2
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-501 | 250 | 5
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-502 | 100 | 33
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-503 | 100 | 13
Борисово | Валуйский | Валуйский | КТП-504 | 63 | 30
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-505 | 63 | 22
Борисово | Валуйский | Валуйский | КТП-506 | 40 | 5
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-507 | 63 | 34
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-508 | 100 | 51
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-511 | 800 | 20
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-512 | 40 | 14
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-526 | 160 | 16
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-527 | 160 | 68
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-528 | 160 | 111
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-529 | 160 | 34
Борисово | Валуйский | Валуйский | КТП-531 | 100 | 21
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-547 | 63 | 21
Масловка | Валуйский | Валуйский | КТП-549 | 63 | 7
Шушпаново | Валуйский | Валуйский | КТП-551 | 63 | 9
Майское | Валуйский | Валуйский | КТП-553 | 63 | 10
Селиваново | Валуйский | Валуйский | КТП-554 | 100 | 40
Селиваново | Валуйский | Валуйский | КТП-556 | 400 | 24
Верхний Моисей | Валуйский | Валуйский | КТП-559 | 40 | 10
Селиваново | Валуйский | Валуйский | КТП-564 | 63 | 16
Селиваново | Валуйский | Валуйский | КТП-565 | 40 | 10
Филлипово | Валуйский | Валуйский | КТП-567 | 63 | 11
Филлипово | Валуйский | Валуйский | КТП-568 | 63 | 7
Селиваново | Валуйский | Валуйский | КТП-569 | 100 | 17
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-604 | 400 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-605 | 100 | 0
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-701 | 100 | 3
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-705 | 100 | 4
Ромашовка | Валуйский | Валуйский | КТП-761 | 63 | 13
Ромашовка | Валуйский | Валуйский | КТП-762 | 40 | 4
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-763 | 63 | 8
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-764 | 63 | 1
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-765 | 63 | 35.462
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-766 | 100 | 1.136
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-767 | 250 | 15.097
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-768 | 25 | 7
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-769 | 100 | 10
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-770 | 160 | 40
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-901 | 250 | 110
Ромашовка | Валуйский | Валуйский | КТП-1004 | 320 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1102 | 160 | 0
Селиваново | Валуйский | Валуйский | ЗТП-201 | 400 | 4
Добрынин Яр | Валуйский | Валуйский | КТП-1201 | 630 | 315
Добрынин Яр | Валуйский | Валуйский | КТП-1202 | 63 | 6
Добрынин Яр | Валуйский | Валуйский | КТП-1203 | 100 | 5
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1204 | 630 | 0
c. Рождественно | Валуйский | Валуйский | КТП-1205 | 63 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1206 | 630 | 297
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1207 | 1000 | 501
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1301 | 250 | 38
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1401 | 630 | 26
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-4101 | 25 | 13
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-4105 | 100 | 11
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-4109 | 25 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-4119 | 63 | 24
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-4208 | 250 | 2.108
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП №1001 | 630 | 315
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП №1002 | 400 | 200
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-106 | 160 | 80
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1206 | 630 | 315
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-1207 | 1000 | 500
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-702 | 40 | 17
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-207 | 250 | 125
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-98 | 400 | 200
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-101 | 63 | 16
Барвинок | Валуйский | Валуйский | КТП-175 | 40 | 3.136
Рябики | Валуйский | Валуйский | КТП-179 | 100 | 2
Рябики | Валуйский | Валуйский | КТП-180 | 160 | 15
Рябики | Валуйский | Валуйский | КТП-181 | 100 | 14
Бирюч | Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 40 | 12
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-249 | 63 | 14
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-250 | 160 | 24
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-251 | 40 | 13.953
Михайловка | Валуйский | Валуйский | КТП-252 | 40 | 10.962
Леоновка | Валуйский | Валуйский | КТП-253 | 100 | 38.54
Леоновка | Валуйский | Валуйский | КТП-254 | 250 | 23
Казначеевка | Валуйский | Валуйский | КТП-255 | 200 | 21
Леоновка | Валуйский | Валуйский | КТП-256 | 250 | 18
Казначеевка | Валуйский | Валуйский | КТП-257 | 100 | 17
Казначеевка | Валуйский | Валуйский | КТП-260 | 100 | 22
Бирюч | Валуйский | Валуйский | КТП-261 | 160 | 36
Бирюч | Валуйский | Валуйский | КТП-262 | 63 | 5
Бирюч | Валуйский | Валуйский | КТП-263 | 100 | 8
Дубровки | Валуйский | Валуйский | КТП-264 | 63 | 17
Ст. хутор | Валуйский | Валуйский | КТП-265 | 100 | 8
Ст .хутор | Валуйский | Валуйский | КТП-266 | 40 | 11
Ст. хутор | Валуйский | Валуйский | КТП-267 | 100 | 22
Ст. хутор | Валуйский | Валуйский | КТП-268 | 40 | 8.474
Рыковка | Валуйский | Валуйский | КТП-269 | 40 | 3
Вериговка | Валуйский | Валуйский | КТП-270 | 63 | 22
Вериговка | Валуйский | Валуйский | КТП-271 | 63 | 16
Вериговка | Валуйский | Валуйский | КТП-272 | 100 | 0.452
Бутырки | Валуйский | Валуйский | КТП-273 | 160 | 29
Бутырки | Валуйский | Валуйский | КТП-274 | 250 | 0
Бутырки | Валуйский | Валуйский | КТП-275 | 60 | 3
Бутырки | Валуйский | Валуйский | КТП-276 | 100 | 34
Бутырки | Валуйский | Валуйский | КТП-277 | 160 | 21
Бутырки | Валуйский | Валуйский | КТП-279 | 160 | 8
Ст. хутор | Валуйский | Валуйский | КТП-283 | 100 | 9
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-301 | 400 | 64
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-302 | 40 | 5
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-304 | 250 | 50
Казинка | Валуйский | Валуйский | CТП-333 | 25 | 13
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-337 | 160 | 23
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-339 | 100 | 4
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-340 | 100 | 6
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-353 | 160 | 69
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 63 | 11
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 160 | 44
Колпаково | Валуйский | Валуйский | КТП-411 | 160 | 18
Посохово | Валуйский | Валуйский | КТП-412 | 100 | 34
Посохово | Валуйский | Валуйский | КТП-413 | 40 | 9
Тулянка | Валуйский | Валуйский | КТП-414 | 40 | 31
Тулянка | Валуйский | Валуйский | КТП-415 | 100 | 40
Тулянка | Валуйский | Валуйский | КТП-416 | 100 | 0.652
Тулянка | Валуйский | Валуйский | КТП-417 | 160 | 48
Конопляновка | Валуйский | Валуйский | КТП-419 | 100 | 8
Аркатово | Валуйский | Валуйский | КТП-420 | 100 | 9
Аркатово | Валуйский | Валуйский | КТП-421 | 160 | 12
Конопляновка | Валуйский | Валуйский | КТП-422 | 100 | 5
Аркатово | Валуйский | Валуйский | КТП-423 | 63 | 5
Конопляновка | Валуйский | Валуйский | КТП-424 | 100 | 40
Аркатово | Валуйский | Валуйский | КТП-425 | 100 | 29
Гладково | Валуйский | Валуйский | КТП-426 | 100 | 0
Гладково | Валуйский | Валуйский | КТП-427 | 63 | 7
Лесхоз | Валуйский | Валуйский | КТП-428 | 100 | 8
Орехово | Валуйский | Валуйский | КТП-514 | 40 | 30
Ситнянка | Валуйский | Валуйский | КТП-515 | 100 | 5
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-601 | 160 | 8
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-603 | 400 | 16.899
Казинка | Валуйский | Валуйский | КТП-605 | 400 | 1
Невольное | Валуйский | Валуйский | КТП-702 | 63 | 4
Борки | Валуйский | Валуйский | КТП-708 | 400 | 36
Борки | Валуйский | Валуйский | КТП-709 | 63 | 12
Борки | Валуйский | Валуйский | КТП-710 | 250 | 24.681
Борки | Валуйский | Валуйский | КТП-711 | 100 | 24
Старцево | Валуйский | Валуйский | КТП-712 | 63 | 3.822
Борки | Валуйский | Валуйский | КТП-714 | 250 | 65
Борки | Валуйский | Валуйский | КТП-802 | 40 | 30
Борки | Валуйский | Валуйский | КТП-803 | 40 | 0
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-806 | 63 | 2.496
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-807 | 63 | 14
Бабка | Валуйский | Валуйский | СТП-808 | 63 | 0
Бабка | Валуйский | Валуйский | КТП-885 | 63 | 14.129
Бабка | Валуйский | Валуйский | КТП-886 | 100 | 0
Карабаново | Валуйский | Валуйский | КТП-887 | 100 | 5
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | ЗТП-888 | 400 | 0.225
Карабаново | Валуйский | Валуйский | КТП-889 | 100 | 10
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-890 | 160 | 20.553
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-891 | 160 | 10
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-892 | 160 | 55
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-893 | 160 | 18
Гусево | Валуйский | Валуйский | КТП-894 | 100 | 30
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-895 | 63 | 53
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-896 | 100 | 8.534
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-897 | 63 | 30
Н.Петровка | Валуйский | Валуйский | КТП-898 | 100 | 9
Казначеевка | Валуйский | Валуйский | КТП-959 | 100 | 11
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-127 | 250 | 154
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-150 | 160 | 90
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-151 | 160 | 48
Колосково | Валуйский | Валуйский | КТП-203 | 100 | 50
Колосково | Валуйский | Валуйский | КТП-101 | 250 | 0.238
Колосково | Валуйский | Валуйский | КТП-102 | 100 | 36
Колосково | Валуйский | Валуйский | КТП-104 | 400 | 200
Красная поляна | Валуйский | Валуйский | КТП-117 | 40 | 8
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-127 | 160 | 42
Лавы | Валуйский | Валуйский | КТП-135 | 100 | 26
Лавы | Валуйский | Валуйский | КТП-136 | 160 | 0
Лавы | Валуйский | Валуйский | КТП-137 | 100 | 13
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-150 | 160 | 126
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-151 | 160 | 39
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-185 | 200 | 11
Колосково | Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 100 | 59.705
Колосково | Валуйский | Валуйский | КТП-202 | 100 | 52
Кузнецовка | Валуйский | Валуйский | КТП-204 | 40 | 4
Агошевка | Валуйский | Валуйский | КТП-205 | 63 | 35
Новая Симоновка | Валуйский | Валуйский | КТП-206 | 63 | 52
Старая Симоновка | Валуйский | Валуйский | КТП-207 | 40 | 16
Яблоново | Валуйский | Валуйский | КТП-208 | 160 | 32
Яблоново | Валуйский | Валуйский | КТП-210 | 100 | 18
Яблоново | Валуйский | Валуйский | КТП-211 | 100 | 41
Орехово | Валуйский | Валуйский | КТП-212 | 30 | 9
Орехово | Валуйский | Валуйский | КТП-213 | 100 | 13
Новая Симоновка | Валуйский | Валуйский | КТП-218 | 250 | 50
Колосково | Валуйский | Валуйский | КТП-219 | 100 | 58
Яблоново | Валуйский | Валуйский | КТП-220 | 100 | 15
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-401 | 160 | 0.684
Агеев сад | Валуйский | Валуйский | КТП-402 | 100 | 4
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 40 | 1
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-406 | 40 | 0
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-407 | 100 | 31
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-408 | 100 | 42
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-409 | 160 | 7
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-410 | 160 | 32
Агеев сад | Валуйский | Валуйский | КТП-411 | 25 | 6
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-415 | 100 | 49
Солоти | Валуйский | Валуйский | КТП-422 | 100 | 2
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-425 | 400 | 220
Подгорное | Валуйский | Валуйский | КТП-105 | 63 | 34
Подгорное | Валуйский | Валуйский | КТП-109 | 100 | 29
Подгорное | Валуйский | Валуйский | КТП-110 | 250 | 120
Подгорное | Валуйский | Валуйский | КТП-111 | 250 | 15
Подгорное | Валуйский | Валуйский | КТП-112 | 63 | 35
Гуровка | Валуйский | Валуйский | КТП-113 | 63 | 23
Золотая Горка | Валуйский | Валуйский | КТП-115 | 40 | 0.681
Подгорное | Валуйский | Валуйский | КТП-116 | 100 | 31
Ивановка | Валуйский | Валуйский | КТП-120 | 60 | 24
Вороновка | Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 160 | 5
Ватутино | Валуйский | Валуйский | КТП-202 | 250 | 13
Шугаевка | Валуйский | Валуйский | КТП-203 | 40 | 1
Меловатка | Валуйский | Валуйский | КТП-206 | 30 | 1.593
Гуровка | Валуйский | Валуйский | КТП-207 | 63 | 6
Ватутино | Валуйский | Валуйский | КТП-208 | 100 | 3
Ватутино | Валуйский | Валуйский | КТП-209 | 100 | 0.698
Мандрово | Валуйский | Валуйский | КТП-301 | 100 | 5
Вороновка | Валуйский | Валуйский | КТП-302 | 160 | 5
Мандрово | Валуйский | Валуйский | КТП-303 | 250 | 8
Касеновка | Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 63 | 27
Мандрово | Валуйский | Валуйский | КТП-306 | 100 | 41
Мандрово | Валуйский | Валуйский | КТП-307 | 250 | 43
Мандрово | Валуйский | Валуйский | КТП-308 | 160 | 15
Мандрово | Валуйский | Валуйский | КТП-309 | 250 | 88
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-402 | 100 | 25
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-403 | 100 | 41
Безгодовка | Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 100 | 53
Безгодовка | Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 100 | 13
Безгодовка | Валуйский | Валуйский | КТП-406 | 63 | 32
Мандрово | Валуйский | Валуйский | КТП-407 | 40 | 3
Мандрово | Валуйский | Валуйский | КТП-409 | 60 | 36
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-410 | 100 | 89
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-411 | 100 | 55
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-412 | 100 | 6
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-413 | 250 | 85
Насоново | Валуйский | Валуйский | КТП-415 | 40 | 35
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-27 | 250 | 50
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-102 | 160 | 56
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-106 | 160 | 5.685
Дружба | Валуйский | Валуйский | КТП-112 | 100 | 8
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-116 | 400 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-121 | 630 | 38
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-136 | 160 | 21
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-154 | 630 | 126
Валуйки | Валуйский | Валуйский | ЗТП-157 | 800 | 24
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-158 | 100 | 0
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-166 | 250 | 75
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-168 | 250 | 50.373
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-180 | 250 | 28
Ромашовка | Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 400 | 4
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-507 | 160 | 52
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-604 | 100 | 50
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-619 | 250 | 8.01
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-603 | 160 | 80
Валуйки | Валуйский | Валуйский | РП-2 | 1030 | 89
Валуйки | Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 63 | 0
Колыхалино | Валуйский | Валуйский | КТП-601 | 100 | 14
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-604 | 100 | 40
Поляна | Валуйский | Валуйский | КТП-606 | 25 | 5
Поляна | Валуйский | Валуйский | КТП-606 | 25 | 13
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-618 | 250 | 103
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-622 | 160 | 85
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-623 | 160 | 64
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-624 | 160 | 72
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-628 | 100 | 40
Утиная | Валуйский | Валуйский | КТП-670 | 160 | 7
Храпово | Валуйский | Валуйский | КТП-671 | 250 | 17.724
Храпово | Валуйский | Валуйский | КТП-672 | 100 | 72
Пристень | Валуйский | Валуйский | КТП-673 | 63 | 19
Пристень | Валуйский | Валуйский | КТП-674 | 160 | 149
Колыхалино | Валуйский | Валуйский | КТП-675 | 63 | 43
Колыхалино | Валуйский | Валуйский | КТП-676 | 160 | 104
Колыхалина | Валуйский | Валуйский | ЗТП-78 | 630 | 114
Колыхалино | Валуйский | Валуйский | КТП-678 | 100 | 33.445
Принцевка | Валуйский | Валуйский | КТП-202 | 100 | 1
Принцевка | Валуйский | Валуйский | КТП-203 | 250 | 138
Поминово | Валуйский | Валуйский | КТП-204 | 40 | 6
Гладково | Валуйский | Валуйский | КТП-207 | 63 | 7
Принцевка | Валуйский | Валуйский | КТП-213 | 100 | 35
Замореново | Валуйский | Валуйский | КТП-214 | 63 | 41
Горбачёвка | Валуйский | Валуйский | КТП-215 | 25 | 7.312
Овчинниково | Валуйский | Валуйский | КТП-216 | 40 | 8
Принцевка | Валуйский | Валуйский | КТП-301 | 60 | 12
Хохлово | Валуйский | Валуйский | КТП-302 | 160 | 104
Терехово | Валуйский | Валуйский | КТП-304 | 63 | 38
Пески | Валуйский | Валуйский | КТП-306 | 63 | 10
Колосково | Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 40 | 1.622
Кочкино | Валуйский | Валуйский | КТП-308 | 100 | 30
Хохлово | Валуйский | Валуйский | КТП-309 | 40 | 1
Принцевка | Валуйский | Валуйский | КТП-310 | 160 | 32
Принцевка | Валуйский | Валуйский | КТП-311 | 63 | 4
Принцевка | Валуйский | Валуйский | КТП-312 | 100 | 40
Углово | Валуйский | Валуйский | КТП-402 | 100 | 25
Басово | Валуйский | Валуйский | КТП-403 | 100 | 10
Романово | Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 25 | 2
Хмелевец | Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 40 | 8
Хмелевец | Валуйский | Валуйский | КТП-406 | 100 | 20
Дроново | Валуйский | Валуйский | КТП-407 | 40 | 9.531
Шумилино | Валуйский | Валуйский | КТП-408 | 40 | 6
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-411 | 160 | 72
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-412 | 100 | 40
Басово | Валуйский | Валуйский | КТП-413 | 100 | 10
Хмелевец | Валуйский | Валуйский | КТП-414 | 100 | 15
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-415 | 160 | 8
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-416 | 250 | 3
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-417 | 160 | 24
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-418 | 160 | 2
Хмелевец | Валуйский | Валуйский | КТП-419 | 100 | 15
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-420 | 100 | 15
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-424 | 160 | 16
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-425 | 400 | 220
Тимоново | Валуйский | Валуйский | КТП-426 | 1260 | 347
Овчинниково | Валуйский | Валуйский | КТП-501 | 1260 | 316
Овчинниково | Валуйский | Валуйский | КТП-502 | 800 | 360
Овчинниково | Валуйский | Валуйский | КТП-601 | 160 | 8
Конотоповка | Валуйский | Валуйский | КТП-201 | 160 | 34
Герасимовка | Валуйский | Валуйский | КТП-229 | 160 | 53
Герасимовка | Валуйский | Валуйский | КТП-230 | 100 | 59
Герасимовка | Валуйский | Валуйский | КТП-235 | 100 | 66
Герасимовка | Валуйский | Валуйский | КТП-238 | 160 | 40
Герасимовка | Валуйский | Валуйский | КТП-239 | 400 | 3.003
Герасимовка | Валуйский | Валуйский | КТП-240 | 250 | 33
Долгаловка | Валуйский | Валуйский | КТП-243 | 100 | 13
Герасимовка | Валуйский | Валуйский | КТП-247 | 250 | 8
Дальнее | Валуйский | Валуйский | КТП-301 | 250 | 3
Дальнее | Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 63 | 18
Дальнее | Валуйский | Валуйский | КТП-402 | 160 | 21
Дальнее | Валуйский | Валуйский | КТП-403 | 160 | 55
Дальнее | Валуйский | Валуйский | КТП-404 | 40 | 17
Дальнее | Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 100 | 36
Дальнее | Валуйский | Валуйский | КТП-406 | 63 | 20
Герасимовка | Валуйский | Валуйский | КТП-229 | 160 | 56
Долгое | Валуйский | Валуйский | КТП-101 | 40 | 10
Знаменка | Валуйский | Валуйский | КТП-103 | 40 | 10
Долгое | Валуйский | Валуйский | КТП-105 | 100 | 20
Кукуевка | Валуйский | Валуйский | КТП-106 | 100 | 30
Кукуевка | Валуйский | Валуйский | КТП-107 | 250 | 58
Долгое | Валуйский | Валуйский | КТП-108 | 160 | 10
Знаменка | Валуйский | Валуйский | КТП-109 | 160 | 4
Знаменка | Валуйский | Валуйский | КТП-110 | 63 | 9.617
Кукуевка | Валуйский | Валуйский | КТП-111 | 160 | 0
Подлысянка | Валуйский | Валуйский | КТП-114 | 40 | 3
сТогобиевка | Валуйский | Валуйский | КТП-115 | 63 | 20
Знаменка | Валуйский | Валуйский | КТП-120 | 63 | 17.29
Долгое | Валуйский | Валуйский | КТП-121 | 100 | 28.892
Долгое | Валуйский | Валуйский | КТП-127 | 160 | 2
Кукуевка | Валуйский | Валуйский | КТП-132 | 160 | 68
Знаменка | Валуйский | Валуйский | КТП-134 | 100 | 52
Кукуевка | Валуйский | Валуйский | КТП-136 | 63 | 27
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-202 | 400 | 84
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-203 | 160 | 40
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-204 | 160 | 32
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-240 | 100 | 47
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-250 | 250 | 5
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-251 | 250 | 23
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-252 | 250 | 0
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-253 | 160 | 56
Жердевка | Валуйский | Валуйский | КТП-254 | 100 | 12
Жердевка | Валуйский | Валуйский | КТП-255 | 100 | 3
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-256 | 63 | 46
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП -257 | 100 | 37
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-258 | 160 | 61
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-259 | 100 | 25
Логачевка | Валуйский | Валуйский | КТП-260 | 40 | 16
Логачевка | Валуйский | Валуйский | КТП-261 | 160 | 32
Козлы | Валуйский | Валуйский | КТП-262 | 40 | 5.855
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-263 | 100 | 20
Бережанка | Валуйский | Валуйский | КТП-264 | 160 | 61
Дубровки | Валуйский | Валуйский | КТП-265 | 63 | 0.44
Дубровки | Валуйский | Валуйский | КТП-266 | 100 | 30
Нижнии Мельницы | Валуйский | Валуйский | КТП-268 | 160 | 10
Пригород Тополи | Валуйский | Валуйский | КТП-270 | 250 | 38
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-271 | 160 | 35
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-273 | 63 | 23
Солодкое | Валуйский | Валуйский | КТП-274 | 100 | 16
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-275 | 63 | 36
Логачевка | Валуйский | Валуйский | КТП-277 | 100 | 10
Логачевка | Валуйский | Валуйский | КТП-278 | 160 | 16
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-279 | 400 | 1
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-280 | 160 | 34
Логачевка | Валуйский | Валуйский | КТП-283 | 40 | 11
Двулучное | Валуйский | Валуйский | КТП-284 | 100 | 31
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-301 | 400 | 1.17
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-303 | 100 | 11
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-305 | 250 | 75
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-306 | 630 | 404
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-307 | 160 | 21
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-310 | 100 | 20
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-311 | 100 | 85
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-327 | 100 | 41
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-328 | 100 | 31
Шведуновка | Валуйский | Валуйский | КТП-336 | 100 | 3
Шведуновка | Валуйский | Валуйский | КТП-337 | 100 | 21
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-344 | 160 | 40
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-345 | 100 | 31
Соболевка | Валуйский | Валуйский | КТП-346 | 160 | 96
Лобковка | Валуйский | Валуйский | КТП-405 | 40 | 0.236
Лобковка | Валуйский | Валуйский | КТП-429 | 40 | 10
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-501 | 160 | 8
Сухарево | Валуйский | Валуйский | КТП-504 | 160 | 37
Сухарево | Валуйский | Валуйский | КТП-511 | 63 | 16
Кургашки | Валуйский | Валуйский | КТП-512 | 63 | 16.82
Сухарево | Валуйский | Валуйский | КТП-513 | 100 | 72
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-601 | 160 | 47
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-602 | 160 | 10
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-616 | 250 | 5
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-617 | 160 | 28
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-619 | 250 | 20
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-625 | 100 | 31
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-629 | 630 | 6.259
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-630 | 250 | 0
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-631 | 630 | 18
Шелаево | Валуйский | Валуйский | КТП-635 | 250 | 0
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-701 | 400 | 77.997
Ураево | Валуйский | Валуйский | КТП-702 | 63 | 29
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-703 | 160 | 84
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-704 | 250 | 25
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-705 | 160 | 68
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-706 | 160 | 81
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-708 | 250 | 53
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-709 | 160 | 122
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-710 | 250 | 63
Уразово | Валуйский | Валуйский | ЗТП-711 | 500 | 130
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-712 | 400 | 20
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-713 | 160 | 44
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-715 | 250 | 5
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-716 | 100 | 58
Борки | Валуйский | Валуйский | КТП-717 | 223 | 35
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-718 | 160 | 47
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-719 | 100 | 64.878
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-724 | 100 | 50
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-720 | 400 | 4
Уразово | Валуйский | Валуйский | ЗТП-721 | 160 | 93
Уразово | Валуйский | Валуйский | ЗТП-722 | 250 | 18
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-726 | 160 | 10
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-727 | 160 | 56
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-728 | 160 | 13
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-803 | 100 | 34
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-805 | 100 | 74
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-806 | 160 | 69
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-811 | 160 | 53
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-813 | 250 | 1
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-816 | 100 | 51
Уразово | Валуйский | Валуйский | КТП-817 | 160 | 1
Бережанка | Валуйский | Валуйский | КТП-264 | 160 | 16
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-101 | 100 | 37.6953
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-102 | 63 | 25
Плесо | Вейделевский | Вейделевский | КТП-103 | 63 | 22
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-104 | 63 | 20.7744
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-105 | 100 | 38.5981
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-106 | 63 | 37
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-107 | 63 | 37
Колесняки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-204 | 250 | 58
Галушки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-205 | 250 | 79
Галушки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-208 | 160 | 28.1785
Колесняки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-211 | 100 | 45.448
Колесняки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-212 | 250 | 158.711
Колесняки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-213 | 100 | 32
Колесняки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-215 | 160 | 42
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-301 | 250 | 106
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-302 | 400 | 126
Калинин | Вейделевский | Вейделевский | КТП-303 | 63 | 31.8196
Калинин | Вейделевский | Вейделевский | КТП-304 | 63 | 39.3127
Якименков | Вейделевский | Вейделевский | КТП-305 | 40 | 16
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-315 | 25 | 13
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-316 | 100 | 26.5961
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-401 | 500 | 490
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-402 | 100 | 62
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-403 | 63 | 30
Калинин | Вейделевский | Вейделевский | КТП-404 | 100 | 20
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-410 | 500 | 390
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-413 | 250 | 151.2552
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-415 | 100 | 53
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-416 | 100 | 38.76
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-500 | 40 | 17
Дёмушкин | Вейделевский | Вейделевский | КТП-501 | 40 | 21
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-502 | 63 | 16
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-503 | 160 | 94
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-505 | 63 | 51
Волчий | Вейделевский | Вейделевский | КТП-514 | 100 | 25
Солонцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-515 | 160 | 60.1153
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-517 | 100 | 41
Становое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-519 | 100 | 40.3479
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-701 | 100 | 0
Б.Колодезь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-702 | 160 | 0
Закутское | Вейделевский | Вейделевский | КТП-102 | 160 | 59
Закутское | Вейделевский | Вейделевский | КТП-129 | 63 | 40
Закутское | Вейделевский | Вейделевский | КТП-131 | 500 | 445.653
Шевцов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-132 | 100 | 51
Избушки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-133 | 63 | 26
Кубраки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-207 | 160 | 117
Кубраки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-208 | 100 | 44
Банкино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-209 | 250 | 57
Кубраки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-213 | 160 | 51
Россыпное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-216 | 63 | 27
Кубраки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-217 | 250 | 89
Кубраки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-218 | 100 | 53
Банкино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-219 | 100 | 36
Дружный | Вейделевский | Вейделевский | КТП-405 | 40 | 8
Б.Плёс | Вейделевский | Вейделевский | КТП-406 | 63 | 30
Б.Плёс | Вейделевский | Вейделевский | КТП-407 | 63 | 22
Дружный | Вейделевский | Вейделевский | КТП-408 | 63 | 25.0018
Б.Плёс | Вейделевский | Вейделевский | КТП-409 | 100 | 44.3362
Каписёвка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-411 | 63 | 22
Новорослов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-427 | 160 | 68.6038
Закутское | Вейделевский | Вейделевский | КТП-430 | 250 | 133
Закутское | Вейделевский | Вейделевский | КТП-434 | 400 | 162
Б.Плёс | Вейделевский | Вейделевский | КТП-503 | 100 | 35
Б.Плёс | Вейделевский | Вейделевский | КТП-506 | 100 | 36
Б.Плёс | Вейделевский | Вейделевский | КТП-523 | 160 | 24
Закутское | Вейделевский | Вейделевский | КТП-604 | 160 | 114
Избушки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-606 | 63 | 7
Кубраки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-611 | 500 | 304
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-108 | 160 | 55
Гаплеевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-109 | 63 | 20
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-110 | 100 | 29
Б.Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-112 | 100 | 25
Мысаков | Вейделевский | Вейделевский | КТП-113 | 40 | 31
Киргизовка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-114 | 63 | 33
Куликовы Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-115 | 100 | 59
Б.Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-118 | 100 | 54
Б.Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-122 | 250 | 143
Б.Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-125 | 250 | 161
Б.Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-126 | 250 | 58
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-201 | 250 | 46.158
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-202 | 250 | 43
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-203 | 63 | 33
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-205 | 400 | 180
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-207 | 1260 | 770
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-209 | 100 | 47
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | ЗТП-213 | 400 | 249
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | ЗТП-214 | 400 | 156
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-215 | 250 | 134
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-217 | 160 | 107
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | ЗТП-218 | 1260 | 1013
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | ЗТП-219 | 500 | 384
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-302 | 250 | 112
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-303 | 800 | 685
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-304 | 100 | 55
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-305 | 100 | 46
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-309 | 63 | 34
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-310 | 160 | 71
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-311 | 63 | 10
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-312 | 250 | 230
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-316 | 250 | 124
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-317 | 200 | 165
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-343 | 250 | 136
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-344 | 250 | 132.1373
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-345 | 160 | 47
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-346 | 250 | 109
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-350 | 250 | 67
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-352 | 160 | 62.4255
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-355 | 100 | 42
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-356 | 400 | 315
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-362 | 160 | 90.2386
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-363 | 400 | 93
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-365 | 160 | 57.119
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-366 | 160 | 53.7468
Надежда | Вейделевский | Вейделевский | КТП-407 | 160 | 37
Саловка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-469 | 160 | 63
Саловка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-470 | 100 | 31
Саловка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-471 | 160 | 53
Надежда | Вейделевский | Вейделевский | КТП-472 | 40 | 25
Безгинка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-473 | 60 | 37
Саловка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-474 | 60 | 36
Майорское | Вейделевский | Вейделевский | КТП-476 | 25 | 14
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-500 | 250 | 118
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-501 | 400 | 137
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-502 | 630 | 410.649
Грачев | Вейделевский | Вейделевский | КТП-510 | 100 | 22
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-512 | 250 | 74
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-513 | 250 | 106
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-515 | 160 | 34
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-516 | 100 | 61.951
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-517 | 800 | 639
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-518 | 500 | 406
Грачев | Вейделевский | Вейделевский | КТП-520 | 160 | 136.3005
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-521 | 400 | 125
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-522 | 63 | 33.237
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-523 | 160 | 76
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-524 | 100 | 20
Придорожный | Вейделевский | Вейделевский | КТП-525 | 63 | 34
Приветный | Вейделевский | Вейделевский | КТП-526 | 63 | 14
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-527 | 160 | 97
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-528 | 400 | 83
Малиново | Вейделевский | Вейделевский | КТП-678 | 100 | 54.043
Зенино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-679 | 100 | 33
Фощеватово | Вейделевский | Вейделевский | КТП-681 | 100 | 65
Зенино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-682 | 250 | 101
Брянские Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-683 | 250 | 117
Зенино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-684 | 100 | 62
Кандабарово | Вейделевский | Вейделевский | КТП-685 | 40 | 32.127
Кандабарово | Вейделевский | Вейделевский | КТП-686 | 160 | 85
Нехаёвка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-687 | 63 | 26
Нехаёвка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-688 | 63 | 61
Брянские Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-689 | 30 | 19
Брянские Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-690 | 63 | 63
Брянские Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-691 | 40 | 27
Малиново | Вейделевский | Вейделевский | КТП-692 | 30 | 23
Зенино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-693 | 100 | 98
Нехаёвка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-694 | 63 | 42
Зенино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-695 | 250 | 107
Репное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-696 | 100 | 32
Зенино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-697 | 100 | 49
Кандабарово | Вейделевский | Вейделевский | КТП-699 | 250 | 137
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-701 | 250 | 104
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-705 | 160 | 66.728
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-706 | 250 | 128
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-707 | 500 | 412
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-708 | 160 | 59
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-709 | 100 | 55
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-716 | 100 | 67
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-744 | 160 | 93.481
Саловка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-803 | 100 | 68
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-806 | 160 | 68.465
Яропольцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-808 | 40 | 31
Яропольцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-810 | 100 | 36
Яропольцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-814 | 63 | 22
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-815 | 100 | 57
Яропольцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-816 | 100 | 40
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-817 | 100 | 52
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-838 | 250 | 62
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-839 | 250 | 104
Боготобино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-865 | 63 | 23
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-866 | 250 | 120
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-867 | 100 | 45
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-868 | 100 | 33
Яропольцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-869 | 100 | 30
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-870 | 40 | 29
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-871 | 160 | 55
Клименки | Вейделевский | Вейделевский | КТП-872 | 100 | 60
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-902 | 126 | 40
Поляна | Вейделевский | Вейделевский | КТП-903 | 30 | 12
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-904 | 100 | 18
Б.Липяги | Вейделевский | Вейделевский | КТП-919 | 63 | 52
Олейники | Вейделевский | Вейделевский | КТП-106 | 160 | 16
Голубцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-107 | 60 | 45
Лаптиёв | Вейделевский | Вейделевский | КТП-108 | 30 | 99.6304
Орлов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-109 | 63 | 31
Орлов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-110 | 40 | 28
Орлов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-111 | 63 | 55.587
Орлов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-113 | 100 | 52
Лаптиёв | Вейделевский | Вейделевский | КТП-114 | 30 | 21
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-206 | 160 | 84
ур.Ярёмчено | Вейделевский | Вейделевский | КТП-210 | 10 | 0
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-241 | 100 | 42
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-248 | 63 | 51
Опытный | Вейделевский | Вейделевский | КТП-249 | 400 | 247.709
Опытный | Вейделевский | Вейделевский | КТП-251 | 100 | 48
Опытный | Вейделевский | Вейделевский | КТП-252 | 250 | 178
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-253 | 400 | 125
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-254 | 160 | 58.051
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-257 | 63 | 33
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-258 | 160 | 79
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-259 | 160 | 82
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-260 | 160 | 84
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-261 | 160 | 91
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-262 | 160 | 66.3594
Вейделевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-264 | 160 | 84
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-310 | 500 | 113
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-318 | 63 | 32
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-341 | 250 | 127
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-342 | 100 | 126.1988
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-346 | 400 | 187.036
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-347 | 250 | 136
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-350 | 500 | 5
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-351 | 63 | 29
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-362 | 160 | 96
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-363 | 160 | 75
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-401 | 250 | 163
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-402 | 160 | 88
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-501 | 400 | 286
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-502 | 63 | 19
Викторополь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-503 | 100 | 62
Попов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-505 | 100 | 65
Попов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-506 | 160 | 93
Солонцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-507 | 100 | 22
Солонцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-508 | 250 | 168
Попов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-511 | 160 | 109
Солонцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-516 | 400 | 240
Солонцы | Вейделевский | Вейделевский | КТП-518 | 160 | 78
Деркунский | Вейделевский | Вейделевский | КТП-102 | 63 | 27
Деркунский | Вейделевский | Вейделевский | КТП-103 | 160 | 54
Деркунский | Вейделевский | Вейделевский | КТП-104 | 40 | 14
Ромахово | Вейделевский | Вейделевский | КТП-108 | 160 | 52
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-113 | 63 | 30.044
Ромахово | Вейделевский | Вейделевский | КТП-124 | 63 | 39
Луговое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-125 | 100 | 39
Погебицкий | Вейделевский | Вейделевский | КТП-126 | 40 | 18
Ромахово | Вейделевский | Вейделевский | КТП-130 | 250 | 96.2061
Ромахово | Вейделевский | Вейделевский | КТП-133 | 250 | 89
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-134 | 63 | 27
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-201 | 160 | 54
Родники | Вейделевский | Вейделевский | КТП-202 | 40 | 21
Родники | Вейделевский | Вейделевский | КТП-203 | 63 | 38
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-204 | 63 | 32
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-205 | 63 | 54
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-206 | 400 | 102
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-207 | 63 | 28
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-208 | 250 | 132
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-209 | 160 | 52
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-210 | 160 | 43
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-211 | 63 | 33
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-212 | 160 | 90
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-213 | 160 | 76
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-214 | 160 | 82
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-215 | 40 | 19
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-216 | 63 | 22.109
Ростошь | Вейделевский | Вейделевский | КТП-217 | 63 | 27
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-218 | 40 | 40
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-219 | 63 | 63
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-220 | 63 | 27
Потоловка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-221 | 160 | 116
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-222 | 250 | 106
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-223 | 160 | 7
Долгое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-224 | 63 | 38
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-300 | 63 | 28
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-301 | 100 | 14
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-302 | 160 | 109.305
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-303 | 100 | 63
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-304 | 100 | 89
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-305 | 63 | 41
Грицини | Вейделевский | Вейделевский | КТП-306 | 100 | 74
Родники | Вейделевский | Вейделевский | КТП-307 | 400 | 155
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-308 | 100 | 40
Родники | Вейделевский | Вейделевский | КТП-310 | 250 | 87
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-314 | 100 | 54
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-315 | 160 | 67
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-316 | 40 | 21
Грицини | Вейделевский | Вейделевский | КТП-317 | 63 | 40
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-320 | 160 | 58
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-325 | 40 | 31
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-327 | 63 | 23
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-328 | 100 | 29.2141
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-329 | 400 | 132
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-332 | 160 | 64
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-337 | 100 | 81
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-343 | 250 | 103
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-350 | 100 | 69
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-401 | 25 | 4
Малакеево | Вейделевский | Вейделевский | КТП-402 | 40 | 8
Дегтярное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-404 | 400 | 105
Дегтярное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-407 | 160 | 54
Гамаюнов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-408 | 100 | 40.641
Дегтярное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-409 | 100 | 42
Дегтярное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-416 | 100 | 28.8245
Дегтярное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-419 | 160 | 70
Дегтярное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-425 | 100 | 28
Дегтярное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-436 | 250 | 88
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-101 | 63 | 31
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-102 | 25 | 6
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-103 | 25 | 4
Ковалев | Вейделевский | Вейделевский | КТП-109 | 63 | 26
Ногино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-110 | 100 | 52
Ясинов | Вейделевский | Вейделевский | КТП-118 | 4 | 4
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-120 | 250 | 65
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-124 | 60 | 36
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-128 | 160 | 54
Ковалев | Вейделевский | Вейделевский | КТП-130 | 100 | 23
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-201 | 800 | 485
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-202 | 500 | 368.7107
Ровны | Вейделевский | Вейделевский | КТП-301 | 25 | 6
Становое | Вейделевский | Вейделевский | КТП-303 | 60 | 36
Середнее | Вейделевский | Вейделевский | КТП-304 | 63 | 32
Ровны | Вейделевский | Вейделевский | КТП-306 | 100 | 44.5933
Ровны | Вейделевский | Вейделевский | КТП-307 | 250 | 189.0503
Ровны | Вейделевский | Вейделевский | КТП-308 | 100 | 45
Ровны | Вейделевский | Вейделевский | КТП-310 | 30 | 12
Ровны | Вейделевский | Вейделевский | КТП-312 | 160 | 69
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-313 | 63 | 45
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-314 | 100 | 85
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-315 | 40 | 22
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-329 | 63 | 22
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-342 | 63 | 30
Попасное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-345 | 160 | 56
Попасное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-346 | 63 | 26
Попасное | Вейделевский | Вейделевский | КТП-348 | 100 | 52
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-412 | 100 | 47
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-413 | 160 | 52
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-426 | 250 | 82
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-432 | 160 | 30
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-433 | 160 | 150
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-438 | 160 | 53
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-439 | 250 | 60
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-440 | 250 | 60
Николаевка | Вейделевский | Вейделевский | КТП-451 | 100 | 51
Рощино | Вейделевский | Вейделевский | КТП-680 | 160 | 144
Одинцов | Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 400 | 13.084
Толмачев | Волоконовский | Волоконовский | КТП-102 | 400 | 6.04
Новый | Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 100 | 15.1
Новый | Волоконовский | Волоконовский | КТП-104 | 160 | 5.899
Алексеевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 63 | 14.079
Новая Долина | Волоконовский | Волоконовский | КТП-106 | 100 | 4.559
Отрадный | Волоконовский | Волоконовский | КТП-107 | 25 | 8.191
Щидловка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-108 | 250 | 21.036
Чапельное | Волоконовский | Волоконовский | КТП-109 | 160 | 2.111
Щидловка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-110 | 100 | 7.883
Щидловка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-111 | 160 | 36.809
Щидловка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-112 | 250 | 39.132
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-113 | 40 | 19.141
Абалмасов | Волоконовский | Волоконовский | КТП-114 | 40 | 2.641
Алексеевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-115 | 40 | 9.362
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-117 | 100 | 37
Щидловка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-201 | 100 | 15.091
Первомайский | Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 400 | 78.342
Первомайский | Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 160 | 22.795
Н.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-204 | 100 | 0
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 400 | 191
Первомайский | Волоконовский | Волоконовский | КТП-206 | 250 | 103
Н.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-207 | 630 | 230
Чапельное | Волоконовский | Волоконовский | КТП-301 | 160 | 35.076
Чапельное | Волоконовский | Волоконовский | КТП-302 | 63 | 16.255
Столбище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-303 | 63 | 12.584
Столбище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-304 | 63 | 34
Столбище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-305 | 63 | 14.724
Чапельное | Волоконовский | Волоконовский | КТП-306 | 100 | 18.059
Столбище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-307 | 63 | 9.041
Столбище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-309 | 25 | 2.762
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 250 | 30.03
Рождественка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-402 | 63 | 27.183
Красивый | Волоконовский | Волоконовский | КТП-403 | 100 | 0
Красивый | Волоконовский | Волоконовский | КТП-404 | 250 | 20.396
Рождественка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-405 | 160 | 30.112
Афоньевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-406 | 100 | 16.522
Коровино | Волоконовский | Волоконовский | КТП-407 | 100 | 8.939
Афоньевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-408 | 40 | 21.511
Афоньевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-409 | 100 | 53.096
Афоньевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-410 | 400 | 24.454
Чапельное | Волоконовский | Волоконовский | КТП-411 | 40 | 16.956
Коровино | Волоконовский | Волоконовский | КТП-412 | 100 | 44.362
Коровино | Волоконовский | Волоконовский | КТП-413 | 40 | 6.75
Н.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-414 | 40 | 22.438
Н.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-415 | 63 | 24.535
Островок | Волоконовский | Волоконовский | КТП-416 | 250 | 30.176
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 201 | 63 | 23.534
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 202 | 100 | 25.072
Плотвянка | Волоконовский | Волоконовский | 203 | 100 | 1.172
Новый Хутор | Волоконовский | Волоконовский | 204 | 63 | 20.021
Борисовка Саженцы Белогорья | Волоконовский | Волоконовский | 205 | 25 | 5
Новый Хутор | Волоконовский | Волоконовский | 206 | 160 | 78.284
Плотвянка | Волоконовский | Волоконовский | 207 | 160 | 13.466
Новый Хутор (Солоти) | Волоконовский | Волоконовский | 208 | 100 | 26.461
Киселев | Волоконовский | Волоконовский | 209 | 100 | 12.13
Киселев | Волоконовский | Волоконовский | 210 | 100 | 28.473
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 302 | 100 | 9.404
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 303 | 100 | 35.567
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 305 | 100 | 28.46
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 306 | 63 | 16.962
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 307 | 160 | 29.223
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 309 | 100 | 25
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 310 | 100 | 0
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 311 | 100 | 1.392
Борисовка | Волоконовский | Волоконовский | 313 | 160 | 0.693
Давыдкин | Волоконовский | Волоконовский | 401 | 100 | 0.239
Давыдкин | Волоконовский | Волоконовский | 402 | 40 | 8.32
Коновалово | Волоконовский | Волоконовский | 404 | 63 | 5.36
Коновалово | Волоконовский | Волоконовский | 405 | 160 | 39
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | 406 | 160 | 3.058
Коновалово | Волоконовский | Волоконовский | 407 | 250 | 9.348
Плотовка | Волоконовский | Волоконовский | 408 | 100 | 16.436
Плотовка | Волоконовский | Волоконовский | 409 | 25 | 2.014
Давыдкин | Волоконовский | Волоконовский | 410 | 63 | 16.65
Давыдкин | Волоконовский | Волоконовский | 411 | 100 | 13.119
Куриловые Зори | Волоконовский | Волоконовский | 412 | 63 | 0.936
В.Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 63 | 20.212
В.Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-102 | 100 | 39.696
В.Лубянки СТФ Ютановский | Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 630 | 104.373
Красный Пахарь СТФ Становой | Волоконовский | Волоконовский | КТП-104 | 400 | 45.2867
К.Пахарь СТФ Хуторской | Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 400 | 51.453
Малиново СТФ Малиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-106 | 400 | 48.8048
В.Лубянки Водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-107 | 40 | 34.7
К.Пахарь Водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-109 | 25 | 1.404
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-201 | 63 | 10.642
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 160 | 17.673
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 100 | 40.468
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-204 | 63 | 27.968
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | СТП-205 | 40 | 21
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | СТП-206 | 63 | 36
В.Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 100 | 1.643
Нижние Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | СТП-402 | 40 | 18
Евдокимов | Волоконовский | Волоконовский | КТП-403 | 25 | 3.32
Средние Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-404 | 63 | 23.2
Средние Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-405 | 40 | 28.612
Нижние Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-406 | 100 | 16.359
Нижние Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-407 | 100 | 27.226
Нижние Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-408 | 250 | 71.97
Ютановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-409 | 400 | 95.7
Ютановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-410 | 400 | 81.766
Ютановка | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-411 | 160 | 77
Ютановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-412 | 160 | 49.248
Ютановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-413 | 100 | 37.484
Нижние Лубянки | Волоконовский | Волоконовский | КТП-415 | 100 | 73
Староивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 160 | 2.996
Плотва ПФ "Н.Рождественская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 630 | 116.368
Плотва ПФ "Н.Рождественская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 630 | 121.983
Плотва ПФ "Н.Рождественская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-104 | 160 | 38.587
Плотва ПФ "Н.Рождественская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 630 | 103.718
Плотва ПФ "Н.Рождественская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 630 | 137.662
Волоконовка свалка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-108 | 6 | 0.221
Алейницкий | Волоконовский | Волоконовский | КТП-109 | 100 | 7.269
Ольхов | Волоконовский | Волоконовский | КТП-110 | 100 | 3.247
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-112 | 100 | 10.542
Плотва | Волоконовский | Волоконовский | КТП-117 | 25 | 1.146
Алейницкий | Волоконовский | Волоконовский | КТП-119 | 160 | 11.693
Ольхов | Волоконовский | Волоконовский | КТП-120 | 63 | 4.607
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 100 | 38.062
Рождественка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 63 | 34.999
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 160 | 5.305
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-206 | 63 | 37.935
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-207 | 63 | 23.741
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-208 | 100 | 54.025
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-209 | 25 | 14
Волоконовка АБЗ | Волоконовский | Волоконовский | КТП-212 | 580 | 0
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-213 | 250 | 56.848
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-221 | 250 | 2.306
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-223 | 160 | 52
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-225 | 40 | 32.251
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-226 | 160 | 133.911
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-227 | 100 | 46.758
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-230 | 400 | 0
Ст.Ивановка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-231 | 100 | 42.271
Волоконовка Ваш Дом | Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 250 | 0
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-402 | 250 | 141.845
Волоконовка Кирпичный Завод | Волоконовский | Волоконовский | КТП-403 | 630 | 0
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-404 | 250 | 102
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-405 | 250 | 140.903
Зерновая компания | Волоконовский | Волоконовский | КТП-406 | 250 | 134
Волоконовка УООС | Волоконовский | Волоконовский | КТП-407 | 63 | 0
Волоконовка Транспортник | Волоконовский | Волоконовский | КТП-408 | 250 | 0
Волоконовка Оптовая база | Волоконовский | Волоконовский | КТП-409 | 40 | 0
Волоконовка Ваш Дом | Волоконовский | Волоконовский | КТП-410 | 400 | 0
Волоконовка Пив.Завод | Волоконовский | Волоконовский | КТП-411 | 40 | 0
Волоконовка ЧП Гребенкин | Волоконовский | Волоконовский | КТП-412 | 250 | 0
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-413 | 160 | 70.628
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-414 | 160 | 76.294
Волоконовка Водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-415 | 160 | 8.438
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-416 | 400 | 93.054
Волоконовка Школа | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-417 | 500 | 280.524
Волоконовка ПМТС | Волоконовский | Волоконовский | КТП-419 | 400 | 14.374
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-420 | 160 | 49
Волоконовка ХПП | Волоконовский | Волоконовский | КТП-421 | 800 | 400
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-501 | 250 | 70.482
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-502 | 250 | 100.917
Волоконовка Школа | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-503 | 160 | 41.94
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-504 | 250 | 136
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-505 | 250 | 39.263
Пром.комбинат,УРСЖ | Волоконовский | Волоконовский | КТП-507 | 400 | 27.447
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-508 | 200 | 125.443
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-510 | 160 | 54.021
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-511 | 160 | 103.691
Волоконовка Водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-512 | 100 | 22.2
Волоконовка Водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-513 | 160 | 4.37
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-514 | 160 | 77.212
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-515 | 100 | 66.333
Волоконовка Сельэнерго,СТО | Волоконовский | Волоконовский | КТП-516 | 400 | 245.764
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-517 | 160 | 115.284
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-518 | 100 | 17.23
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-519 | 250 | 156.701
Волоконовка Регионметалл | Волоконовский | Волоконовский | КТП-520 | 160 | 6.813
Пятницкое Д/Сад | Волоконовский | Волоконовский | КТП-601 | 500 | 250
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-602 | 100 | 20.081
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-603 | 63 | 9.378
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-604 | 250 | 62.028
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-605 | 100 | 29.835
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-606 | 160 | 80.171
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-607 | 400 | 131.044
Евдокимов | Волоконовский | Волоконовский | КТП-608 | 400 | 0
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-801 | 160 | 44.09
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-802 | 160 | 81.997
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-803 | 100 | 44.954
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-804 | 630 | 346.286
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-804 | 630 | 242.049
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-805 | 160 | 50.42
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-806 | 400 | 109.965
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-807 | 250 | 54.656
Волоконовка ИПС | Волоконовский | Волоконовский | КТП-814 | 250 | 12.172
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-815 | 250 | 24.526
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-818 | 100 | 4.266
Пятницкое ГРП | Волоконовский | Волоконовский | КТП-905 | 25 | 0
Пятницкое ГРП | Волоконовский | Волоконовский | КТП-906 | 63 | 0
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1005 | 160 | 17.395
Волоконовка Комбикормовый | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1101 | 1000 | 7.828
Волоконовка Комбикормовый | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1101 | 1000 | 64.602
Волоконовка Комбикормовый | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1102 | 1000 | 50.694
Волоконовка Комбикормовый | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1102 | 1000 | 29.304
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1103 | 100 | 45.552
ПФ "Волоконовская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1104 | 630 | 306.802
ПФ "Волоконовская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1104 | 630 | 315.462
ПФ "Волоконовская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1105 | 630 | 59.14
ПФ "Волоконовская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1105 | 630 | 43.287
Волоконовка Ретранслятор | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-1106 | 100 | 16.39
Волоконовка Ретранслятор | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-1106 | 63 | 6.057
Волоконовка "Мегафон" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1301 | 25 | 0
Щепкин | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1303 | 160 | 10.808
Волоконовка ПФ "Покровская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1304 | 630 | 145.286
Волоконовка ПФ "Покровская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1304 | 630 | 138.414
Волоконовка АБК | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1306 | 160 | 9.416
Волоконовка ПФ "Покровская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1307 | 630 | 121.4
Волоконовка ПФ "Покровская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1307 | 630 | 116.303
Волоконовка СН база РЭС | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1401 | 400 | 38.938
Волоконовка Водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1402 | 63 | 33.674
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1501 | 63 | 5.773
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1502 | 250 | 65.284
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-1503 | 400 | 84.652
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1504 | 160 | 66.602
Волоконовка РУС,Почта | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1505 | 160 | 0
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1506 | 160 | 44.207
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1511 | 400 | 64.784
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-1512 | 400 | 104.114
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1513 | 400 | 39.795
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1514 | 400 | 129.552
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1515 | 400 | 14.175
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1515 | 400 | 54.802
Волоконовка Банк | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1517 | 160 | 0
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1518 | 100 | 26.752
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1519 | 100 | 67.176
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1520 | 160 | 17.676
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1521 | 400 | 118.099
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1522 | 250 | 61.992
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1523 | 100 | 13.464
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1524 | 160 | 33.029
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1525 | 100 | 10.213
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1526 | 100 | 35.128
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1527 | 160 | 41.516
Волоконовка КНС | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1528 | 100 | 6.512
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1529 | 100 | 32.202
Волоконовка м-н"Магнит" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1530 | 100 | 22.216
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1531 | 160 | 40.997
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1801 | 160 | 35.064
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1802 | 160 | 23.362
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-1803 | 400 | 51.97
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-1806 | 25 | 2.97
Волоконовка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 250 | 133
Лутовиново СК "Стрелецкий" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-311 | 630 | 1.683
ПФ "Пятницкое-2"откорм | Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 400 | 97.884
ПФ "Пятницкое-1" водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 100 | 0
ПФ "Пятницкое-1"откорм | Волоконовский | Волоконовский | КТП-204 | 630 | 76.706
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 250 | 8.4
Красное Городище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 100 | 9.512
Красное Городище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 100 | 25.571
Красное Городище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-204 | 63 | 0
Красное Городище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 160 | 0.457
Успенка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-206 | 100 | 11.862
Успенка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-208 | 63 | 0
Успенка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-210 | 160 | 23.512
Успенка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-211 | 160 | 28.685
Успенка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-212 | 63 | 22.16
МТМ | Волоконовский | Волоконовский | КТП-213 | 160 | 0
Успенка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-214 | 63 | 4.71
Шеншиновка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-216 | 63 | 10.088
Шеншиновка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-217 | 63 | 5.527
Шеншиновка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-218 | 100 | 9.138
Шеншиновка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-219 | 63 | 9.185
Плоское | Волоконовский | Волоконовский | КТП-301 | 100 | 19.566
Репьевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-303 | 160 | 44.411
Репьевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-304 | 160 | 2.811
Лутовиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-305 | 160 | 27.282
Лутовиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-306 | 63 | 9.246
Лутовиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-307 | 63 | 14.061
Лутовиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-308 | 63 | 6.757
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-310 | 100 | 8.388
Лутовиново СК "Стрелецкий" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-311 | 630 | 241.653
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-701 | 160 | 5.348
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-703 | 63 | 18.551
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-704 | 63 | 43.55
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-705 | 100 | 16.416
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-706 | 160 | 34.436
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-707 | 320 | 50.873
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-708 | 250 | 15.108
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-709 | 250 | 18.547
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-710 | 160 | 21.962
Покровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-712 | 160 | 25.286
ПФ "Голофеевская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-409 | 400 | 165.456
ПФ "Голофеевская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-418 | 630 | 135.659
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | ЗТП-1803 | 400 | 67.565
ПФ "Пятницкое-2"откорм | Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 400 | 43.87
ПФ "Пятницкое-2" АБК | Волоконовский | Волоконовский | КТП-102 | 160 | 21.715
ПФ "Пятницкое-2" водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 200 | 34
ПФ "Пятницкое-2"откорм | Волоконовский | Волоконовский | КТП-104 | 800 | 354
ПФ "Пятницкое-2/2"откорм | Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 1260 | 267
ПФ "Пятницкое-1" водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 100 | 48.851
ПФ "Пятницкое-1" АБК | Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 160 | 8.159
ПФ "Пятницкое-1"откорм | Волоконовский | Волоконовский | КТП-204 | 630 | 41.272
ПФ "Пятницкое-1"откорм | Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 800 | 308
Водозабор СаЗавод,МКК | Волоконовский | Волоконовский | КТП-301 | 100 | 36.954
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-303 | 100 | 31.985
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-304 | 100 | 34.213
Пятницкое Школа | Волоконовский | Волоконовский | КТП-305 | 400 | 248.184
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-306 | 250 | 95.782
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-307 | 100 | 23.865
Водозабор СаЗавод | Волоконовский | Волоконовский | КТП-308 | 630 | 0
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-309 | 100 | 10.721
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-310 | 160 | 62.235
Пятницкое АТП | Волоконовский | Волоконовский | КТП-311 | 160 | 15.197
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-312 | 100 | 5.32
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-313 | 100 | 51.114
Пятницкое Битумный завод | Волоконовский | Волоконовский | КТП-319 | 400 | 0
Козловка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-320 | 100 | 14.3
Старосельцево | Волоконовский | Волоконовский | КТП-322 | 160 | 42.755
Осколище МТФ | Волоконовский | Волоконовский | КТП-323 | 160 | 9.762
Осколище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-324 | 160 | 9.4225
Осколище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-325 | 63 | 27.238
Осколище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-326 | 63 | 48.34
Родничек освещение | Волоконовский | Волоконовский | КТП-327 | 4 | 1.332
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-328 | 250 | 40.895
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-329 | 250 | 60.31
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-330 | 400 | 93.244
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-331 | 160 | 12.988
Ветчининово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 160 | 33.098
Владимировка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-402 | 100 | 19.004
Ульяновка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-403 | 100 | 20.497
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-404 | 160 | 38.615
Яблоново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-405 | 100 | 15.83
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-406 | 160 | 0
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-407 | 40 | 5.868
ПФ "Голофеевская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-409 | 400 | 111.958
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-410 | 63 | 23.166
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-411 | 160 | 11.155
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-412 | 160 | 18.9547
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-413 | 63 | 34.291
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-414 | 160 | 41.421
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-415 | 160 | 0.685
Погромец | Волоконовский | Волоконовский | КТП-416 | 160 | 26.173
Троицкий | Волоконовский | Волоконовский | КТП-417 | 100 | 5.296
ПФ "Голофеевская" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-418 | 630 | 105.679
ПФ "Голофеевская" АБК | Волоконовский | Волоконовский | КТП-419 | 160 | 11.024
Пятницкое АЗС-6 | Волоконовский | Волоконовский | КТП-420 | 20 | 4.815
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-421 | 160 | 83.588
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-422 | 160 | 44.376
Пятницкое | Волоконовский | Волоконовский | КТП-423 | 160 | 28.615
РЕКОМ | Волоконовский | Волоконовский | КТП-424 | 25 | 3.286
Пятницкое АЗС | Волоконовский | Волоконовский | КТП-425 | 25 | 8.167
Пятницкое АЗС | Волоконовский | Волоконовский | КТП-426 | 100 | 0
Голофеевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-502 | 40 | 13.66
Голофеевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-503 | 100 | 30.878
Голофеевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-504 | 63 | 30.505
Голофеевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-506 | 160 | 43.999
Александровка Овцеферма | Волоконовский | Волоконовский | КТП-508 | 160 | 41.15
Фощеватово вышки "МТС","Билайн" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 250 | 29.05
Туба | Волоконовский | Волоконовский | КТП-102 | 40 | 7.842
Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 160 | 12.036
Орлиный | Волоконовский | Волоконовский | КТП-201 | 100 | 5.522
Красная Нива | Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 160 | 26.683
Пыточный | Волоконовский | Волоконовский | КТП-206 | 160 | 0.964
Н.Пузино | Волоконовский | Волоконовский | КТП-301 | 100 | 22.824
Фощеватово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-302 | 250 | 16.22
Фощеватово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-303 | 63 | 7.934
Фощеватово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-304 | 100 | 21.715
Новосильское | Волоконовский | Волоконовский | КТП-305 | 160 | 51.136
Подлес | Волоконовский | Волоконовский | КТП-306 | 100 | 43.92
Фощеватово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-307 | 160 | 12.012
Фощеватово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-308 | 100 | 70.382
Фощеватово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-309 | 250 | 31.088
Перекачка воды | Волоконовский | Волоконовский | КТП-311 | 40 | 29.293
Фощеватово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-315 | 160 | 77.414
Подлес | Волоконовский | Волоконовский | КТП-316 | 160 | 13.65
Подлес | Волоконовский | Волоконовский | КТП-317 | 63 | 20.851
Ст.Пузино | Волоконовский | Волоконовский | КТП-401 | 250 | 29.926
Фощеватово | Волоконовский | Волоконовский | КТП-402 | 160 | 0.936
Лазурное | Волоконовский | Волоконовский | КТП-403 | 100 | 8.886
Лазурное | Волоконовский | Волоконовский | КТП-404 | 63 | 5.866
Ст.Пузино | Волоконовский | Волоконовский | КТП-408 | 100 | 11.149
Фощеватово ПФ-Фощеватовская | Волоконовский | Волоконовский | КТП-701 | 400 | 100.191
Фощеватово ПФ-Фощеватовская | Волоконовский | Волоконовский | КТП-5/701 | 400 | 0
Фощеватово ПФ-Фощеватовская | Волоконовский | Волоконовский | КТП-702 | 160 | 1.398
Фощеватово ПФ-Фощеватовская | Волоконовский | Волоконовский | КТП-703 | 400 | 71.951
Фощеватово ПФ-Фощеватовская | Волоконовский | Волоконовский | КТП-5/703 | 400 | 47.974
Н.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-207 | 630 | 530
В.Лубянки СТФ Ютановский | Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 630 | 109.536
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 250 | 146
2-ой Волчий | Волоконовский | Волоконовский | КТП-101 | 100 | 11.081
Новодевичий | Волоконовский | Волоконовский | КТП-102 | 63 | 5.188
Новоалександровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-103 | 63 | 0.228
Новоалександровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-104 | 40 | 3.878
В.Александровка ДК | Волоконовский | Волоконовский | КТП-105 | 160 | 0
скв.Свинокомплекса "Первомайский" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-106 | 25 | 24.162
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-108 | 100 | 9.517
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-109 | 250 | 12.521
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-111 | 160 | 3.491
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-112 | 250 | 7.963
В.Александровка 1 часть | Волоконовский | Волоконовский | КТП-113 | 160 | 0.886
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-114 | 100 | 12.306
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-115 | 250 | 14.31
В.Александровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-116 | 160 | 3.211
В.Александровка 3 часть | Волоконовский | Волоконовский | КТП-117 | 250 | 4.388
В.Александровка 2 часть | Волоконовский | Волоконовский | КТП-118 | 250 | 57.98
В.Александровка 2 часть | Волоконовский | Волоконовский | КТП-119 | 250 | 10.417
Зеленый Клин | Волоконовский | Волоконовский | КТП-201 | 100 | 4.905
Зеленый Клин | Волоконовский | Волоконовский | КТП-202 | 100 | 7.935
Гаевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-203 | 63 | 4.113
ур.Деревянкин водозабор свиномплекса | Волоконовский | Волоконовский | КТП-205 | 63 | 63
В.Александровка 3 часть | Волоконовский | Волоконовский | КТП-206 | 100 | 25.008
СК "Александровский" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-221 | 630 | 153.883
СК "Александровский" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-221 | 630 | 119.54
СК "Маяк" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-222 | 630 | 45.65
СК "Маяк" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-222 | 630 | 598.437
СК "Гаевский" | Волоконовский | Волоконовский | КТП-223 | 400 | 354.35
В.Александровка водозабор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-224 | 40 | 32.303
Григорьевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-301 | 63 | 7.984
Верный | Волоконовский | Волоконовский | КТП-302 | 40 | 2.373
Градский | Волоконовский | Волоконовский | КТП-303 | 63 | 15.27
Бочанка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-304 | 63 | 9.991
Заяровка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-305 | 100 | 5.744
Новый Хутор таможня | Волоконовский | Волоконовский | КТП-306 | 100 | 90
Шаховка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-307 | 160 | 17.62
Старый Хутор (верхняя часть) | Волоконовский | Волоконовский | КТП-308 | 40 | 6.218
Тишанка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-309 | 250 | 46.63
Тишанка (солоти) | Волоконовский | Волоконовский | КТП-310 | 100 | 31.922
Старый Хутор | Волоконовский | Волоконовский | КТП-311 | 63 | 7.872
Тишанка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-312 | 160 | 9.928
Тишанка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-313 | 160 | 85.205
Бочанка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-314 | 40 | 1.386
Шаховка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-315 | 40 | 10.754
Тишанка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-316 | 160 | 6.91
Окоп | Волоконовский | Волоконовский | КТП-317 | 40 | 13.911
Тишанка Школа | Волоконовский | Волоконовский | КТП-319 | 250 | 9.106
Градское | Волоконовский | Волоконовский | КТП-322 | 160 | 0
Тишанка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-323 | 250 | 30.62
Окоп | Волоконовский | Волоконовский | КТП-324 | 63 | 15.957
Хуторище | Волоконовский | Волоконовский | КТП-402 | 160 | 17.56
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-405 | 100 | 13.56
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-406 | 160 | 7.164
Екатериновка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-413 | 250 | 13.254
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-417 | 250 | 2.844
Грушевка | Волоконовский | Волоконовский | КТП-419 | 250 | 31.876
Малиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-501 | 100 | 33.283
Малиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-504 | 100 | 16.394
Кр.Пахарь | Волоконовский | Волоконовский | КТП-505 | 40 | 7.844
Нина | Волоконовский | Волоконовский | КТП-507 | 100 | 0
Нина | Волоконовский | Волоконовский | КТП-508 | 63 | 22.994
Малиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-509 | 40 | 0
Малиново | Волоконовский | Волоконовский | КТП-510 | 40 | 12.516
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 102 | 160 | 350
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 104 | 160 | 200
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 105 | 250 | 110
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 106 | 250 | 110
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 107 | 160 | 75
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 108 | 160 | 140
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 109 | 63 | 110
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 110 | 100 | 128
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 111 | 180 | 235
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 113 | 250 | 116
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 114 | 100 | 73
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 115 | 250 | 60
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 116 | 100 | 143.091
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 117 | 60 | 215
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 118 | 160 | 53
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 119 | 40 | 27.8095
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 120 | 250 | 79.504
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 121 | 250 | 41
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 122 | 63 | 97
Горьковский | Грайворонский | Грайворонский | 201 | 100 | 89
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 202 | 100 | 110
Чапаевский | Грайворонский | Грайворонский | 203 | 250 | 128
Чапаевский | Грайворонский | Грайворонский | 204 | 400 | 43
Чапаевский | Грайворонский | Грайворонский | 206 | 100 | 48
Чапаевский | Грайворонский | Грайворонский | 207 | 250 | 24
Чапаевский | Грайворонский | Грайворонский | 208 | 100 | 92
разъезд Козачек | Грайворонский | Грайворонский | 209 | 160 | 63
Совхозный | Грайворонский | Грайворонский | 210 | 60 | 98
Совхозный | Грайворонский | Грайворонский | 211 | 100 | 87
Горьковский | Грайворонский | Грайворонский | 212 | 400 | 230
Горьковский | Грайворонский | Грайворонский | 213 | 250 | 74
Горьковский | Грайворонский | Грайворонский | 214 | 250 | 85
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 215 | 320 | 60
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 301 | 400 | 160
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 401 | 250 | 75
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 402 | 400 | 155
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 403 | 63 | 120
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 404 | 160 | 30
Антоновка | Грайворонский | Грайворонский | 405 | 100 | 90
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 406 | 63 | 82.987
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 407 | 100 | 90
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 408 | 250 | 232.931
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 409 | 63 | 30
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 410 | 100 | 250
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 411 | 100 | 63
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 412 | 400 | 38
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 413 | 250 | 23
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 414 | 160 | 38
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 415 | 160 | 23
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 416 | 160 | 248
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 417 | 250 | 128
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 418 | 100 | 144
Антоновка | Грайворонский | Грайворонский | 419 | 100 | 48
ст. Хотмыжск | Грайворонский | Грайворонский | 501 | 400 | 57
ст. Хотмыжск | Грайворонский | Грайворонский | 502 | 100 | 88
ст. Хотмыжск | Грайворонский | Грайворонский | 504 | 100 | 352.894
ст. Хотмыжск | Грайворонский | Грайворонский | 505 | 100 | 388
ст. Хотмыжск | Грайворонский | Грайворонский | 510 | 250 | 155
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 512 | 100 | 144
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 513 | 250 | 158.24
ст. Хотмыжск | Грайворонский | Грайворонский | 514 | 250 | 0
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 515 | 160 | 15
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 516 | 250 | 203
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 517 | 250 | 144
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 518 | 100 | 140
Головчино | Грайворонский | Грайворонский | 519 | 126 | 50
ст. Хотмыжск | Грайворонский | Грайворонский | 537 | 400 | 39
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 102 | 250 | 43
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 103 | 250 | 207.3986
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 104 | 630 | 36
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 105 | 60 | 96
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 106 | 400 | 160
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 202 | 10 | 38
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 203 | 10 | 1
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 208 | 160 | 14
Глотово | Грайворонский | Грайворонский | 209 | 160 | 24
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 210 | 100 | 28
Глотово | Грайворонский | Грайворонский | 211 | 100 | 16
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 212 | 100 | 38
Глотово | Грайворонский | Грайворонский | 213 | 10 | 1
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 214 | 250 | 11
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 215 | 400 | 34
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 216 | 400 | 17
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 304 | 63 | 14
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 305 | 250 | 12
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 309 | 160 | 25
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 310 | 2000 | 300
Глотово | Грайворонский | Грайворонский | 321 | 63 | 9
Глотово | Грайворонский | Грайворонский | 322 | 63 | 0
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 401 | 250 | 31
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 402 | 160 | 22
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 403 | 100 | 29
Безымено | Грайворонский | Грайворонский | 404 | 40 | 9
Глотово | Грайворонский | Грайворонский | 501 | 100 | 13
2-е Заречье | Грайворонский | Грайворонский | 502 | 160 | 18
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 503 | 400 | 27
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 504 | 160 | 1
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 505 | 40 | 3
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 506 | 160 | 25
1-е Заречье | Грайворонский | Грайворонский | 507 | 60 | 16
2-е Заречье | Грайворонский | Грайворонский | 508 | 160 | 6
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 509 | 160 | 40
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 510 | 63 | 25
Глотово | Грайворонский | Грайворонский | 511 | 250 | 23
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 512 | 100 | 11
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 513 | 100 | 8
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 514 | 400 | 0
1-е Заречье | Грайворонский | Грайворонский | 515 | 63 | 1
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 519 | 630 | 23
Глотово | Грайворонский | Грайворонский | 520 | 100 | 1
1-е Заречье | Грайворонский | Грайворонский | 522 | 100 | 7
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 534 | 160 | 35
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 535 | 100 | 13
Козинка | Грайворонский | Грайворонский | 536 | 100 | 8
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 1 | 250 | 74
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 2 | 250 | 85
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 3 | 160 | 35
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 4 | 250 | 94
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 5 | 160 | 62.11
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 7 | 250 | 12
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 8 | 400 | 61
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 9 | 250 | 47
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 10 | 160 | 71
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 11 | 250 | 70
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 12 | 250 | 5
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 13 | 250 | 23
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 14 | 100 | 96
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 15 | 160 | 116
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 16 | 250 | 164
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 17 | 160 | 56
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 18 | 250 | 4
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 23 | 400 | 142
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 24 | 250 | 51
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 25 | 100 | 50
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 26 | 100 | 16
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 28 | 400 | нет замера
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 29 | 400 | 31
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 100 | 400 | 61
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 102 | 100 | 1
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 103 | 100 | 60
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 105 | 100 | 43
Доброе | Грайворонский | Грайворонский | 106 | 250 | 42
Доброе | Грайворонский | Грайворонский | 107 | 100 | 35
Доброе | Грайворонский | Грайворонский | 108 | 100 | 7
Доброе | Грайворонский | Грайворонский | 110 | 160 | 37
Доброивановка | Грайворонский | Грайворонский | 111 | 160 | 98
Доброивановка | Грайворонский | Грайворонский | 112 | 160 | 69
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 114 | 400 | 86
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 115 | 63 | 4
Доброе | Грайворонский | Грайворонский | 116 | 100 | 11
Тополи | Грайворонский | Грайворонский | 117 | 100 | 20
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 119 | 63 | 15
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 120 | 160 | 38
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 121 | 63 | 58
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 122 | 160 | 25
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 123 | 100 | 60
Замостье | Грайворонский | Грайворонский | 124 | 500 | 80
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 201 | 100 | 88
Луговка | Грайворонский | Грайворонский | 202 | 60 | 6
Луговка | Грайворонский | Грайворонский | 203 | 160 | 88
Масычево | Грайворонский | Грайворонский | 204 | 160 | 96
Луговка | Грайворонский | Грайворонский | 205 | 400 | 40
Луговка | Грайворонский | Грайворонский | 206 | 100 | 55
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 207 | 250 | 4
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 22 | 400 | 75
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 501 | 25 | 1
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 507 | 25 | 0
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 508 | 100 | 2
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 512 | 160 | 76
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 513 | 160 | 10
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 518 | 63 | 8
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 523 | 160 | 133
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 525 | 250 | 28
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 526 | 160 | 49
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 527 | 400 | 0
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 529 | 100 | 1
Гора-Подол | Грайворонский | Грайворонский | 530 | 100 | 52
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 540 | 250 | 98
1 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 802 | 160 | 18
2 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 803 | 100 | 4
2 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 805 | 100 | 50
1 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 809 | 160 | 32
1 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 810 | 160 | 99
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 901 | 250 | 1
1 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 902 | 400 | 21
1 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 904 | 160 | 80
2 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 905 | 100 | 16
2 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 907 | 60 | 32
2 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 908 | 100 | 38
Доброполье | Грайворонский | Грайворонский | 909 | 160 | 108
1 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 911 | 160 | 67
1 Новостроевка | Грайворонский | Грайворонский | 912 | 250 | 80
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 1120 | 100 | 5
Грайворон | Грайворонский | Грайворонский | 1121 | 160 | 49
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 301 | 100 | 34
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 302 | 100 | 57
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 303 | 60 | 14
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 304 | 100 | 3
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 305 | 160 | 2
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 308 | 100 | 14
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 309 | 100 | 26
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 311 | 63 | 25
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 312 | 100 | 6
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 313 | 160 | 15
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 314 | 400 | 28
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 315 | 250 | 157
Дроновка | Грайворонский | Грайворонский | 316 | 40 | 13
Дроновка | Грайворонский | Грайворонский | 317 | 100 | 38
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 318 | 60 | 33
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 319 | 100 | 16
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 320 | 100 | 24
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 321 | 250 | 67
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 322 | 400 | 23
Смородино | Грайворонский | Грайворонский | 323 | 160 | 15
Дроновка | Грайворонский | Грайворонский | 324 | 100 | 1
Дроновка | Грайворонский | Грайворонский | 326 | 160 | 24
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 327 | 100 | 6
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 328 | 100 | 26
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 329 | 160 | 18
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 332 | 160 | 14
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 333 | 63 | 34
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 405 | 160 | 5
Сподарюшено | Грайворонский | Грайворонский | 406 | 100 | 10
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 409 | 160 | 12
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 410 | 100 | 10
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 411 | 250 | 19
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 412 | 100 | 9
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 413 | 250 | 24
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 414 | 100 | 2
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 501 | 160 | 22
Санково | Грайворонский | Грайворонский | 502 | 60 | 11
Санково | Грайворонский | Грайворонский | 503 | 160 | 1
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 1001 | 25 | 5
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1002 | 63 | 10
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1004 | 100 | 9
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1005 | 400 | 25
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1006 | 100 | 78
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1007 | 250 | 13
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1008 | 100 | 11
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1009 | 160 | 12
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1010 | 63 | 6
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1011 | 100 | 1
Санково | Грайворонский | Грайворонский | 514 | 100 | 19
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1012 | 100 | 5
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 521 | 63 | 4
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 601 | 400 | 34
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 602 | 60 | 28
Мощеное | Грайворонский | Грайворонский | 603 | 100 | 38
Дунайка | Грайворонский | Грайворонский | 604 | 250 | 32
Дунайка | Грайворонский | Грайворонский | 605 | 400 | 22
Дунайка | Грайворонский | Грайворонский | 606 | 63 | 19
Мощеное | Грайворонский | Грайворонский | 607 | 100 | 43
Пороз | Грайворонский | Грайворонский | 608 | 60 | 37
Пороз | Грайворонский | Грайворонский | 609 | 63 | 17
Пороз | Грайворонский | Грайворонский | 610 | 400 | 16
Пороз | Грайворонский | Грайворонский | 611 | 250 | 2
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 612 | 160 | 11
Рождественка | Грайворонский | Грайворонский | 613 | 100 | 6
Рождественка | Грайворонский | Грайворонский | 614 | 100 | 14
Дунайка | Грайворонский | Грайворонский | 615 | 63 | 14
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 617 | 100 | 22
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 618 | 250 | 2
Мощеное | Грайворонский | Грайворонский | 619 | 250 | 24
Дунайка | Грайворонский | Грайворонский | 620 | 630 | 15
Дунайка | Грайворонский | Грайворонский | 621 | 20 | 2
Дорогощь | Грайворонский | Грайворонский | 623 | 60 | 17.6253
Пороз | Грайворонский | Грайворонский | 624 | 1.5 | 0.276
Рождественка | Грайворонский | Грайворонский | 625 | 63 | 1.918
Пороз | Грайворонский | Грайворонский | 626 | 160 | 9.272
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 701 | 500 | 274
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 702 | 500 | 351
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 901 | 400 | 33
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 703 | 200 | 80
Мокрая Орловка | Грайворонский | Грайворонский | 704 | 1260 | 703
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 901 | 400 | 33
Санково | Грайворонский | Грайворонский | 902 | 250 | 4
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 903 | 25 | 0
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 904 | 250 | 3
Почаево | Грайворонский | Грайворонский | 905 | 25 | 0
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 906 | 400 | 66
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 907 | 250 | 26
Санково | Грайворонский | Грайворонский | 908 | 250 | 77
Косилово | Грайворонский | Грайворонский | 1013 | 100 | 4
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 102 | 100 | 22
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 103 | 63 | 15
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 104 | 160 | 9
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 105 | 63 | 6
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 106 | 60 | 2
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 107 | 100 | 11
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 108 | 60 | 12
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 109 | 160 | 36
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 111 | 100 | 15
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 112 | 25 | 0
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 113 | 100 | 4
Ивановская Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 114 | 250 | 32
Ломное | Грайворонский | Грайворонский | 201 | 63 | 11
Ломное | Грайворонский | Грайворонский | 202 | 160 | 15
Ломное | Грайворонский | Грайворонский | 203 | 160 | 15
Ломное | Грайворонский | Грайворонский | 205 | 400 | 12
Ломное | Грайворонский | Грайворонский | 206 | 63 | 0
Казачья Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 301 | 630 | 234
Казачья Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 303 | 63 | 9
Казачья Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 304 | 40 | 23
Казачья Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 401 | 100 | 20
Казачья Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 402 | 63 | 11
Казачья Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 403 | 100 | 43
Казачья Лисица | Грайворонский | Грайворонский | 404 | 250 | 191
Присынки | Губкинский | Губкинский | 1-01 | 63 | 5.008
Присынки | Губкинский | Губкинский | 1-02 | 100 | 24.825
Присынки | Губкинский | Губкинский | 1-57 | 100 | 20.303
Присынки | Губкинский | Губкинский | 1-58 | 160 | 22.799
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 2-01 | 63 | 19
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 2-02 | 100 | 30.667
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 2-07 | 250 | 10.217
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 2-16 | 100 | 16.743
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 2-18 | 160 | 34.997
Евгеньевка | Губкинский | Губкинский | 2-79 | 160 | 14.347
Пугачи | Губкинский | Губкинский | 2-80 | 100 | 15.397
Заповедный | Губкинский | Губкинский | 2-81 | 250 | 28.241
Заповедный | Губкинский | Губкинский | 2-82 | 160 | 21
Заповедный | Губкинский | Губкинский | 2-84 | 63 | 12.412
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 2-95 | 250 | 61.845
Весёлый | Губкинский | Губкинский | 3-01 | 160 | 6.825
Меловой брод | Губкинский | Губкинский | 3-02 | 60 | 9.058
Кондаурово | Губкинский | Губкинский | 3-03 | 160 | 97.122
Вольный | Губкинский | Губкинский | 3-04 | 250 | 3.527
Кондаурово | Губкинский | Губкинский | 3-05 | 60 | 0
Юшково | Губкинский | Губкинский | 3-06 | 100 | 11.937
Весёлый | Губкинский | Губкинский | 3-07 | 160 | 12.13
Кондаурово | Губкинский | Губкинский | 3-08 | 100 | 3.462
Кондаурово | Губкинский | Губкинский | 3-16 | 63 | 18
Юшково | Губкинский | Губкинский | 3-19 | 160 | 24.86
Чапкино | Губкинский | Губкинский | 4-01 | 100 | 37.927
Чапкино | Губкинский | Губкинский | 4-02 | 100 | 39
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 4-24 | 160 | 71.49
Чапкино | Губкинский | Губкинский | 4-32 | 63 | 29
Солнцево | Губкинский | Губкинский | 4-33 | 160 | 25.29
Солнцево | Губкинский | Губкинский | 4-35 | 160 | 19.521
Чапкино | Губкинский | Губкинский | 4-36 | 100 | 2.216
Трасса Белгород | Губкинский | Губкинский | 5-01 | 63 | 37.627
Трасса Белгород | Губкинский | Губкинский | 5-02 | 63 | 41.887
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 5-08 | 160 | 32.542
Шорстово | Губкинский | Губкинский | 5-09 | 100 | 19.491
Плоский | Губкинский | Губкинский | 5-23 | 100 | 6.419
Шорстово | Губкинский | Губкинский | 5-24 | 250 | 0
Шорстово | Губкинский | Губкинский | 5-25 | 250 | 0.24
Фенино | Губкинский | Губкинский | 5-26 | 63 | 12.172
Фенино | Губкинский | Губкинский | 5-27 | 160 | 50.078
Шорстово | Губкинский | Губкинский | 5-28 | 160 | 0.956
Шорстово | Губкинский | Губкинский | 5-29 | 160 | 18.659
Фенино | Губкинский | Губкинский | 5-30 | 100 | 12.663
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-02 | 400 | 61.765
Раскошное | Губкинский | Губкинский | 6-03 | 40 | 7.236
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-04 | 250 | 77.764
Юшково | Губкинский | Губкинский | 6-07 | 400 | 0
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-09 | 160 | 36.686
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-11 | 100 | 10.444
Юшково | Губкинский | Губкинский | 6-12 | 180 | 23.788
Юшково | Губкинский | Губкинский | 6-13 | 160 | 21.182
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-14 | 160 | 0.223
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-15 | 100 | 19.605
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-16 | 100 | 7.057
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-17 | 160 | 11.018
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-18 | 160 | 19.387
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-20 | 63 | 24.79
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-26 | 63 | 14.404
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-61 | 250 | 68.006
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-63 | 160 | 9.946
Б.Дворы | Губкинский | Губкинский | 6-64 | 250 | 13.268
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 7-03 | 160 | 7.3045
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 7-06 | 63 | 18.522
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 7-11 | 160 | 20.208
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 7-12 | 250 | 78.251
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 7-13 | 160 | 0
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 7-16 | 160 | 15.331
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 7-17 | 100 | 7.2
Сергеевка | Губкинский | Губкинский | 7-18 | 400 | 49.819
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-01 | 63 | 0
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-02 | 630 | 4.64
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-05 | 63 | 2.405
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-06 | 250 | 5.8
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-07 | 100 | 16.304
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-08 | 63 | 16.594
Хворостяновка | Губкинский | Губкинский | 8-22 | 100 | 43.918
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-59 | 100 | 24.696
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-61 | 250 | 0
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-62 | 100 | 15.231
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-63 | 100 | 0.912
Старовка | Губкинский | Губкинский | 8-65 | 160 | 24.251
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-67 | 160 | 14.053
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-68 | 180 | 2.598
Хворостяновка | Губкинский | Губкинский | 8-70 | 250 | 30.065
Богословка | Губкинский | Губкинский | 8-71 | 160 | 79.913
Чибисовка | Губкинский | Губкинский | 9-07 | 100 | 11.211
Дальняя Ливенка | Губкинский | Губкинский | 9-09 | 160 | 17.034
Александровский | Губкинский | Губкинский | 9-10 | 160 | 74.169
Богословка | Губкинский | Губкинский | 9-14 | 160 | 8.173
Александровский | Губкинский | Губкинский | 9-19 | 160 | 0
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-00 | 250 | 9
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-02 | 400 | 0
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-05 | 160 | 54.17
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-06 | 160 | 42.076
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-09 | 400 | 1.888
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-10 | 100 | 17.257
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-11 | 100 | 0
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-12 | 100 | 0
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-13 | 100 | 0
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-15 | 250 | 0
Долгое | Губкинский | Губкинский | 1-16 | 100 | 0
Аверино | Губкинский | Губкинский | 2-02 | 100 | 0
Аверино | Губкинский | Губкинский | 2-05 | 100 | 40
сАверино | Губкинский | Губкинский | 2-11 | 160 | 32.656
Осколец | Губкинский | Губкинский | 2-13 | 100 | 18.09
Аверино | Губкинский | Губкинский | 2-15 | 160 | 14.165
Осколец | Губкинский | Губкинский | 3-02 | 63 | 7.921
Аверино | Губкинский | Губкинский | 3-04 | 250 | 56
Заломное | Губкинский | Губкинский | 3-06 | 100 | 17.682
Аверино | Губкинский | Губкинский | 3-07 | 100 | 32.736
Аверино | Губкинский | Губкинский | 3-08 | 160 | 54
Осколец | Губкинский | Губкинский | 3-09 | 160 | 26
Аверино | Губкинский | Губкинский | 3-10 | 100 | 12
Губкин, м-н "Лесной" | Губкинский | Губкинский | 3-11 | 63 | 10.884
Осколец | Губкинский | Губкинский | 3-13 | 160 | 0
Заломное | Губкинский | Губкинский | 3-16 | 250 | 22.65
Осколец | Губкинский | Губкинский | 3-17 | 160 | 0
Заломное | Губкинский | Губкинский | 3-20 | 160 | 12
Аверино | Губкинский | Губкинский | 3-21 | 160 | 16.039
Осколец | Губкинский | Губкинский | 3-23 | 63 | 14.326
В.Дубрава | Губкинский | Губкинский | 4-01 | 160 | 21.659
В.Дубрава | Губкинский | Губкинский | 4-02 | 63 | 21.225
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 4-03 | 63 | 0
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 4-04 | 63 | 17.406
В.Дубрава | Губкинский | Губкинский | 4-05 | 250 | 87.464
В.Дубрава | Губкинский | Губкинский | 4-07 | 100 | 27.29
Лопухинка | Губкинский | Губкинский | 4-10 | 160 | 14.457
Лопухинка | Губкинский | Губкинский | 4-52 | 100 | 6.077
Лопухинка | Губкинский | Губкинский | 4-53 | 63 | 20
Лопухинка | Губкинский | Губкинский | 4-54 | 63 | 20.072
Кладовое | Губкинский | Губкинский | 5-02 | 160 | 16.283
Кладовое | Губкинский | Губкинский | 5-04 | 160 | 5.552
Кладовое | Губкинский | Губкинский | 5-05 | 160 | 7.158
Кладовое | Губкинский | Губкинский | 5-07 | 100 | 15
Кладовое | Губкинский | Губкинский | 5-08 | 160 | 7.183
Кладовое | Губкинский | Губкинский | 5-09 | 250 | 138
Русановка | Губкинский | Губкинский | 6-04 | 160 | 23.968
Русановка | Губкинский | Губкинский | 6-08 | 400 | 0
Русановка | Губкинский | Губкинский | 6-09 | 160 | 6.336
В.Дубрава | Губкинский | Губкинский | 7-02 | 63 | 7.99
Строкино | Губкинский | Губкинский | 7-03 | 160 | 10.835
Строкино | Губкинский | Губкинский | 7-04 | 160 | 36.04
Строкино | Губкинский | Губкинский | 7-08 | 160 | 8.902
Строкино | Губкинский | Губкинский | 7-09 | 160 | 9.47
Гущино | Губкинский | Губкинский | 7-55 | 100 | 8.126
Лопухинка | Губкинский | Губкинский | 7-57 | 63 | 5.95
Гущино | Губкинский | Губкинский | 7-58 | 160 | 35
Заломное | Губкинский | Губкинский | 9-06 | 100 | 8.72
Чапкино | Губкинский | Губкинский | 9-07 | 160 | 8.788
Петровки | Губкинский | Губкинский | 11-01 | 160 | 13.012
Петровки | Губкинский | Губкинский | 11-05 | 630 | 120.5
Заломное | Губкинский | Губкинский | 11-06 | 100 | 22
Осколец | Губкинский | Губкинский | 11-07 | 63 | 6.261
Заломное | Губкинский | Губкинский | 11-08 | 100 | 0.964
Заломное | Губкинский | Губкинский | 11-09 | 100 | 15.336
Петровки | Губкинский | Губкинский | 11-11 | 160 | 17.396
Заломное | Губкинский | Губкинский | 11-12 | 100 | 14.112
Петровки | Губкинский | Губкинский | 11-14 | 63 | 12
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-22 | 250 | 84
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-29 | 160 | 16
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-61 | 200 | 88
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-62 | 250 | 129
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-63 | 250 | 61
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-64 | 160 | 25
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-65 | 250 | 95.523
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-66 | 250 | 133
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-67 | 400 | 95.449
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-74 | 400 | 7
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-81 | 100 | 12
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-83 | 250 | 61
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-88 | 160 | 12.084
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-97 | 400 | 103
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-108 | 320 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-108 | 320 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-110 | 180 | 9.664
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-111 | 560 | 29
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-113 | 160 | 25.278
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-114 | 250 | 73
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-140 | 400 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-145 | 400 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-146 | 400 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-148 | 500 | 180
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-150 | 430 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-159 | 100 | 25
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-160 | 560 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-162 | 160 | 46
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-184 | 100 | 35.899
Губкин, м-н "Салтыково" | Губкинский | Губкинский | 3-01 | 160 | 40
Губкин, м-н "Салтыково" | Губкинский | Губкинский | 3-03 | 160 | 75
Губкин, м-н "Салтыково" | Губкинский | Губкинский | 3-04 | 160 | 0
Губкин, м-н "Салтыково" | Губкинский | Губкинский | 3-07 | 250 | 48
Зареченка | Губкинский | Губкинский | 3-11 | 160 | 27.751
Губкин, м-н "Звёздный" | Губкинский | Губкинский | 3-12 | 160 | 62.686
Растворный узел, "Салтыково" | Губкинский | Губкинский | 3-13 | 160 | 34.63
Зареченка | Губкинский | Губкинский | 3-17 | 100 | 8.757
ИП "Козлов"автомастерские | Губкинский | Губкинский | 3-18 | 250 | 21.784
Птичий | Губкинский | Губкинский | 3-84 | 100 | 29.133
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-01 | 160 | 26.371
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-02 | 160 | 4.67
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-04 | 250 | 70.336
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-06 | 250 | 2.977
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-07 | 250 | 27.84
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-09 | 250 | 10.098
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-10 | 63 | 4.266
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-11 | 160 | 30.009
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-12 | 160 | 7
Губкин, м-н Салтыково | Губкинский | Губкинский | 17-13 | 320 | 76
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-264 | 250 | 30.025
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-266 | 160 | 1.687
Губкин, м-н "Юбилейный" | Губкинский | Губкинский | КТП-269 | 250 | 125
Губкин, м-н "Юбилейный" | Губкинский | Губкинский | КТП-270 | 160 | 80
Губкин, м-н "Юбилейный" | Губкинский | Губкинский | КТП-271 | 160 | 80
Губкин, м-н "Юбилейный" | Губкинский | Губкинский | КТП-272 | 250 | 125
Губкин, м-н "Юбилейный" | Губкинский | Губкинский | КТП-273 | 160 | 80
Губкин, м-н "Юбилейный" | Губкинский | Губкинский | КТП-274 | 160 | 80
Губкин, м-н "Юбилейный" | Губкинский | Губкинский | КТП-280 | 250 | 125
Губкин | Губкинский | Губкинский | РП-8 | 800 | 218
Губкин | Губкинский | Губкинский | РП-10 | 800 | 426.32
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-12 | 100 | 17.107
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-130 | 250 | 102
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-131 | 250 | 127
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-138 | 400 | 145
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-155 | 160 | 2.785
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-192 | 800 | 227
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-193 | 1030 | 683
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-194 | 400 | 190
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-195 | 1260 | 293
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-196 | 500 | 199
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-197 | 800 | 190
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-199 | 160 | 37
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-210 | 1260 | 242
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-211 | 2000 | 190
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-212 | 800 | 138
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-214 | 800 | 124
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-215 | 400 | 41.525
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-217 | 350 | 63
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-216 | 800 | 2
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-224 | 250 | 40
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-225 | 160 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-226 | 250 | 90
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-229 | 320 | 160.919
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-230 | 160 | 64
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-237 | 250 | 43.956
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-239 | 250 | 27.79
Губкин | Губкинский | Губкинский | 242 | 1260 | 96
Губкин | Губкинский | Губкинский | БКТП-247 | 1000 | 96.213
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-248 | 250 | 43
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-249 | 250 | 40.503
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-250 | 250 | 58
Губкин | Губкинский | Губкинский | БКТП-252 | 2000 | 521
Осинов | Губкинский | Губкинский | 107-01 | 63 | 3.7
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-02 | 160 | 60
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-03 | 250 | 4.884
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-04 | 250 | 225.997
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-05 | 160 | 74.314
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-07 | 100 | 18.696
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-08 | 100 | 19.884
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-09 | 60 | 11.46
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-10 | 160 | 10.018
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-11 | 100 | 16.435
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-12 | 160 | 21.069
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-13 | 160 | 11.37
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-14 | 100 | 12.563
Т.Колодезь | Губкинский | Губкинский | 107-15 | 100 | 0
Губкин , м-н Лесной | Губкинский | Губкинский | 107-17 | 100 | 14.188
Аверино | Губкинский | Губкинский | 210-01 | 100 | 48
Губкин м-н "Северо-Западный" | Губкинский | Губкинский | 210-02 | 250 | 8.487
Аверино | Губкинский | Губкинский | 210-05 | 63 | 8.412
Аверино | Губкинский | Губкинский | 210-19 | 400 | 51.118
Губкин м-н "Северо-Западный" | Губкинский | Губкинский | 230 | 160 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-11 | 800 | 76
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-25 | 320 | 100
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-31 | 320 | 105
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-35 | 800 | 204
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-38 | 400 | 113
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-39 | 1260 | 528
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-40 | 630 | 130
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-49 | 800 | 354
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-86 | 650 | 190
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-89 | 1260 | 307
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-98 | 1260 | 38
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-99 | 800 | 75
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-120 | 100 | 26.234
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-121 | 63 | 55.729
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-122 | 63 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-123 | 160 | 93.614
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-124 | 100 | 55.738
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-125 | 400 | 211.648
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-126 | 160 | 10
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-127 | 63 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-128 | 160 | 86.144
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-129 | 160 | 122.514
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-131 | 250 | 49
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-132 | 800 | 181
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-133 | 1030 | 434
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-134 | 650 | 100
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-137 | 650 | 91
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-138 | 400 | 82
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-139 | 880 | 161
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-141 | 400 | 138.024
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-142 | 800 | 348
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-143 | 1830 | 377
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-144 | 630 | 131.097
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-190 | 1260 | 356
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-191 | 1260 | 232
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-194 | 400 | 22
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-213 | 1260 | 164
Губкин | Губкинский | Губкинский | БКТП-246 | 1260 | 455
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-253 | 250 | 84.538
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-257 | 500 | 250
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-259 | 250 | 127
Губкин | Губкинский | Губкинский | РП-7 | 800 | 205
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-104 | 400 | 97
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-105 | 200 | 10
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-106 | 250 | 12.035
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-107 | 250 | 60
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-200 | 800 | 196
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-201 | 800 | 101
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-202 | 800 | 198
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-203 | 800 | 131
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-204 | 800 | 104
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-205 | 650 | 296
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-206 | 400 | 88.071
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-207 | 400 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-244 | 1000 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-263 | 160 | 0
Михайловский | Губкинский | Губкинский | 1-00 | 63 | 24.956
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-02 | 160 | 10.736
Панки | Губкинский | Губкинский | 1-03 | 160 | 12.508
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-04 | 160 | 4.704
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-05 | 250 | 0
Троицкий | Губкинский | Губкинский | 1-07 | 100 | 30
Панки | Губкинский | Губкинский | 1-08 | 160 | 40.403
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-09 | 100 | 0.232
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-10 | 400 | 17.596
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-11 | 160 | 29.744
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-13 | 100 | 27
Михайловский | Губкинский | Губкинский | 1-14 | 100 | 14.282
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-15 | 250 | 20
фермерское хоз-во "Луч" | Губкинский | Губкинский | 1-19 | 63 | 3.262
Троицкий | Губкинский | Губкинский | 1-20 | 100 | 5.357
Михайловский | Губкинский | Губкинский | 1-21 | 100 | 2
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 1-22 | 320 | 220
Казацкая Степь | Губкинский | Губкинский | 26-01 | 250 | 150
Казацкая Степь | Губкинский | Губкинский | 26-10 | 250 | 0
Садоводство | Губкинский | Губкинский | 26-13 | 100 | 0
Троицкий | Губкинский | Губкинский | 26-15 | 63 | 0.912
Загорное | Губкинский | Губкинский | 5-01 | 160 | 46
Загорное | Губкинский | Губкинский | 5-02 | 160 | 22
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-03 | 100 | 19.309
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-04 | 160 | 11.282
Богомолье | Губкинский | Губкинский | 5-05 | 63 | 13.51
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-06 | 250 | 25.54
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-07 | 250 | 35.015
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-08 | 100 | 26.562
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-09 | 160 | 14.431
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-10 | 60 | 14.984
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-11 | 63 | 15.923
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-12 | 250 | 48.652
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-14 | 180 | 43
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-15 | 250 | 64.146
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-17 | 250 | 55.646
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-20 | 160 | 24.862
Заря | Губкинский | Губкинский | 5-21 | 250 | 0.715
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-22 | 160 | 5
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-23 | 63 | 8.715
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-24 | 160 | 3.679
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-25 | 100 | 9.188
Истобное | Губкинский | Губкинский | 5-26 | 40 | 13.395
Истобное | Губкинский | Губкинский | 6-01 | 100 | 16.083
Мелавое | Губкинский | Губкинский | 6-02 | 100 | 9.645
Мелавое | Губкинский | Губкинский | 6-03 | 400 | 0.229
Мелавое | Губкинский | Губкинский | 6-04 | 160 | 28
Мелавое | Губкинский | Губкинский | 6-05 | 250 | 17
Мелавое | Губкинский | Губкинский | 6-06 | 100 | 35
Мелавое | Губкинский | Губкинский | 6-07 | 63 | 11
Мелавое | Губкинский | Губкинский | 6-08 | 250 | 46.592
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-20 | 200 | 99
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-55 | 250 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-109 | 320 | 26
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-147 | 400 | 11
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-182 | 160 | 10
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 1-03 | 160 | 0.932
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 1-04 | 100 | 8.58
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 1-05 | 100 | 0
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 1-24 | 200 | 0
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 1-27 | 63 | 0
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 1-29 | 160 | 31.78
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 1-30 | 160 | 15.449
Колодезный | Губкинский | Губкинский | 2-10 | 63 | 6.894
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-11 | 100 | 10.82
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-12 | 250 | 25
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-13 | 160 | 18.447
Юдинка | Губкинский | Губкинский | 2-14 | 100 | 25.451
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-15 | 160 | 2.323
Гладковка | Губкинский | Губкинский | 2-16 | 100 | 23.262
Солдатское | Губкинский | Губкинский | 2-17 | 63 | 0.924
Жилин Колодезь | Губкинский | Губкинский | 2-18 | 100 | 26.257
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-19 | 160 | 40
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-23 | 160 | 0
Жилин Колодезь | Губкинский | Губкинский | 2-25 | 250 | 0.232
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-28 | 160 | 27
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-32 | 250 | 4.179
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-33 | 250 | 29.9
Коньшино | Губкинский | Губкинский | 2-36 | 160 | 3.604
Зайцево | Губкинский | Губкинский | 3-05 | 63 | 0
Кашары | Губкинский | Губкинский | 3-04 | 60 | 3.168
Аринка | Губкинский | Губкинский | 3-06 | 100 | 5.136
Падина | Губкинский | Губкинский | 3-07 | 40 | 2.199
Плотава | Губкинский | Губкинский | 3-09 | 100 | 3.907
В.Мелавский | Губкинский | Губкинский | 3-08 | 100 | 2.8
Зайцево | Губкинский | Губкинский | 3-26 | 100 | 11.276
Морозов | Губкинский | Губкинский | 1-01 | 250 | 72.6
Косарь | Губкинский | Губкинский | 1-03 | 63 | 8.94
Морозов | Губкинский | Губкинский | 1-04 | 160 | 19.185
Морозов | Губкинский | Губкинский | 1-07 | 100 | 26.044
Морозов | Губкинский | Губкинский | 1-12 | 40 | 28.946
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 3-01 | 250 | 44
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 3-02 | 160 | 30.818
Кретов-1 | Губкинский | Губкинский | 3-03 | 100 | 10.425
Кретов-2 | Губкинский | Губкинский | 3-04 | 100 | 16.026
Ильинка | Губкинский | Губкинский | 3-05 | 63 | 3.926
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 3-07 | 250 | 40.602
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 3-08 | 250 | 14.04
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 4-01 | 400 | 0.227
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 4-02 | 63 | 24.332
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 4-03 | 100 | 25.162
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 4-05 | 63 | 6.823
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 4-07 | 250 | 26.807
Уколово | Губкинский | Губкинский | 5-01 | 160 | 0
Уколово | Губкинский | Губкинский | 5-02 | 20 | 0
Уколово | Губкинский | Губкинский | 5-03 | 160 | 19.48
Уколово | Губкинский | Губкинский | 5-04 | 250 | 47.417
Уколово | Губкинский | Губкинский | 5-05 | 250 | 6.735
Уколово | Губкинский | Губкинский | 5-06 | 250 | 4.338
Уколово | Губкинский | Губкинский | 5-07 | 160 | 11.23
Ворошилов | Губкинский | Губкинский | 5-08 | 100 | 2.372
Ясная Поляна | Губкинский | Губкинский | 5-09 | 100 | 1.188
Новосёловка | Губкинский | Губкинский | 6-01 | 100 | 8.802
Берёзовка | Губкинский | Губкинский | 6-02 | 63 | 23.484
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 6-12 | 100 | 27.172
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 6-14 | 250 | 40.322
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 6-15 | 160 | 12.084
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 6-16 | 400 | 31.491
ЗАО "Никаноровское" | Губкинский | Губкинский | 7-01 | 250 | 0
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 8-03 | 250 | 71.871
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 8-08 | 250 | 22.978
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 8-09 | 40 | 27.531
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 8-11 | 160 | 4.358
Никаноровка | Губкинский | Губкинский | 8-12 | 63 | 35.236
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-32 | 640 | 212
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-33 | 520 | 164
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-34 | 800 | 174
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-45 | 250 | 22
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-52 | 250 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-53 | 400 | 71
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-60 | 250 | 69
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-68 | 500 | 131
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-69 | 720 | 186
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-82 | 400 | 31.464
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-87 | 630 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-90 | 160 | 48.108
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-91 | 100 | 20.24
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-92 | 250 | 84.277
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-93 | 180 | 99.534
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-94 | 160 | 47.671
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-95 | 160 | 4.51
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-96 | 200 | 131
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-100 | 320 | 103
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-115 | 400 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-116 | 800 | 210
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-117 | 640 | 167
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-118 | 800 | 181
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-119 | 800 | 147
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-136 | 500 | 158
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-165 | 100 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-169 | 100 | 3
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-174 | 160 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-220 | 100 | 5.375
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-235 | 160 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-243 | 250 | 40
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-260 | 160 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | РП-5 | 250 | 0
Казацкая Степь | Губкинский | Губкинский | 2-01 | 160 | 40.794
Казацкая Степь | Губкинский | Губкинский | 2-02 | 250 | 44.144
Казацкая Степь | Губкинский | Губкинский | 2-03 | 100 | 17.741
Казацкая Степь | Губкинский | Губкинский | 2-04 | 100 | 18
Казацкая Степь | Губкинский | Губкинский | 2-05 | 250 | 62.95
Казацкая Степь | Губкинский | Губкинский | 2-06 | 100 | 0.944
Губкин | Губкинский | Губкинский | 13-09 | 160 | 15.972
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-154 | 250 | 181.359
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-215 | 400 | 388.266
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-218 | 800 | 761
Губкин | Губкинский | Губкинский | БКТП-247 | 1000 | 814.875
Губкин | Губкинский | Губкинский | РП-9 | 500 | 234.83
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 2-01 | 250 | 28.957
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-04 | 100 | 21.806
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-05 | 400 | 13.763
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-06 | 100 | 6.124
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-07 | 250 | 68.252
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-09 | 160 | 12
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-22 | 160 | 40.364
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-48 | 63 | 21
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-49 | 100 | 3.608
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-50 | 160 | 15.6
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-51 | 160 | 4.757
Архангельское | Губкинский | Губкинский | 3-58 | 160 | 9.707
Гущино | Губкинский | Губкинский | 4-56 | 160 | 15.331
Гущино | Губкинский | Губкинский | 4-59 | 100 | 16
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-183 | 63 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-186 | 160 | 10
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-188 | 160 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-236 | 63 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-255 | 160 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | 4-04 | 400 | 21.997
Губкин | Губкинский | Губкинский | 4-75 | 400 | 23.075
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-258 | 250 | 100
Сапрыкино | Губкинский | Губкинский | 3-01 | 160 | 35.24
Сапрыкино | Губкинский | Губкинский | 3-02 | 250 | 23
Сапрыкино | Губкинский | Губкинский | 3-04 | 250 | 47.161
Сапрыкино | Губкинский | Губкинский | 5-16 | 63 | 19
Бабанинка | Губкинский | Губкинский | 5-86 | 160 | 17.019
Рябиновка | Губкинский | Губкинский | 5-90 | 160 | 22
Успенка | Губкинский | Губкинский | 5-91 | 100 | 5.628
Успенка | Губкинский | Губкинский | 5-92 | 160 | 9.219
Малахово | Губкинский | Губкинский | 5-93 | 100 | 6.022
Успенка | Губкинский | Губкинский | 5-94 | 100 | 15.025
Копцево | Губкинский | Губкинский | 6-03 | 160 | 16.64
Сапрыкино | Губкинский | Губкинский | 6-10 | 400 | 2.881
Копцево | Губкинский | Губкинский | 6-13 | 400 | 35
Сапрыкино | Губкинский | Губкинский | 6-87 | 160 | 20.866
Копцево | Губкинский | Губкинский | 6-89 | 100 | 42
Сапрыкино | Губкинский | Губкинский | 6-94 | 100 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | РП-2 | 400 | 90
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-50 | 400 | 127
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-130 | 400 | 85
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-2 | 410 | 101
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-3 | 400 | 80
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-6 | 1260 | 90
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-8 | 160 | 88
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-9 | 180 | 35
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-10 | 1260 | 47
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-13 | 400 | 65
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-14 | 720 | 18
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-15 | 200 | 62
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-17 | 400 | 102
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-19 | 1030 | 143
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-21 | 100 | 9
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-23 | 400 | 109
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-24 | 400 | 101
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-26 | 160 | 53
Губкин | Губкинский | Губкинский | ТП-27 | 250 | 73
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-30 | 400 | 126
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-40 | 2500 | 1290
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-41 | 250 | 23.746
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-42 | 800 | 455
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-43 | 800 | 103
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-44 | 560 | 292
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-46 | 800 | 9
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-47 | 400 | 78
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-48 | 315 | 127
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-51 | 1030 | 397
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-54 | 400 | 157
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-56 | 320 | 201
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-57 | 180 | 104
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-58 | 500 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-59 | 800 | 51
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-70 | 800 | 169
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-71 | 650 | 156
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-72 | 650 | 138
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-73 | 800 | 274
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-75 | 800 | 85
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-76 | 800 | 256
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-77 | 650 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-78 | 720 | 212
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-79 | 800 | 175
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-80 | 400 | 104
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-84 | 400 | 206
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-85 | 650 | 315
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-135 | 720 | 70
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-151 | 250 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-168 | 100 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-222 | 400 | 161
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-256 | 100 | 44
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-268 | 630 | 66.494
Губкин | Губкинский | Губкинский | РП-2 | 400 | 123
Скородное | Губкинский | Губкинский | 1-01 | 160 | 0
Скородное | Губкинский | Губкинский | 1-03 | 400 | 23.137
Скородное | Губкинский | Губкинский | 1-04 | 63 | 4.157
Скородное | Губкинский | Губкинский | 1-06 | 250 | 35.172
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-01 | 160 | 53.912
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-05 | 63 | 13.161
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-06 | 160 | 68
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-07 | 100 | 12.69
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-08 | 250 | 7.048
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-09 | 250 | 48
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-10 | 250 | 49
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-11 | 250 | 0
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-12 | 250 | 23.9165
Скородное | Губкинский | Губкинский | 2-15 | 160 | 0.944
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 3-02 | 100 | 13.48
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 3-03 | 100 | 27.036
Кухлиёвка | Губкинский | Губкинский | 3-04 | 160 | 118.694
ПС 110 Скородное | Губкинский | Губкинский | 3-21 | 250 | 0
Юрьевка | Губкинский | Губкинский | 3-34 | 40 | 0
Скородное | Губкинский | Губкинский | 4-02 | 160 | 8.19
Скородное | Губкинский | Губкинский | 4-03 | 160 | 42.156
Скородное | Губкинский | Губкинский | 4-04 | 250 | 47.856
Телешовка | Губкинский | Губкинский | 4-05 | 100 | 16.604
Корочка | Губкинский | Губкинский | 4-06 | 160 | 65.836
Корочка | Губкинский | Губкинский | 4-07 | 40 | 6.675
Степное | Губкинский | Губкинский | 4-08 | 160 | 20.03
Степное | Губкинский | Губкинский | 4-10 | 63 | 0
Корочка | Губкинский | Губкинский | 4-07 | 40 | 0
Корочка | Губкинский | Губкинский | 4-11 | 100 | 18
Корочка | Губкинский | Губкинский | 4-12 | 250 | 24.953
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 4-13 | 160 | 63.492
Огиблянка | Губкинский | Губкинский | 4-14 | 160 | 73.38
Ивановка | Губкинский | Губкинский | 4-15 | 100 | 4.469
Телешовка | Губкинский | Губкинский | 4-16 | 160 | 19.368
Огиблянка | Губкинский | Губкинский | 4-17 | 100 | 4.919
Скородное | Губкинский | Губкинский | 4-21 | 63 | 2.757
Огиблянка | Губкинский | Губкинский | 4-23 | 63 | 16.631
Скородное | Губкинский | Губкинский | 4-24 | 100 | 13.979
Скородное | Губкинский | Губкинский | 5-04 | 100 | 8.498
Коренёк | Губкинский | Губкинский | 6-01 | 63 | 13.522
Кочки | Губкинский | Губкинский | 6-02 | 100 | 28
Степь | Губкинский | Губкинский | 6-03 | 100 | 0.229
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-04 | 100 | 12.388
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-05 | 250 | 43.85
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-06 | 160 | 36.94
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-07 | 160 | 20.814
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-08 | 100 | 19.267
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-09 | 400 | 355.321
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-12 | 100 | 27.221
Скородное | Губкинский | Губкинский | 6-14 | 100 | 0.697
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-24 | 250 | 12.809
Толстое | Губкинский | Губкинский | 6-29 | 160 | 13.175
Скородное | Губкинский | Губкинский | 6-30 | 100 | 11.125
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-04 | 63 | 5.057
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-05 | 160 | 58.023
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-07 | 160 | 0
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-09 | 160 | 21.541
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-10 | 250 | 19.092
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-12 | 63 | 0.467
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-13 | 400 | 0
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-15 | 100 | 14.879
Скородное | Губкинский | Губкинский | 7-17 | 63 | 19.18
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-01 | 160 | 61.831
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-02 | 160 | 40.759
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-05 | 100 | 30.831
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-10 | 160 | 24.571
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-11 | 160 | 31.833
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-12 | 100 | 16.686
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-13 | 100 | 8.511
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-16 | 160 | 43.134
Скородное | Губкинский | Губкинский | 8-19 | 250 | 19.621
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-01 | 250 | 67.393
Ольховатка | Губкинский | Губкинский | 9-02 | 160 | 38.911
Ольховатка | Губкинский | Губкинский | 9-03 | 100 | 33.18
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-06 | 63 | 21.153
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-10 | 63 | 7.708
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-12 | 40 | 6.554
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-17 | 160 | 32.507
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-18 | 100 | 7.471
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-19 | 250 | 250
Залесье | Губкинский | Губкинский | 9-20 | 25 | 4.381
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-22 | 250 | 21
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-24 | 63 | 31.449
Скородное | Губкинский | Губкинский | 9-25 | 160 | 89.869
1-Ложок | Губкинский | Губкинский | 10-01 | 63 | 20.64
Скородное | Губкинский | Губкинский | 10-02 | 100 | 21.061
Писарёвка | Губкинский | Губкинский | 10-03 | 160 | 7.547
Чуево | Губкинский | Губкинский | 10-06 | 160 | 29.196
Становое | Губкинский | Губкинский | 10-09 | 63 | 24
Чуево | Губкинский | Губкинский | 10-24 | 160 | 116
Чуево | Губкинский | Губкинский | 10-25 | 63 | 12
Чуево | Губкинский | Губкинский | 10-26 | 400 | 1.431
Чуево | Губкинский | Губкинский | 10-28 | 160 | 44.6
Чуево | Губкинский | Губкинский | 10-29 | 100 | 7.381
Чуево | Губкинский | Губкинский | 10-30 | 63 | 2.091
Скородное | Губкинский | Губкинский | 12-03 | 160 | 71.307
Скородное | Губкинский | Губкинский | 12-04 | 100 | 45.931
Скородное | Губкинский | Губкинский | 12-05 | 160 | 7.727
Истобное | Губкинский | Губкинский | 12-07 | 60 | 2.98
Скородное | Губкинский | Губкинский | 12-08 | 250 | 4.802
Скородное | Губкинский | Губкинский | 12-09 | 100 | 11.735
Чуево | Губкинский | Губкинский | 13-01 | 100 | 3.934
Новосёловка | Губкинский | Губкинский | 13-02 | 250 | 10.604
Новосёловка | Губкинский | Губкинский | 13-03 | 63 | 3.664
Новосёловка | Губкинский | Губкинский | 13-04 | 63 | 2.753
Муравка | Губкинский | Губкинский | 13-05 | 63 | 13.775
Чуево | Губкинский | Губкинский | 13-06 | 100 | 50
Чуево | Губкинский | Губкинский | 13-08 | 160 | 4.708
Чуево | Губкинский | Губкинский | 13-10 | 250 | 50.715
Скородное | Губкинский | Губкинский | 13-11 | 160 | 1.354
Новосёловка | Губкинский | Губкинский | 13-14 | 63 | 7.988
Чуево | Губкинский | Губкинский | 13-15 | 100 | 23.848
Чуево | Губкинский | Губкинский | 13-16 | 160 | 23.83
Чуево | Губкинский | Губкинский | 13-17 | 160 | 56.74
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-1 | 1030 | 305
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-5 | 250 | 71
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-7 | 800 | 85
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-16 | 800 | 68
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-18 | 1030 | 341
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-28 | 500 | 58
Губкин | Губкинский | Губкинский | ЗТП-37 | 250 | 40.346
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-103 | 100 | 43.479
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП -164 | 160 | 31
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-240 | 400 | 10
Губкин | Губкинский | Губкинский | КТП-265 | 800 | 0
Губкин | Губкинский | Губкинский | РП-1 | 100 | 55.75
Новоселовка вторая | Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 100 | 15.428
Богатое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-403 | 160 | 56.328
Новоселовка вторая | Ивнянский | Ивнянский | КТП-404 | 160 | 44.008
Новоселовка вторая | Ивнянский | Ивнянский | КТП-405 | 63 | 0
Сырцево | Ивнянский | Ивнянский | КТП-101 | 100 | 3.184
Сырцево | Ивнянский | Ивнянский | КТП-103 | 100 | 19.496
Сырцево | Ивнянский | Ивнянский | КТП-104 | 100 | 20.5385
Гремучий | Ивнянский | Ивнянский | КТП-105 | 60 | 13.356
Сырцево | Ивнянский | Ивнянский | КТП-106 | 100 | 5.05
Сырцево | Ивнянский | Ивнянский | КТП-108 | 160 | 8.8842
Сырцево | Ивнянский | Ивнянский | КТП-110 | 160 | 8.57
Сырцево | Ивнянский | Ивнянский | КТП-111 | 100 | 11.8575
Сырцево | Ивнянский | Ивнянский | КТП-114 | 500 | 14.619
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-201 | 10 | 0
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-202 | 160 | 16.586
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-203 | 100 | 0.685
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-204 | 250 | 9.409
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-205 | 250 | 0
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-206 | 250 | 15.868
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-207 | 160 | 32.121
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-208 | 63 | 21.57
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-209 | 250 | 42.062
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-210 | 160 | 8.433
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-211 | 250 | 0
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-212 | 100 | 12
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-216 | 160 | 29
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-219 | 160 | 19
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-301 | 400 | 17.603
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-302 | 100 | 21.29
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-303 | 100 | 10.886
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-304 | 100 | 0.932
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-306 | 100 | 16.458
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-307 | 160 | 7.28
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-308 | 250 | 50.639
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-309 | 800 | 0
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-310 | 160 | 6.284
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-311 | 63 | 1.63
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-312 | 100 | 11.464
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-316 | 160 | 0
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-319 | 250 | 10.903
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-401 | 400 | 46
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 100 | 18.403
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-404 | 100 | 32.262
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-405 | 100 | 44.805
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-406 | 25 | 2
Березовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-502 | 160 | 90.546
Березовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-503 | 100 | 12.482
Березовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-504 | 160 | 5.634
Березовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-506 | 100 | 6.301
Березовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-507 | 63 | 10.618
Березовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-508 | 250 | 1.4495
Березовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-509 | 160 | 6.9438
Березовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-510 | 63 | 37.7482
Покровский | Ивнянский | Ивнянский | КТП-701 | 160 | 6.111
Покровский | Ивнянский | Ивнянский | КТП-702 | 100 | 0
Ильинский | Ивнянский | Ивнянский | КТП-703 | 100 | 0.339
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-704 | 160 | 44.236
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-705 | 63 | 61.826
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-706 | 10 | 10
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-707 | 100 | 100
Верхопенье | Ивнянский | Ивнянский | КТП-708 | 63 | 63
Покровский | Ивнянский | Ивнянский | КТП-709 | 100 | 1
Берёзовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-801 | 1260 | 485.047
Берёзовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-802 | 1260 | 419.117
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-104 | 250 | 19.914
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | ЗТП-105 | 800 | 481.899
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-106 | 160 | 30
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-107 | 160 | 88.338
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-108 | 800 | 539.082
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-109 | 400 | 157.908
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-113 | 1260 | 916.991
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-114 | 315 | 78.986
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-115 | 100 | 57.401
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-116 | 160 | 23.998
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-117 | 100 | 8.722
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-118 | 400 | 21.604
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-119 | 400 | 235
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-120 | 100 | 55
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-123 | 160 | 95
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-124 | 160 | 9.149
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-125 | 25 | 8.938
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-126 | 160 | 22.034
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-201 | 100 | 0
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-204 | 100 | 17.612
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-205 | 160 | 44.196
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-206 | 315 | 19.412
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-207 | 630 | 56.088
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-208 | 250 | 25.996
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-209 | 250 | 19.81
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-213 | 400 | 124.637
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-301 | 160 | 62.62
Песчаное | Ивнянский | Ивнянский | КТП-302 | 100 | 0.444
Песчаное | Ивнянский | Ивнянский | КТП-303 | 40 | 19
Самарино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-304 | 100 | 27.892
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-305 | 63 | 0
Череново | Ивнянский | Ивнянский | КТП-306 | 160 | 2.525
Череново | Ивнянский | Ивнянский | КТП-307 | 100 | 50.354
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-308 | 100 | 26.17
Череново | Ивнянский | Ивнянский | КТП-310 | 160 | 16.342
Самарино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-311 | 25 | 0
Песчаное | Ивнянский | Ивнянский | КТП-313 | 400 | 41.091
Песчаное | Ивнянский | Ивнянский | КТП-314 | 320 | 206.697
Череново | Ивнянский | Ивнянский | КТП-315 | 160 | 35.831
Песчаное | Ивнянский | Ивнянский | КТП-317 | 160 | 98.085
Песчаное | Ивнянский | Ивнянский | КТП-318 | 160 | 15.669
Череново | Ивнянский | Ивнянский | КТП-319 | 160 | 8.949
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-320 | 250 | 23.859
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-401 | 100 | 4.976
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 63 | 36.868
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-403 | 160 | 73.061
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-404 | 160 | 115.79
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-127 | 400 | 36.035
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-406 | 25 | 0
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-407 | 1260 | 690.083
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-408 | 500 | 250
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-409 | 250 | 19.297
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-417 | 1260 | 887.195
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-411 | 100 | 50.272
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-412 | 100 | 4.093
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-413 | 250 | 17.704
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-414 | 100 | 3.206
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-415 | 250 | 25.942
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-416 | 250 | 24.39
Федчевка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-502 | 400 | 243.405
Студенок | Ивнянский | Ивнянский | КТП-503 | 160 | 48.075
Студенское отделение | Ивнянский | Ивнянский | КТП-504 | 160 | 65.129
Федчевка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-505 | 250 | 2.765
Федчевка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-506 | 160 | 1.624
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-601 | 100 | 40.228
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-606 | 160 | 68.466
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-607 | 250 | 13.673
Выезжее | Ивнянский | Ивнянский | КТП-608 | 100 | 34
Поляна | Ивнянский | Ивнянский | КТП-609 | 100 | 21.488
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-610 | 160 | 11.939
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-611 | 160 | 7.473
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-613 | 500 | 278.023
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-614 | 100 | 35.718
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-616 | 400 | 9.36
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-702 | 32 | 18
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-703 | 100 | 41
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-704 | 160 | 10.855
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-705 | 160 | 8.649
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-706 | 160 | 36.394
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-708 | 400 | 2.741
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-709 | 400 | 5.683
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-710 | 160 | 2.459
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-713 | 800 | 420.699
Хомутцы | Ивнянский | Ивнянский | КТП-714 | 25 | 10.518
Федчевка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-715 | 100 | 7.62
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-801 | 160 | 57.363
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-802 | 630 | 2.046
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-803 | 630 | 0
Богатое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-901 | 2000 | 1293.789
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-902 | 200 | 135.599
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-101 | 100 | 0.711
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-102 | 250 | 26.298
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-103 | 100 | 8.706
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-104 | 63 | 11.282
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-105 | 60 | 19.908
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-106 | 100 | 16.036
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-107 | 400 | 60.362
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-108 | 63 | 0.227
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-109 | 100 | 9.159
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-110 | 40 | 8.832
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-111 | 30 | 4.854
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-202 | 250 | 1.377
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-208 | 100 | 12.65
Ольховатка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-301 | 250 | 160.687
Ольховатка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-302 | 100 | 31.537
Сафоновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-303 | 250 | 29.3
Ольховатка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-304 | 100 | 29.423
Сафоновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-306 | 250 | 3.741
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-307 | 25 | 0
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-312 | 60 | 16.03
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-310 | 25 | 0.46
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-401 | 250 | 17.84
Веселый | Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 100 | 1.612
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-403 | 160 | 7.857
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-404 | 250 | 10.609
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-405 | 250 | 0.228
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-406 | 100 | 46.718
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-407 | 250 | 26.343
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-408 | 100 | 19.729
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-409 | 100 | 0
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-411 | 63 | 3.799
Кочетовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-412 | 160 | 9.822
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-414 | 100 | 17.679
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-415 | 250 | 37.976
Сухосолотино | Ивнянский | Ивнянский | КТП-416 | 100 | 8.058
1-я Новоселовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-419 | 60 | 16.967
Орловка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-501 | 100 | 10.471
Орловка | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-502 | 800 | 400
Сафоновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-504 | 1260 | 799.521
Орловка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-507 | 160 | 7.404
Сафоновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-509 | 160 | 2.788
Сафоновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-510 | 160 | 38.147
Сафоновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-511 | 160 | 20.38
Орловка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-512 | 100 | 22.962
Орловка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-513 | 400 | 257.996
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-108 | 2000 | 1033.341
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-109 | 800 | 439.2
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-110 | 1260 | 634.248
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-111 | 250 | 0
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-112 | 1260 | 895.132
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-202 | 160 | 10.234
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-203 | 100 | 52.844
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-204 | 63 | 4.163
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-205 | 100 | 25.65
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-206 | 100 | 30.337
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-207 | 320 | 177.489
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-208 | 250 | 90.331
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-514 | 250 | 41
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-212 | 800 | 404.257
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-213 | 100 | 37
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-214 | 160 | 20.102
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-216 | 100 | 15.505
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-218 | 100 | 8.276
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-511 | 100 | 19.79
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-221 | 100 | 0
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-222 | 30 | 12
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-512 | 100 | 15.98
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-228 | 63 | 46.316
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-309 | 100 | 6.924
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-505 | 25 | 0
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-301 | 250 | 113.668
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-302 | 100 | 15.422
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-303 | 250 | 32.162
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-304 | 160 | 43.668
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-305 | 160 | 25.368
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-306 | 100 | 16.596
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-307 | 25 | 2.605
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-308 | 100 | 13.613
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 400 | 172.462
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-403 | 250 | 2.736
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-404 | 160 | 0.92
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-501 | 100 | 60
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-502 | 63 | 2.856
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-503 | 250 | 23.597
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-504 | 25 | 0
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-311 | 400 | 64.86
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-507 | 63 | 18.507
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-508 | 250 | 71.562
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-509 | 160 | 18.23
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-510 | 160 | 0.458
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-513 | 63 | 0.46
Вознесеновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-519 | 500 | 269.208
Павловское отделение | Ивнянский | Ивнянский | КТП-601 | 100 | 3.12
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-603 | 160 | 67.67
Алисовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-604 | 100 | 17.724
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-605 | 25 | 0
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-609 | 63 | 3.771
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-612 | 160 | 28.645
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-701 | 63 | 3
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-702-2 | 160 | 18.7
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-702-1 | 160 | 35.663
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-703 | 160 | 4.863
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-704 | 160 | 37.023
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-705 | 100 | 48.16
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-706 | 160 | 7.539
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-708 | 1260 | 637.51
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-710 | 25 | 0
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-713 | 400 | 1.42
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-713 | 400 | 28.639
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-802 | 400 | 1.176
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-803 | 630 | 0
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-804 | 800 | 409.761
Зоринские дворы | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-1001 | 630 | 85.86
Зоринские дворы | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-1001 | 630 | 0
Зоринские дворы | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-1002 | 1260 | 821.902
Владимировка | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-1101 | 800 | 496.205
Орловка | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-1102 | 800 | 537.953
Богатое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-101 | 100 | 24.841
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-102 | 400 | 0
Богатое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-103 | 160 | 12.444
Богатое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-106 | 100 | 28
Богатое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-108 | 160 | 8.536
Новоселовка вторая | Ивнянский | Ивнянский | КТП-109 | 630 | 0.222
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-110 | 100 | 7.569
Богатое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-113 | 250 | 12.085
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | ЗТП-204 | 630 | 5.197
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-206 | 400 | 25.929
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-208 | 250 | 0
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-209 | 250 | 0.229
Новый Поселок | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-301 | 1260 | 775.327
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-402 | 250 | 0
Драгунка | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-403 | 1260 | 670.749
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-501 | 63 | 7.188
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-502 | 100 | 25.187
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-503 | 60 | 30.353
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-504 | 100 | 28.318
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-505 | 160 | 26.424
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-506 | 40 | 8.127
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-507 | 100 | 37.369
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-508 | 160 | 21.48
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-509 | 160 | 8.057
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП510 | 160 | 26.169
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-512 | 500 | 269.433
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-513 | 160 | 32.926
Новый Поселок | Ивнянский | Ивнянский | КТП-601 | 100 | 21.956
Кировское отд. | Ивнянский | Ивнянский | КТП-602 | 60 | 11.42
Кировское отд. | Ивнянский | Ивнянский | КТП-603 | 400 | 0
Кировское отд. | Ивнянский | Ивнянский | МТП-604 | 160 | 17.238
Новый Поселок | Ивнянский | Ивнянский | КТП-605 | 100 | 10.135
Калиновка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-606 | 100 | 2.762
1-я Новоселовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-607 | 250 | 0.924
Курасовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-608 | 63 | 12.671
1-я Новоселовка | Ивнянский | Ивнянский | КТП-609 | 100 | 0
Берёзовка | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-801 | 2000 | 1035.828
Берёзовка | Ивнянский | Ивнянский | БКТП-802 | 2000 | 1415.15
Новенькое | Ивнянский | Ивнянский | КТП-901 | 100 | 0.466
Долгий | Ивнянский | Ивнянский | КТП-902 | 63 | 39.109
Ивня | Ивнянский | Ивнянский | КТП-101 | 250 | 83
Куток | Корочанский | Корочанский | МТП 1-01 | 100 | 25.16
Мочаки | Корочанский | Корочанский | МТП 1-02 | 160 | 34.344
Замостье | Корочанский | Корочанский | КТП 1-03 | 100 | 28.3642
Замостье | Корочанский | Корочанский | КТП 1-04 | 160 | 35.376
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-05 | 250 | 31.16
Ломово | Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-06 | 630 | 218.37
Полянский | Корочанский | Корочанский | КТП 1-09 | 160 | 37.503
Попов | Корочанский | Корочанский | КТП 1-10 | 160 | 23.6799
Попов | Корочанский | Корочанский | КТП 1-11 | 250 | 30.002
Хрящевоое | Корочанский | Корочанский | КТП 1-12 | 250 | 37.1396
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-13 | 630 | 115.439
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-14 | 160 | 38.738
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-15 | 400 | 98.059
Заячье | Корочанский | Корочанский | МТП 1-16 | 100 | 28.0209
Заячье | Корочанский | Корочанский | МТП 1-17 | 160 | 40.258
Заячье | Корочанский | Корочанский | КТП 1-18 | 63 | 12.964
Заячье | Корочанский | Корочанский | МТП 1-19 | 250 | 46.105
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-20 | 100 | 0
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-21 | 25 | 6.32
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-22 | 250 | 37.234
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-23 | 400 | 57.556
Хрящевоое | Корочанский | Корочанский | КТП 1-25 | 10 | 0
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 1-26 | 80 | 26
Гремячье | Корочанский | Корочанский | КТП 1-27 | 100 | 33
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-03 | 250 | 0
Плоское | Корочанский | Корочанский | КТП 2-05 | 100 | 26.405
Плоское | Корочанский | Корочанский | КТП 2-06 | 100 | 31.988
Ионовка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-07 | 63 | 26.026
Ушаковка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-09 | 250 | 36.83
Новотроевка | Корочанский | Корочанский | МТП 2-10 | 160 | 16.947
Заречка-2 | Корочанский | Корочанский | КТП 2-11 | 160 | 35.386
Красный май | Корочанский | Корочанский | КТП 2-12 | 25 | 8
Ионовка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-13 | 100 | 29
Плоское | Корочанский | Корочанский | КТП 2-14 | 4 | 0
Ушаковка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-15 | 25 | 0
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-16 | 250 | 21.168
Песчаное | Корочанский | Корочанский | КТП 2-17 | 160 | 0.948
Новотроевка | Корочанский | Корочанский | МТП 2-18 | 250 | 21.378
Мухановка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-19 | 160 | 20.582
Заречка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-20 | 160 | 19.264
Заречка-3 | Корочанский | Корочанский | КТП 2-21 | 160 | 10.552
Плоское | Корочанский | Корочанский | КТП 2-22 | 100 | 12.99
Ушаково | Корочанский | Корочанский | КТП 2-23 | 250 | 41.655
Новотроевка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-24 | 250 | 13.307
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | СТП 2-25 | 25 | 5.404
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-01 | 630 | 109
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-02 | 400 | 84.566
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | ЗТП 3-03 | 400 | 106.669
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-04 | 60 | 18
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-06 | 400 | 80.904
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | ЗТП 3-08 | 250 | 60.979
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-09 | 250 | 21.717
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-10 | 100 | 22.317
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-01 | 250 | 12.708
Кошмановка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-02 | 63 | 22.182
Сафоновка | Корочанский | Корочанский | МТП 4-03 | 25 | 4
Кошмановка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-04 | 25 | 0
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-05 | 400 | 1.892
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-06 | 800 | 147
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-11 | 400 | 52
Кайдашка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-02 | 100 | 11.972
Мазикино | Корочанский | Корочанский | МТП 5-03 | 160 | 25.389
Матреновка | Корочанский | Корочанский | МТП 5-04 | 63 | 16.118
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-07 | 630 | 132.573
Озеровка | Корочанский | Корочанский | МТП 5-08 | 250 | 21.224
Заячье | Корочанский | Корочанский | КТП 5-09 | 1260 | 264
Заячье | Корочанский | Корочанский | КТП 5-10 | 1260 | 295
Дымок | Корочанский | Корочанский | КТП 6-01 | 160 | 16
Сороковка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-02 | 100 | 7.265
Сороковка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-03 | 63 | 17
Песчаное | Корочанский | Корочанский | КТП 6-06 | 63 | 11.885
Резников | Корочанский | Корочанский | КТП 6-07 | 160 | 13.649
Дымок | Корочанский | Корочанский | КТП 6-09 | 100 | 12.974
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-12 | 100 | 7.449
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | МТП 7-01 | 160 | 38.474
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | МТП 7-02 | 160 | 39.198
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-03 | 160 | 41
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | МТП 7-04 | 160 | 28.422
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 9-01 | 250 | 28.99
Гороженое | Корочанский | Корочанский | МТП1-01 | 63 | 11
Кр.Пахарь | Корочанский | Корочанский | КТП1-02 | 100 | 31
Щетиновка | Корочанский | Корочанский | КТП1-03 | 63 | 14
Миндоловка | Корочанский | Корочанский | МТП1-04 | 160 | 46
Весёлый | Корочанский | Корочанский | МТП1-05 | 160 | 54
Фощеватое | Корочанский | Корочанский | МТП1-06 | 63 | 20
Красный | Корочанский | Корочанский | КТП1-07 | 160 | 53
Овчаровка | Корочанский | Корочанский | КТП1-08 | 250 | 68
Овчаровка | Корочанский | Корочанский | КТП1-10 | 250 | 61
Щетиновка | Корочанский | Корочанский | КТП1-11 | 60 | 13
Овчаровка | Корочанский | Корочанский | КТП1-12 | 160 | 39
Овчаровка | Корочанский | Корочанский | МТП1-13 | 160 | 49
Фощеватое | Корочанский | Корочанский | КТП1-14 | 160 | 42
Фощеватое | Корочанский | Корочанский | КТП1-15 | 100 | 26
Жигайловка | Корочанский | Корочанский | КТП1-16 | 100 | 21
Овчаровка | Корочанский | Корочанский | КТП1-18 | 100 | 35
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП2-01 | 250 | 54
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП2-02 | 160 | 47
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП2-03 | 100 | 34
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП2-04 | 40 | 11
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП3-01 | 160 | 43
Голубино | Корочанский | Корочанский | КТП3-02 | 63 | 19
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП3-03 | 100 | 32
Павловка | Корочанский | Корочанский | КТП3-04 | 100 | 30
Мальцевка | Корочанский | Корочанский | КТП3-05 | 160 | 48
Павловка | Корочанский | Корочанский | КТП3-06 | 100 | 32
Прицепиловка | Корочанский | Корочанский | КТП4-01 | 100 | 25
Жигайловка | Корочанский | Корочанский | КТП4-02 | 160 | 49
Сидоровка | Корочанский | Корочанский | КТП4-03 | 100 | 27
Сидоровка | Корочанский | Корочанский | КТП4-04 | 100 | 26
Сидоровка | Корочанский | Корочанский | КТП4-05 | 63 | 22
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП4-09 | 63 | 17
Жигайловка | Корочанский | Корочанский | КТП4-10 | 160 | 42
Жигайловка | Корочанский | Корочанский | КТП4-11 | 250 | 54
Жигайловка | Корочанский | Корочанский | КТП4-13 | 63 | 15
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП5-01 | 100 | 27
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП5-02 | 160 | 17
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП5-03 | 160 | 51
Анновка | Корочанский | Корочанский | КТП5-04 | 250 | 91
Татьяновка | Корочанский | Корочанский | КТП5-05 | 160 | 53
Татьяновка | Корочанский | Корочанский | КТП5-06 | 160 | 48
Кощеево | Корочанский | Корочанский | КТП 1-01 | 63 | 11.02
Кощеево | Корочанский | Корочанский | КТП 1-03 | 160 | 55
Кощеево | Корочанский | Корочанский | КТП 1-04 | 160 | 53
Кощеево | Корочанский | Корочанский | КТП 1-05 | 63 | 17.7
Емельяновка | Корочанский | Корочанский | КТП 1-07 | 160 | 37
Кощеево | Корочанский | Корочанский | КТП 1-08 | 100 | 27.425
Кощеево | Корочанский | Корочанский | КТП 1-09 | 160 | 36
Кощеево | Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-11 | 630 | 243
Кощеево | Корочанский | Корочанский | КТП 2-01 | 400 | 90
Кощеево | Корочанский | Корочанский | КТП 2-02 | 160 | 38
Кощеево | Корочанский | Корочанский | МТП 3-01 | 40 | 10
Хмелевое | Корочанский | Корочанский | КТП 3-02 | 160 | 52
Хмелевеньки | Корочанский | Корочанский | КТП 3-03 | 60 | 19
Пестуново | Корочанский | Корочанский | КТП 3-04 | 250 | 58
Долгое | Корочанский | Корочанский | КТП 3-07 | 100 | 20
Тоненькое | Корочанский | Корочанский | КТП 3-08 | 100 | 28
Тоненькое | Корочанский | Корочанский | КТП 3-09 | 160 | 39
Д.Бродок | Корочанский | Корочанский | КТП 3-11 | 160 | 61
Д.Бродок | Корочанский | Корочанский | КТП 3-13 | 60 | 16
Д.Бродок | Корочанский | Корочанский | КТП 3-17 | 63 | 12
Д.Бродок | Корочанский | Корочанский | КТП 3-18 | 1260 | 337
Д.Бродок | Корочанский | Корочанский | КТП 3-19 | 800 | 281
Д.Бродок | Корочанский | Корочанский | КТП 3-20 | 800 | 186
Сцепное | Корочанский | Корочанский | КТП 4-01 | 60 | 14
Д.Бродок | Корочанский | Корочанский | КТП 4-05 | 100 | 24
Ивица | Корочанский | Корочанский | КТП1-01 | 160 | 51
Ивица | Корочанский | Корочанский | ЗТП1-03 | 100 | 31
Ивица | Корочанский | Корочанский | КТП1-04 | 63 | 12
Ивица | Корочанский | Корочанский | КТП1-05 | 400 | 98
Ивица | Корочанский | Корочанский | КТП1-06 | 400 | 134
отд.Мичурино | Корочанский | Корочанский | КТП2-01 | 250 | 62
Труд | Корочанский | Корочанский | КТП2-02 | 100 | 23
Жигайловка | Корочанский | Корочанский | КТП2-03 | 160 | 51
Жигайловка | Корочанский | Корочанский | КТП2-04 | 63 | 13
отд.Мичурино | Корочанский | Корочанский | КТП2-05 | 63 | 14
Заломное | Корочанский | Корочанский | КТП2-07 | 100 | 27
Заломное | Корочанский | Корочанский | КТП2-08 | 100 | 30
отд.Мичурино | Корочанский | Корочанский | КТП2-09 | 160 | 47
Жигайловка | Корочанский | Корочанский | КТП2-10 | 100 | 28
Заломное | Корочанский | Корочанский | КТП2-13 | 25 | 9
Соколовка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-01 | 630 | 249
Соколовка | Корочанский | Корочанский | ЗТП3-02 | 60 | 11.462
Соколовка | Корочанский | Корочанский | КТП3-03 | 250 | 50
Соколовка | Корочанский | Корочанский | КТП3-04 | 160 | 35
Колесников | Корочанский | Корочанский | ЗТП3-08 | 63 | 13
Лопин | Корочанский | Корочанский | КТП3-09 | 63 | 15
Клиновец | Корочанский | Корочанский | КТП3-11 | 160 | 43
Соколовка | Корочанский | Корочанский | КТП3-12 | 100 | 25
Соколовка | Корочанский | Корочанский | КТП3-13 | 250 | 132
Соколовка | Корочанский | Корочанский | КТП3-14 | 400 | 82
Колесников | Корочанский | Корочанский | КТП3-15 | 63 | 19
Колесников | Корочанский | Корочанский | КТП3-16 | 40 | 9
Нечаево | Корочанский | Корочанский | КТП4-01 | 250 | 41
Ивица | Корочанский | Корочанский | КТП4-02 | 60 | 18
Соколовка | Корочанский | Корочанский | КТП5-01 | 100 | 29
Афанасово | Корочанский | Корочанский | ЗТП 5-02 | 250 | 41
Афанасово | Корочанский | Корочанский | ЗТП5-03 | 250 | 50
Терновое | Корочанский | Корочанский | КТП5-04 | 160 | 54
Нечаево | Корочанский | Корочанский | КТП5-05 | 100 | 20
Нечаево | Корочанский | Корочанский | КТП5-07 | 160 | 52
Нечаево | Корочанский | Корочанский | ЗТП5-08 | 160 | 47
Нечаево | Корочанский | Корочанский | КТП5-10 | 25 | 9
Нечаево | Корочанский | Корочанский | КТП5-11 | 100 | 26
Сетное | Корочанский | Корочанский | КТП6-01 | 100 | 24
Сетное | Корочанский | Корочанский | КТП6-02 | 100 | 37
Сетное | Корочанский | Корочанский | КТП6-03 | 160 | 61
Ивица | Корочанский | Корочанский | КТП6-04 | 63 | 15
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-01 | 160 | 41
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-02 | 160 | 38
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-03 | 400 | 114
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-04 | 160 | 49
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-05 | 160 | 35
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-06 | 160 | 37
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-07 | 800 | 212
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-08 | 1000 | 212
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-09 | 160 | 51
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-10 | 630 | 130
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-11 | 1000 | 255
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-12 | 400 | 85
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-13 | 100 | 23
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 1-15 | 100 | 35
Холодное | Корочанский | Корочанский | КТП 4-01 | 100 | 20
Шутово | Корочанский | Корочанский | КТП 4-02 | 100 | 27
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-03 | 160 | 56
Коломыцы | Корочанский | Корочанский | КТП 4-04 | 60 | 15.629
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-05 | 160 | 40
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-06 | 63 | 13
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | МТП 4-07 | 250 | 68
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-08 | 160 | 56
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-10 | 100 | 27
Свиридово | Корочанский | Корочанский | КТП 4-11 | 40 | 10
Меркуловка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-13 | 63 | 15
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-14 | 400 | 133
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-15 | 25 | 7
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-23 | 160 | 61
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-28 | 100 | 31
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-29 | 63 | 12
Казанка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-01 | 100 | 34
Казанка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-04 | 25 | 10
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-05 | 160 | 51
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-10 | 25 | 7
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 6-01 | 250 | 68
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-02 | 800 | 228
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 6-03 | 160 | 46
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-04 | 630 | 241
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-05 | 400 | 84
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-07 | 160 | 41
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-08 | 400 | 88
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 6-09 | 400 | 131
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 6-11 | 400 | 97
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП7-01 | 250 | 38
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП7-02 | 250 | 84
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП7-04 | 250 | 78
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП7-05 | 250 | 52.8
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП7-03 | 160 | 52
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП8-04 | 400 | 126
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП8-05 | 100 | 24
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП8-06 | 160 | 61
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП8-08 | 250 | 50
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП9-01 | 40 | 9
Подкопаевка | Корочанский | Корочанский | КТП9-03 | 100 | 23.384
Коммуна | Корочанский | Корочанский | КТП9-04 | 63 | 12
Никольский | Корочанский | Корочанский | КТП 9-05 | 100 | 28
Сетное | Корочанский | Корочанский | КТП 9-06 | 100 | 23
Сетное | Корочанский | Корочанский | КТП 9-07 | 160 | 38
Ворошиловка | Корочанский | Корочанский | КТП 9-08 | 250 | 38.454
Афанасово | Корочанский | Корочанский | ЗТП9-09 | 100 | 24
Афанасово | Корочанский | Корочанский | КТП9-10 | 400 | 84.685
Афанасово | Корочанский | Корочанский | КТП9-11 | 160 | 37
Заречка | Корочанский | Корочанский | КТП9-13 | 40 | 12.205
Афанасово | Корочанский | Корочанский | КТП 9-14 | 100 | 38
Афанасово | Корочанский | Корочанский | КТП 9-15 | 160 | 58
Афанасово | Корочанский | Корочанский | КТП 9-16 | 100 | 27
Забиякин | Корочанский | Корочанский | КТП 9-26 | 30 | 8
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 9-12 | 100 | 31
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-01 | 250 | 54
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-02 | 160 | 50
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-03 | 100 | 32.128
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП11-04 | 60 | 17
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-05 | 160 | 33.581
Казанка | Корочанский | Корочанский | КТП11-06 | 160 | 55.186
Казанка | Корочанский | Корочанский | КТП11-07 | 160 | 46
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-08 | 100 | 28
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-09 | 250 | 70
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-10 | 400 | 141
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | ЗТП11-12 | 630 | 242
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-13 | 250 | 64
Белогорье | Корочанский | Корочанский | КТП11-14 | 100 | 34
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 11-15 | 320 | 17
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП11-18 | 63 | 12
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | ЗТП11-21 | 500 | 151
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-22 | 160 | 38
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 11-23 | 100 | 29
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-24 | 250 | 64
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП 11-28 | 250 | 142
Казанка | Корочанский | Корочанский | КТП11-32 | 100 | 28
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-33 | 250 | 63
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-34 | 25 | 6
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП11-35 | 250 | 62
Погорелый | Корочанский | Корочанский | КТП12-01 | 60 | 9
Проходное | Корочанский | Корочанский | КТП12-02 | 100 | 26
Проходное | Корочанский | Корочанский | КТП12-03 | 100 | 24
Проходное | Корочанский | Корочанский | ЗТП12-04 | 315 | 124
Прудки | Корочанский | Корочанский | КТП12-05 | 100 | 33
Городище | Корочанский | Корочанский | МТП12-06 | 100 | 26
Городище | Корочанский | Корочанский | КТП12-07 | 160 | 60
Прудки | Корочанский | Корочанский | КТП12-08 | 100 | 37
Прудки | Корочанский | Корочанский | КТП12-09 | 100 | 29
Прудки | Корочанский | Корочанский | КТП12-10 | 100 | 38
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП12-11 | 250 | 50
Алексеевка | Корочанский | Корочанский | КТП12-12 | 25 | 5
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП12-13 | 160 | 36
Городище | Корочанский | Корочанский | КТП12-14 | 160 | 60
Проходное | Корочанский | Корочанский | КТП12-15 | 40 | 14
Проходное | Корочанский | Корочанский | КТП12-16 | 25 | 8
автодорога Короча-Губкин-Горшечное | Корочанский | Корочанский | КТП12-17 | 100 | 33
автодорога Короча-Губкин-Горшечное | Корочанский | Корочанский | КТП12-18 | 100 | 29
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 17-01 | 1260 | 449
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 17-02 | 160 | 39
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 17-03 | 2000 | 656
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 17-04 | 63 | 13
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 17-05 | 63 | 13
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП 17-06 | 63 | 12
Самойловка | Корочанский | Корочанский | КТП 18-01 | 160 | 52
Должик | Корочанский | Корочанский | КТП18-03 | 160 | 51
Самойловка | Корочанский | Корочанский | КТП18-06 | 100 | 31
Борисы | Корочанский | Корочанский | КТП18-07 | 63 | 22
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП18-08 | 4 | 1
Н.Слободка | Корочанский | Корочанский | КТП18-09 | 160 | 60
Долгое | Корочанский | Корочанский | КТП18-11 | 800 | 274
Долгое | Корочанский | Корочанский | КТП 18-13 | 1260 | 484
Долгое | Корочанский | Корочанский | КТП 18-14 | 1260 | 479
Тоненькое | Корочанский | Корочанский | КТП 18-15 | 800 | 247
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП19-01 | 250 | 70
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП19-02 | 250 | 70.537
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП19-03 | 630 | 129
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП19-04 | 400 | 98
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП19-05 | 250 | 77
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП19-06 | 160 | 39
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП19-07 | 250 | 74
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП19-08 | 400 | 145
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП 19-09 | 400 | 122
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП 19-10 | 1260 | 483
Короча | Корочанский | Корочанский | ЗТП19-12 | 160 | 54
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП19-13 | 160 | 60
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП19-14 | 160 | 63
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП19-15 | 160 | 63
Короча | Корочанский | Корочанский | КТП19-11 | 160 | 52
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-01 | 250 | 51.951
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-02 | 250 | 63.529
Подкопаевка | Корочанский | Корочанский | КТП20-03 | 160 | 61
Погореловка | Корочанский | Корочанский | СТП20-04 | 32 | 7
Погореловка | Корочанский | Корочанский | СТП20-05 | 32 | 6
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-07 | 160 | 37
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-08 | 160 | 43.248
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-10 | 160 | 53
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-11 | 100 | 29
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-12 | 160 | 59.676
Подкопаевка | Корочанский | Корочанский | КТП20-14 | 63 | 22
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-15 | 250 | 57
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-16 | 250 | 50.343
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП20-17 | 250 | 92
Погореловка | Корочанский | Корочанский | ЗТП20-09 | 400 | 126
отд.Искра | Корочанский | Корочанский | КТП21-02 | 250 | 70
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП21-04 | 250 | 54
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП21-05 | 400 | 134
Шлях | Корочанский | Корочанский | КТП21-06 | 63 | 15.849
Ивановка | Корочанский | Корочанский | КТП21-12 | 100 | 21
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП21-19 | 100 | 37
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП21-22 | 160 | 64
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП21-21 | 40 | 14
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП21-23 | 630 | 134
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП21-24 | 250 | 66
Погореловка | Корочанский | Корочанский | ЗТП21-25 | 400 | 156
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП21-26 | 400 | 149
автодорога Короча-Губкин-Горшечное | Корочанский | Корочанский | КТП21-28 | 63 | 13
автодорога Короча-Губкин-Горшечное | Корочанский | Корочанский | КТП21-29 | 63 | 19
автодорога Короча-Губкин-Горшечное | Корочанский | Корочанский | КТП21-30 | 63 | 22
Казанка | Корочанский | Корочанский | КТП 22-01 | 250 | 57
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-02 | 250 | 60
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-03 | 250 | 62
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-04 | 63 | 17
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-05 | 40 | 10
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-06 | 400 | 147
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-07 | 160 | 34
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-08 | 400 | 88
Короткое | Корочанский | Корочанский | МТП22-09 | 160 | 32
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-10 | 100 | 30
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-11 | 60 | 15
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-12 | 63 | 13
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-13 | 63 | 20
Короткое | Корочанский | Корочанский | КТП22-15 | 63 | 14
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП23-01 | 100 | 14
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП23-02 | 100 | 29
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП23-03 | 250 | 50
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП23-04 | 100 | 22
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП23-06 | 160 | 34
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП23-08 | 160 | 57
Пушкарное | Корочанский | Корочанский | КТП23-13 | 160 | 60
Пожарный | Корочанский | Корочанский | КТП23-19 | 160 | 61
Забиякин | Корочанский | Корочанский | КТП24-02 | 100 | 37
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-04 | 160 | 54
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-05 | 250 | 58.172
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-06 | 160 | 38
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-07 | 160 | 37
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-08 | 63 | 12
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | МТП24-09 | 100 | 25
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-13 | 25 | 6
Пушкарное | Корочанский | Корочанский | КТП24-14 | 160 | 40
Пушкарное | Корочанский | Корочанский | МТП24-15 | 160 | 34
Пушкарное | Корочанский | Корочанский | КТП24-16 | 160 | 51
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | ЗТП24-03 | 250 | 78
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-12 | 63 | 17
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-17 | 63 | 13
Бехтеевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-18 | 40 | 10
Подкопаевка | Корочанский | Корочанский | КТП24-20 | 100 | 22
Погореловка | Корочанский | Корочанский | КТП24-21 | 63 | 15
Погореловка | Корочанский | Корочанский | РП-1 | 1000 | 214
Погореловка | Корочанский | Корочанский | РП-2 | 1000 | 194
Погореловка | Корочанский | Корочанский | РП-3 | 2500 | 614
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП1-01 | 160 | 62
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП1-02 | 400 | 125
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП1-03 | 60 | 23
Поповка | Корочанский | Корочанский | ЗТП1-04 | 160 | 58
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП1-05 | 400 | 111
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП1-06 | 250 | 63
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП1-07 | 100 | 29
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП1-08 | 400 | 91
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 1-10 | 400 | 88
Поповка | Корочанский | Корочанский | ЗТП 1-11 | 160 | 44
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 1-12 | 100 | 32
Поповка | Корочанский | Корочанский | МТП 2-03 | 63 | 9.168
Поповка | Корочанский | Корочанский | ЗТП 2-04 | 63 | 12
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП 2-05 | 250 | 51
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-06 | 100 | 23
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП 2-07 | 25 | 7
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП 2-08 | 160 | 40
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-09 | 100 | 21
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-10 | 100 | 28.86
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП 2-12 | 100 | 32
Дружный | Корочанский | Корочанский | КТП 2-13 | 63 | 11
Белый Колодец | Корочанский | Корочанский | КТП 2-15 | 100 | 35
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП 2-16 | 100 | 20
Белый Колодец | Корочанский | Корочанский | КТП 2-17 | 100 | 27.577
Боевик | Корочанский | Корочанский | КТП 2-18 | 60 | 13
Плотавец | Корочанский | Корочанский | СТП 2-19 | 40 | 10
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-20 | 63 | 12
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-21 | 100 | 40
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 2-22 | 100 | 40
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-01 | 63 | 14.137
Поповка | Корочанский | Корочанский | ЗТП 3-02 | 250 | 64
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-04 | 160 | 36
Гольевка | Корочанский | Корочанский | КТП 3-06 | 160 | 42
Поповка | Корочанский | Корочанский | ЗТП 3-07 | 250 | 54
Кругленькое | Корочанский | Корочанский | КТП 3-08 | 25 | 7.737
Поповка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-01 | 250 | 87
Плотавец | Корочанский | Корочанский | КТП 5-01 | 800 | 282
Шлях | Корочанский | Корочанский | КТП 5-02 | 800 | 281
Ивановка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-03 | 1260 | 456
Белый Колодец | Корочанский | Корочанский | КТП 5-04 | 1260 | 369
Ивановка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-05 | 1260 | 202
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 1-01 | 40 | 0
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 1-02 | 100 | 20.771
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 1-03 | 400 | 100.702
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-02 | 160 | 46.716
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-03 | 160 | 38.15
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-05 | 25 | 8
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-08 | 160 | 33
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-10 | 63 | 11.364
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-12 | 160 | 39.977
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-14 | 100 | 29.831
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-15 | 250 | 49.625
Мелихово | Корочанский | Корочанский | ЗТП 2-19 | 250 | 0
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-20 | 160 | 39.115
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 2-21 | 160 | 48
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-01 | 100 | 23.463
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-02 | 100 | 40.439
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-04 | 400 | 70.244
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-05 | 100 | 31.436
Ушаково | Корочанский | Корочанский | КТП 3-06 | 100 | 27.28
Ушаково | Корочанский | Корочанский | КТП 3-07 | 60 | 16.175
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-08 | 400 | 74.187
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-09 | 100 | 16.297
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-10 | 100 | 31.309
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-11 | 4 | 0
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-12 | 160 | 41.314
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-14 | 250 | 36.622
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-15 | 400 | 70.712
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-16 | 40 | 0
Ушаково | Корочанский | Корочанский | СТП 3-17 | 25 | 7
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-18 | 100 | 31
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 3-19 | 100 | 35
Ломово | Корочанский | Корочанский | КТП 4-01 | 250 | 0
Ломово | Корочанский | Корочанский | МТП 4-02 | 250 | 35.936
Ломово | Корочанский | Корочанский | МТП 4-03 | 160 | 39.24
Гремячий | Корочанский | Корочанский | КТП 4-04 | 63 | 21.005
Нелидовка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-09 | 100 | 22
Гремячий | Корочанский | Корочанский | КТП 4-06 | 160 | 35.675
Гремячий | Корочанский | Корочанский | КТП 4-07 | 100 | 26.359
Полянский | Корочанский | Корочанский | КТП 4-08 | 25 | 0
Нелидовка | Корочанский | Корочанский | КТП 4-09 | 100 | 32
Шеино | Корочанский | Корочанский | КТП 4-10 | 400 | 98
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-01 | 250 | 32.305
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-02 | 100 | 23.503
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-03 | 100 | 19.465
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-04 | 100 | 27.467
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-05 | 160 | 21.623
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-06 | 100 | 6.438
Объединённый | Корочанский | Корочанский | КТП 5-07 | 100 | 14.756
Ольховатка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-08 | 100 | 7.938
Раевка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-09 | 100 | 19.122
Раевка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-10 | 60 | 11.204
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-11 | 100 | 17.152
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-12 | 63 | 0.46
Объединённый | Корочанский | Корочанский | КТП 5-18 | 10 | 0
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-19 | 100 | 3.195
Ольховатка | Корочанский | Корочанский | КТП 5-20 | 160 | 6.404
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-21 | 100 | 0
Мазикино | Корочанский | Корочанский | МТП 5-23 | 100 | 3.644
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-24 | 100 | 0
Шляхово | Корочанский | Корочанский | КТП 5-25 | 250 | 73.869
Шляхово | Корочанский | Корочанский | КТП 5-27 | 160 | 46.068
Объединённый | Корочанский | Корочанский | КТП 5-28 | 25 | 4.802
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-29 | 63 | 16
Гремячий | Корочанский | Корочанский | КТП 5-31 | 100 | 22
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-32 | 100 | 22
Шляхово | Корочанский | Корочанский | КТП 5-33 | 100 | 22
Шляхово | Корочанский | Корочанский | КТП 5-34 | 100 | 22
Мазикино | Корочанский | Корочанский | КТП 5-35 | 160 | 48.633
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-01 | 100 | 33
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-02 | 160 | 36.633
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-03 | 100 | 23
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-04 | 100 | 51.965
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-05 | 100 | 0
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-06 | 400 | 63.684
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-07 | 400 | 111.376
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-08 | 1600 | 0
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-09 | 160 | 60.861
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | СТП 6-10 | 25 | 7
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-11 | 250 | 36.791
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-12 | 60 | 17
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-13 | 250 | 47.744
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-14 | 25 | 0
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-15 | 100 | 28
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-17 | 63 | 21
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-18 | 63 | 14.568
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-19 | 160 | 0
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-20 | 100 | 24.059
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-22 | 160 | 50
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-23 | 100 | 0
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-24 | 160 | 40
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | МТП 6-26 | 160 | 53.469
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | МТП 6-27 | 160 | 33.023
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-28 | 250 | 39.083
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | МТП 6-29 | 250 | 36.63
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-30 | 25 | 6.742
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-31 | 25 | 5.306
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-32 | 160 | 14.397
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-33 | 25 | 5.211
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-34 | 400 | 24.984
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-35 | 500 | 114
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-36 | 100 | 32
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-37 | 100 | 30
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 6-38 | 100 | 26
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-02 | 400 | 73.421
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-03 | 100 | 24
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 7-04 | 100 | 25.503
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-05 | 250 | 62
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-06 | 25 | 6
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-07 | 160 | 36.183
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-08 | 400 | 141
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-09 | 250 | 44.494
Мелихово | Корочанский | Корочанский | КТП 7-10 | 250 | 38.916
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | СТП 7-11 | 40 | 7
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | СТП 7-12 | 40 | 6
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | СТП 7-13 | 40 | 5
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | СТП 7-14 | 40 | 7
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | СТП 7-15 | 40 | 8
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-16 | 250 | 40
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-17 | 100 | 29
Д.Игуменка | Корочанский | Корочанский | КТП 7-18 | 100 | 35
Хмелевое | Корочанский | Корочанский | КТП2-01 | 25 | 8
Хмелевое | Корочанский | Корочанский | КТП2-02 | 160 | 48
Хмелевое | Корочанский | Корочанский | КТП2-03 | 160 | 50
Бубново | Корочанский | Корочанский | КТП2-07 | 160 | 64
Бубново | Корочанский | Корочанский | КТП2-09 | 160 | 55
Бубново | Корочанский | Корочанский | КТП2-10 | 160 | 42
Хмелевое | Корочанский | Корочанский | КТП2-11 | 160 | 62
Бубново | Корочанский | Корочанский | КТП2-13 | 40 | 13
Бубново | Корочанский | Корочанский | КТП2-14 | 63 | 22
Бубново | Корочанский | Корочанский | КТП2-16 | 250 | 90
Бубново | Корочанский | Корочанский | КТП2-19 | 100 | 41
Хмелевое | Корочанский | Корочанский | КТП2-20 | 63 | 21
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП2-21 | 63 | 28
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП3-03 | 630 | 310
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП3-04 | 400 | 125
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП3-05 | 250 | 54
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП4-01 | 100 | 36
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП4-02 | 160 | 58
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП4-03 | 100 | 45
Кругленькое | Корочанский | Корочанский | КТП4-04 | 100 | 66
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП4-05 | 250 | 140
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП4-07 | 100 | 75
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП4-08 | 250 | 82
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП4-09 | 100 | 58
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП4-10 | 500 | 242
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП5-01 | 100 | 46
Яблоново | Корочанский | Корочанский | МТП5-02 | 100 | 47
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП5-03 | 63 | 31
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП5-04 | 160 | 66
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП5-12 | 250 | 80
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП5-14 | 100 | 47
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП5-15 | 100 | 40
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП6-01 | 250 | 74.041
Языково | Корочанский | Корочанский | КТП6-02 | 100 | 44
Языково | Корочанский | Корочанский | КТП6-03 | 60 | 22
Поливановка | Корочанский | Корочанский | МТП6-05 | 160 | 58
Спорное | Корочанский | Корочанский | МТП6-06 | 63 | 28
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП6-07 | 160 | 50
Н.Соловьевка | Корочанский | Корочанский | КТП6-09 | 100 | 41
Широкий Гул | Корочанский | Корочанский | КТП6-10 | 100 | 56
Клиновец | Корочанский | Корочанский | КТП6-11 | 100 | 51
Клиновец | Корочанский | Корочанский | КТП6-12 | 250 | 86
Широкий Гул | Корочанский | Корочанский | КТП6-13 | 60 | 28
Клиновец | Корочанский | Корочанский | КТП6-14 | 40 | 18
Клиновец | Корочанский | Корочанский | КТП6-16 | 100 | 48
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-01 | 400 | 190
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-02 | 160 | 63
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-03 | 60 | 19
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | МТП7-04 | 160 | 68
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-05 | 100 | 52
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-06 | 100 | 49
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | МТП7-07 | 100 | 42
Песчаное | Корочанский | Корочанский | КТП7-08 | 100 | 45
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-09 | 250 | 70
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-11 | 100 | 14.585
Яблоново | Корочанский | Корочанский | ЗТП7-12 | 400 | 170
Песчаное | Корочанский | Корочанский | КТП7-13 | 100 | 55
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-14 | 100 | 58
Песчаное | Корочанский | Корочанский | КТП7-15 | 100 | 60
Б.Халань | Корочанский | Корочанский | КТП7-16 | 63 | 26
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП7-17 | 40 | 17
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП-8-01 | 160 | 68
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП-8-02 | 100 | 55
Красная Степь | Корочанский | Корочанский | КТП-8-05 | 100 | 55
Красная Степь | Корочанский | Корочанский | КТП-8-06 | 40 | 17
Яблоново | Корочанский | Корочанский | КТП-8-07 | 25 | 13
Щетиновка | Корочанский | Корочанский | КТП-9-01 | 500 | 220
Мальцевка | Корочанский | Корочанский | КТП-9-02 | 800 | 421
Камызино | Красненский | Красненский | 101 | 100 | 0
Камызино | Красненский | Красненский | 103 | 25 | 2.1999
Камызино | Красненский | Красненский | 105 | 63 | 9.6588
Камызино | Красненский | Красненский | 106 | 100 | 44.2568
Камызино | Красненский | Красненский | 107 | 160 | 5.9462
Камызино | Красненский | Красненский | 108 | 250 | 30.1126
Камызино | Красненский | Красненский | 110 | 40 | 20
Камызино | Красненский | Красненский | 201 | 315 | 16.1279
Камызино | Красненский | Красненский | 202 | 160 | 11.3667
Камызино | Красненский | Красненский | 203 | 100 | 6.0952
Камызино | Красненский | Красненский | 205 | 160 | 13.6396
Камызино | Красненский | Красненский | 300 | 160 | 19.5659
Камызино | Красненский | Красненский | 301 | 63 | 0.0894
Готовье | Красненский | Красненский | 303 | 100 | 11.3157
Готовье | Красненский | Красненский | 305 | 160 | 89
Готовье | Красненский | Красненский | 306 | 630 | 481.8461
Готовье | Красненский | Красненский | 307 | 100 | 25.313
Готовье | Красненский | Красненский | 308 | 160 | 52.526
Готовье | Красненский | Красненский | 309 | 100 | 44
Готовье | Красненский | Красненский | 310 | 40 | 11.136
Готовье | Красненский | Красненский | 311 | 100 | 20.5422
Вербное | Красненский | Красненский | 312 | 40 | 4.7486
Вербное | Красненский | Красненский | 313 | 60 | 9.6692
Готовье | Красненский | Красненский | 315 | 100 | 5.8796
Готовье | Красненский | Красненский | 316 | 250 | 9.8225
Готовье | Красненский | Красненский | 317 | 25 | 12
Готовье | Красненский | Красненский | 318 | 100 | 14.329
Готовье | Красненский | Красненский | 319 | 1000 | 160.53
Ураково | Красненский | Красненский | 402 | 63 | 10.0014
Ураково | Красненский | Красненский | 403 | 63 | 7.2406
Ураково | Красненский | Красненский | 414 | 100 | 10.2355
Ураково | Красненский | Красненский | 405 | 160 | 67.9878
Ураково | Красненский | Красненский | 406 | 100 | 8.2377
Ураково | Красненский | Красненский | 407 | 40 | 14.3655
Хмелевое | Красненский | Красненский | 408 | 100 | 5.2624
Хмелевое | Красненский | Красненский | 409 | 100 | 11.1924
Хмелевое | Красненский | Красненский | 410 | 63 | 3.487
Хмелевое | Красненский | Красненский | 411 | 63 | 4.494
Хмелевое | Красненский | Красненский | 412 | 100 | 6.5872
Хмелевое | Красненский | Красненский | 413 | 63 | 0
Ураково | Красненский | Красненский | 416 | 100 | 4.5655
Ураково | Красненский | Красненский | 417 | 40 | 1.5303
Ураково | Красненский | Красненский | 418 | 100 | 5.7605
Хмелевое | Красненский | Красненский | 419 | 630 | 45.35
Расховец | Красненский | Красненский | 428 | 400 | 0
Коробово | Красненский | Красненский | 429 | 400 | 17.93
Черемухово | Красненский | Красненский | 430 | 400 | 17.1415
Расховец | Красненский | Красненский | 428 | 400 | 0
Коробово | Красненский | Красненский | 429 | 400 | 0
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 102 | 160 | 0
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 104 | 25 | 0
Флюговка | Красненский | Красненский | 106 | 160 | 18.2274
Степной | Красненский | Красненский | 108 | 40 | 20
Садки | Красненский | Красненский | 115 | 100 | 27.0955
Шидловка | Красненский | Красненский | 117 | 63 | 0.4063
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 201 | 40 | 17
Черемухово | Красненский | Красненский | 203 | 63 | 9.3074
Бычково | Красненский | Красненский | 205 | 25 | 0.8694
Расховец | Красненский | Красненский | 212 | 100 | 49.66
Расховец | Красненский | Красненский | 213 | 100 | 8.2541
Расховец | Красненский | Красненский | 215 | 160 | 11.8768
Расховец | Красненский | Красненский | 216 | 250 | 135
Расховец | Красненский | Красненский | 217 | 63 | 12.6884
Расховец | Красненский | Красненский | 218 | 250 | 41.7884
Расховец | Красненский | Красненский | 219 | 160 | 33.4088
Коробово | Красненский | Красненский | 221 | 40 | 0
Черемухово | Красненский | Красненский | 233 | 63 | 8.908
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 301 | 160 | 33.7265
С-Уколово | Красненский | Красненский | 302 | 100 | 13.399
С-Уколово | Красненский | Красненский | 303 | 100 | 11.7315
С-Уколово | Красненский | Красненский | 305 | 100 | 49
С-Уколово | Красненский | Красненский | 311 | 250 | 1.6747
С-Уколово | Красненский | Красненский | 312 | 100 | 17.0592
С-Уколово | Красненский | Красненский | 313 | 63 | 2.585
С-Уколово | Красненский | Красненский | 316 | 40 | 10.2426
С-Уколово | Красненский | Красненский | 317 | 100 | 8.585
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 401 | 250 | 11.5132
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 403 | 250 | 27.3368
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 411 | 100 | 4.712
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 414 | 25 | 11
Большое | Красненский | Красненский | 502 | 63 | 4.234
Большое | Красненский | Красненский | 503 | 250 | 0
Большое | Красненский | Красненский | 504 | 250 | 38.6176
Большое | Красненский | Красненский | 505 | 40 | 9.7158
Япрынцев | Красненский | Красненский | 506 | 63 | 4.5949
Первомайский | Красненский | Красненский | 507 | 100 | 15.281
Б.Россошки | Красненский | Красненский | 509 | 63 | 3.7125
Б.Россошки | Красненский | Красненский | 510 | 60 | 0.5631
Редкодуб | Красненский | Красненский | 511 | 63 | 3.1714
Редкодуб | Красненский | Красненский | 512 | 100 | 49
Калинин | Красненский | Красненский | 513 | 100 | 7.685
Новогеоргиевка | Красненский | Красненский | 515 | 100 | 8.361
Большое | Красненский | Красненский | 516 | 160 | 7.214
Большое | Красненский | Красненский | 518 | 100 | 0.188
Большое | Красненский | Красненский | 519 | 250 | 10.2286
Широкий | Красненский | Красненский | 602 | 100 | 17.865
Широкий | Красненский | Красненский | 604 | 63 | 23
Широкий | Красненский | Красненский | 605 | 63 | 7.41
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 701 | 63 | 0
Каменка | Красненский | Красненский | 802 | 100 | 17.8989
Каменка | Красненский | Красненский | 804 | 100 | 13.8479
Каменка | Красненский | Красненский | 805 | 100 | 10.4515
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 806 | 100 | 25.469
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 807 | 63 | 16.195
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 808 | 160 | 77.705
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 809 | 100 | 49.9854
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 810 | 160 | 3.965
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 811 | 200 | 29.6133
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 812 | 100 | 14.269
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 813 | 40 | 0
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 814 | 100 | 14.555
Н-Уколово | Красненский | Красненский | 818 | 100 | 21.459
Малиново | Красненский | Красненский | 201 | 63 | 2.29
Малиново | Красненский | Красненский | 204 | 100 | 4.1803
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 208 | 100 | 29.138
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 209 | 63 | 15.9966
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 212 | 60 | 16.3756
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 213 | 100 | 23.603
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 214 | 100 | 4.6515
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 215 | 63 | 6.2243
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 216 | 160 | 19.8234
Гончаровка | Красненский | Красненский | 217 | 60 | 1.0651
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 218 | 100 | 63.7785
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 219 | 250 | 17.7885
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 222 | 63 | 19.404
Л-Уколово | Красненский | Красненский | 223 | 63 | 0.819
Богословка | Красненский | Красненский | 301 | 10 | 0
Богословка | Красненский | Красненский | 304 | 100 | 14.75
Богословка | Красненский | Красненский | 305 | 63 | 32
Богословка | Красненский | Красненский | 306 | 63 | 15.519
Богословка | Красненский | Красненский | 308 | 100 | 9.706
Киселевка | Красненский | Красненский | 401 | 100 | 7.6133
Киселевка | Красненский | Красненский | 402 | 63 | 2.8656
Свистовка | Красненский | Красненский | 403 | 160 | 16.1642
Свистовка | Красненский | Красненский | 404 | 100 | 14.3952
Горки | Красненский | Красненский | 405 | 63 | 9.2842
Горки | Красненский | Красненский | 406 | 100 | 21.525
Горки | Красненский | Красненский | 504 | 40 | 0
Горки | Красненский | Красненский | 505 | 250 | 3.3049
Горки | Красненский | Красненский | 509 | 250 | 91
Горки | Красненский | Красненский | 510 | 100 | 30.6428
Горки | Красненский | Красненский | 511 | 100 | 0
Горки | Красненский | Красненский | 512 | 63 | 18.3424
Горки | Красненский | Красненский | 513 | 400 | 9.5161
Горки | Красненский | Красненский | 514 | 400 | 0.2546
Сетище | Красненский | Красненский | 101 | 160 | 40.079
Сетище | Красненский | Красненский | 103 | 25 | 2.0355
Сетище | Красненский | Красненский | 104 | 250 | 8.446
Сетище | Красненский | Красненский | 123 | 63 | 2.3322
Красное | Красненский | Красненский | 222 | 160 | 22.019
Сетище | Красненский | Красненский | 223 | 160 | 95.8239
Сетище | Красненский | Красненский | 224 | 250 | 52.2775
Красное | Красненский | Красненский | 225 | 63 | 4.8191
Сетище | Красненский | Красненский | 226 | 63 | 36.2326
Красное | Красненский | Красненский | 227 | 160 | 82.3406
Красное | Красненский | Красненский | 229 | 100 | 17.152
Красное | Красненский | Красненский | 230 | 40 | 6.16
Красное | Красненский | Красненский | 232 | 100 | 19.243
Красное | Красненский | Красненский | 233 | 100 | 34.41
Красное | Красненский | Красненский | 234 | 100 | 28.422
Красное | Красненский | Красненский | 235 | 100 | 12.276
Красное | Красненский | Красненский | 236 | 160 | 1.9057
Красное | Красненский | Красненский | 239 | 100 | 94.1563
Красное | Красненский | Красненский | 240 | 250 | 11.54
Красное | Красненский | Красненский | 241 | 250 | 22.048
Красное | Красненский | Красненский | 243 | 250 | 131
Красное | Красненский | Красненский | 244 | 100 | 9.971
Красное | Красненский | Красненский | 247 | 100 | 40.672
Красное | Красненский | Красненский | 249 | 250 | 31.4932
Сетище | Красненский | Красненский | 250 | 250 | 90.3176
Красное | Красненский | Красненский | 251 | 250 | 1.109
Ураково | Красненский | Красненский | 302 | 40 | 19.8467
Камышенка | Красненский | Красненский | 303 | 30 | 9.814
Готовье | Красненский | Красненский | 304 | 1000 | 0
Камышенка | Красненский | Красненский | 305 | 63 | 17.584
Камышенка | Красненский | Красненский | 306 | 63 | 16.3641
Готовье | Красненский | Красненский | 307 | 250 | 12.2876
Новосолдатка | Красненский | Красненский | 425 | 100 | 7.8461
Новосолдатка | Красненский | Красненский | 426 | 60 | 1.2166
Новосолдатка | Красненский | Красненский | 427 | 40 | 20
Новосолдатка | Красненский | Красненский | 429 | 100 | 13.111
Новосолдатка | Красненский | Красненский | 430 | 63 | 31
Новосолдатка | Красненский | Красненский | 431 | 25 | 4
Новосолдатка | Красненский | Красненский | 432 | 100 | 12.2584
Круглое | Красненский | Красненский | 460 | 315 | 27.642
Круглое | Красненский | Красненский | 461 | 100 | 26.671
Круглое | Красненский | Красненский | 462 | 63 | 18.578
Заломное | Красненский | Красненский | 463 | 100 | 4.4807
Заломное | Красненский | Красненский | 464 | 63 | 26.6171
Заломное | Красненский | Красненский | 465 | 63 | 32.1531
Заломное | Красненский | Красненский | 467 | 40 | 10
Новый Путь | Красненский | Красненский | 469 | 63 | 4.314
Круглое | Красненский | Красненский | 470 | 160 | 7.806
Новосолдатка | Красненский | Красненский | 471 | 400 | 67.032
Красное | Красненский | Красненский | 501 | 10 | 8.276
Красное | Красненский | Красненский | 502 | 250 | 13.528
Красное | Красненский | Красненский | 504 | 40 | 9
Красное | Красненский | Красненский | 505 | 400 | 1.0625
Красное | Красненский | Красненский | 506 | 250 | 31.007
Красное | Красненский | Красненский | 507 | 250 | 113.961
Красное | Красненский | Красненский | 508 | 250 | 115.12
Польниково | Красненский | Красненский | 509 | 100 | 59.26
Польниково | Красненский | Красненский | 510 | 63 | 10.3751
Красное | Красненский | Красненский | 511 | 160 | 43.451
Красное | Красненский | Красненский | 512 | 250 | 113.7678
Красное | Красненский | Красненский | 513 | 100 | 32.9465
Красное | Красненский | Красненский | 514 | 160 | 15.0042
Красное | Красненский | Красненский | 515 | 400 | 28.0853
Красное | Красненский | Красненский | 517 | 160 | 26.6408
Красное | Красненский | Красненский | 519 | 400 | 1.9643
Красное | Красненский | Красненский | 521 | 250 | 7.341
Красное | Красненский | Красненский | 522 | 40 | 20
Красное | Красненский | Красненский | 548 | 400 | 31.0215
Круглое | Красненский | Красненский | 601 | 40 | 6
Сетище | Красненский | Красненский | 602 | 40 | 0.8931
Красное | Красненский | Красненский | 604 | 160 | 32
Сетище | Красненский | Красненский | 701 | 160 | 0
Сетище | Красненский | Красненский | 702 | 160 | 60
с Прудки | Красногвардейский | Красногвардейский | 110 | 63 | 25.14
с Сорокино | Красногвардейский | Красногвардейский | 144 | 100 | 62.414
с Н.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 147 | 250 | 42.899
с Н.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 148 | 100 | 34.741
с В.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 150 | 100 | 19.39
с Н.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 159 | 100 | 51.691
с Н.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 162 | 160 | 44.273
с Прудки | Красногвардейский | Красногвардейский | 174 | 100 | 15.675
с Прудки | Красногвардейский | Красногвардейский | 175 | 100 | 10.266
с Сорокино | Красногвардейский | Красногвардейский | 192 | 160 | 31.24
с Сорокино | Красногвардейский | Красногвардейский | 201 | 250 | 6.815
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 206 | 160 | 11.976
с В.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 207 | 160 | 4.314
с Стрелецкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 208 | 63 | 6.737
с Стрелецкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 226 | 100 | 39.176
с Стрелецкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 231 | 100 | 18.455
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 241 | 250 | 15.863
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 242 | 250 | 4.745
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 243 | 100 | 30.94
с Н.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 249 | 100 | 20.5
с В.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 301 | 100 | 38.14
с Черменёвка | Красногвардейский | Красногвардейский | 304 | 63 | 1.14
с Бабкино | Красногвардейский | Красногвардейский | 306 | 100 | 19.397
с Черменёвка | Красногвардейский | Красногвардейский | 401 | 63 | 21.456
с Черменёвка | Красногвардейский | Красногвардейский | 402 | 100 | 9.534
с В.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 403 | 160 | 0.686
х Петров | Красногвардейский | Красногвардейский | 404 | 100 | 31.533
с В.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 407 | 100 | 31.672
с В.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 409 | 100 | 28.92
х Ездоцкий | Красногвардейский | Красногвардейский | 411 | 100 | 10.387
с Марьевка | Красногвардейский | Красногвардейский | 422 | 100 | 12.374
с Репенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 423 | 100 | 15.392
с Малоалексеевка | Красногвардейский | Красногвардейский | 428 | 160 | 14.279
с Марьевка | Красногвардейский | Красногвардейский | 429 | 160 | 17.322
с В.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 458 | 160 | 77.18
с В.Покровка | Красногвардейский | Красногвардейский | 465 | 160 | 16.677
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 1101 | 40 | 13.552
с Малобыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 1113 | 100 | 17.322
с Малобыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 1138 | 100 | 18.638
с Малобыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 1139 | 160 | 36.895
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 1141 | 160 | 50.173
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 1144 | 250 | 0
с Сорокино | Красногвардейский | Красногвардейский | 1145 | 250 | 28.73
с Сорокино | Красногвардейский | Красногвардейский | 1146 | 60 | 31.62
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 1153 | 100 | 21.584
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 1155 | 100 | 27.438
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 1157 | 40 | 20.949
с Малобыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 1171 | 100 | 30.573
с Сорокино | Красногвардейский | Красногвардейский | 1183 | 250 | 0
с Сорокино | Красногвардейский | Красногвардейский | 1184 | 250 | 15.566
с Сорокино | Красногвардейский | Красногвардейский | 1185 | 100 | 27.478
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 101 | 250 | 62.264
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 103 | 160 | 7
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 104 | 1030 | 216
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 105 | 160 | 35.032
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 107 | 160 | 40.018
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 108 | 250 | 65.23
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 109 | 160 | 26.135
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 110 | 160 | 19.882
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 111 | 160 | 24.457
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 112 | 100 | 43.072
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 203 | 100 | 95.231
с Стрелецкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 204 | 40 | 36.816
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 205 | 100 | 20.209
с Стрелецкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 207 | 160 | 49.855
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 208 | 100 | 27.965
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 210 | 160 | 47.512
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 213 | 100 | 64.844
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 214 | 160 | 65.263
с Хуторцы | Красногвардейский | Красногвардейский | 215 | 100 | 16.353
с Ямки | Красногвардейский | Красногвардейский | 224 | 160 | 35.695
с Стрелецкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 225 | 63 | 59.4
с Малоалексеевка | Красногвардейский | Красногвардейский | 230 | 60 | 35.358
с Стрелецкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 232 | 160 | 37.001
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 236 | 160 | 1.766
с Казацкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 237 | 100 | 70.683
с Стрелецкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 238 | 63 | 18.187
с Малобыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 244 | 250 | 47.485
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 278 | 100 | 64.445
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 281 | 160 | 23.102
с Хуторцы | Красногвардейский | Красногвардейский | 287 | 160 | 42.968
с Хуторцы | Красногвардейский | Красногвардейский | 295 | 250 | 72.359
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 301 | 400 | 0.92
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 302 | 250 | 5.337
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 304 | 63 | 19.663
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 314 | 100 | 60.573
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 315 | 100 | 44.337
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 316 | 63 | 34.691
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 317 | 100 | 13
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 318 | 100 | 34.473
х Мариничев | Красногвардейский | Красногвардейский | 319 | 160 | 11.421
с Никольское | Красногвардейский | Красногвардейский | 320 | 63 | 11.524
с Садки | Красногвардейский | Красногвардейский | 321 | 100 | 21.755
с Садки | Красногвардейский | Красногвардейский | 322 | 63 | 11.376
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 323 | 100 | 13.438
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 324 | 100 | 13.415
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 325 | 100 | 0.227
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 367 | 250 | 112.299
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 369 | 160 | 24.341
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 381 | 400 | 8.358
с Котлярово | Красногвардейский | Красногвардейский | 401 | 63 | 53.194
с Котлярово | Красногвардейский | Красногвардейский | 402 | 63 | 16.756
х Кравцов | Красногвардейский | Красногвардейский | 1003 | 40 | 40
с Филькино | Красногвардейский | Красногвардейский | 1004 | 100 | 23.04
х Ильинский | Красногвардейский | Красногвардейский | 1005 | 40 | 24.391
х Ковалёв | Красногвардейский | Красногвардейский | 1006 | 160 | 41.003
с Филькино | Красногвардейский | Красногвардейский | 1007 | 40 | 40
с Калиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 408 | 630 | 630
с Коломыцево | Красногвардейский | Красногвардейский | 1008 | 160 | 94.973
с Коломыцево | Красногвардейский | Красногвардейский | 1009 | 100 | 34.973
с Валуй | Красногвардейский | Красногвардейский | 1010 | 100 | 23.252
с Валуй | Красногвардейский | Красногвардейский | 1011 | 100 | 23.172
с Ендовицкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 412 | 100 | 25.731
с Ендовицкое | Красногвардейский | Красногвардейский | 413 | 160 | 0.464
с Коломыцево | Красногвардейский | Красногвардейский | 1014 | 250 | 8.05
с Коломыцево | Красногвардейский | Красногвардейский | 1015 | 400 | 1.84
с Коломыцево | Красногвардейский | Красногвардейский | 1016 | 250 | 61.597
с Валуй | Красногвардейский | Красногвардейский | 1017 | 250 | 14.112
ст Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 419 | 160 | 34.708
с Коломыцево | Красногвардейский | Красногвардейский | 1020 | 25 | 3.733
с Валуй | Красногвардейский | Красногвардейский | 1021 | 250 | 30.952
х Опухтин | Красногвардейский | Красногвардейский | 1022 | 63 | 12.954
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 423 | 400 | 4.6
с Котлярово | Красногвардейский | Красногвардейский | 1024 | 40 | 0.456
с Хуторцы | Красногвардейский | Красногвардейский | 1226 | 500 | 39
с Филькино | Красногвардейский | Красногвардейский | 1027 | 25 | 9.072
ст Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 440 | 63 | 21.366
ст Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 454 | 250 | 0
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 457 | 400 | 48.661
ст Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 460 | 63 | 7.752
ст Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 461 | 100 | 13.497
ст Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 462 | 40 | 19.132
с Валуй | Красногвардейский | Красногвардейский | 1063 | 63 | 37.618
с Валуй | Красногвардейский | Красногвардейский | 1064 | 100 | 69.251
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 475 | 160 | 0
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 490 | 160 | 8.226
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 501 | 100 | 15.155
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 502 | 500 | 59
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 503 | 250 | 172.133
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 504 | 250 | 47.033
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 507 | 160 | 6.666
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 509 | 250 | 77.349
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 510 | 160 | 78.364
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 511 | 250 | 37.49
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 512 | 100 | 37.737
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 513 | 250 | 110.975
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 524 | 250 | 64.811
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 527 | 250 | 28.596
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 601 | 40 | 19.446
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 602 | 250 | 71.085
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 603 | 100 | 8.306
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 604 | 160 | 58.277
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 605 | 100 | 15.201
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 606 | 400 | 82.714
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 607 | 160 | 91.376
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 608 | 250 | 88.181
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 609 | 250 | 45.342
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 610 | 160 | 47.639
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 611 | 400 | 189.52
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 612 | 250 | 15.504
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 613 | 160 | 18.885
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 614 | 100 | 11.256
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 615 | 400 | 355.533
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 616 | 250 | 78.535
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 617 | 400 | 137.156
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 618 | 400 | 115.14
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 619 | 160 | 7.306
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 620 | 100 | 31.725
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 621 | 100 | 24.569
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 622 | 40 | 5.175
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 623 | 100 | 41.654
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 624 | 160 | 19.836
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 625 | 100 | 9.913
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 701 | 250 | 0
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 703 | 160 | 30.724
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 704 | 160 | 29.93
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 709 | 160 | 14.592
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 717 | 400 | 400
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 719 | 250 | 81.797
г Бирюч | Красногвардейский | Красногвардейский | 721 | 250 | 181.26
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 802 | 400 | 102.009
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 803 | 250 | 5.06
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 811 | 630 | 0
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 859 | 160 | 83.49
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 902 | 250 | 7.088
с Валуй | Красногвардейский | Красногвардейский | 908 | 63 | 15.519
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 1107 | 25 | 0
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 1102 | 25 | 0
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 1103 | 250 | 72.276
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 1108 | 1260 | 55
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 1154 | 250 | 47.28
с Малобыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 1201 | 100 | 17.526
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 1208 | 250 | 5.06
с Засосна | Красногвардейский | Красногвардейский | 1210 | 100 | 37.26
с Хуторцы | Красногвардейский | Красногвардейский | 1225 | 25 | 4.407
с Распаши | Красногвардейский | Красногвардейский | 101 | 40 | 10.12
с Распаши | Красногвардейский | Красногвардейский | 102 | 100 | 25.99
с Маланино | Красногвардейский | Красногвардейский | 105 | 160 | 16.488
с Малоржавец | Красногвардейский | Красногвардейский | 111 | 60 | 20.7
с Красное | Красногвардейский | Красногвардейский | 217 | 100 | 17.538
с Красное | Красногвардейский | Красногвардейский | 219 | 250 | 40.026
с Красное | Красногвардейский | Красногвардейский | 220 | 100 | 36.24
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 402 | 160 | 32.845
п Николаевский | Красногвардейский | Красногвардейский | 405 | 25 | 16.393
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 437 | 60 | 25.082
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 440 | 160 | 15.07
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 441 | 100 | 57.601
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 501 | 160 | 69.845
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 505 | 400 | 0
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 513 | 100 | 29.696
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 514 | 100 | 38.93
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 518 | 100 | 12.611
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 521 | 100 | 24.998
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 522 | 100 | 5.755
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 523 | 100 | 36.787
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 525 | 60 | 33.18
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 526 | 60 | 42.406
с Завальское | Красногвардейский | Красногвардейский | 527 | 60 | 46.256
с Завальское | Красногвардейский | Красногвардейский | 528 | 60 | 36.414
с Остроухово | Красногвардейский | Красногвардейский | 529 | 100 | 32.832
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 530 | 30 | 29.054
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 531 | 100 | 44.525
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 532 | 160 | 16.289
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 535 | 100 | 21.528
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 536 | 160 | 32.503
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 537 | 60 | 19.432
с Верхососна | Красногвардейский | Красногвардейский | 538 | 60 | 0
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 602 | 160 | 48.117
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 604 | 63 | 10.557
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 614 | 100 | 26.751
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 616 | 100 | 11.584
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 617 | 100 | 34.976
с Остроухово | Красногвардейский | Красногвардейский | 701 | 160 | 29.736
с Остроухово | Красногвардейский | Красногвардейский | 703 | 100 | 14.785
с Остроухово | Красногвардейский | Красногвардейский | 704 | 250 | 99.092
с Остроухово | Красногвардейский | Красногвардейский | 705 | 250 | 110.013
х Евсеев | Красногвардейский | Красногвардейский | 101 | 63 | 7.003
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 103 | 400 | 258.02
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 104 | 160 | 118
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 105 | 400 | 55.742
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 106 | 250 | 200
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 107 | 40 | 40
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 201 | 40 | 15.797
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 202 | 400 | 160
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 205 | 100 | 39.191
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 206 | 25 | 21.03
с Лазарёново | Красногвардейский | Красногвардейский | 212 | 63 | 46.893
х Юрков | Красногвардейский | Красногвардейский | 216 | 40 | 40
с Лазарёново | Красногвардейский | Красногвардейский | 218 | 100 | 67.21
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 230 | 160 | 31.269
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 231 | 25 | 16.077
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 301 | 63 | 14.95
с Перелесок | Красногвардейский | Красногвардейский | 302 | 100 | 14.26
с Подлес | Красногвардейский | Красногвардейский | 303 | 25 | 10.324
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 304 | 63 | 25.785
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 305 | 63 | 15.912
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 307 | 160 | 73.2
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 309 | 160 | 51.982
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 310 | 63 | 9.799
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 311 | 63 | 37.128
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 312 | 63 | 51.7
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 313 | 63 | 40.076
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 314 | 25 | 6.931
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 322 | 40 | 8.05
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 325 | 100 | 18.24
с Палатово | Красногвардейский | Красногвардейский | 329 | 100 | 15.554
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 403 | 40 | 2.76
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 405 | 40 | 10.12
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 406 | 25 | 20
х Высокий | Красногвардейский | Красногвардейский | 420 | 25 | 2.33
х Терешков | Красногвардейский | Красногвардейский | 433 | 63 | 3.325
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 436 | 160 | 31.222
с Старокожево | Красногвардейский | Красногвардейский | 829 | 160 | 16.33
с Старокожево | Красногвардейский | Красногвардейский | 840 | 63 | 16.252
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 502 | 100 | 19.89
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 504 | 63 | 23.793
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 506 | 100 | 46.585
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 507 | 100 | 13.014
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 508 | 100 | 53.042
с Фащеватое | Красногвардейский | Красногвардейский | 509 | 40 | 36.763
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 511 | 160 | 12.81
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 513 | 63 | 19.582
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 515 | 100 | 50.762
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 516 | 250 | 6.969
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 530 | 160 | 17.681
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 531 | 25 | 8.28
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 701 | 40 | 28.834
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 702 | 100 | 72.665
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 703 | 20 | 15.936
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 704 | 160 | 23.92
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 705 | 250 | 200
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 706 | 100 | 43.754
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 707 | 160 | 13.549
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 708 | 100 | 33.148
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 769 | 40 | 15.356
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 781 | 40 | 10.511
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 801 | 100 | 63.117
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 802 | 100 | 23.828
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 803 | 160 | 14.131
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 806 | 250 | 42.876
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 807 | 160 | 50.14
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 808 | 100 | 6.424
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 809 | 160 | 63.71
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 810 | 250 | 21.432
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 821 | 63 | 38.817
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 822 | 40 | 10.675
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 823 | 100 | 18.012
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 824 | 40 | 20.52
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 825 | 100 | 33.486
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 826 | 160 | 42.652
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 827 | 160 | 8.445
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 828 | 100 | 9.454
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 830 | 63 | 56.201
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 831 | 40 | 40
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 832 | 40 | 40
с Старокожево | Красногвардейский | Красногвардейский | 833 | 40 | 26.872
с Старокожево | Красногвардейский | Красногвардейский | 834 | 40 | 10.12
с Старокожево | Красногвардейский | Красногвардейский | 835 | 63 | 21.21
с Валуйчик | Красногвардейский | Красногвардейский | 836 | 63 | 20.52
х Плужников | Красногвардейский | Красногвардейский | 301 | 63 | 8.892
х Бодяки | Красногвардейский | Красногвардейский | 302 | 60 | 19.09
х Бодяки | Красногвардейский | Красногвардейский | 305 | 63 | 16.632
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 501 | 100 | 19.74
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 502 | 100 | 28.89
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 503 | 63 | 0
п Николаевский | Красногвардейский | Красногвардейский | 504 | 630 | 0
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 505 | 63 | 2.75
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 546 | 60 | 5.058
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 601 | 63 | 2.563
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 602 | 25 | 7.13
с Горовое | Красногвардейский | Красногвардейский | 603 | 60 | 18.696
с Горовое | Красногвардейский | Красногвардейский | 604 | 40 | 27.893
с Горовое | Красногвардейский | Красногвардейский | 611 | 100 | 13.27
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 801 | 100 | 15.03
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 802 | 100 | 58.56
с Н.Хуторное | Красногвардейский | Красногвардейский | 803 | 250 | 210
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 102 | 40 | 13.519
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 113 | 63 | 13.554
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 159 | 63 | 12.169
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 162 | 25 | 2.142
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 101 | 160 | 11.628
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 201 | 250 | 43.074
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 203 | 100 | 46.512
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 204 | 160 | 37.755
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 205 | 100 | 40.389
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 207 | 160 | 60.716
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 208 | 25 | 15.046
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 209 | 40 | 20.24
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 210 | 160 | 1.146
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 211 | 160 | 76.48
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 212 | 250 | 20.976
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 215 | 63 | 13.945
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 256 | 160 | 39.95
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 258 | 160 | 35.928
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 261 | 63 | 21.058
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 264 | 160 | 22.809
х Барсучий | Красногвардейский | Красногвардейский | 268 | 63 | 0
2 Палатовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 303 | 100 | 4.6
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 310 | 63 | 39.21
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 315 | 40 | 3.696
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 318 | 100 | 22.67
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 319 | 40 | 7.814
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 323 | 40 | 12.938
с Попасное | Красногвардейский | Красногвардейский | 325 | 100 | 21.198
с Калиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 326 | 40 | 17.912
с Калиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 327 | 160 | 32.897
с Калиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 328 | 400 | 26.884
с Калиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 329 | 250 | 95.531
х Горбунов | Красногвардейский | Красногвардейский | 331 | 160 | 47.068
х Ясенев | Красногвардейский | Красногвардейский | 332 | 25 | 25
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 340 | 250 | 23.08
с Калиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 349 | 160 | 75.889
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 361 | 25 | 18.114
с Арнаутово | Красногвардейский | Красногвардейский | 362 | 40 | 12.19
п Мирный | Красногвардейский | Красногвардейский | 363 | 63 | 8.41
2 Палатовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 365 | 63 | 9.065
2 Палатовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 366 | 40 | 5.251
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 370 | 100 | 42.542
2 Палатовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 371 | 40 | 14.656
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 373 | 100 | 25.07
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 442 | 250 | 78.365
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 404 | 100 | 38.61
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 406 | 250 | 122.66
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 445 | 250 | 235.842
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 446 | 250 | 112.927
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 442 | 250 | 235.3
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 461 | 4 | 0
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 533 | 100 | 55.795
х Богатый | Красногвардейский | Красногвардейский | 534 | 63 | 23.484
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 535 | 100 | 26.216
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 536 | 40 | 18.17
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 601 | 160 | 89.535
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 602 | 40 | 6.075
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 603 | 4 | 0
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 605 | 630 | 127.128
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 606 | 25 | 0
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 607 | 10 | 0
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 670 | 160 | 8.97
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 225 | 250 | 33.35
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 608 | 630 | 413.35
с Никитовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 609 | 630 | 413.35
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 744 | 160 | 131.27
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 702 | 100 | 17.84
с Самарино | Красногвардейский | Красногвардейский | 703 | 250 | 35.143
х Борисовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 752 | 40 | 25
с Кулешовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 901 | 25 | 4.585
с Кулешовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 911 | 63 | 8.695
с Кулешовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 912 | 100 | 51.75
с Кулешовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 913 | 160 | 1.84
с Кулешовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 914 | 63 | 10.422
с Кулешовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 915 | 320 | 98.77
с Кулешовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 916 | 100 | 31.93
с Кулешовка | Красногвардейский | Красногвардейский | 917 | 100 | 13.865
с Ливенка | Красногвардейский | Красногвардейский | 301 | 100 | 17
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 105 | 63 | 7.644
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 109 | 400 | 4.167
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 111 | 160 | 8.766
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 156 | 100 | 38.631
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 401 | 100 | 10.35
с Малиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 406 | 400 | 41.896
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 501 | 400 | 3.633
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 502 | 250 | 31.461
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 503 | 160 | 105
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 504 | 160 | 12.428
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 506 | 160 | 21.39
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 507 | 400 | 68.504
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 508 | 400 | 77.785
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 515 | 100 | 16.33
с Гредякино | Красногвардейский | Красногвардейский | 629 | 250 | 20.706
с Малиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 630 | 100 | 18.68
с Гредякино | Красногвардейский | Красногвардейский | 632 | 60 | 26.052
с Гредякино | Красногвардейский | Красногвардейский | 633 | 63 | 15.181
с Гредякино | Красногвардейский | Красногвардейский | 634 | 40 | 18.27
с Раздорное | Красногвардейский | Красногвардейский | 635 | 160 | 31.834
с Раздорное | Красногвардейский | Красногвардейский | 637 | 63 | 27.459
с Раздорное | Красногвардейский | Красногвардейский | 639 | 250 | 21.333
с Гредякино | Красногвардейский | Красногвардейский | 704 | 250 | 67.71
с Малиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 706 | 400 | 58.52
с Гредякино | Красногвардейский | Красногвардейский | 707 | 100 | 12.274
с Малиново | Красногвардейский | Красногвардейский | 709 | 250 | 96.96
с Гредякино | Красногвардейский | Красногвардейский | 710 | 160 | 9.793
п Николаевский | Красногвардейский | Красногвардейский | 902 | 63 | 10.35
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 904 | 25 | 10
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 942 | 100 | 48.218
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 943 | 60 | 29.988
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 944 | 160 | 67.1
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 945 | 160 | 44.142
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 955 | 100 | 13
с Весёлое | Красногвардейский | Красногвардейский | 966 | 160 | 16.124
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 102 | 250 | 27.972
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 104 | 160 | 46.525
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 105 | 100 | 20.923
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 106 | 160 | 22.954
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 107 | 160 | 47.929
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 108 | 63 | 19.923
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 109 | 160 | 87.729
х Высокий | Красногвардейский | Красногвардейский | 111 | 40 | 7.82
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 112 | 250 | 41.186
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 113 | 40 | 18.371
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 114 | 250 | 13.984
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 115 | 100 | 8.746
с Уточка | Красногвардейский | Красногвардейский | 302 | 400 | 35.667
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 517 | 40 | 38.647
с Бабкино | Красногвардейский | Красногвардейский | 520 | 100 | 21.576
с Большебыково | Красногвардейский | Красногвардейский | 523 | 100 | 0
с Плюхино | Красногвардейский | Красногвардейский | 702 | 100 | 8.388
с Уточка | Красногвардейский | Красногвардейский | 704 | 160 | 65.167
с Прилепы | Красногвардейский | Красногвардейский | 705 | 60 | 2.72
с Прилепы | Красногвардейский | Красногвардейский | 708 | 63 | 26.68
с Прилепы | Красногвардейский | Красногвардейский | 719 | 100 | 31.66
с Уточка | Красногвардейский | Красногвардейский | 712 | 160 | 26.763
с Уточка | Красногвардейский | Красногвардейский | 713 | 100 | 22.08
с Уточка | Красногвардейский | Красногвардейский | 714 | 60 | 1.15
с Плюхино | Красногвардейский | Красногвардейский | 715 | 100 | 8.05
с Плюхино | Красногвардейский | Красногвардейский | 716 | 100 | 29.412
с Солдатка | Красногвардейский | Красногвардейский | 717 | 100 | 6.568
с Прилепы | Красногвардейский | Красногвардейский | 718 | 160 | 56.778
с Марьевка | Красногвардейский | Красногвардейский | 721 | 160 | 12.742
с Прилепы | Красногвардейский | Красногвардейский | 733 | 60 | 10.498
с Бабкино | Красногвардейский | Красногвардейский | 752 | 100 | 8.262
с Прилепы | Красногвардейский | Красногвардейский | 796 | 250 | 22.864
с Уточка | Красногвардейский | Красногвардейский | 903 | 250 | 42.28
с Уточка | Красногвардейский | Красногвардейский | 904 | 160 | 40.242
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 101 | 400 | 0.884
Сергеевка | Краснояружский | Краснояружский | 102 | 100 | 16.482
Фищёво | Краснояружский | Краснояружский | 103 | 100 | 10.104
Первомайский | Краснояружский | Краснояружский | 104 | 60 | 18.757
Быценков | Краснояружский | Краснояружский | 105 | 250 | 73.589
Сергеевка | Краснояружский | Краснояружский | 106 | 250 | 2.589
Сергеевка | Краснояружский | Краснояружский | 107 | 100 | 50
Крисаново | Краснояружский | Краснояружский | 108 | 100 | 11.855
Савченко | Краснояружский | Краснояружский | 109 | 160 | 18.693
Быценков | Краснояружский | Краснояружский | 110 | 40 | 8
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 111 | 100 | 1.189
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 113 | 250 | 37.116
Сергеевка | Краснояружский | Краснояружский | 114 | 250 | 1.672
Сергеевка | Краснояружский | Краснояружский | 115 | 250 | 1.912
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 116 | 100 | 24.686
Сергеевка | Краснояружский | Краснояружский | 117 | 100 | 40.328
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 119 | 10 | 0.4683
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 122 | 800 | 676.893
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 201 | 100 | 21.621
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 202 | 160 | 36.076
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 203 | 100 | 5.354
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 204 | 250 | 53.288
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 205 | 160 | 19.375
Красноорловский | Краснояружский | Краснояружский | 301 | 250 | 21.726
Степное | Краснояружский | Краснояружский | 302 | 250 | 32.634
Вязовской | Краснояружский | Краснояружский | 303 | 160 | 33.722
Семейный. | Краснояружский | Краснояружский | 304 | 63 | 36
Колотиловский | Краснояружский | Краснояружский | 305 | 60 | 1.148
Илёк-Кошары | Краснояружский | Краснояружский | 306 | 63 | 2.88
Добрино | Краснояружский | Краснояружский | 307 | 100 | 0
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 308 | 25 | 25
Илёк-Кошары | Краснояружский | Краснояружский | 309 | 160 | 13.048
Добрино | Краснояружский | Краснояружский | 310 | 100 | 0
Мокрушанский | Краснояружский | Краснояружский | 311 | 100 | 5.222
Семейный. | Краснояружский | Краснояружский | 312 | 100 | 34.865
Добрино | Краснояружский | Краснояружский | 313 | 160 | 22.37
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 314 | 63 | 28
Степное | Краснояружский | Краснояружский | 315 | 100 | 0
Вязовской | Краснояружский | Краснояружский | 317 | 400 | 28.544
Степное | Краснояружский | Краснояружский | 318 | 160 | 5.369
Илёк-Кошары | Краснояружский | Краснояружский | 319 | 400 | 18.488
Илёк-Кошары | Краснояружский | Краснояружский | 320 | 250 | 51.645
Илёк-Кошары | Краснояружский | Краснояружский | 321 | 100 | 46
Илёк-Кошары | Краснояружский | Краснояружский | 322 | 100 | 38.694
Илёк-Кошары | Краснояружский | Краснояружский | 323 | 160 | 45.22
Илёк-Кошары | Краснояружский | Краснояружский | 324 | 250 | 1.38
Семейный. | Краснояружский | Краснояружский | 325 | 160 | 30.525
Степное | Краснояружский | Краснояружский | 326 | 160 | 0
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 401 | 160 | 11.922
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 402 | 100 | 15.42
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 403 | 160 | 0
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 404 | 250 | 33.955
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 405 | 63 | 24
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 406 | 160 | 13.058
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 407 | 160 | 38.416
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 408 | 250 | 85.641
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 409 | 400 | 8.368
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 410 | 40 | 23
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 411 | 100 | 21.152
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 412 | 100 | 29.044
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 413 | 160 | 28.464
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 414 | 250 | 7.517
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 415 | 100 | 40.511
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 416 | 250 | 26.691
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 417 | 100 | 0
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 418 | 160 | 80.24
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 419 | 160 | 54.034
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 420 | 40 | 5.001
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 421 | 250 | 63.223
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 422 | 250 | 33.379
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 423 | 160 | 66.899
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 424 | 126 | 0
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 425 | 250 | 15.824
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 501 | 160 | 28.972
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 502 | 160 | 60
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 503 | 63 | 11
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 504 | 160 | 66.814
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 505 | 800 | 139
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 701 | 400 | 9.648
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 702 | 100 | 0
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 703 | 250 | 48.741
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 704 | 100 | 41.428
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 705 | 160 | 60
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 706 | 250 | 69.227
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 707 | 160 | 46.191
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 708 | 100 | 25.856
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 709 | 100 | 8.454
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 710 | 630 | 115.88
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 711 | 160 | 32.979
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 712 | 250 | 60.378
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 713 | 400 | 39.439
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 714 | 160 | 38.489
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 715 | 100 | 16.876
Ольгин | Краснояружский | Краснояружский | 904 | 63 | 9.258
Свекловичное | Краснояружский | Краснояружский | 907 | 250 | 17.381
Свекловичное | Краснояружский | Краснояружский | 910 | 2000 | 500
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1001 | 100 | 32.921
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1003 | 160 | 110.209
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1004 | 400 | 1.0785
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1006 | 400 | 3.504
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1008 | 2000 | 58
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1103 | 250 | 31.083
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1104 | 100 | 12.756
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1106 | 100 | 18.757
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1122 | 250 | 12.375
Первомайский | Краснояружский | Краснояружский | 1124 | 32 | 31
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1201 | 1260 | 67
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1202 | 800 | 42
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1203 | 570 | 296
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1204 | 100 | 45.766
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1205 | 160 | 37.098
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1206 | 100 | 46.926
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1207 | 160 | 68.653
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1208 | 100 | 5.264
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1211 | 250 | 32.889
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1212 | 160 | 46.973
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1213 | 160 | 40.529
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1214 | 250 | 60.317
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1215 | 500 | 307.731
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1216 | 320 | 62
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1218 | 250 | 27.322
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1301 | 100 | 32.188
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1302 | 250 | 51.109
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1308 | 20 | 1.368
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1401 | 800 | 120
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1402 | 100 | 7.069
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1403 | 100 | 7.069
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1407 | 800 | 62
Красная Яруга | Краснояружский | Краснояружский | 1501 | 63 | 21.483
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 1503 | 800 | 74
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1504 | 800 | 45
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1506 | 800 | 185
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1507 | 500 | 70
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1508 | 500 | 90
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1509 | 500 | 69
Отрадовка | Краснояружский | Краснояружский | 1510 | 63 | 0
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 101 | 160 | 0
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 102 | 160 | 46.339
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 103 | 60 | 15.225
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 104 | 25 | 5.52
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 105 | 100 | 10.472
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 106 | 100 | 8.842
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 107 | 250 | 16.462
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 108 | 160 | 12.528
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 109 | 160 | 15.952
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 110 | 100 | 26.887
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 111 | 160 | 6.79
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 112 | 250 | 43
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 113 | 100 | 16.331
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 114 | 63 | 1.134
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 116 | 63 | 6.103
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 117 | 160 | 25.534
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 118 | 250 | 2.133
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 119 | 63 | 7.04
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 121 | 100 | 0.595
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 201 | 100 | 13.28
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 202 | 250 | 14.169
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 203 | 63 | 7.197
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 204 | 160 | 3.983
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 205 | 100 | 17.266
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 206 | 160 | 7.102
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 207 | 100 | 5.214
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 208 | 100 | 0
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 209 | 180 | 0.0488
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 210 | 10 | 0
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 211 | 320 | 4
Колотиловка | Краснояружский | Краснояружский | 212 | 40 | 0
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 301 | 100 | 11.818
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 302 | 250 | 12.845
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 303 | 10 | 3.34
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 304 | 160 | 7.742
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 305 | 160 | 0
Демидовка | Краснояружский | Краснояружский | 306 | 160 | 0
Демидовка | Краснояружский | Краснояружский | 307 | 63 | 56.016
Романовка | Краснояружский | Краснояружский | 308 | 100 | 6.157
Поповка | Краснояружский | Краснояружский | 309 | 100 | 49.256
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 310 | 5 | 0.45
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 311 | 100 | 22.374
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 312 | 100 | 35.49
Прилесье | Краснояружский | Краснояружский | 313 | 400 | 21.932
Демидовка | Краснояружский | Краснояружский | 314 | 250 | 30.812
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 315 | 400 | 45.728
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 316 | 160 | 8.376
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 317 | 160 | 14.706
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 318 | 160 | 21.548
Демидовка | Краснояружский | Краснояружский | 319 | 100 | 10.262
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 320 | 250 | 21.865
Прилесье | Краснояружский | Краснояружский | 321 | 160 | 8.083
Демидовка | Краснояружский | Краснояружский | 322 | 63 | 16.761
Графовка | Краснояружский | Краснояружский | 323 | 160 | 15.686
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 402 | 100 | 47
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 404 | 160 | 13.575
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 405 | 100 | 5.959
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 406 | 100 | 15.88
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 407 | 100 | 16.14
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 408 | 63 | 14.344
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 410 | 400 | 32.149
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 411 | 160 | 7.414
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 420 | 160 | 5.06
Ново-Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 501 | 100 | 11.62
Архипов | Краснояружский | Краснояружский | 503 | 180 | 5.8042
Куйбышев | Краснояружский | Краснояружский | 511 | 40 | 0.1768
Надёжевка | Краснояружский | Краснояружский | 516 | 40 | 12
Надёжевка | Краснояружский | Краснояружский | 517 | 400 | 7.103
Прилесье | Краснояружский | Краснояружский | 603 | 800 | 22
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 604 | 1260 | 128
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 605 | 800 | 102
Репяховка | Краснояружский | Краснояружский | 701 | 800 | 87
Теребрено | Краснояружский | Краснояружский | 102 | 40 | 21
Теребрено | Краснояружский | Краснояружский | 103 | 400 | 35.013
Теребрено | Краснояружский | Краснояружский | 104 | 60 | 11.348
Теребрено | Краснояружский | Краснояружский | 105 | 10 | 0
Золочевка | Краснояружский | Краснояружский | 106 | 60 | 1.432
Староселье | Краснояружский | Краснояружский | 107 | 100 | 14.232
Староселье | Краснояружский | Краснояружский | 108 | 160 | 6.344
Староселье | Краснояружский | Краснояружский | 109 | 160 | 11.532
Теребрено | Краснояружский | Краснояружский | 110 | 40 | 11.961
Теребрено | Краснояружский | Краснояружский | 111 | 100 | 0
Теребрено | Краснояружский | Краснояружский | 112 | 160 | 27.593
Теребрено | Краснояружский | Краснояружский | 113 | 63 | 0
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 202 | 400 | 46.4306
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 204 | 63 | 5.008
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 1406 | 1260 | 0
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 301 | 180 | 5.174
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 305 | 100 | 22.599
Илёк-Пеньковка | Краснояружский | Краснояружский | 306 | 160 | 26.479
Задорожный | Краснояружский | Краснояружский | 401 | 250 | 6.323
Задорожный | Краснояружский | Краснояружский | 402 | 100 | 20.116
Вязовое | Краснояружский | Краснояружский | 501 | 1260 | 693.749
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-01 | 160 | 39.785
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-02 | 160 | 20.083
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 160 | 12.397
Липовый лог | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-04 | 40 | 5.862
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-05 | 250 | 17.126
Колосс | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-09 | 100 | 42.438
Развильный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-10 | 100 | 11.784
Калиновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-11 | 160 | 4.968
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-12 | 160 | 21.327
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-15 | 100 | 10.84
М.Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-17 | 160 | 28.453
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-18 | 100 | 2.574
Развильный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-22 | 63 | 0.918
Развильный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-23 | 25 | 1
Б.Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-24 | 160 | 27.615
Боровое | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-10 | 400 | 42
Б.Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-11 | 160 | 12
Б.Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-12 | 100 | 8.511
Б.Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-13 | 100 | 46.075
Мосьпанов | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-14 | 100 | 24.939
Колодезное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-15 | 100 | 7.235
Б.Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-17 | 160 | 4
Мосьпанов | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-18 | 160 | 31.624
Б.Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-20 | 400 | 7.819
Колодезное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-35 | 100 | 4
Редкодуб | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-01 | 63 | 3
Красная Долина | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-39 | 160 | 5.58
Редкодуб | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-49 | 160 | 3.976
Сабельное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-02 | 160 | 10.209
Лягушевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-04 | 100 | 10.93
Никольское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-36 | 160 | 15.58
Семеновка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 4-59 | 100 | 21.403
Лягушевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-60 | 60 | 7.522
Храповка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-61 | 100 | 10.622
Козловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-62 | 160 | 32.499
Лягушевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-64 | 10 | 1
Никольское | Новооскольский | Новооскольский | МТП 4-65 | 250 | 20
Н.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-70 | 100 | 23.441
Никольское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-86 | 160 | 11.87
Н.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-87 | 160 | 28.633
Н.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-88 | 100 | 19.646
Боровое | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-01 | 100 | 2.716
Лягушевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-02 | 60 | 15
Боровое | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-03 | 160 | 9.433
Боровое | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-04 | 160 | 76.753
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-02 | 100 | 23.251
Ст.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 6-03 | 40 | 2
Костевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-05 | 100 | 11.808
Костевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-06 | 160 | 7.199
Н.Безгинка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 7-4-03 | 320 | 17
Никольское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-71 | 160 | 10
Семеновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-91 | 400 | 2.565
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-01 | 160 | 0
Дорошиха | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 100 | 14.522
Покровка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-04 | 63 | 13.08
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-05 | 100 | 11
Каменка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-07 | 160 | 15
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-11 | 160 | 8.113
Каменка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-12 | 100 | 20.755
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-14 | 100 | 2
М.Городище | Новооскольский | Новооскольский | МТП 1-15 | 160 | 22.108
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-19 | 160 | 29.16
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-20 | 160 | 39.385
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-21 | 160 | 18.212
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-23 | 100 | 17.016
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-24 | 100 | 3.847
М.Городище | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-25 | 180 | 18.936
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-28 | 250 | 21.731
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-29 | 100 | 44
Тростенец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-34 | 250 | 0
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 2-01 | 250 | 18.775
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-02 | 160 | 0
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-03 | 100 | 12.296
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-05 | 250 | 124.036
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-06 | 25 | 2.151
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-07 | 160 | 32.298
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-08 | 160 | 11.3912
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 2-10 | 63 | 5
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-12 | 250 | 52.434
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 2-13 | 320 | 177
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-14 | 100 | 10
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-15 | 60 | 15.009
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-16 | 160 | 15.102
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-17 | 100 | 12.776
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 2-19 | 250 | 194
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-20 | 160 | 115
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 2-21 | 400 | 322
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 2-22 | 250 | 222
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-23 | 100 | 10
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-24 | 250 | 87.566
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-25 | 160 | 5.536
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-26 | 160 | 15.157
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-27 | 160 | 16.117
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-28 | 160 | 30.38
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-31 | 63 | 28.357
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-41 | 160 | 10.22
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-51 | 160 | 15.218
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-01 | 60 | 3.2
Богородское | Новооскольский | Новооскольский | МТП 3-02 | 160 | 9.089
Богородское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-03 | 160 | 16.92
Новоселовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-04 | 100 | 4.654
Можайское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-05 | 63 | 21.864
Полевой | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-06 | 100 | 12.456
Барсук | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-07 | 63 | 3.501
Барсук | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-08 | 100 | 12.337
Богородское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-09 | 63 | 13.139
Богородское | Новооскольский | Новооскольский | МТП 4-01 | 160 | 48.402
Богородское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-02 | 100 | 18.015
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-05 | 30 | 0
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | МТП 4-11 | 1000 | 744
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-09 | 60 | 4
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-10 | 40 | 8
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-4-28 | 1000 | 749
Каменка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-01 | 250 | 100
Киселевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-02 | 60 | 14.352
Каменка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-03 | 250 | 50
Каменка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-04 | 250 | 55
Подвислое | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-06 | 100 | 68.008
Каменка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-07 | 160 | 13
Подвислое | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-12 | 100 | 18.508
Подвислое | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-13 | 160 | 14.374
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-01 | 10 | 2
Богородское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-03 | 250 | 56.618
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-04 | 63 | 21
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-05 | 250 | 19.888
Полевой | Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-06 | 160 | 36.62
Полевой | Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-07 | 160 | 58
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 6-09 | 25 | 5
рыбхоз | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-02 | 10 | 1.392
дом лесника | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-03 | 10 | 1
Киселевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-14 | 160 | 41.235
Солонец-Поляна | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-15 | 160 | 9.643
Солонец-Поляна | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-16 | 250 | 50.598
Солонец-Поляна | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-17 | 160 | 22.806
Грушное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-18 | 160 | 5
Солонец-Поляна | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-21 | 400 | 13
Грушное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-22 | 160 | 2
Василь Дол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-01 | 250 | 26.734
Василь Дол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-02 | 63 | 3
Василь Дол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-09 | 400 | 29.82
Василь Дол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-16 | 100 | 13.932
Василь Дол | Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-17 | 160 | 31.289
Василь Дол | Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-27 | 250 | 30.048
Василь Дол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-32 | 160 | 7.68
Аринкино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-01 | 100 | 93
Глинное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-02 | 160 | 127.152
Глинное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 250 | 228.591
Глинное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-04 | 100 | 70.8
Глинное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-05 | 100 | 85.405
Глинное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-06 | 40 | 38
Глинное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-07 | 100 | 75.422
Березки | Новооскольский | Новооскольский | МТП 1-08 | 160 | 134.782
Глинное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-19-09 | 160 | 102
Севальное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-01 | 63 | 60
Веселое | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-03 | 100 | 92.706
Малиново | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-04 | 100 | 95
Надежный | Новооскольский | Новооскольский | МТП 2-05 | 100 | 98
ЗАО "Приосколье" пл.Масловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-04 | 160 | 145
ЗАО "Приосколье" пл.Масловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-06 | 160 | 100
ЗАО "Приосколье" пл.Масловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-6-02 | 800 | 60
ЗАО "Приосколье" пл.Масловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-6-03 | 800 | 72
ЗАО "Приосколье" пл.Масловка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-6-05 | 1260 | 54
ЗАО "Приосколье" пл.Погромецкая | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-04 | 160 | 102
ЗАО "Приосколье" пл.Погромецкая | Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ 4-8-02 | 800 | 72
ЗАО "Приосколье" пл.Погромецкая | Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ 4-8-03 | 800 | 52
ЗАО "Приосколье" пл.Погромецкая | Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ 4-8-05 | 1260 | 76
ЗАО "Приосколье" пл.Погромецкая | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-04 | 160 | 120
ЗАО "Приосколье" пл.Севальневская | Новооскольский | Новооскольский | КТП ТАС 5-8-05 | 1260 | 58
ЗАО "Приосколье" пл.Севальневская | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-8-07 | 1260 | 72
ЗАО "Приосколье" пл.Севальневская | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-9-01 | 800 | 48
ЗАО "Приосколье" пл.Севальневская | Новооскольский | Новооскольский | БКТП 5-9-02 | 1260 | 104
ЗАО "Приосколье" пл.Севальневская | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-9-03 | 800 | 123
Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-01 | 100 | 81
Ивановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-02 | 100 | 85.576
Севальный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-03 | 250 | 245
Севальный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-04 | 250 | 223.31
Соколовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-05 | 60 | 57.32
Тереховка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-07 | 100 | 94
Попасное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-08 | 100 | 95.018
ЗАО "Приосколье" пл.Севальневская | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-04 | 160 | 67.158
ЗАО "Приосколье" пл.Севальневская | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-06 | 160 | 134.36
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-02 | 630 | 144.409
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 160 | 62.108
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-39-01 от Л-3 | 800 | 164
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-39-21 от Л-39 | 650 | 59
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-01 | 630 | 385
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ГКТП 5-02 | 630 | 305
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ГКТП 5-03 | 400 | 285
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ГКТП 5-04 | 630 | 272
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ГКТП 5-05 | 250 | 48
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-06 | 160 | 60
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-07 | 250 | 33
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ГКТП 5-08 | 400 | 150
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-09 | 1000 | 42
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-10 | 1000 | 50
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-12 | 160 | 135
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 9-23-01 от Л-9 | 500 | 44
ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 11-01 | 25 | 5
ЗАО "Приосколье" | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-01 от Л-21 | 630 | 428
ЗАО "Приосколье" | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-02 от Л-21 | 630 | 285
ЗАО "Приосколье" | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-05 от Л-21 | 630 | 17.428
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-01 | 400 | 25
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 13-02 | 400 | 86
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-01 | 800 | 30
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-02 | 400 | 153.25
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-03 | 800 | 32
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-04 | 160 | 60
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-05 | 250 | 140.004
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-06 | 160 | 48
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-07 | 160 | 28.481
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-27-08 | 1260 | 203
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-09 | 160 | 113.906
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-11 | 160 | 11.588
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-12 | 250 | 56.63
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-13 | 320 | 38.917
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-15 | 100 | 52
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-16 | 100 | 1.399
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-17 | 160 | 14.481
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | СТП 15-18 | 32 | 4.809
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-19 | 25 | 5
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-20 | 160 | 28
Яковлевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-09 | 63 | 8
Яковлевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-10 | 160 | 10
Яковлевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-11 | 63 | 9.328
Яковлевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-12 | 160 | 25.719
Изъединовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-60 | 63 | 19.438
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-02 | 25 | 1.88
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-03 | 40 | 1.632
Севальное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-04 | 40 | 2
Шуваевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-05 | 40 | 12
Шараповка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-06 | 250 | 32.956
Шараповка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-07 | 250 | 95.289
Майоршино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-08 | 63 | 9.405
Шараповка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 19-10 | 250 | 5.56
Шараповка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-11 | 100 | 35.57
Симоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-14 | 10 | 0.456
Б.Яруга | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-15 | 100 | 9.108
Б.Яруга | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-19 | 30 | 1.163
Прудки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-20 | 100 | 10.522
Б.Яруга | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-24 | 160 | 6.293
Б.Яруга | Новооскольский | Новооскольский | КТП 19-25 | 160 | 25
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 21-10 | 40 | 2
Подольхи | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-01 | 160 | 5.935
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ГКТП 25-02 | 250 | 21.104
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-03 | 160 | 10.083
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-04 | 160 | 12.508
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-05 | 63 | 3
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-07 | 250 | 143
Подольхи | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-09 | 160 | 43.636
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-10 | 100 | 6.731
Ясная Поляна | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-12 | 400 | 14
Прибрежный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-14 | 400 | 309.206
Песчанка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-26 | 250 | 90
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-48 | 160 | 79.73
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-49 | 160 | 10.394
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-50 | 40 | 3.425
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 25-85 | 160 | 60
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 27-01 | 63 | 2.999
Ясная Поляна | Новооскольский | Новооскольский | КТП 27-03 | 160 | 6.16
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 27-04 | 100 | 2
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 27-05 | 160 | 5
Мозелевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-03 | 60 | 6.408
Б.Нечаевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-09 | 100 | 9.197
Серебрянка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-11 | 10 | 0.462
Б.Нечаевка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 29-13 | 160 | 6.788
Серебрянка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-16 | 30 | 2
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-17 | 100 | 10
Шараповка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 29-18 | 63 | 3
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 31-02 | 630 | 565
Грачевка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 35-02 | 250 | 5
Кулевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-03 | 100 | 16
Косые | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-05 | 400 | 36
Косые | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-06 | 100 | 40
Косые | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-07 | 160 | 15.253
Скибинка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-08 | 160 | 33.195
Шараповка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-09 | 60 | 6
Косые | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-16 | 100 | 55
Косые | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-18 | 400 | 25.373
Кулевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-19 | 63 | 32.026
Шараповка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 35-20 | 160 | 74
Шараповка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-24 | 25 | 3
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-17-09 | 100 | 2
Глинное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-19-09 от Л-19 | 160 | 60
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-01 | 250 | 183.729
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-02 | 160 | 108
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-03 | 250 | 179
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-05 | 800 | 514
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 12-15-01 от Л-12 | 2000 | 1749
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 12-15-02 от Л-12 | 2000 | 1654
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 13-01 | 630 | 544
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-02 | 250 | 145.799
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-03 | 1000 | 0
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-05 | 100 | 76
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-06 | 400 | 322
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-07 | 790 | 160
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-08 | 400 | 0
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-09 | 250 | 24.48
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 13-11 | 100 | 8.53
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 13-12 | 63 | 37
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-13 | 630 | 0
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-14 | 100 | 10.004
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-14-04 | 800 | 434
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-15 | 63 | 21.156
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-16 | 250 | 81.525
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-17 | 63 | 7.768
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-18 | 160 | 16.608
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-19 | 40 | 1.76
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-21 | 100 | 64
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-22 | 250 | 50
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-23 | 160 | 66.398
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 13-24 | 250 | 90
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-01 | 63 | 49
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-02 | 250 | 150
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-03 | 630 | 472
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-04 | 160 | 35
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-05 | 250 | 50
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-07 | 100 | 18.941
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-08 | 100 | 4
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-09 | 650 | 250
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-10 | 400 | 220
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-11 | 1030 | 718.576
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-12 | 400 | 3.471
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-14 | 160 | 6.898
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-15 | 400 | 3.842
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-16 | 100 | 65
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-17 | 250 | 91.115
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 14-18 | 160 | 30
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-19 | 63 | 19.979
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-31 | 250 | 32.005
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 16-01 | 160 | 86.291
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 16-02 | 100 | 43.632
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 17-01 | 400 | 120
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-02 | 160 | 17
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-03 | 250 | 24
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-04 | 250 | 7.273
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 17-05 | 260 | 10
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-06 | 10 | 2.912
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-07 | 160 | 8.73
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-10 | 160 | 64
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-11 | 250 | 4
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-12 | 63 | 22
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 17-13 | 160 | 37
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-34-01 от Л-20 | 500 | 93
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-34-02 от Л-20 | 500 | 48
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-04 | 400 | 198.73
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-05 | 250 | 121.987
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-26-06 от Л-20 | 500 | 59
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-09 | 400 | 201
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-16-10 от Л-20 | 500 | 141
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-11 | 400 | 35.765
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-12 | 250 | 50.101
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-26-08 от Л-20 | 500 | 54
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-26-13 от Л-26 | 500 | 75
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 20-26-14 | 1260 | 214
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-35-15 от Л-20 | 320 | 49
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 20-16 | 250 | 19
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 21-01 | 160 | 67.016
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 21-02 | 650 | 59
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 21-03 | 160 | 25.244
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 23-27-01 от Л-23 | 800 | 77
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 23-27-02 от Л-23 | 1260 | 65
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 23-27-03 от Л-23 | 320 | 86
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 24-28-01 от Л-24 | 410 | 40
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 24-28-02 от Л-24 | 800 | 306
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-01 | 180 | 60
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-02 | 400 | 311
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-03 | 250 | 152
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-04 | 250 | 214
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-05 | 100 | 66
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-06 | 400 | 280
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-07 | 160 | 125.302
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-08 | 320 | 234
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-09 | 500 | 275
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-10 | 800 | 566
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-11 | 250 | 117
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-12 | 160 | 118
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-15 | 160 | 104
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-16 | 160 | 36
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 26-17 | 250 | 100
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-23 | 250 | 16.315
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-24 | 160 | 37.447
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-25 | 160 | 40
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 26-42-21от Л-26 | 320 | 137
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 27-01 | 160 | 7.011
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 31-33-01 от Л-33 | 1030 | 849
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 31-33-02 от Л-31 | 800 | 565
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 32-34-04 от Л-32 | 500 | 275
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 32-34-06 от Л-32 | 500 | 266
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 32-35-02 от Л-32 | 410 | 138
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 32-35-01 от Л-32 | 2000 | 1590
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 34-03 | 160 | 60
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 34-25-01 от Л-34 | 500 | 279
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 34-25-02 от Л-34 | 500 | 152
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 35-32-01 от Л-35 | 800 | 561
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-02 | 250 | 114
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 35-03 | 160 | 62
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-01 | 100 | 20
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-02 | 630 | 0
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-03 | 160 | 108
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-04 | 250 | 214
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-05 | 160 | 95
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-06 | 180 | 95
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-07 | 320 | 205
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-08 | 560 | 360
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 42-09 | 160 | 96
Прилепы | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-12 | 250 | 0
ЗАО "Приосколье" | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-01 от Л-11 | 630 | 112
ЗАО "Приосколье" | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-02 от Л-11 | 630 | 360
ЗАО "Приосколье" | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-21-05 от Л-11 | 630 | 556.798
Оскольское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-01 | 160 | 117.844
Оскольское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-02 | 250 | 238
Оскольское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 100 | 72.422
Леоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-04 | 100 | 87.546
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-06 | 160 | 123.258
Погромец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-07 | 10 | 8.168
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-08 | 250 | 136.732
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-09 | 100 | 86.697
Погромец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-10 | 100 | 68
Оскольское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-12 | 160 | 154
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-13 | 100 | 60
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-15 | 250 | 200
Погромец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-16 | 30 | 28
Погромец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-17 | 60 | 41.14
Погромец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-18 | 10 | 9.772
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-19 | 100 | 79.492
Оскольское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-20 | 400 | 340
Леоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-21 | 100 | 84.39
Мирошники | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-22 | 160 | 154.066
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-01 | 63 | 60
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-02 | 63 | 50
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-04 | 160 | 143
Леоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-05 | 160 | 132.304
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-07 | 250 | 239.999
Голубино | Новооскольский | Новооскольский | МТП 2-10 | 250 | 243.982
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-18-01 от Л-3 | 2000 | 258
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-18-02 от Л 3 | 2000 | 345
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-18-03 от Л 3 | 2000 | 451
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 4-19-01 от Л-4 | 2000 | 329
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 4-19-02 от Л-4 | 2000 | 188
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТПТАС 5-15-03 от Л-5 | 800 | 167
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-15-04 от Л-15 | 800 | 96
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | БКТП 5-15-05 от Л -5 | 1260 | 126
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-01 | 25 | 23
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 11-04 | 40 | 20.633
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 11-08 | 63 | 60.222
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 14-01 | 25 | 17.684
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-02 | 100 | 84.556
ЗАО "Приосколье" ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 15-06 | 630 | 125
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-2-04 от Л-1 | 320 | 58
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-2-05 от Л-1 | 320 | 54
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-2-06 от Л-1 | 1260 | 82
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-2-07 от Л-1 | 1260 | 96
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП ТВ/К 1-11-09 от Л-11 | 2000 | 154
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-4-02 от Л-3 | 800 | 60
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-01 | 40 | 25
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-11-06 от Л-4 | 1260 | 144
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-11-07 от Л-4 | 1260 | 142
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-01 | 400 | 74
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-04 | 400 | 47
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-07 | 250 | 43
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-6-02 от Л-5 | 1260 | 41
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-6-03 от Л-5 | 1260 | 94
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ТП 5-6-06 от Л-5 | 2000 | 116
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ТП 7-17-01 от Л-7 | 800 | 74
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ТП 7-17-02 от Л-7 | 800 | 42
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ТП 7-17-03 от Л-7 | 800 | 65
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ТП 7-17-04 от Л-7 | 800 | 43
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 8-16-01 от Л-8 | 1260 | 56
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 8-16-02 от Л-8 | 1260 | 104
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-16-03 от Л-8 | 1260 | 121
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП-8-16-04 от Л-8 | 1260 | 144
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-18-01 от Л-15 | 800 | 87
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 15-18-02 от Л-15 | 800 | 90
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ 1-2-01 от Л-1 | 2000 | 84
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТП ТК/К 1-2-02 от Л-1 | 2000 | 194
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ К/К 1-2-03 от Л-1 | 2000 | 130
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | КТПНУ К/К 1-2-04 от Л-1 | 2000 | 108
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 3-4-01 от Л-3 | 2000 | 160
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 5-6-01 от Л-6 | 2000 | 103
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 7-8-01 от Л-7 | 2000 | 96
ЗАО "Приосколье" ст.Холки ст.Холки | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 11-12-01 от Л-11 | 2000 | 100
Фироновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-01 | 250 | 8.86
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-02 | 400 | 40
Косицино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-03 | 250 | 2.563
Косицино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-04 | 160 | 5.337
Косицино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-05 | 160 | 13.002
Фироновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-06 | 100 | 5.505
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-10 | 100 | 1.76
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-11 | 10 | 1
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-14 | 25 | 5
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-17 | 400 | 164
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-17-09 | 100 | 2
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-18 | 250 | 187.375
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-19 | 250 | 181.308
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-20 | 100 | 8
Н.Оскол | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-21 | 250 | 65
Серебрянка | Новооскольский | Новооскольский | СТП 4-01 | 40 | 4
Макешкино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-02 | 100 | 24
Макешкино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-03 | 100 | 19.491
Макешкино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-04 | 100 | 6
Серебрянка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-05 | 63 | 3
Серебрянка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-06 | 160 | 18.771
Серебрянка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-09 | 63 | 3
Серебрянка | Новооскольский | Новооскольский | СТП 4-13 | 25 | 5
Львовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-01 | 40 | 9.412
Гущенка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-03 | 63 | 4.441
Муренцево | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-04 | 32 | 2
Серебрянка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-05 | 25 | 1
Николаевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-07 | 400 | 25.443
Николаевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-09 | 63 | 13.635
Николаевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-11 | 160 | 9.602
Львовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-12 | 100 | 4.08
Березки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-14 | 100 | 4
Богатый | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-19 | 250 | 10
Богатый | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-20 | 60 | 3.172
Богатый | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-21 | 100 | 9.61
ВасильПолье | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-22 | 250 | 152.754
Богатый | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-25 | 160 | 2
Львовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-26 | 63 | 3
Яковлевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-01 | 160 | 54.979
Ямки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-03 | 60 | 13.111
Крюк | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-05 | 100 | 35
Крюк | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-06 | 250 | 11.351
Проточный | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-08 | 160 | 12.43
Елец | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-09 | 160 | 69.8
Львовка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-10 | 250 | 37.059
Крюк | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-11 | 100 | 10
Николаевка | Новооскольский | Новооскольский | СТП 9-02 | 25 | 3
Львовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-03 | 100 | 25.646
Богатый | Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-04 | 160 | 60
Богатый | Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-06 | 100 | 0
Богатый | Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-10 | 400 | 7.883
Львовка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 9-13 | 160 | 26.875
Львовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 9-28 | 160 | 0
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-4-28 | 1000 | 802
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-05 | 160 | 35
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-07 | 63 | 10.083
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-10 | 25 | 2
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-01 | 630 | 230
В.Михайловка | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-03 | 1000 | 265
Ендовино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-03 | 40 | 15
Ендовино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-04 | 60 | 30
Гринев | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-05 | 100 | 7.878
Б.Гринево | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-06 | 100 | 17.819
Боровки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-07 | 100 | 22
Боровки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-08 | 100 | 9.172
Боровки | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-09 | 100 | 12.136
Б.Гринево | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-17 | 250 | 12.864
Скрынниково | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-23 | 100 | 5.821
Скрынниково | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-24 | 100 | 14.968
Скрынниково | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-26 | 100 | 10
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-28 | 100 | 5
Жилин | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-01 | 100 | 7.667
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-02 | 250 | 22.224
Песчанка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-03 | 160 | 39.346
Песчанка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-04 | 100 | 27.725
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-05 | 100 | 10
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-06 | 100 | 5
Жилин | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-07 | 60 | 15
Таволжанка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-08 | 250 | 13.167
Таволжанка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-09 | 250 | 13.744
Макешкино | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-33 | 100 | 8.197
Макешкино | Новооскольский | Новооскольский | МТП 4-39 | 100 | 16.313
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-69 | 160 | 37.344
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-87 | 160 | 10.785
Сев.Слоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-91 | 100 | 7.782
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-93 | 250 | 37.496
ООО "Чистые Пруды" | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-6-03 | 800 | 718
ООО "Чистые Пруды" | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-6-05 | 500 | 439
ООО "Чистые Пруды" | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-6-06 | 650 | 610
ООО "Чистые Пруды" | Новооскольский | Новооскольский | КТП 5-6-08 | 1000 | 800
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-06 | 25 | 12
Немцево | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-07 | 100 | 24
Немцево | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-10 | 100 | 15
Немцево | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-11 | 160 | 11.656
Мазепино | Новооскольский | Новооскольский | МТП 7-14 | 250 | 11.599
Мазепино | Новооскольский | Новооскольский | МТП 7-15 | 250 | 15
Немцево | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-16 | 100 | 4.432
Немцево | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-18 | 100 | 1.647
Шевцов | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-21 | 160 | 25
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-22 | 100 | 14.947
Сев.Слоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-24 | 160 | 12.352
Сев.Слоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-25 | 160 | 12.36
Ю.Слоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-26 | 160 | 9.214
Ю.Слоновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 7-27 | 100 | 8.057
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-01 | 400 | 61.073
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-02 | 250 | 32.246
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-03 | 250 | 56.994
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-04 | 63 | 0
Залагаевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-05 | 100 | 11.985
Козловский участок | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-06 | 100 | 23.69
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-07 | 100 | 20.508
Козловский участок | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-08 | 10 | 1
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-09 | 100 | 41.264
Беломестное | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-10 | 63 | 6.235
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-11 | 100 | 30.019
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-12 | 400 | 250
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-13 | 250 | 0
Козловский участок | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-14 | 160 | 137.29
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-15 | 160 | 24
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-16 | 250 | 37.403
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-17 | 160 | 12.497
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-19 | 250 | 114.764
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | МТП 8-20 | 250 | 10
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-21 | 100 | 17.659
Кульма | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-22 | 160 | 11.564
Ольховатка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-25 | 100 | 10
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-26 | 160 | 30
Ниновка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 8-27 | 400 | 150
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-01 | 160 | 76.45
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-02 | 400 | 283
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-03 | 100 | 17.784
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-06 | 250 | 36
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-08 | 250 | 15.575
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-12 | 250 | 18.134
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-13 | 160 | 38.158
Барсук | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-16 | 250 | 91.874
Барсук | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-17 | 250 | 159.344
Барсук | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-18 | 160 | 28
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 1-19 | 25 | 0
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | ЗТП 1-4-20 от Л-1 | 800 | 460
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-01 | 250 | 32.712
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-04 | 100 | 44
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-02 | 100 | 31.667
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 4-05 | 25 | 5
Остаповка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-01 | 100 | 52
Гнилица | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-02 | 63 | 22
Чаусовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-03 | 100 | 12
Богдановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-04 | 100 | 10
Богдановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-05 | 100 | 10.518
Богдановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-06 | 63 | 17
Богдановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-07 | 100 | 23.68
Гайдашовка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-08 | 100 | 7.084
Богдановка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 2-10 | 100 | 2
Васильевка | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-01 | 100 | 22
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-03 | 40 | 12
Ярское | Новооскольский | Новооскольский | КТП 3-07 | 60 | 7.97
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 101 | 500 | 354.2
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 104 | 400 | 132.296
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 105 | 160 | 14.313
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 106 | 63 | 12.992
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 107 | 250 | 0
Ямки | Прохоровский | Прохоровский | 201 | 100 | 0.231
Сторжевое | Прохоровский | Прохоровский | 202 | 63 | 4.992
Сторжевое | Прохоровский | Прохоровский | 203 | 100 | 11.033
Сторжевое | Прохоровский | Прохоровский | 204 | 63 | 0
Сторжевое | Прохоровский | Прохоровский | 205 | 25 | 20
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 301 | 100 | 27.25
Правороть | Прохоровский | Прохоровский | 302 | 160 | 9.012
Правороть | Прохоровский | Прохоровский | 303 | 100 | 16.995
Жимлостное | Прохоровский | Прохоровский | 304 | 100 | 3.099
Жимлостное | Прохоровский | Прохоровский | 305 | 100 | 3.085
М.Яблоново | Прохоровский | Прохоровский | 307 | 100 | 14.469
М.Яблоново | Прохоровский | Прохоровский | 308 | 100 | 3.098
М.Яблоново | Прохоровский | Прохоровский | 309 | 100 | 6.6555
Плота | Прохоровский | Прохоровский | 310 | 160 | 9.326
Плота | Прохоровский | Прохоровский | 311 | 100 | 13.551
Плота | Прохоровский | Прохоровский | 312 | 100 | 5.363
Плота | Прохоровский | Прохоровский | 313 | 100 | 32.32
Плота | Прохоровский | Прохоровский | 314 | 160 | 16.818
Львов | Прохоровский | Прохоровский | 315 | 100 | 6.681
Верин | Прохоровский | Прохоровский | 316 | 100 | 5.654
Новоселовка | Прохоровский | Прохоровский | 317 | 100 | 1.844
Новоселовка | Прохоровский | Прохоровский | 319 | 63 | 5.16
Плота | Прохоровский | Прохоровский | 321 | 100 | 0.24
Плота | Прохоровский | Прохоровский | 323 | 63 | 18.154
Жимлостное | Прохоровский | Прохоровский | 401 | 2000 | 1915
Жимлостное | Прохоровский | Прохоровский | 402 | 100 | 92
Грушки | Прохоровский | Прохоровский | 501 | 100 | 32.007
Грушки | Прохоровский | Прохоровский | 502 | 25 | 0
Красное | Прохоровский | Прохоровский | 503 | 100 | 26.329
Красное | Прохоровский | Прохоровский | 504 | 100 | 19.186
Зеленый | Прохоровский | Прохоровский | 505 | 60 | 0.7945
Грушки | Прохоровский | Прохоровский | 601 | 100 | 16.536
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 602 | 100 | 7.681
Нива | Прохоровский | Прохоровский | 603 | 40 | 3.888
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 604 | 400 | 10
Тихая Падина | Прохоровский | Прохоровский | 605 | 160 | 9.866
Думное | Прохоровский | Прохоровский | 606 | 250 | 32.442
Скоровка | Прохоровский | Прохоровский | 607 | 100 | 2.092
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 608 | 63 | 0.687
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 609 | 160 | 16.72
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 610 | 160 | 47.136
Скоровка | Прохоровский | Прохоровский | 611 | 100 | 6.261
Григорьевка | Прохоровский | Прохоровский | 612 | 100 | 6.662
Перелески | Прохоровский | Прохоровский | 613 | 160 | 12.613
Перелески | Прохоровский | Прохоровский | 614 | 100 | 7.423
Перелески | Прохоровский | Прохоровский | 615 | 100 | 20.488
В.Гусынка | Прохоровский | Прохоровский | 616 | 100 | 11.824
В.Гусынка | Прохоровский | Прохоровский | 617 | 100 | 14.075
В.Гусынка | Прохоровский | Прохоровский | 618 | 63 | 20
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 802 | 400 | 150
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 806 | 500 | 124.397
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 901 | 400 | 99
Красное | Прохоровский | Прохоровский | 902 | 40 | 5.094
Грушки | Прохоровский | Прохоровский | 903 | 250 | 20.637
Грушки | Прохоровский | Прохоровский | 905 | 160 | 100
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1001 | 400 | 10.077
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1013 | 800 | 19.56
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1015 | 160 | 34.197
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1017 | 400 | 150.3
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1018 | 400 | 279
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1019 | 100 | 87
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1021 | 100 | 10.268
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1022 | 100 | 18
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1024 | 100 | 54
Липовка | Прохоровский | Прохоровский | 1025 | 160 | 96
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1027 | 160 | 76
Липовка | Прохоровский | Прохоровский | 1026 | 63 | 21
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1029 | 250 | 49
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1030 | 250 | 65.85
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1031 | 160 | 48.929
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1032 | 250 | 124.9
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1033 | 315 | 0
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1034 | 250 | 98.88
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1035 | 250 | 30.46
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1101 | 10 | 9
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 1103 | 250 | 47.176
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 1104 | 250 | 116.86
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 1105 | 320 | 187.384
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 1106 | 160 | 23.384
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1108 | 400 | 5.05
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 1109 | 400 | 26.4
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 1113 | 250 | 29.328
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 1114 | 250 | 43.888
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1501 | 1260 | 636
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1502 | 1260 | 636
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1503 | 1260 | 636
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1504 | 800 | 576
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1505 | 1260 | 636
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1506 | 800 | 576
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1507 | 1260 | 636
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1508 | 1260 | 636
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1509 | 800 | 576
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1510 | 800 | 370
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1601 | 3200 | 2000
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1602 | 3200 | 2000
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1603 | 5000 | 3000
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1801 | 5000 | 3000
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 1802 | 3200 | 2000
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 2001 | 5000 | 2800
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 2002 | 5000 | 2800
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 2801 | 2500 | 2450
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 101 | 100 | 72.855
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 102 | 315 | 279.298
Васильевка | Прохоровский | Прохоровский | 202 | 63 | 61.544
Щелоково | Прохоровский | Прохоровский | 204 | 40 | 26.98
Щелоково | Прохоровский | Прохоровский | 205 | 100 | 100
Щелоково | Прохоровский | Прохоровский | 206 | 60 | 1.137
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 207 | 100 | 1.824
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 208 | 60 | 1.145
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 209 | 100 | 17.132
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 212 | 160 | 30.456
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 213 | 160 | 27.396
Шахово | Прохоровский | Прохоровский | 214 | 100 | 26.9
Гнездиловка | Прохоровский | Прохоровский | 301 | 160 | 20.0952
Черновка | Прохоровский | Прохоровский | 302 | 100 | 0.454
Гнездиловка | Прохоровский | Прохоровский | 303 | 100 | 3.35
Косьминка | Прохоровский | Прохоровский | 304 | 60 | 7.778
Красное | Прохоровский | Прохоровский | 305 | 100 | 7.81
Авдеевка | Прохоровский | Прохоровский | 306 | 100 | 10.146
Ржавец | Прохоровский | Прохоровский | 308 | 160 | 23.724
Ржавец | Прохоровский | Прохоровский | 309 | 160 | 11.262
Ржавец | Прохоровский | Прохоровский | 310 | 100 | 48.657
Ржавец | Прохоровский | Прохоровский | 311 | 400 | 15.636
Ржавец | Прохоровский | Прохоровский | 312 | 160 | 8.697
Ржавец | Прохоровский | Прохоровский | 313 | 63 | 2.28
Казачье | Прохоровский | Прохоровский | 314 | 100 | 25.517
Казачье | Прохоровский | Прохоровский | 315 | 100 | 6.652
Авдеевка | Прохоровский | Прохоровский | 316 | 63 | 2.536
Ржавец | Прохоровский | Прохоровский | 317 | 315 | 6.108
Авдеевка | Прохоровский | Прохоровский | 319 | 160 | 1.976
Украина | Прохоровский | Прохоровский | 401 | 25 | 0.232
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 403 | 100 | 18.642
Большое | Прохоровский | Прохоровский | 404 | 160 | 36.246
Большое | Прохоровский | Прохоровский | 405 | 160 | 26.052
Большое | Прохоровский | Прохоровский | 406 | 200 | 136
Подьяруги | Прохоровский | Прохоровский | 407 | 100 | 11.26
Кленовый | Прохоровский | Прохоровский | 408 | 60 | 5.505
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 412 | 100 | 29.666
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 701 | 250 | 32.64
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 702 | 250 | 32.64
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 703 | 160 | 22.365
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 504 | 320 | 174.229
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 601 | 160 | 35.719
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 602 | 60 | 7.535
Долгий | Прохоровский | Прохоровский | 603 | 100 | 3.754
Призначное | Прохоровский | Прохоровский | 604 | 100 | 41.314
Березник | Прохоровский | Прохоровский | 605 | 40 | 2.106
Высыпное | Прохоровский | Прохоровский | 606 | 63 | 9.04
Высокий | Прохоровский | Прохоровский | 607 | 400 | 3.959
Высокий | Прохоровский | Прохоровский | 608 | 60 | 10.606
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 610 | 160 | 15.571
Призначное | Прохоровский | Прохоровский | 611 | 250 | 77.979
Призначное | Прохоровский | Прохоровский | 612 | 100 | 6.81
Кожаны | Прохоровский | Прохоровский | 615 | 100 | 8.16
Кожаны | Прохоровский | Прохоровский | 614 | 40 | 10
Подольхи | Прохоровский | Прохоровский | 704 | 63 | 5.06
Большое | Прохоровский | Прохоровский | 801 | 1260 | 616
Васильев | Прохоровский | Прохоровский | 802 | 800 | 378
Подъяруги | Прохоровский | Прохоровский | 803 | 800 | 378
Большое | Прохоровский | Прохоровский | 804 | 800 | 378
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 102 | 160 | 0
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 104 | 630 | 7.29
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 103 | 400 | 56
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 105 | 630 | 86.0784
Политотдел | Прохоровский | Прохоровский | 106 | 100 | 15.8081
Политотдел | Прохоровский | Прохоровский | 107 | 160 | 52.04
Политотдел | Прохоровский | Прохоровский | 108 | 160 | 1.614
Комсомол | Прохоровский | Прохоровский | 201 | 250 | 10.753
ЯПоляна | Прохоровский | Прохоровский | 202 | 100 | 9.07
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 203 | 250 | 3.096
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 204 | 100 | 46.612
Калинин | Прохоровский | Прохоровский | 208 | 100 | 22.73
Озеровский | Прохоровский | Прохоровский | 210 | 100 | 18.2385
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 211 | 63 | 11.496
Комсомол | Прохоровский | Прохоровский | 212 | 160 | 52.212
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 215 | 160 | 41.396
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 301 | 250 | 1.371
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 302 | 100 | 0
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 303 | 100 | 8.337
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 304 | 100 | 28.982
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 312 | 250 | 26.406
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 318 | 250 | 45.227
Петровка | Прохоровский | Прохоровский | 401 | 100 | 18.77
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 402 | 250 | 174.588
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 403 | 63 | 27.935
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 404 | 160 | 50.645
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 405 | 160 | 42.715
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 406 | 160 | 12.643
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 407 | 100 | 9.815
Береговое | Прохоровский | Прохоровский | 408 | 160 | 39.84
Пригорки | Прохоровский | Прохоровский | 409 | 100 | 21.224
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 412 | 63 | 0
Пригорки | Прохоровский | Прохоровский | 414 | 100 | 21.685
Пригорки | Прохоровский | Прохоровский | 416 | 63 | 30
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 702 | 100 | 43.887
Прелестное | Прохоровский | Прохоровский | 703 | 100 | 37.7
Грязное | Прохоровский | Прохоровский | 1201 | 40 | 4.522
Грязное | Прохоровский | Прохоровский | 1202 | 100 | 7.538
Грязное | Прохоровский | Прохоровский | 1203 | 100 | 5.44
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1204 | 400 | 298
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1205 | 100 | 22.254
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1206 | 40 | 9.944
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1207 | 800 | 517.7
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1208 | 100 | 3.12
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1209 | 100 | 2.118
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1210 | 250 | 23.094
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1212 | 250 | 14.26
М.Маячки | Прохоровский | Прохоровский | 1213 | 63 | 12.353
Веселый | Прохоровский | Прохоровский | 802 | 100 | 1.385
Веселый | Прохоровский | Прохоровский | 804 | 100 | 9.915
сКарташовка | Прохоровский | Прохоровский | 805 | 100 | 2.682
Караченцев | Прохоровский | Прохоровский | 806 | 100 | 1.112
сКарташовка | Прохоровский | Прохоровский | 808 | 160 | 18.759
сКарташовка | Прохоровский | Прохоровский | 809 | 100 | 23.646
Веселый | Прохоровский | Прохоровский | 810 | 100 | 22.548
Веселый | Прохоровский | Прохоровский | 811 | 100 | 11.667
сКарташовка | Прохоровский | Прохоровский | 812 | 100 | 10.146
Андреевка | Прохоровский | Прохоровский | 1001 | 100 | 10.183
Андреевка | Прохоровский | Прохоровский | 1002 | 63 | 1.784
Юдинка | Прохоровский | Прохоровский | 1003 | 100 | 0.451
Васильевка | Прохоровский | Прохоровский | 1004 | 160 | 13.266
Кострома | Прохоровский | Прохоровский | 1005 | 100 | 9.324
Кострома | Прохоровский | Прохоровский | 1006 | 250 | 0.671
Кострома | Прохоровский | Прохоровский | 1007 | 160 | 120
Кострома | Прохоровский | Прохоровский | 1008 | 63 | 40
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1201 | 250 | 62.989
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1203 | 250 | 12.128
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1204 | 800 | 417.9
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1205 | 100 | 0.223
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1206 | 250 | 126.7
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1214 | 160 | 62.422
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1215 | 250 | 16.442
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1218 | 160 | 53.596
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1219 | 250 | 15.64
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1222 | 250 | 62.013
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1225 | 400 | 113.636
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1301 | 250 | 48.329
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1302 | 160 | 61.7
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1303 | 800 | 237.7
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1304 | 250 | 86.524
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1311 | 250 | 86.524
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1314 | 160 | 29.266
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1317 | 400 | 77.943
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1401 | 160 | 19.007
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1402 | 250 | 63.805
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1403 | 250 | 5.182
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1406 | 250 | 42.501
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1407 | 100 | 5.704
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1408 | 500 | 373.7
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1409 | 250 | 37.629
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1411 | 250 | 107.8
Прохоровка | Прохоровский | Прохоровский | 1429 | 630 | 185.386
Петровка | Прохоровский | Прохоровский | 102 | 160 | 8.927
Васильевка | Прохоровский | Прохоровский | 101 | 100 | 5.8865
Вокзальчик | Прохоровский | Прохоровский | 103 | 160 | 1.598
Сергиевка | Прохоровский | Прохоровский | 104 | 160 | 1.552
Кондровка | Прохоровский | Прохоровский | 105 | 800 | 600
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 106 | 250 | 34.5448
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 107 | 160 | 33.399
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 108 | 160 | 35.825
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 109 | 100 | 24.477
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 110 | 160 | 17.707
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 111 | 250 | 6.242
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 112 | 250 | 1.623
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 113 | 100 | 8.671
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 114 | 100 | 1.0665
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 115 | 100 | 9.721
Петровка | Прохоровский | Прохоровский | 116 | 250 | 74.638
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 117 | 160 | 0
Вязовое | Прохоровский | Прохоровский | 118 | 40 | 0
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 201 | 100 | 10.512
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 202 | 100 | 15.916
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 203 | 250 | 0.233
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 204 | 160 | 11.523
Н.Гусынка | Прохоровский | Прохоровский | 205 | 100 | 37.7
Н.Гусынка | Прохоровский | Прохоровский | 206 | 100 | 5.681
Журавка | Прохоровский | Прохоровский | 207 | 100 | 23.89
Журавка | Прохоровский | Прохоровский | 208 | 250 | 33.204
Журавка | Прохоровский | Прохоровский | 209 | 250 | 33.204
Журавка | Прохоровский | Прохоровский | 210 | 100 | 0
Журавка | Прохоровский | Прохоровский | 211 | 100 | 5.55
Сеймица | Прохоровский | Прохоровский | 214 | 100 | 0.231
Химичев | Прохоровский | Прохоровский | 215 | 100 | 0.113
Журавка | Прохоровский | Прохоровский | 223 | 160 | 119.627
Сеймица | Прохоровский | Прохоровский | 225 | 160 | 7.829
Сеймица | Прохоровский | Прохоровский | 226 | 100 | 1.591
Н.Гусынка | Прохоровский | Прохоровский | 227 | 100 | 11.9145
Журавка | Прохоровский | Прохоровский | 228 | 250 | 56.89
Камышевка | Прохоровский | Прохоровский | 301 | 160 | 4.4
Камышевка | Прохоровский | Прохоровский | 302 | 100 | 9.189
Гаюры | Прохоровский | Прохоровский | 303 | 160 | 2.856
Погореловка | Прохоровский | Прохоровский | 304 | 160 | 8.342
Погореловка | Прохоровский | Прохоровский | 305 | 100 | 6.936
Борисов | Прохоровский | Прохоровский | 306 | 100 | 9.769
Призначное | Прохоровский | Прохоровский | 307 | 250 | 120.116
Бехтеевка | Прохоровский | Прохоровский | 309 | 160 | 65.407
Бехтеевка | Прохоровский | Прохоровский | 310 | 100 | 5.407
Соколовка | Прохоровский | Прохоровский | 311 | 63 | 9.908
Дубовый | Прохоровский | Прохоровский | 312 | 250 | 6.375
Призначное | Прохоровский | Прохоровский | 313 | 250 | 8.974
Призначное | Прохоровский | Прохоровский | 314 | 250 | 25.463
Вершина | Прохоровский | Прохоровский | 315 | 100 | 0.912
Гаюры | Прохоровский | Прохоровский | 316 | 100 | 2.476
Кудри | Прохоровский | Прохоровский | 317 | 63 | 0.681
Камышевка | Прохоровский | Прохоровский | 318 | 100 | 1.151
Басенки | Прохоровский | Прохоровский | 319 | 160 | 11.583
Бехтеевка | Прохоровский | Прохоровский | 321 | 100 | 0.928
Дубовый | Прохоровский | Прохоровский | 323 | 100 | 2.097
Дубовый | Прохоровский | Прохоровский | 324 | 32 | 10
Храпачевка | Прохоровский | Прохоровский | 401 | 100 | 19.51
Широкий | Прохоровский | Прохоровский | 402 | 160 | 5.49
Кр.Балки | Прохоровский | Прохоровский | 403 | 100 | 22.405
Богдановка | Прохоровский | Прохоровский | 404 | 63 | 1.158
Сагайдачное | Прохоровский | Прохоровский | 406 | 160 | 36.577
Сагайдачное | Прохоровский | Прохоровский | 407 | 160 | 0.462
Боброво | Прохоровский | Прохоровский | 408 | 160 | 22.315
Хороший | Прохоровский | Прохоровский | 410 | 100 | 0.466
Домановка | Прохоровский | Прохоровский | 411 | 40 | 0.228
Сагайдачное | Прохоровский | Прохоровский | 412 | 400 | 11.304
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 413 | 250 | 44.185
Боброво | Прохоровский | Прохоровский | 414 | 100 | 4.874
Боброво | Прохоровский | Прохоровский | 416 | 500 | 408.8
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 501 | 250 | 44.16
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 502 | 160 | 8.812
Кондровка | Прохоровский | Прохоровский | 503 | 100 | 22.952
Кондровка | Прохоровский | Прохоровский | 504 | 100 | 34.02
Кондровка | Прохоровский | Прохоровский | 505 | 100 | 22.32
Кривошеевка | Прохоровский | Прохоровский | 506 | 100 | 14.16
Кривошеевка | Прохоровский | Прохоровский | 507 | 160 | 5.712
Кривошеевка | Прохоровский | Прохоровский | 509 | 100 | 9.796
Раисовка | Прохоровский | Прохоровский | 511 | 63 | 22
Раисовка | Прохоровский | Прохоровский | 512 | 100 | 3.324
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 513 | 160 | 70.8
Масловка | Прохоровский | Прохоровский | 515 | 100 | 3.555
Масловка | Прохоровский | Прохоровский | 516 | 100 | 22.953
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 517 | 100 | 18.807
Нива | Прохоровский | Прохоровский | 519 | 100 | 2.439
Масловка | Прохоровский | Прохоровский | 520 | 100 | 23.223
Кривошеевка | Прохоровский | Прохоровский | 522 | 250 | 16.15
Кривошеевка | Прохоровский | Прохоровский | 524 | 250 | 32.067
Масловка | Прохоровский | Прохоровский | 525 | 100 | 11.093
Кривошеевка | Прохоровский | Прохоровский | 526 | 100 | 7.9
Масловка | Прохоровский | Прохоровский | 527 | 100 | 6.086
Масловка | Прохоровский | Прохоровский | 528 | 100 | 1.4205
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 529 | 250 | 63.66
Н.Гусынка | Прохоровский | Прохоровский | 601 | 100 | 9.22
Н.Гусынка | Прохоровский | Прохоровский | 602 | 1260 | 437.7
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 702 | 500 | 278.85
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 705 | 100 | 2.36
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 802 | 500 | 305.78
Радьковка | Прохоровский | Прохоровский | 707 | 200 | 18.88
Лески | Прохоровский | Прохоровский | 401 | 160 | 47.9
Лески | Прохоровский | Прохоровский | 402 | 100 | 25.203
Лески | Прохоровский | Прохоровский | 404 | 400 | 25.306
Ивановка | Прохоровский | Прохоровский | 405 | 63 | 6.619
Виноградовка | Прохоровский | Прохоровский | 407 | 63 | 3.899
Ивановка | Прохоровский | Прохоровский | 408 | 100 | 11.52
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 410 | 250 | 164
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 411 | 100 | 13.2
Ивановка | Прохоровский | Прохоровский | 414 | 250 | 21.55
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 415 | 250 | 55.533
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 416 | 160 | 21.568
Виноградовка | Прохоровский | Прохоровский | 417 | 160 | 37.6
Виноградовка | Прохоровский | Прохоровский | 418 | 63 | 10.0221
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 419 | 63 | 1.135
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 423 | 100 | 0.693
Беленихино | Прохоровский | Прохоровский | 424 | 250 | 54.988
Тетеревино | Прохоровский | Прохоровский | 701 | 160 | 98.79
Тетеревино | Прохоровский | Прохоровский | 702 | 160 | 110.8
Петровский | Прохоровский | Прохоровский | 703 | 63 | 2.6647
Нечаевка | Прохоровский | Прохоровский | 704 | 1260 | 796.8
Нечаевка | Прохоровский | Прохоровский | 705 | 63 | 4.82
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 706 | 60 | 6.864
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 707 | 60 | 31.951
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 708 | 100 | 17.52
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 709 | 40 | 18.72
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 710 | 100 | 13.2
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 711 | 40 | 30
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 716 | 160 | 26.16
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 717 | 250 | 9.196
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 718 | 100 | 7.895
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 719 | 100 | 36.274
Лучки | Прохоровский | Прохоровский | 720 | 320 | 256.274
Донец | Прохоровский | Прохоровский | 502 | 100 | 6.255
Донец | Прохоровский | Прохоровский | 503 | 400 | 11.736
Донец | Прохоровский | Прохоровский | 504 | 320 | 17.66
Донец | Прохоровский | Прохоровский | 505 | 160 | 56.032
Коломыцево | Прохоровский | Прохоровский | 506 | 250 | 19.739
Коломыцево | Прохоровский | Прохоровский | 507 | 100 | 19.2
Коломыцево | Прохоровский | Прохоровский | 508 | 63 | 14.871
Коломыцево | Прохоровский | Прохоровский | 509 | 160 | 3.112
Глушки | Прохоровский | Прохоровский | 510 | 100 | 3.84
Глушки | Прохоровский | Прохоровский | 511 | 250 | 32.295
Глушки | Прохоровский | Прохоровский | 512 | 160 | 11.213
Коломыцево | Прохоровский | Прохоровский | 513 | 160 | 17.113
Кугутки | Прохоровский | Прохоровский | 514 | 100 | 27.406
Новоселовка | Прохоровский | Прохоровский | 515 | 100 | 18.636
Сетное | Прохоровский | Прохоровский | 516 | 100 | 0
Глушки | Прохоровский | Прохоровский | 518 | 160 | 19.04
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 519 | 10 | 0
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 520 | 63 | 0
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 521 | 100 | 182.735
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 524 | 1260 | 1.163
Глушки | Прохоровский | Прохоровский | 701 | 800 | 108
Жилин | Прохоровский | Прохоровский | 1101 | 100 | 223.699
Царьков,Жилин | Прохоровский | Прохоровский | 1102 | 63 | 1.394
Андреевка | Прохоровский | Прохоровский | 1103 | 100 | 0
Андреевка | Прохоровский | Прохоровский | 1104 | 100 | 17.314
Студеное | Прохоровский | Прохоровский | 1105 | 100 | 3.369
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1106 | 160 | 18.512
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1107 | 100 | 14.046
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1108 | 160 | 0
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1109 | 160 | 6.19
Плющины | Прохоровский | Прохоровский | 1110 | 100 | 26.835
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1111 | 100 | 15.59
Плющины | Прохоровский | Прохоровский | 1112 | 63 | 2.7
Гагарино | Прохоровский | Прохоровский | 1113 | 63 | 5.803
Лисички | Прохоровский | Прохоровский | 1114 | 100 | 28.777
Зарница | Прохоровский | Прохоровский | 1115 | 160 | 29.35
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1116 | 100 | 0
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1119 | 63 | 4.076
Плющины | Прохоровский | Прохоровский | 1120 | 100 | 3.9725
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1122 | 100 | 22.796
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1123 | 160 | 26.4
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1124 | 250 | 31.61
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1125 | 250 | 7.561
Холодное | Прохоровский | Прохоровский | 1126 | 250 | 17.216
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №101 | 100 | 21.968
Венгеровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №102 | 100 | 2.426
В. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №103 | 160 | 0
В. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №104 | 100 | 9.074
В. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №105 | 250 | 27.364
В. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №106 | 160 | 151.1158
В. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №107 | 63 | 54.43
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №109 | 160 | 148.1425
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №110 | 250 | 235.381
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №111 | 160 | 149.2995
В. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №112 | 160 | 143.414
В. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №113 | 63 | 62.315
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №115 | 100 | 90.591
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №116 | 160 | 160
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №117 | 250 | 234.132
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №119 | 160 | 127.879
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | ТП №121 | 250 | 228.43
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №122 | 250 | 207.938
В. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №123 | 100 | 91.567
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | ТП №124 | 160 | 160
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | ТП №127 | 630 | 437.99
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | ТП №128 | 630 | 400.624
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | ТП №129 | 40 | 21
Н. Пены | Ракитянский | Ракитянский | КТП №201 | 160 | 142.397
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №202 | 160 | 138.71
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | ТП №203 | 25 | 14.114
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №205 | 63 | 62.068
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №206 | 100 | 83.542
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №207 | 160 | 152.72
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №208 | 250 | 199.361
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | ТП №211 | 60 | 60
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №212 | 63 | 56.716
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №213 | 100 | 98.37
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | МТП №214 | 100 | 88.536
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №216 | 60 | 60
Меловое | Ракитянский | Ракитянский | КТП №217 | 63 | 52.097
Донцов | Ракитянский | Ракитянский | КТП №219 | 100 | 54
Венгеровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №301 | 250 | 231.597
Венгеровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №304 | 100 | 67.738
Венгеровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №305 | 160 | 115.195
Венгеровка | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №501 | 250 | 168.4137
Венгеровка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №601 | 630 | 539.454
Псковское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №602 | 100 | 87.518
Псковское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №603 | 100 | 94.366
Псковское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №604 | 100 | 93.699
Псковское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №605 | 60 | 49.382
Александровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №607 | 250 | 248.5505
Александровка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №609 | 160 | 153.0562
Александровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №610 | 630 | 592.2518
Александровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №611 | 100 | 93.889
Александровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №616 | 50 | 50
Александровка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №617 | 100 | 99.661
Венгеровка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №701 | 630 | 585.764
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №101 | 100 | 0.812
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №102 | 100 | 45.347
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №103 | 100 | 11.79
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №105 | 100 | 33.093
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №106 | 100 | 12.46
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №108 | 100 | 28.77
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №110 | 400 | 1.834
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №112 | 40 | 10.226
Р. Березовка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №114 | 100 | 18.041
Р. Березовка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №115 | 400 | 11.41
Р. Березовка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №116 | 160 | 3.9043
Р. Березовка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №117 | 160 | 3.734
Р. Березовка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №118 | 160 | 17.658
Р. Березовка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №121 | 60 | 7.7853
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №122 | 63 | 29
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №201 | 630 | 37.6905
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №202 | 250 | 22.453
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №203 | 630 | 21.201
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №204 | 160 | 23.598
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №205 | 63 | 7.67
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №206 | 630 | 3.786
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №207 | 250 | 11.643
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №208 | 250 | 66.31
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №209 | 100 | 16.101
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №210 | 160 | 22.484
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №211 | 250 | 3.799
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №212 | 160 | 34.609
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №216 | 500 | 55
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №217 | 63 | 41
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №218 | 63 | 39
Трефиловка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №301 | 160 | 11.64
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №302 | 160 | 3.746
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №304 | 160 | 26.676
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №305 | 160 | 5.81
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №311 | 100 | 0
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №312 | 100 | 13.913
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | ТП №313 | 60 | 4.012
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №316 | 60 | 3.682
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №318 | 63 | 2.82
Трефиловка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №320 | 60 | 17.174
Трефиловка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №324 | 160 | 1.62
Трефиловка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №325 | 100 | 8.2
Трефиловка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №333 | 100 | 8.631
Трефиловка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №337 | 160 | 20.333
Трефиловка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №338 | 60 | 11.853
Трефиловка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №339 | 100 | 19.441
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №340 | 160 | 89
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №401 | 160 | 7.7675
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №402 | 100 | 0.928
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №403 | 560 | 21.196
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №406 | 400 | 56.703
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №407 | 160 | 7.008
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №408 | 100 | 1.812
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №410 | 400 | 5.789
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №411 | 10 | 1.175
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №412 | 250 | 63.85
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №413 | 100 | 24.92
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №414 | 100 | 10.577
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №415 | 630 | 37.867
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №417 | 160 | 20.838
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №418 | 10 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №419 | 160 | 69
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №427 | 40 | 17.214
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №501 | 630 | 46.192
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №502 | 400 | 2.306
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №503 | 800 | 51
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №504 | 400 | 1.944
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №506 | 400 | 26.553
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №507 | 60 | 10.402
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №508 | 60 | 7.856
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №511 | 160 | 21.702
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | ТП №512 | 25 | 9.5047
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №513 | 100 | 23.256
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | КТП №516 | 100 | 17.4911
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №601 | 250 | 22.218
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №602 | 400 | 4.256
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №603 | 160 | 0.465
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №604 | 400 | 52.47
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №605 | 250 | 1.413
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №606 | 400 | 0
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №607 | 160 | 0
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №608 | 250 | 48.615
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №609 | 160 | 44.55
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №610 | 100 | 0
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №611 | 250 | 48.764
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №612 | 250 | 35.166
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №613 | 160 | 87.96
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №614 | 250 | 44.567
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | МТП №615 | 100 | 9.872
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | МТП №616 | 160 | 22.042
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №617 | 400 | 96.9544
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №618 | 250 | 65.682
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №619 | 100 | 27.205
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №620 | 100 | 23.432
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №621 | 100 | 19.887
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №622 | 60 | 0.12
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №702 | 160 | 75
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №703 | 160 | 88
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №704 | 250 | 133
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №801 | 800 | 75
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №802 | 250 | 94.326
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №803 | 250 | 14.43
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №804 | 400 | 114.383
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №805 | 250 | 46.713
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №806 | 160 | 29.448
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №807 | 400 | 73.485
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №808 | 400 | 127.657
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №809 | 400 | 67.978
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №810 | 250 | 46
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №811 | 160 | 17.09
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №812 | 250 | 64.515
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №813 | 400 | 102.367
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №814 | 400 | 94.565
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №815 | 60 | 8.078
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №818 | 250 | 85
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №819 | 160 | 88
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №862 | 250 | 76.319
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №901 | 160 | 6.456
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №902 | 160 | 20.694
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №903 | 250 | 15.885
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №904 | 100 | 1.1386
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №905 | 100 | 24.81
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №906 | 100 | 9.097
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №907 | 100 | 9.172
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №908 | 160 | 27.27
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №909 | 60 | 17.724
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1001 | 25 | 0
Лаптевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1002 | 40 | 0
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1003 | 250 | 120
Ворсклица | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1101 | 100 | 14.682
Ворсклица | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1102 | 100 | 12.7
Ворсклица | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1103 | 63 | 25.338
Ворсклица | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1104 | 160 | 7.659
Ворсклица | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1106 | 250 | 0
Ворсклица | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1107 | 250 | 23.063
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1108 | 250 | 4.473
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1110 | 250 | 97
Пролетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1112 | 630 | 47.071
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1113 | 40 | 16
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1114 | 100 | 48
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1115 | 160 | 43
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1117 | 160 | 39
Солдатское | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1118 | 63 | 17.719
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №101 | 160 | 7.935
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №201 | 400 | 27.708
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №203 | 160 | 31.217
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №204 | 160 | 62.857
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №205 | 160 | 21.698
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №206 | 63 | 7.244
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №207 | 160 | 4.631
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №208 | 250 | 0
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №209 | 250 | 0
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №210 | 25 | 0
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №211 | 250 | 51.245
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №301 | 160 | 21.28
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №401 | 160 | 46.299
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №403 | 30 | 0
Стадница | Ракитянский | Ракитянский | КТП №404 | 100 | 14.076
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №405 | 100 | 23.612
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №406 | 60 | 0.9765
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №407 | 250 | 1.603
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №408 | 100 | 32.506
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №409 | 100 | 14.415
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | ТП №410 | 25 | 0
Чистополье | Ракитянский | Ракитянский | ТП №411 | 160 | 0
ст. Сумовская | Ракитянский | Ракитянский | КТП №412 | 250 | 48.131
ст. Сумовская | Ракитянский | Ракитянский | ТП №413 | 400 | 0
ст. Сумовская | Ракитянский | Ракитянский | ТП №416 | 40 | 0
ст. Сумовская | Ракитянский | Ракитянский | ТП №417 | 160 | 0.687
Бубны | Ракитянский | Ракитянский | КТП №501 | 100 | 15.87
Бубны | Ракитянский | Ракитянский | КТП №502 | 250 | 25.578
Бубны | Ракитянский | Ракитянский | КТП №503 | 160 | 9.356
Бубны | Ракитянский | Ракитянский | КТП №504 | 100 | 5.495
В. Готня | Ракитянский | Ракитянский | КТП №505 | 63 | 0
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №601 | 400 | 8.23
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №602 | 160 | 7.782
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №603 | 100 | 9.849
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №606 | 100 | 4.05
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №608 | 160 | 3.456
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №609 | 100 | 1.818
Ивенка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №701 | 63 | 8.036
Ивенка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №702 | 60 | 9.898
Ивенка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №703 | 100 | 8.261
Ивенка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №704 | 100 | 7.92
Ивенка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №705 | 100 | 78
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №801 | 1260 | 250
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №802 | 160 | 0
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №803 | 1260 | 77
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №901 | 25 | 0
Герцевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №902 | 25 | 0
Герцевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №903 | 160 | 0
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №904 | 25 | 13
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1001 | 100 | 17.025
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1002 | 250 | 0
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1101 | 500 | 290
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1102 | 500 | 299
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1103 | 630 | 272
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1106 | 100 | 0.92
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1107 | 100 | 15.18
Коровино | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1108 | 100 | 2.514
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1201 | 100 | 18.337
Дмитриевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1202 | 160 | 35.86
Первомайский | Ракитянский | Ракитянский | КТП №102 | 100 | 1.145
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №501 | 63 | 16.502
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №502 | 100 | 3.194
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №503 | 160 | 13.735
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №505 | 400 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №506 | 100 | 59
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №510 | 250 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №512 | 63 | 9.879
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №514 | 100 | 35.099
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №516 | 100 | 0.1185
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №521 | 10 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №522 | 160 | 27.224
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №523 | 100 | 42.61
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №524 | 40 | 19
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №525 | 40 | 15
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №526 | 40 | 21
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №616 | 160 | 0
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №701 | 100 | 9.905
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №702 | 160 | 0
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №704 | 250 | 2.492
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №706 | 160 | 55.204
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №707 | 250 | 32.226
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №709 | 100 | 44.791
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №801 | 60 | 31.548
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №802 | 100 | 34.493
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №803 | 160 | 37.316
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №804 | 630 | 20.47
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №805 | 63 | 6.793
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №806 | 250 | 74.101
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №807 | 250 | 2.058
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №808 | 250 | 11.809
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №809 | 160 | 26.685
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №810 | 250 | 78.8
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №812 | 100 | 10.682
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №814 | 250 | 43.519
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №815 | 160 | 60.668
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №816 | 160 | 20.946
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №817 | 400 | 60.442
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №819 | 100 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №820 | 160 | 29.544
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №821 | 250 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №823 | 160 | 0.682
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №825 | 160 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №826 | 160 | 31.575
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №827 | 160 | 38.866
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №901 | 160 | 83.934
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №903 | 100 | 26.434
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №905 | 100 | 1.1432
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №906 | 100 | 33.947
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №908 | 250 | 30.149
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №909 | 160 | 0
Зинаидино | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1003 | 100 | 7.074
Зинаидино | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1004 | 250 | 18.956
Зинаидино | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1005 | 160 | 17.101
Зинаидино | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1007 | 250 | 10.045
Зинаидино | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1008 | 100 | 22.526
Зинаидино | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1009 | 25 | 0.1135
Зинаидино | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1010 | 100 | 7.692
Зинаидино | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1011 | 63 | 6.592
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1104 | 100 | 16.926
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1105 | 160 | 88
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1106 | 400 | 2.832
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1107 | 250 | 98.017
Центральное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1108 | 100 | 2.006
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1201 | 630 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1202 | 630 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1203 | 400 | 13.53
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1204 | 160 | 24.522
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | МТП №1206 | 400 | 66.124
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1207 | 250 | 14.077
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1208 | 250 | 49.344
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1209 | 250 | 31.07
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1210 | 250 | 32.381
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1211 | 250 | 12.248
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1212 | 160 | 43.008
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №1213 | 160 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1214 | 63 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1215 | 160 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1216 | 160 | 15.082
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1217 | 63 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1218 | 200 | 42
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №101 | 63 | 3.9445
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №102 | 100 | 3.058
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №103 | 160 | 0
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №104 | 100 | 7.299
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №106 | 160 | 16.893
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №108 | 40 | 5.75
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №107 | 63 | 32.655
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №201 | 400 | 65.358
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №202 | 1260 | 113
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №301 | 1260 | 110
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №302 | 1260 | 92
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №401 | 160 | 7.599
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №402 | 160 | 42.295
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №404 | 250 | 27.556
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | МТП №405 | 160 | 30.834
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №406 | 250 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №407 | 400 | 4.308
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №408 | 160 | 4.314
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №409 | 400 | 5.244
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | МТП №410 | 160 | 53.556
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №411 | 100 | 39.767
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №412 | 160 | 27.042
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №413 | 160 | 89.1382
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №415 | 63 | 34
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №416 | 160 | 85
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №501 | 1260 | 183
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №502 | 400 | 23.22
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №602 | 400 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №603 | 400 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №701 | 630 | 138.427
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №702 | 630 | 90.567
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №703 | 630 | 25.8945
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №801 | 1260 | 180
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №802 | 630 | 127.96
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №806 | 3200 | 138
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №807 | 40 | 17
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №901 | 630 | 77.116
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №902 | 630 | 219.105
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №903 | 100 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1001 | 1250 | 825
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1101 | 63 | 15.475
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1102 | 250 | 9
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1103 | 63 | 0
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1104 | 250 | 162
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1105 | 250 | 14.6918
Васильевка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1106 | 400 | 188
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1301 | 2000 | 661
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1302 | 2000 | 503
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1401 | 1260 | 320
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №1402 | 1260 | 99
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №101 | 160 | 23.288
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №102 | 250 | 13.5371
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №105 | 500 | 27
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | МТП №106 | 250 | 28.7608
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №107 | 400 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №108 | 400 | 0.2736
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №109 | 400 | 56.053
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №110 | 250 | 31.064
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №111 | 100 | 27.506
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №112 | 100 | 26.143
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №113 | 250 | 70.021
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №114 | 250 | 46.268
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №115 | 250 | 64.1782
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №116 | 250 | 22.6708
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №119 | 100 | 56.8336
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №120 | 100 | 0
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №122 | 320 | 111
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ТП №202 | 160 | 0
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №301 | 100 | 0
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №302 | 63 | 17.544
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №303 | 63 | 2.398
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №304 | 400 | 17.533
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №305 | 160 | 0
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №306 | 250 | 68.754
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №307 | 100 | 16.434
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №308 | 100 | 4.0325
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №309 | 63 | 5.714
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | КТП №310 | 250 | 61.108
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | ТП №312 | 10 | 0.228
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | ТП №314 | 100 | 7.3773
Борисполье | Ракитянский | Ракитянский | ТП №315 | 100 | 2.501
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №401 | 100 | 3.288
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №402 | 63 | 7.549
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №404 | 160 | 0
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №405 | 160 | 6.912
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №406 | 100 | 0
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №407 | 100 | 0
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №408 | 100 | 23.407
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | КТП №410 | 250 | 13.089
Святославка | Ракитянский | Ракитянский | ТП №412 | 60 | 0
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | ТП №501 | 160 | 36.5689
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №502 | 160 | 19.9551
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №503 | 160 | 35.5656
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №504 | 250 | 32.926
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №505 | 160 | 31.845
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №506 | 250 | 77.5598
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №507 | 100 | 13.3042
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | МТП №508 | 160 | 21.0824
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №509 | 400 | 39.8294
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №510 | 160 | 20.602
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №511 | 100 | 12.016
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №512 | 400 | 44.992
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | ТП №513 | 400 | 93.202
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | ТП №514 | 400 | 27.903
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №515 | 63 | 0
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №516 | 100 | 2.986
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | ТП №517 | 63 | 0
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | ТП №518 | 250 | 40.652
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | ТП №519 | 250 | 1.823
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №520 | 100 | 5.9156
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №521 | 160 | 11.812
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №522 | 100 | 7.359
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №524 | 160 | 1.0396
Бобрава | Ракитянский | Ракитянский | КТП №527 | 250 | 19.0445
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП №601 | 250 | 1.816
Прлетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №703 | 63 | 0
Прлетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №706 | 100 | 0
Прлетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №707 | 160 | 0
Прлетарский | Ракитянский | Ракитянский | ТП №801 | 40 | 10
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | ЗТП-101 | 400 | 39.4053
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП-102 | 400 | 28.2534
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №103 | 160 | 87.6062
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №104 | 100 | 23.049
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №105 | 400 | 131
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | КТП №201 | 250 | 102.847
Ракитное | Ракитянский | Ракитянский | РП-10 Ракитное | 400 | 58.598
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 206 | 400 | 71.846
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 302 | 250 | 0.0878
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 304 | 160 | 22.4811
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 305 | 40 | 0.0683
Н. Райгородка | Ровеньской | Ровеньской | 308 | 63 | 5.4784
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 401 | 63 | 3.7953
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 402 | 100 | 20.1839
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 403 | 100 | 9.1045
Фомино | Ровеньской | Ровеньской | 404 | 63 | 1.7405
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 405 | 160 | 6.3708
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 406 | 250 | 7.923
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 407 | 100 | 6.7756
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 410 | 100 | 5.734
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 411 | 160 | 12.7887
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 412 | 160 | 20.8804
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 413 | 250 | 48.2227
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 414 | 60 | 19.012
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 415 | 100 | 9.7972
Саловка | Ровеньской | Ровеньской | 416 | 25 | 1.7993
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 602 | 63 | 10.4926
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 603 | 100 | 9.6963
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 604 | 160 | 8.1949
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 605 | 40 | 11.4226
Ясены | Ровеньской | Ровеньской | 606 | 100 | 6.8964
Ясены | Ровеньской | Ровеньской | 607 | 40 | 4.6525
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 608 | 63 | 11.1135
Ясены | Ровеньской | Ровеньской | 609 | 160 | 21.2884
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 610 | 160 | 0
Кучугуры | Ровеньской | Ровеньской | 611 | 25 | 0
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 613 | 160 | 1.2104
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 615 | 160 | 0.2117
Н.Сотня | Ровеньской | Ровеньской | 616 | 40 | 5.4366
Ясены | Ровеньской | Ровеньской | 617 | 160 | 1.2424
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 618 | 250 | 2.9702
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 619 | 100 | 0
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 621 | 250 | 20.6351
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 622 | 160 | 13.8848
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 623 | 100 | 12.7712
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 624 | 100 | 17.1038
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 701 | 100 | 19.3349
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 702 | 100 | 64.344
Берестовый | Ровеньской | Ровеньской | 703 | 40 | 2.5359
Айдар | Ровеньской | Ровеньской | 705 | 63 | 16.5086
Лихолобов | Ровеньской | Ровеньской | 706 | 60 | 6.3578
Зубков | Ровеньской | Ровеньской | 707 | 40 | 6.8158
Лихолобов | Ровеньской | Ровеньской | 708 | 160 | 0.9523
Лихолобов | Ровеньской | Ровеньской | 709 | 63 | 6.468
Бережный | Ровеньской | Ровеньской | 802 | 250 | 0.2588
Райгородка | Ровеньской | Ровеньской | 809 | 40 | 1.4159
Всесвятка | Ровеньской | Ровеньской | 101 | 250 | 1.6115
ур.Черемхов | Ровеньской | Ровеньской | 103 | 25 | 0
Лозовое | Ровеньской | Ровеньской | 104 | 160 | 30.5068
Лозовое | Ровеньской | Ровеньской | 105 | 60 | 3.7344
Лозовое | Ровеньской | Ровеньской | 106 | 100 | 38.939
Лозовое | Ровеньской | Ровеньской | 108 | 160 | 61.7215
Лозовое | Ровеньской | Ровеньской | 109 | 160 | 0.28586
Лозовое | Ровеньской | Ровеньской | 110 | 25 | 1.2188
Широконь | Ровеньской | Ровеньской | 111 | 40 | 2
Орлов | Ровеньской | Ровеньской | 112 | 63 | 0
Лозовое | Ровеньской | Ровеньской | 113 | 100 | 13.8334
Ивановка | Ровеньской | Ровеньской | 115 | 160 | 1.6705
Ивановка | Ровеньской | Ровеньской | 116 | 100 | 33.822
Лозовое | Ровеньской | Ровеньской | 117 | 250 | 10.1426
ур.Луки | Ровеньской | Ровеньской | 201 | 20 | 1.386
Всесвятка | Ровеньской | Ровеньской | 202 | 100 | 8.1856
Барсучье | Ровеньской | Ровеньской | 206 | 250 | 20.7863
Ерёмовка | Ровеньской | Ровеньской | 303 | 100 | 15.401
Ерёмовка | Ровеньской | Ровеньской | 304 | 63 | 12.7031
Мартынцы | Ровеньской | Ровеньской | 305 | 63 | 13.7958
Мартынцы | Ровеньской | Ровеньской | 306 | 60 | 8.3724
Мартынцы | Ровеньской | Ровеньской | 307 | 160 | 0.8526
Мартынцы | Ровеньской | Ровеньской | 308 | 40 | 1
Мартынцы | Ровеньской | Ровеньской | 309 | 60 | 17.3578
Мартынцы | Ровеньской | Ровеньской | 312 | 160 | 7.1885
Ерёмовка | Ровеньской | Ровеньской | 313 | 63 | 2.1567
Мартынцы | Ровеньской | Ровеньской | 314 | 63 | 3
Копанки | Ровеньской | Ровеньской | 315 | 63 | 1.3015
Копанки | Ровеньской | Ровеньской | 316 | 100 | 7.7318
Копанки | Ровеньской | Ровеньской | 317 | 100 | 11.3527
Ерёмовка | Ровеньской | Ровеньской | 319 | 100 | 7.557
Ерёмовка | Ровеньской | Ровеньской | 320 | 160 | 30.2464
Всесвятка | Ровеньской | Ровеньской | 401 | 40 | 1
Всесвятка | Ровеньской | Ровеньской | 403 | 40 | 4.356
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 404 | 160 | 28.5281
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 405 | 160 | 48
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 406 | 63 | 12.9704
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 407 | 250 | 4.7654
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 408 | 160 | 51.076
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 409 | 160 | 39.6322
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 410 | 160 | 60.1165
Солонцы | Ровеньской | Ровеньской | 411 | 100 | 3.852
Солонцы | Ровеньской | Ровеньской | 412 | 250 | 24.7768
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 502 | 100 | 22.075
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 504 | 160 | 1.0672
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 505 | 250 | 47.7851
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 506 | 160 | 3.9341
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 507 | 160 | 98.7036
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 508 | 100 | 21.4838
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 509 | 160 | 71.4898
Никитин | Ровеньской | Ровеньской | 510 | 63 | 0.3529
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 511 | 160 | 19.0328
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 512 | 100 | 39.3794
Ржевка | Ровеньской | Ровеньской | 514 | 160 | 4.9363
Нагорье | Ровеньской | Ровеньской | 515 | 100 | 0.024
Всесвятка | Ровеньской | Ровеньской | 601 | 63 | 12
Всесвятка | Ровеньской | Ровеньской | 602 | 63 | 9
Всесвятка | Ровеньской | Ровеньской | 603 | 63 | 7
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 607 | 63 | 41.263
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 608 | 100 | 22.6086
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 609 | 63 | 8.5897
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 611 | 60 | 14.0555
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 612 | 160 | 93.3984
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 613 | 63 | 11.2889
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 614 | 40 | 4.2916
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 615 | 63 | 3.3624
Барсучье | Ровеньской | Ровеньской | 702 | 160 | 2.2512
Барсучье | Ровеньской | Ровеньской | 703 | 160 | 20.8806
Барсучье | Ровеньской | Ровеньской | 704 | 160 | 11.833
Барсучье | Ровеньской | Ровеньской | 706 | 40 | 0
Всесвятка | Ровеньской | Ровеньской | 707 | 63 | 16.2904
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 101 | 160 | 20.2174
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 102 | 100 | 13.3994
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 103 | 100 | 18.9478
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 104 | 63 | 10.7893
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 105 | 100 | 0.9933
Сидоров | Ровеньской | Ровеньской | 106 | 63 | 0.1882
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 107 | 63 | 16.9524
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 110 | 250 | 1.1166
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 111 | 160 | 4.1353
Лымарев | Ровеньской | Ровеньской | 115 | 25 | 0.9588
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 119 | 100 | 31.2044
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 121 | 250 | 51.7275
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 123 | 250 | 0.2505
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 125 | 100 | 11.1788
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 133 | 250 | 13.4762
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 135 | 160 | 9.1146
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 137 | 160 | 2.7725
Жабское | Ровеньской | Ровеньской | 138 | 250 | 3.0634
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 201 | 100 | 14.0174
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 202 | 160 | 9.0259
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 203 | 160 | 51.7689
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 204 | 63 | 11.1033
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 208 | 100 | 1.071
Новоивановка | Ровеньской | Ровеньской | 210 | 63 | 3
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 211 | 160 | 47.044
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 212 | 160 | 22.2607
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 214 | 160 | 20.9819
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 219 | 63 | 11.1424
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 220 | 160 | 1.1925
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 221 | 60 | 15.2691
Пристень | Ровеньской | Ровеньской | 222 | 250 | 0
Колиниченково | Ровеньской | Ровеньской | 401 | 63 | 18.6389
Колиниченково | Ровеньской | Ровеньской | 402 | 100 | 16.7636
Колиниченково | Ровеньской | Ровеньской | 403 | 40 | 15.2679
ур.Совин Яр | Ровеньской | Ровеньской | 416 | 40 | 14.8602
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 417 | 250 | 7.9273
Колиниченково | Ровеньской | Ровеньской | 418 | 160 | 3.4766
Колиниченково | Ровеньской | Ровеньской | 430 | 100 | 3.123
Харьковское | Ровеньской | Ровеньской | 501 | 400 | 13.4394
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 601 | 400 | 5.9216
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 602 | 25 | 3.6548
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 603 | 630 | 1.4011
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 604 | 63 | 12.9305
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 701 | 160 | 20.9138
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 702 | 250 | 2.0604
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 702а | 250 | 1.9094
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 703 | 160 | 45
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 705 | 100 | 56.7973
Кучугуры | Ровеньской | Ровеньской | 706 | 100 | 2.8779
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 707 | 250 | 0.2646
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 709 | 100 | 15.7632
Н-Александровка | Ровеньской | Ровеньской | 712 | 100 | 1.2567
Свистовка | Ровеньской | Ровеньской | 714 | 63 | 15.4698
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 703 | 400 | 99.3469
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 704 | 400 | 33.6885
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 705 | 60 | 14.4454
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 706 | 60 | 6.8611
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 707 | 160 | 35.9888
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 708 | 160 | 34.4784
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 709 | 160 | 52.7043
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 710 | 160 | 28.5975
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 711 | 100 | 40.8084
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 713 | 400 | 67.2655
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 714 | 30 | 1.787
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 715 | 100 | 24.6912
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 716 | 100 | 0.3949
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 717 | 400 | 47.3628
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 718 | 100 | 29.0431
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 801 | 250 | 40
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 804 | 100 | 18.9149
Шевцов | Ровеньской | Ровеньской | 806 | 40 | 5.8485
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 902 | 100 | 21.1733
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1104 | 100 | 5.498
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1105 | 400 | 50.3053
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1107 | 100 | 31.9303
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1202 | 100 | 11.0668
Клиновый | Ровеньской | Ровеньской | 1203 | 40 | 0.2541
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1205 | 100 | 17.9601
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1206 | 250 | 4.2697
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1207 | 250 | 33.3858
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1208 | 160 | 0.58
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 1209 | 160 | 2.5033
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 101 | 100 | 10.6997
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 102 | 100 | 61.3845
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 103 | 250 | 21.3848
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 104 | 100 | 43.0328
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 105 | 100 | 6
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 106 | 160 | 84.912
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 108 | 63 | 14.4936
Двуречье | Ровеньской | Ровеньской | 110 | 63 | 2.2288
Н. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 111 | 63 | 16.6202
Н. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 113 | 63 | 15.8442
Н. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 114 | 100 | 10.9051
Н. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 115 | 160 | 26.1902
Н. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 116 | 160 | 16.1655
Н. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 117 | 100 | 12.846
Н. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 118 | 250 | 27.8165
Н. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 120 | 160 | 7.1671
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 122 | 100 | 23.5985
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 123 | 160 | 22.0132
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 124 | 250 | 2.1748
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 125 | 25 | 10
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 127 | 160 | 36.8955
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 128 | 63 | 13.731
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 129 | 100 | 4.8048
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 130 | 63 | 9.5938
В. Серебрянка | Ровеньской | Ровеньской | 131 | 60 | 7
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 201 | 250 | 14.8694
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 202 | 250 | 15.8348
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 203 | 400 | 11.3446
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 205 | 400 | 63.1674
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 207 | 250 | 32.63
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 208 | 250 | 78.7791
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 210 | 160 | 3.4236
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 211 | 160 | 9.1099
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 212 | 250 | 4.3372
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 214 | 160 | 1
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 215 | 160 | 40.8034
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 216 | 160 | 126.4363
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 217 | 315 | 17.1592
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 218 | 250 | 208.4799
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 219 | 160 | 24.6012
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 220 | 100 | 58.9948
Клиновый | Ровеньской | Ровеньской | 222 | 160 | 62.2213
Клиновый | Ровеньской | Ровеньской | 224 | 60 | 16.3732
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 225 | 160 | 119.0812
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 226 | 100 | 1.7293
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 227 | 250 | 8
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 229 | 400 | 0.2525
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 230 | 100 | 19.6131
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 231 | 160 | 22.7122
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 232 | 100 | 24.822
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 233 | 100 | 9.1006
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 234 | 160 | 29.668
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 235 | 160 | 2.9468
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 236 | 63 | 0.2354
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 238 | 60 | 14.464
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 239 | 250 | 10
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 240 | 160 | 6.0529
Клиновый | Ровеньской | Ровеньской | 241 | 100 | 10.4824
Шияны | Ровеньской | Ровеньской | 243 | 160 | 18.9106
Шияны | Ровеньской | Ровеньской | 244 | 160 | 15.6734
Шияны | Ровеньской | Ровеньской | 245 | 63 | 12.4762
Лозная | Ровеньской | Ровеньской | 246 | 100 | 6.6034
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 247 | 400 | 6.1378
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 248 | 250 | 3.072
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 249 | 250 | 41.2218
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 301 | 63 | 12.9143
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 302 | 40 | 1.42
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 303 | 250 | 50
Озёрное | Ровеньской | Ровеньской | 305 | 100 | 0.3163
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 306 | 250 | 109
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 307 | 100 | 59.6691
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 311 | 250 | 2.092
Озёрное | Ровеньской | Ровеньской | 312 | 160 | 140.0306
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 313 | 40 | 3
Озёрное | Ровеньской | Ровеньской | 314 | 100 | 9.3095
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 315 | 160 | 12.095
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 316 | 160 | 53.5048
Бережный | Ровеньской | Ровеньской | 317 | 100 | 48.6861
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 325 | 40 | 1
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 401 | 160 | 29.7374
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 403 | 160 | 86.6082
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 405 | 160 | 8.5128
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 410 | 100 | 5.2757
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 411 | 100 | 41.0283
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 412 | 100 | 4.5726
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 413 | 160 | 28.4036
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 414 | 40 | 0
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 415 | 400 | 19
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 416 | 100 | 12.0008
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 417 | 160 | 2.185
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 418 | 160 | 73.3033
Клименково | Ровеньской | Ровеньской | 420 | 250 | 4
Нагольное | Ровеньской | Ровеньской | 422 | 100 | 10.1328
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 503 | 250 | 7.9112
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 505 | 250 | 150.4332
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 602 | 315 | 175.8055
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 604 | 400 | 78.3458
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 606 | 250 | 46.5254
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 607 | 250 | 52.1402
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 608 | 250 | 42.2318
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 609 | 400 | 14.3343
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 610 | 400 | 46.6679
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 611 | 400 | 117.2866
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 612 | 400 | 49.2664
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 615 | 100 | 1.9372
Ровеньки | Ровеньской | Ровеньской | 617 | 250 | 50.9499
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 101 | 100 | 9.6013
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 102 | 160 | 6
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 103 | 160 | 0.7166
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 104 | 160 | 7.0465
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 124 | 160 | 26.4771
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 125 | 160 | 22.8567
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 126 | 160 | 4
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 127 | 63 | 15.7601
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 128 | 63 | 2.037
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 130 | 100 | 8
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 131 | 250 | 13.5621
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 132 | 100 | 15.7942
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 134 | 100 | 8.9896
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 136 | 160 | 2.6595
Ладомировка | Ровеньской | Ровеньской | 137 | 100 | 17.8331
Харьковское | Ровеньской | Ровеньской | 307 | 160 | 22.049
Харьковское | Ровеньской | Ровеньской | 308 | 100 | 16
Харьковское | Ровеньской | Ровеньской | 309 | 100 | 14.076
Харьковское | Ровеньской | Ровеньской | 320 | 400 | 10.345
Харьковское | Ровеньской | Ровеньской | 321 | 160 | 16.494
Харьковское | Ровеньской | Ровеньской | 326 | 160 | 10
Харьковское | Ровеньской | Ровеньской | 329 | 250 | 19.9519
Масловка | Ровеньской | Ровеньской | 401 | 160 | 17.9243
Масловка | Ровеньской | Ровеньской | 402 | 63 | 20.537
Масловка | Ровеньской | Ровеньской | 411 | 100 | 10
Масловка | Ровеньской | Ровеньской | 414 | 40 | 8.2219
Масловка | Ровеньской | Ровеньской | 422 | 160 | 1.0862
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 3-01 | 100 | 50
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 3-02 | 160 | 60
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 3-03 | 160 | 28.198
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 3-04 | 250 | 25
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 3-05 | 500 | 150
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 3-06 | 63 | 3
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 4-01 | 100 | 20
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 4-02 | 100 | 17
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 4-03 | 63 | 21.024
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 4-04 | 250 | 13.644
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 4-08 | 100 | 20
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 4-09 | 100 | 30
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 4-11 | 160 | 60
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 4-12 | 63 | 33
Хорошилово | Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 160 | 30
Хорошилово | Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 160 | 60
Хорошилово | Старооскольский | СОЭС | 5-03 | 100 | 40
Архангельское | Старооскольский | СОЭС | 5-06 | 100 | 90
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 7-02 | 100 | 40
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 1-01 | 800 | 120
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 1-02 | 1260 | 240
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 800 | 300
Луганка | Старооскольский | СОЭС | 10-02 | 100 | 1.638
Луганка | Старооскольский | СОЭС | 10-04 | 160 | 30
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 10-05 | 100 | 20
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 10-06 | 40 | 10
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 10-09 | 40 | 24
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 10-11 | 63 | 23
Высокий | Старооскольский | СОЭС | 10-12 | 40 | 0.5129
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 10-13 | 400 | 4.5276
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 10-14 | 100 | 30
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 10-15 | 100 | 30
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 10-16 | 63 | 20
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 10-17 | 25 | 7.156
Плота | Старооскольский | СОЭС | 11-01 | 60 | 10.652
Плота | Старооскольский | СОЭС | 11-02 | 100 | 0.2636
Плота | Старооскольский | СОЭС | 11-03 | 63 | 5.1438
Плота | Старооскольский | СОЭС | 11-04 | 100 | 0
Н.Александровка | Старооскольский | СОЭС | 11-05 | 100 | 10
Н.Александровка | Старооскольский | СОЭС | 11-06 | 25 | 0
Н.Александровка | Старооскольский | СОЭС | 11-07 | 100 | 14.936
Н.Александровка | Старооскольский | СОЭС | 11-09 | 32 | 2
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 12-01 | 160 | 40
Новая Деревня | Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 63 | 57.1
Окольное | Старооскольский | СОЭС | 1-04 | 100 | 71.66
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 1-05 | 160 | 127.73
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 1-06 | 250 | 198.62
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 1-07 | 100 | 72.37
Прокудино | Старооскольский | СОЭС | 1-08 | 160 | 135.27
Долгая Поляна, Прокудино | Старооскольский | СОЭС | 1-09 | 100 | 82.82
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 1-10 | 250 | 243.43
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 1-11 | 160 | 126.02
Приосколье | Старооскольский | СОЭС | 1-12 | 100 | 79.9
Долгая Поляна, Коммуна | Старооскольский | СОЭС | 1-13 | 250 | 244.93
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 1-14 | 160 | 141.45
Приосколье | Старооскольский | СОЭС | 1-15 | 100 | 70.45
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 1-17 | 250 | 226.95
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 1-20 | 63 | 59.74
Долгая Поляна, Коммуна | Старооскольский | СОЭС | 1-21 | 160 | 132.31
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 1-24 | 160 | 159.3
Казачек | Старооскольский | СОЭС | 1-25 | 100 | 65.87
Казачек | Старооскольский | СОЭС | 1-27 | 25 | 20.6
Казачек | Старооскольский | СОЭС | 1-28 | 100 | 72.67
Ивановка | Старооскольский | СОЭС | 1-29 | 25 | нет замера
| Старооскольский | СОЭС | 1-30 | 63 | 56.3
| Старооскольский | СОЭС | 1-31 | 16 | 11.07
Казачек | Старооскольский | СОЭС | 2-01 | 160 | 101.7
Казачек | Старооскольский | СОЭС | 2-03 | 100 | 44.78
Казачек | Старооскольский | СОЭС | 2-04 | 40 | 23.62
Н.Атаманское | Старооскольский | СОЭС | 2-05 | 100 | 55.26
Голофеевка | Старооскольский | СОЭС | 2-06 | 100 | 54.37
Новиково | Старооскольский | СОЭС | 2-07 | 100 | 78.85
Сумароков | Старооскольский | СОЭС | 2-08 | 100 | 86.19
Вел. Перевоз | Старооскольский | СОЭС | 2-09 | 100 | 70.75
Н.Чуфичево | Старооскольский | СОЭС | 2-10 | 160 | 99.84
Н.Чуфичево | Старооскольский | СОЭС | 2-11 | 160 | 67.3
| Старооскольский | СОЭС | 2-13 | 100 | 91.3
Голофеевка | Старооскольский | СОЭС | 2-14 | 100 | 84.12
Новиково | Старооскольский | СОЭС | 2-15 | 250 | 239.38
Вел. Перевоз | Старооскольский | СОЭС | 2-16 | 100 | 96.9
| Старооскольский | СОЭС | 2-17 | 63 | 49.2
Казачек | Старооскольский | СОЭС | 2-18 | 250 | 234.83
| Старооскольский | СОЭС | 2-19 | 250 | 240.1
Н.Чуфичево | Старооскольский | СОЭС | 2-20 | 63 | 54.65
с/о Сосновый бор | Старооскольский | СОЭС | 2-21 | 250 | 238.53
с/о Оазис | Старооскольский | СОЭС | 2-22 | 250 | 245.73
с/о Сосновый бор | Старооскольский | СОЭС | 2-23 | 250 | 230.09
| Старооскольский | СОЭС | 2-24 | 250 | 236.31
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 2-25 | 160 | 139.79
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 2-26 | 25 | 24.08
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 2-27 | 25 | 10.97
| Старооскольский | СОЭС | 2-28 | 25 | 16.22
Ивановка | Старооскольский | СОЭС | 4-01 | 250 | 184.2
Ивановка | Старооскольский | СОЭС | 4-02 | 250 | 191.21
Ивановка | Старооскольский | СОЭС | 4-03 | 250 | 214.3
Ивановка | Старооскольский | СОЭС | 4-04 | 160 | 145.16
Ивановка | Старооскольский | СОЭС | 4-06 | 100 | 93.91
Ивановка | Старооскольский | СОЭС | 4-07 | 250 | 192.04
Шмарное | Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 160 | 141.48
Шмарное | Старооскольский | СОЭС | 5-03 | 40 | 39.68
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-04 | 250 | 246.1
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-05 | 100 | нет замера
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-06 | 400 | нет замера
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-07 | 160 | 136.65
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-08 | 100 | 85.42
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-10 | 250 | нет замера
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-11 | 250 | 217.51
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-12 | 250 | 246.41
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-12 | 250 | 241.97
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-13 | 400 | 369.54
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-16 | 250 | 187.25
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 5-18 | 160 | нет замера
Шмарное | Старооскольский | СОЭС | 5-20 | 100 | 81.5
Шмарное | Старооскольский | СОЭС | 5-21 | 100 | 77.64
Шмарное | Старооскольский | СОЭС | 5-22 | 25 | 25
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-02 | 100 | 3
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 160 | 48
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-04 | 25 | 5
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-05 | 100 | 41
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-06 | 160 | 32
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-07 | 100 | 8
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-08 | 160 | 32
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-09 | 63 | 20
Терновое | Старооскольский | СОЭС | 1-10 | 40 | 24
Терновое | Старооскольский | СОЭС | 1-11 | 60 | 12
Чужиково | Старооскольский | СОЭС | 1-12 | 160 | 32
Чужиково | Старооскольский | СОЭС | 1-13 | 100 | 17
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-14 | 180 | 10
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-15 | 100 | 31
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-16 | 160 | 64
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-17 | 250 | 50
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-18 | 160 | 48
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-19 | 160 | 22
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-20 | 160 | 45.971
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-21 | 160 | 10
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-22 | 100 | 30
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-25 | 100 | 25
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-26 | 160 | 48
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-39 | 250 | 60
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-40 | 160 | 17
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 1-42 | 100 | 15
ИП Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 1-43 | 25 | 1
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 2-01 | 100 | 30
Терновое | Старооскольский | СОЭС | 2-04 | 100 | 14
Чужиеово | Старооскольский | СОЭС | 2-05 | 63 | 30
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 2-06 | 100 | 4.179
Дмитриевка | Старооскольский | СОЭС | 2-07 | 63 | 13
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 2-08 | 100 | 47
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 2-09 | 250 | 51
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 2-12 | 100 | 14
Чужиеово | Старооскольский | СОЭС | 2-13 | 40 | 12.284
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 2-14 | 400 | 41.332
Чужиеово | Старооскольский | СОЭС | 2-15 | 160 | 32
Присынок | Старооскольский | СОЭС | 2-16 | 63 | 36
Присынок | Старооскольский | СОЭС | 2-18 | 250 | 1.603
Городище | Старооскольский | СОЭС | 3-01 | 100 | 56
Городище | Старооскольский | СОЭС | 3-02 | 100 | 2.3382
Городище | Старооскольский | СОЭС | 3-03 | 100 | 49
Городище | Старооскольский | СОЭС | 3-04 | 160 | 17
Городище | Старооскольский | СОЭС | 3-05 | 160 | 93
Дубняк | Старооскольский | СОЭС | 3-06 | 100 | 34
Семаевка | Старооскольский | СОЭС | 3-07 | 100 | 31
Городище | Старооскольский | СОЭС | 3-11 | 100 | 38
Городище | Старооскольский | СОЭС | 3-12 | 160 | 0
Дубняк | Старооскольский | СОЭС | 3-14 | 60 | 10
Городище | Старооскольский | СОЭС | 3-15 | 160 | 11.138
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-01 | 100 | 59
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-02 | 160 | 50
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-03 | 250 | 64.802
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 4-04 | 100 | 20
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-05 | 160 | 68
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-06 | 160 | 33
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-07 | 250 | 40
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-09 | 250 | 10
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-10 | 160 | 32
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-12 | 250 | 50
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-13 | 100 | 77
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-14 | 160 | 64
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-15 | 160 | 37
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-16 | 100 | 39
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-17 | 250 | 50
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-18 | 160 | 16
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-20 | 100 | 21
Городище | Старооскольский | СОЭС | 4-22 | 160 | 45
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 250 | 30
Крутое | Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 100 | 8.892
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-03 | 100 | 34
Крутое | Старооскольский | СОЭС | 5-04 | 400 | 4.935
Глушковка | Старооскольский | СОЭС | 5-05 | 250 | 80
Крутое | Старооскольский | СОЭС | 5-06 | 160 | 10
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-07 | 250 | 40
Крутое | Старооскольский | СОЭС | 5-08 | 250 | 4.152
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-09 | 250 | 4
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-09 | 250 | 0
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-10 | 250 | 10
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-11 | 400 | 65.688
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-12 | 400 | 156.128
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-14 | 250 | 75
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-15 | 160 | 64
Городище | Старооскольский | СОЭС | 5-16 | 63 | 42
котельная д/с | Старооскольский | СОЭС | 5-17 в резерве | 25 | 25
Городище | Старооскольский | СОЭС | 7-04 | 160 | 31.631
Городище | Старооскольский | СОЭС | 7-05 | 100 | 56
Городище | Старооскольский | СОЭС | 7-06 | 160 | 15
Петровский | Старооскольский | СОЭС | 7-07 | 250 | 5
Петровский | Старооскольский | СОЭС | 7-08 | 100 | 4
Городище | Старооскольский | СОЭС | 7-10 | 250 | 50
Городище | Старооскольский | СОЭС | 7-11 | 100 | 16
Городище | Старооскольский | СОЭС | 7-12 | 63 | 30
Городище | Старооскольский | СОЭС | 7-14 | 63 | 33
Петровский | Старооскольский | СОЭС | 7-15 | 60 | 24
Городище | Старооскольский | СОЭС | 7-19 | 63 | 1.0475
ООО Газпром Нагольное | Старооскольский | СОЭС | 7-20 | 25 | 1
Солдатское | Старооскольский | СОЭС | 8-01 | 250 | 28
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 3-01 | 250 | 247.64
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 3-05 | 400 | 386.94
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 3-08 | 250 | 239.94
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 3-06 | 250 | нет замера
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 3-07 | 100 | 82.78
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 3-09 | 63 | 53.57
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 3-10 | 400 | нет замера
Монаково | Старооскольский | СОЭС | 3-11 | 400 | нет замера
Прокудино | Старооскольский | СОЭС | 6-01 | 100 | 98.9
Долгая Поляна, Коммуна | Старооскольский | СОЭС | 6-02 | 250 | нет замера
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 6-04 | 160 | 158.81
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 6-07 | 250 | 250
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 6-08 | 160 | 160
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 6-09 | 63 | 62.5
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 6-10 | 60 | 53.86
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 6-11 | 160 | 160
Долгая Поляна | Старооскольский | СОЭС | 6-12 | 160 | 160
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-17 | 250 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-20 | 250 | 113
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-22 | 160 | 85.8
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-23 | 180 | 144
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-30 | 200 | 140
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-33 | 400 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-35 | 100 | 57
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-38 | 630 | 134.684
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-42 | 100 | 44
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-52 | 180 | 84.336
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-57 | 250 | 50
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-64 | 400 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-84(СПТУ26) | 320 | 121
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-86 | 1000 | 1.641
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-87 | 630 | 7
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-104 | 800 | 130
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-105 | 570 | 82
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-114 | 800 | 75
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-115 | 400 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-116 | 250 | 30
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-117 | 250 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-118 | 250 | 75
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-119 | 400 | 0
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 254 | 250 | 29.3843
Федосеевка, Каплино | Старооскольский | СОЭС | 255 | 400 | 120
Федосеевка, Каплино | Старооскольский | СОЭС | 256 | 250 | 120
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 257 | 250 | 29.287
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 258 | 250 | 28.1211
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 260 | 160 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-301 1с.ш. | 800 | 120
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-302 1с.ш. | 500 | 116
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-303 1с.ш. | 1260 | 116
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-304 1с.ш. | 800 | 83
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-305 1с.ш. | 800 | 90
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 47-02 | 250 | 10
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 47-03 | 250 | 4
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4-01 | 250 | 20
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4-02 | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4-03 | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4-04 | 250 | 5
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4-05 | 250 | 5
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1201 1с.ш. | 715 | 257
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1202 2с.ш. | 1030 | 370
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1203 2с.ш. | 800 | 150
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1205 2с.ш. | 1260 | 430
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1206 яч 6 2с.ш. | 800 | 90
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1301 | 400 | 164
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1302 | 400 | 208
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1303 | 400 | 120
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1304 | 250 | 130.915
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1305 | 400 | 153.224
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1306 2с.ш. | 1260 | 330
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1307 2с.ш. | 1260 | 303
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1308 2с.ш. | 1260 | 70
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1309 1 с.ш | 2000 | 439
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1-01 | 630 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 3-01 | 400 | 120
Новоселовка | Старооскольский | СОЭС | 41-01 | 160 | 50
Новоселовка | Старооскольский | СОЭС | 41-07 | 250 | 16.388
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 25-02 | 100 | 41.83
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-3 1с.ш. | 2000 | 190
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-6 1с.ш. | 630 | 59.054
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-12 1с.ш. | 1260 | 170
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-13 2 с.ш. | 800 | 185
Песчанка | Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 160 | 30
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 100 | 1
Песчанка | Старооскольский | СОЭС | 9-01 | 100 | 24
Песчанка, Молодежный | Старооскольский | СОЭС | 9-02 | 100 | 46
Песчанка | Старооскольский | СОЭС | 9-03 | 100 | 34
Николаевка | Старооскольский | СОЭС | 9-04 | 63 | 3
ПУ-9 СТФ | Старооскольский | СОЭС | 9-05 | 63 | 3
Освещение | Старооскольский | СОЭС | 9-11 | 100 | 36
Освещение | Старооскольский | СОЭС | 9-16 | 100 | 30
Песчанка, Молодежный | Старооскольский | СОЭС | 9-13 | 100 | 34
Песчанка, Николаевка | Старооскольский | СОЭС | 9-14 | 160 | 50
Николаевка | Старооскольский | СОЭС | 9-17 | 63 | 33
Николаевка | Старооскольский | СОЭС | 9-18 | 400 | 40
Песчанка | Старооскольский | СОЭС | 13-01 | 180 | 70
Песчанка | Старооскольский | СОЭС | 13-02 | 400 | 80
Песчанка | Старооскольский | СОЭС | 13-03 | 250 | 75
Новоселовка | Старооскольский | СОЭС | 13-05 | 100 | 34
Стойло | Старооскольский | СОЭС | 13-06 | 250 | 100
по Майский | Старооскольский | СОЭС | 13-07 | 250 | 50
Песчанка | Старооскольский | СОЭС | 13-11 | 160 | 7.427
Песчанка | Старооскольский | СОЭС | 13-12 | 100 | 14.268
Новоселовка | Старооскольский | СОЭС | 13-13 | 100 | 1
Котово | Старооскольский | СОЭС | 1-01 | 160 | 5
Котово | Старооскольский | СОЭС | 1-02 | 160 | 20
Котово | Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 160 | 31.02
Котово | Старооскольский | СОЭС | 1-05 | 160 | 10
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-06 | 63 | 15
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 1-09 | 250 | 26.243
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-11 | 250 | 25
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-12 | 100 | 26
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-13 | 250 | 25
Котово | Старооскольский | СОЭС | 1-14 | 100 | 5.5771
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 1-16 | 100 | 35
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-17 | 40 | 4
Котово | Старооскольский | СОЭС | 1-20 | 250 | 50
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-21 | 100 | 1
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-23 | 160 | 2
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-24 | 100 | 1
Котово | Старооскольский | СОЭС | 1-25 | 160 | 53.734
Р-н Оскол-500 | Старооскольский | СОЭС | 1-26 | 160 | 1
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-27 | 250 | 1
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 1-29 | 250 | 25
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 1-30 | 160 | 30
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-31 | 63 | 13
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-32 | 40 | 21
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-34 | 100 | 20
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 1-35 | 250 | 57
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 1-36 | 100 | 35
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-37 | 160 | 5
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-38 | 160 | 32
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-40 | 250 | 0
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-41 | 63 | 9.032
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-42 | 32 | 0.917
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-43 | 32 | 5
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-44 | 32 | 10
Черниково | Старооскольский | СОЭС | 1-45 | 32 | 4
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-47 | 32 | 2
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-48 | 32 | 2
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-49 | 32 | 2.03
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-50 | 32 | 7.166
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-51 | 32 | 0.895
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-52 | 32 | 5
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-53 | 32 | 4
Выполово | Старооскольский | СОЭС | 1-54 | 32 | 2.687
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-55 | 32 | 6
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-56 | 32 | 10
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-57 | 32 | 4
Выполово | Старооскольский | СОЭС | 1-58 | 32 | 5
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-59 | 32 | 4
с Выполово | Старооскольский | СОЭС | 1-60 | 32 | 4
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-61 | 32 | 4
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-62 | 32 | 0.679
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-63 | 32 | 0
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-64 | 32 | 1
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-65 | 32 | 2.946
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-66 | 32 | 7
выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-67 | 32 | 3
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-68 | 32 | 2
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-69 | 32 | 12
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-70 | 32 | 0.91
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-71 | 32 | 1
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-72 | 32 | 4
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-73 | 32 | 12
Выползово | Старооскольский | СОЭС | 1-74 | 32 | 1.139
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 2-01 | 400 | 65.6925
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 2-02 | 160 | 60
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 2-03 | 250 | 90
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 2-04 | 400 | 91.0532
Воротниково | Старооскольский | СОЭС | 2-05 | 100 | 12
Воротниково | Старооскольский | СОЭС | 2-06 | 63 | 43
Терехово | Старооскольский | СОЭС | 3-03 | 100 | 20
Терехово | Старооскольский | СОЭС | 3-04 | 100 | 30
Терехово | Старооскольский | СОЭС | 3-05 | 160 | 22.325
Котово | Старооскольский | СОЭС | 3-06 | 160 | 24.72
Котово | Старооскольский | СОЭС | 3-08 | 100 | 16.353
Терехово | Старооскольский | СОЭС | 3-09 | 160 | 23.76
Терехово | Старооскольский | СОЭС | 3-10 | 400 | 40.741
Терехово | Старооскольский | СОЭС | 3-11 | 25 | 0
Котово | Старооскольский | СОЭС | 4-01 | 250 | 51
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 4-02 | 250 | 15
Котово | Старооскольский | СОЭС | 4-06 | 100 | 31
Хорошилово | Старооскольский | СОЭС | 4-07 | 250 | 75
Хорошилово | Старооскольский | СОЭС | 4-12 | 250 | 50
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 4-13 | 160 | 24
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 4-14 | 250 | 51
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 4-15 | 63 | 0
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 4-19 | 250 | 0
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 4-21 | 250 | 25
Озерки | Старооскольский | СОЭС | 4-22 | 100 | 52
Чумаки | Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 100 | 47
Чумаки | Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 100 | 20.007
Курское | Старооскольский | СОЭС | 5-03 | 160 | 50
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 5-04 | 100 | 31
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 5-06 | 100 | 52
Н-Кладовое | Старооскольский | СОЭС | 5-07 | 100 | 42
Н-Кладовое | Старооскольский | СОЭС | 5-08 | 100 | 40
Курское | Старооскольский | СОЭС | 5-09 | 63 | 36
Курское | Старооскольский | СОЭС | 5-10 | 63 | 47.504
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 5-13 | 400 | 80
Н-Кладовое | Старооскольский | СОЭС | 5-14 | 100 | 20
Н-Кладовое | Старооскольский | СОЭС | 5-15 | 63 | 0.1346
Курское | Старооскольский | СОЭС | 5-17 | 250 | 59
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 5-18 | 25 | 23
Н-Кладовое | Старооскольский | СОЭС | 5-19 | 250 | 32.294
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 5-20 | 250 | 35.312
Чумаки | Старооскольский | СОЭС | 5-21 | 40 | 15.528
Чумаки | Старооскольский | СОЭС | 5-22 | 40 | 4
Чумаки | Старооскольский | СОЭС | 5-23 | 63 | 2.8174
Чумаки | Старооскольский | СОЭС | 5-24 | 40 | 4
Чумаки | Старооскольский | СОЭС | 5-25 | 40 | 8
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 5-26 | 25 | 2
с Котово | Старооскольский | СОЭС | 5-27 | 400 | 12
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 5-28 | 25 | 0
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 5-29 | 250 | 52
Котово | Старооскольский | СОЭС | 5-30 | 40 | 0
Бабанинка | Старооскольский | СОЭС | 12-01 | 100 | 20.133
Бабанинка | Старооскольский | СОЭС | 12-02 | 250 | 27.288
Бабанинка | Старооскольский | СОЭС | 12-03 | 30 | 6.72
Готовье | Старооскольский | СОЭС | 12-04 см 32-03 | 1000 | 27.141
Готовье | Старооскольский | СОЭС | 12-05 | 250 | 20
Догога ОЭМК | Старооскольский | СОЭС | 12-06 | 63 | 24
Дорога ОЭМК | Старооскольский | СОЭС | 12-07 | 63 | 22
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 19-01 | 250 | 29
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 19-03 | 160 | 0.236
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 19-04 | 630 | 6.112
НО дороги | Старооскольский | СОЭС | 19-05 | 63 | 25
Бабанинка | Старооскольский | СОЭС | 32-01 | 400 | 4
Готовье | Старооскольский | СОЭС | 32-02 | 250 | 24
Готовье | Старооскольский | СОЭС | 32-03 | 100 | 29
Готовье | Старооскольский | СОЭС | 32-04 | 100 | 0
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 39-01 | 160 | 28
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 39-02 | 250 | 60
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 39-03 | 250 | 59
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 39-04 | 160 | 34.83
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 39-05 | 100 | 44
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 39-06 | 400 | 120
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 39-12 | 63 | 0
Обуховка | Старооскольский | СОЭС | 39-17 | 25 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1 | 160 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 3 | 630 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4 | 630 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 5 | 630 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 5 | 530 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6 | 630 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 62 | 400 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 63 | 25 | 6
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 79 | 250 | 115
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 80 | 250 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 142 | 500 | 175
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 146 | 800 | 205
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 147 | 800 | 187
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 148 | 800 | 139
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 149 1сш | 800 | 148
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 151 | 800 | 318
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 152 | 500 | 149
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 153 | 1260 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 156 | 1260 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 157 | 1260 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 164 яч.5 | 800 | 32
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 165 | 100 | 27
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 166 | 160 | 10.931
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 167 | 160 | 15
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 170 | 63 | 3
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 172 | 1260 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 222 | 180 | 21
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 223н | 100 | 37
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 224 | 100 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 226 | 100 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 227 | 63 | 36
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 229 | 63 | 35
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 230 | 63 | 35
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 8-01 | 100 | 18
Б-Малявинка | Старооскольский | СОЭС | 8-03 | 250 | 26.8284
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 8-05 | 250 | 77
Песч. Карьер | Старооскольский | СОЭС | 8-06 | 160 | 2
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 8-08 | 160 | 80
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 8-13 | 250 | 27
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 8-18 | 160 | 48.018
Б-Ампиловка | Старооскольский | СОЭС | 8-21 | 400 | 42
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-АГНС | 1000 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-11 | 500 | 350
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-15 | 400 | 120
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-15 | 630 | 210
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-21 | 160 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-26 | 800 | 260
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-27 | 800 | 202
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-28 | 250 | 115
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-29 | 250 | 22
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-53 | 160 | 160
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-65 | 800 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-95 | 250 | 47
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-96 | 250 | 105.57
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-97 | 400 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-98 | 180 | 90
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-102 | 960 | 420
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-124 | 100 | 31
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-1 | 250 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-2 | 400 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 3 ПКЗ | 630 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36н | 400 | 120
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-43 | 250 | 170
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 44 | 1030 | 372
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-48 | 250 | 180
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-70 | 630 | 30
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 70 | 630 | 10
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-99 | 250 | 132
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 201 2сш | 800 | 139
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 202 1сш | 500 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 243 | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 245 | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 401н 2сш | 2000 | 190
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 402н | 1260 | 460
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 403н | 1260 | 330
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 404н | 1260 | 330
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 405н | 800 | 60
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 406н 1сш | 800 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 408н | 800 | 185
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 409н1сш | 630 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 07-01 | 100 | 43
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 07-02 | 630 | 70
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 07-03 | 400 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 07-04 | 400 | 20
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 7-05 | 63 | 3
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 13-02 | 160 | 14
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1401 | 630 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 38-01 | 250 | 125
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 38-02 | 400 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 38-03 | 100 | 5
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | Ольховая роща | 400 | 88
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-2 1сш-0,4 | 1260 | 200
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-4н 1сш-0,4 | 1260 | 190
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-ПКЗ | 630 | 25.795
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-101Н 1с.ш. | 1260 | 289
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-102Н 2с.ш. | 1260 | 202
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-103Н 2с.ш. | 1260 | 490
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-104Н 1с.ш. | 1260 | 632
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-105Н 2с.ш. | 1260 | 184
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-106Н 2с.ш. | 1260 | 480
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-108Н 2с.ш. | 1260 | 280
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-109Н 2с.ш. | 1260 | 266
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-110Н 2с.ш. | 1260 | 276
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-111Н 2с.ш. | 1260 | 181
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-112Н 2с.ш. | 1260 | 338
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-113Н 2с.ш. | 1260 | 435
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-154 | 180 | 94.366
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-155 | 160 | 91.824
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-158 | 100 | 58
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-159 | 160 | 68
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-160 | 100 | 42
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-161 | 100 | 59
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-162 | 250 | 90
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-201Н | 1260 | 325
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП 202Н 1с.ш. | 1260 | 348
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-203Н 2с.ш. | 1260 | 430
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-204Н 1с.ш. | 1260 | 270
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП 205Н 1с.ш. | 1260 | 361
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП 206Н 1с.ш. | 1260 | 560
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-207Н 2с.ш. | 1260 | 420
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-208Н 1с.ш. | 1260 | 437
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-209Н 1с.ш. | 1260 | 242
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-211Н 1с.ш. | 1260 | 468
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-213Н 1с.ш. | 1260 | 130
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-214Н 1с.ш. | 800 | 230
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-215 1с.ш. | 800 | 140
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-301Н 1с.ш. | 800 | 135
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-302Н 1с.ш. | 1260 | 285
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-303Н 1с.ш. | 1260 | 200
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-305Н 1с.ш. | 1260 | 342
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-307Н 1с.ш. | 800 | 400
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-309Н | 800 | 173
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-310Н 2с.ш. | 800 | 195
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-311Н 2с.ш. | 800 | 121
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-312Н 2с.ш. | 1260 | 314
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-313 Н 2с.ш. | 1260 | 320
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-314Н 1с.ш. | 1260 | 38
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-315Н 1с.ш. | 2000 | 450
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП 316Н 2с.ш. | 2000 | 600
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-317Н 2с.ш. | 1260 | 352
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-714Н 2с.ш. | 1030 | 250
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-715Н 2с.ш. | 1260 | 267
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП -717Н 1с.ш. | 1260 | 30
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-814Н 1с.ш. | 2500 | 375
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-815Н 2с.ш. | 2000 | 430
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-816Н 2с.ш. | 1260 | 354
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-817 2с.ш. | 1260 | 444
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-818 2с.ш. | 1260 | 85
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-819 2с.ш. | 800 | 208
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-820 2с.ш. | 800 | 287
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1002Н 1с.ш. | 800 | 220
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1003Н 1с.ш. | 800 | 201
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1004Н 1с.ш. | 1260 | 370
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-1006Н 2с.ш. | 1260 | 213
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-1007Н 2с.ш. | 800 | 41
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-1008Н 1с.ш. | 1260 | 95
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП 1009Н 1с.ш. | 800 | 82
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП 1010Н 1с.ш. | 800 | 24
Каменьки | Старооскольский | СОЭС | 15-01 | 160 | 77.931
Б-Ампиловка | Старооскольский | СОЭС | 15-02 | 100 | 34
Б-Ампилова | Старооскольский | СОЭС | 15-03 | 100 | 48
Б-Ампиловка | Старооскольский | СОЭС | 15-04 | 160 | 0
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 15-06 | 100 | 51.4
Б-АМпиловка | Старооскольский | СОЭС | 15-08 | 400 | 6.815
Незнамово | Старооскольский | СОЭС | 15-10 | 160 | 36.816
Гребной. канал | Старооскольский | СОЭС | КТП 15-11 | 630 | 0
Объездная НО | Старооскольский | СОЭС | КТП 15-12 | 63 | 3
Мраморный заво | Старооскольский | СОЭС | 15-13 | 400 | 28.468
Кукушкин хутор | Старооскольский | СОЭС | 45-05 | 25 | 0.6689
Воротниково | Старооскольский | СОЭС | 45-15 | 100 | 62
Воротниково | Старооскольский | СОЭС | КТП 45-22 | 100 | 0
Кукушкин | Старооскольский | СОЭС | 45-25 | 160 | 50
Воротниково | Старооскольский | СОЭС | 45-28 | 100 | 20.864
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП 45-39н | 250 | 60
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП 45-40н | 400 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП 45-41н | 400 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП 45-42н | 630 | 39.605
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-1Н | 1260 | 330
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-2Н | 1260 | 229
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-3Н | 1260 | 137
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-8Н | 1260 | 320
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-10Н | 2000 | 20
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 400 | 0
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 10 | 0
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 5-04 | 160 | 20
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 5-06 | 250 | 3.776
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 5-08 | 40 | 3
Преоброженка | Старооскольский | СОЭС | 5-09 | 160 | 12.685
Преоброженка | Старооскольский | СОЭС | 5-10 | 100 | 12
Менжелюк | Старооскольский | СОЭС | 5-11 | 100 | 11
Менжелюк | Старооскольский | СОЭС | 5-12 | 40 | 6.394
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 5-14 | 63 | 43
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 5-15 | 63 | 13
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 5-16 | 63 | 20
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-01 | 250 | 75
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-02 | 160 | 36.286
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-03 | 100 | 41
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-04 | 160 | 40
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-06 | 100 | 25
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-13 | 400 | 120
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-15 | 100 | 12
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-17 | 400 | 20
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 8-18 | 25 | 0
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 10-01 | 630 | 162.722
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 10-02 | 400 | 120
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 10-03 | 63 | 33.965
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 10-04 | 630 | 150
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 10-05 | 630 | 260
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 10-06 | 250 | 7
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-01 | 100 | 4
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-02 | 160 | 50
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-03 | 250 | 175
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-04 | 160 | 26.512
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-05 | 100 | 38
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-06 | 100 | 14.861
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-07 | 100 | 31
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-08 | 400 | 40
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-09 | 160 | 32
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-10 | 160 | 29
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-11 | 100 | 21.625
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-12 | 100 | 27
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-13 | 63 | 20.208
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-14 | 160 | 16
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-15 | 160 | 15.488
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-16 | 25 | 5
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-17 | 250 | 50
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-18 | 25 | 3.748
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-19 | 400 | 80
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-21 | 250 | 24.373
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 11-22 | 100 | 2
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 18-01 | 400 | 20
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 18-02 | 250 | 0.0693
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 18-03 | 400 | 48
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 18-04 | 250 | 47
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 18-05 | 25 | 1
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 18-09 | 100 | 2
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 18-10 | 400 | 9
Роговатое | Старооскольский | СОЭС | 18-11 | 400 | 0.7587
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 81 | 1260 | 19
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 82 | 800 | 44
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 83 | 1260 | 101
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 120 | 1260 | 296
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 137 | 400 | 127.916
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 141 | 1260 | 268
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 143 | 1260 | 324
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 144 | 430 | 35
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 163 | 250 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 168 | 250 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 169 | 400 | 24.38
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 174 | 630 | 26.074
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 801 | 500 | 195
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 802 | 250 | 72.804
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 803 | 800 | 64
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 804 | 1030 | 152
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 805 яч5 | 1260 | 259
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 806 | 800 | 119
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 807яч.4 | 410 | 97
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 808 | 800 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 809 | 250 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 901 | 1030 | 265
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 902 | 800 | 207
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 903 | 800 | 155
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 904 | 800 | 232
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 905 | 1260 | 367
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 906 2сш | 1260 | 286
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1001 яч1 | 800 | 192
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1002 | 500 | 348
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1003 яч5 | 500 | 209
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1004 яч3 | 500 | 326
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1005 яч3 | 340 | 223
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1006яч.8 | 1260 | 452
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1007яч5 | 500 | 217
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1008 яч3 | 500 | 292
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1009 яч2 | 500 | 174
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1010 | 500 | 154
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1011 | 800 | 141
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1101 яч2 | 800 | 282
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1102 яч.2 | 800 | 190
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1103 2сш | 1260 | 291
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1104 | 500 | 243
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1105 | 800 | 102
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1106 | 1260 | 162
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1107 | 250 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1108 2сш | 800 | 215
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1109 2сш | 500 | 133
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1401 1сш | 800 | 18
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1402 2сш | 400 | 90.546
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1402 яч4 | 400 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1402 1сш | 400 | 112.522
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1403 2 сш | 1030 | 171
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1404 | 720 | 132
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 2101 | 1030 | 106
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 2102 | 1260 | 130
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 2103 | 715 | 249
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 2104 | 800 | 185
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 3-01 | 100 | 2.585
В.Чуфичево | Старооскольский | СОЭС | 3-02 | 100 | 10.41
Котеневка | Старооскольский | СОЭС | 3-03 | 100 | 14.57
Соковое | Старооскольский | СОЭС | 3-05 | 160 | 57.725
В.Чуфичево | Старооскольский | СОЭС | 3-08 | 400 | 6.584
В.Чуфичево | Старооскольский | СОЭС | 3-09 | 100 | 5.477
Соковое | Старооскольский | СОЭС | 3-15 | 160 | 51.168
Стойло | Старооскольский | СОЭС | 3-16 | 100 | 16.215
В.Чуфичево | Старооскольский | СОЭС | 3-19 | 100 | 24.716
Котеневка | Старооскольский | СОЭС | 3-20 | 160 | 30.388
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 3-23 | 100 | 41.745
трасса | Старооскольский | СОЭС | 3-24 | 63 | 29.58
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 3-25 | 250 | 69.326
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 7-01 | 100 | 10.776
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 7-02 2сш | 800 | 148
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-03 | 100 | 5.55
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-04 | 100 | 62.839
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-05 | 250 | 0.7044
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-06 | 250 | 0.682
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-07 | 160 | 17.45
Аксеновка | Старооскольский | СОЭС | 9-08 | 180 | 17.77
Н.Атаманское | Старооскольский | СОЭС | 9-10 | 100 | 6.409
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-13 | 160 | 8.1396
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-14 | 250 | 12.424
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | КТП 9-15 | 100 | 0
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-16 | 100 | 32.128
Н.Атаманское | Старооскольский | СОЭС | 9-19 | 160 | 36.749
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-23 | 400 | 28.559
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 9-24 | 25 | 8.605
Н.Атаманское | Старооскольский | СОЭС | 9-25 | 250 | 7.76
Аксеновка | Старооскольский | СОЭС | 9-26 | 100 | 13.888
Сорокино | Старооскольский | СОЭС | 9-27 | 40 | 0
Игнатовка | Старооскольский | СОЭС | 9-28 | 100 | 16.673
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 29-02 | 180 | 36.313
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 47-01 | 250 | 24.61
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 57-01 | 250 | 105.702
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-8 1сш-0,4 | 250 | 131.474
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-9 1сш-0,4 | 630 | 39.22
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-10 2сш-0,4 | 1260 | 299
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-11 1сш-0,4 | 1260 | 117
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-14 2сш-0,4 | 2000 | 101
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-2 1с.ш. | 800 | 86
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-4 2с.ш. | 800 | 74
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-5 | 400 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-6 | 400 | 120
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-8 | 250 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-9 | 315 | 165
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-10 | 200 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-13 | 315 | 145
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-14 | 250 | 69.168
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-16 | 400 | 200
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-18 | 100 | 67.863
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП 24 | 800 | 375
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-25 | 320 | 78
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-31 | 400 | 136.474
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-34 1с.ш. | 630 | 278.394
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-37 | 400 | 91.463
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-39 1с.ш. | 500 | 116
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-40 | 315 | 44
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-41 1с.ш. | 800 | 242
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-45 | 400 | 100
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-46 | 250 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-47 2с.ш. | 200 | 53
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-49 | 400 | 83
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-50 | 250 | 128.664
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-51 | 160 | 100
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-55 2с.ш. | 800 | 104
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-56 | 250 | 122.454
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-58 | 250 | 90
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-59 1с.ш. | 410 | 198
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-60 яч2 | 250 | 41.744
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-88 2с.ш. | 800 | 255
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-89 2с.ш. | 800 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-91 | 800 | 195
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-106 яч6 | 500 | 200
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-107 | 400 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-110 2с.ш. | 800 | 154
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-122 яч 5. | 1030 | 275
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-123 | 400 | 100
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-128 | 400 | 160
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-133 1с.ш. | 400 | 120
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ТП-134 | 160 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-135 | 630 | 112.239
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-136 | 250 | 98
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | ЗТП-140 1с.ш. | 800 | 241
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-1 2с.ш. 6кВ | 630 | 330
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-4 2с.ш. 6кВ | 650 | 104
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 1-01 (252) | 100 | 0
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 1-02 | 160 | 20
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 250 | 50
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 1-05 | 250 | 20
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 1-06 | 160 | 60
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 1-07 | 100 | 38.481
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 1-09 | 50 | 8
Водохранилищ | Старооскольский | СОЭС | 1-14 | 100 | 13
Водохранилищ | Старооскольский | СОЭС | 1-16 | 25 | 5
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 1-18 | 100 | 0
Водохранилищ | Старооскольский | СОЭС | 1-23 | 100 | 3
дачи | Старооскольский | СОЭС | 1-32 | 63 | 3
урочище Махрин Лог | Старооскольский | СОЭС | 1-33 | 25 | 2
Липяги | Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 25 | 3
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 400 | 20
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 5-04 | 100 | 3
трасса | Старооскольский | СОЭС | 5-05 | 100 | 30
Липяги | Старооскольский | СОЭС | 5-08 | 40 | 5
Липяги | Старооскольский | СОЭС | 5-10 | 63 | 6
Липяги | Старооскольский | СОЭС | 5-11 | 160 | 10
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 8-01 | 400 | 40
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 8-02 | 60 | 1
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 8-03 | 100 | 0
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 8-05 | 160 | 4
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 8-04 | 40 | 40
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 8-06 | 63 | 13
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 8-07 | 400 | 180
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-01 | 250 | 2
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-02 | 160 | 80
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-03 | 250 | 52
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-04 | 250 | 50
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-07 | 100 | 2
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-08 | 180 | 30
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-09 | 160 | 50
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-13 | 160 | 51
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-18 | 400 | 48.9634
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-22 | 400 | 6.984
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-24 | 320 | 97
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-25 | 400 | 40
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-26 | 400 | 60
Монастырь | Старооскольский | СОЭС | 12-27 | 100 | 27
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 12-28 | 100 | 18.35
Каплино | Старооскольский | СОЭС | 12-29 | 160 | 93.952
Федосеевка | Старооскольский | СОЭС | 12-30 | 250 | 22.918
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-1 Арбат | 400 | 200
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП-2 Арбат | 400 | 200
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 24н 1сш | 1260 | 268
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 26н 2сш | 1260 | 185
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 68н 2сш | 1260 | 170
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1201н | 1260 | 595
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1202н 1сш | 1260 | 420
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1203н 1сш | 1260 | 440
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1204н 1сш | 1260 | 459
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1205н | 1260 | 686
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1206н | 1260 | 610
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1207н | 1260 | 390
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1208н 1сш | 1260 | 1022
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1209н 2сш | 1260 | 150
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1210н 1сш | 1260 | 310
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1211н 2сш | 2000 | 601
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1301н 1сш | 2000 | 798
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1302н 1сш | 1260 | 335
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1303н 1сш | 1260 | 150
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1304н 1сш | 1260 | 300
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1305н 1сш | 1260 | 410
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1306 1сш | 1260 | 130
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1307н 1сш | 800 | 204
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1308н 1сш | 1260 | 285
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1309н 1сш | 1260 | 375
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1402н 2сш | 1260 | 71
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1403н 1сш | 1260 | 83
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1404н | 400 | 50
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1405н | 400 | 45
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1406н | 400 | 41
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1407н | 400 | 62
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1408н | 400 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1409н | 400 | 54
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1410н | 400 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1411н | 400 | 31.537
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1412н | 400 | 79
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП 1413н | 630 | 62
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП 1414н | 400 | 61
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | КТП 1415н | 630 | 60
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1416н | 250 | 27
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1417н | 630 | 60
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1418н | 400 | 40
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1419н | 63 | 15
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1420н | 250 | 12
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1421н | 1260 | 70
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1502н | 800 | 45
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1503н | 500 | 68
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1504н | 500 | 15
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1505н | 250 | 6
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1701н | 250 | 20
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1702н | 400 | 5
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1704н | 250 | 18
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1705н | 400 | 30
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1706н | 400 | 18
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1707н | 160 | 17
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1708н | 400 | 18
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1709н | 400 | 35
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1710н | 250 | 17
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1711н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1712н | 400 | 6
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1713н | 400 | 6
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1714н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1715н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1716н | 250 | 3
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1717н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1718н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1719н | 250 | 3
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1720н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1721н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1801н | 400 | 5
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1802н | 400 | 5
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1803н | 400 | 6
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1804н | 160 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1805н | 160 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1806н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1807н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1808н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1809н | 160 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1810н | 400 | 20
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1811н | 400 | 21
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1812н | 400 | 24
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1813н | 400 | 10
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1814н | 400 | 5
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1815н | 250 | 2
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 1816н | 400 | 5
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-01н | 630 | 60
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-02н | 400 | 124
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-03н | 250 | 52
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-04н | 400 | 83
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-05н | 400 | 80
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-06н | 400 | 50
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-07н | 400 | 52
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-08н | 400 | 60
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-09н | 160 | 28
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 36-10н | 160 | 35
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4102н 1сш | 1260 | 400
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4103н 2сш | 1260 | 540
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4104н 2сш | 1260 | 360
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4105Н 1сш | 1260 | 535
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4106н 1сш | 1260 | 559
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 4107н 1сш | 500 | 14
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6102н 2сш | 800 | 186
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6103н 2сш | 1260 | 242
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6104н 2сш | 800 | 240
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6105н 2сш | 800 | 166
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6106н 1сш | 1260 | 278
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6107н 2сш | 800 | 118
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6108н 2сш | 800 | 85
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6110н 2сш | 650 | 77
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6111н | 160 | 24.484
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6112н 2сш | 1260 | 105
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6113н | 800 | 157
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6114н | 2000 | 372
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6115н | 2000 | 340
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6116н | 1260 | 271
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6117н | 2000 | 283
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 6118н | 63 | 6
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 7-02н | 400 | 44
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 7-03н | 400 | 59
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | 7-04н | 400 | 48
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 33-02 | 400 | 115.26
Лалыгино | Старооскольский | СОЭС | 33-03 | 250 | 86.33
Курское | Старооскольский | СОЭС | 33-04 | 250 | 24
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 33-05 | 250 | 103
с/о Энергетик | Старооскольский | СОЭС | 33-06 | 250 | 9
Лапыгино | Старооскольский | СОЭС | 33-08 | 250 | 8
с/о Строитель | Старооскольский | СОЭС | 33-10 | 100 | 46
дачи ЗМС Строитель | Старооскольский | СОЭС | 33-11 | 100 | 2
дачи Рябинушка | Старооскольский | СОЭС | 33-12 | 100 | 2
Ново-Клад | Старооскольский | СОЭС | 33-13 | 160 | 28
Набокино | Старооскольский | СОЭС | 33-14 | 160 | 45.426
Ново-Клад | Старооскольский | СОЭС | 33-15 | 160 | 81
Ново-Клад | Старооскольский | СОЭС | 33-17 | 63 | 2.014
Ново-Клад | Старооскольский | СОЭС | 33-18 | 100 | 33
с/о Залесье-Кладовое | Старооскольский | СОЭС | 33-19 | 100 | 57
ФХ ИП Агбалян | Старооскольский | СОЭС | 33-23 | 40 | 0
Котово | Старооскольский | СОЭС | 46-01 | 100 | 2
Бочаровка | Старооскольский | СОЭС | 46-02 | 160 | 17
Терехово | Старооскольский | СОЭС | 46-03 | 160 | 24
Котово | Старооскольский | СОЭС | 46-04 | 250 | 20
Бочаровка | Старооскольский | СОЭС | 46-05 | 100 | 24
Бочаровка | Старооскольский | СОЭС | 46-07 | 100 | 34
Курское | Старооскольский | СОЭС | 46-08 | 160 | 17
Курское | Старооскольский | СОЭС | 46-09 | 100 | 15
Курское | Старооскольский | СОЭС | 46-10 | 100 | 3
скважины КМА ПЖС | Старооскольский | СОЭС | 46-11 | 100 | 53
Курское | Старооскольский | СОЭС | 46-12 | 100 | 4.268
Чумаки | Старооскольский | СОЭС | 46-13 | 25 | 0
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-12н 2сш-0,4 | 1260 | 550
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-13н 1сш-0,4 | 1260 | 440
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-14н 2сш-0,4 | 1260 | 33
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-15н | 3200 | 622
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-16н 1 сш-0,4 | 1260 | 27
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-41н 1сш-0,4 | 1260 | 425
Старый Оскол | Старооскольский | СОЭС | РП-61н 2сш-0,4 | 1260 | 221
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-01 | 400 | 50
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-03 | 250 | 50
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-05 | 160 | 50
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-06 | 160 | 50
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-07 | 160 | 85
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-08 | 160 | 20
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-10 | 160 | 50
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-11 | 160 | 32
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 1-12 | 250 | 15
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 2-01 | 160 | 44
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 2-02 | 100 | 27
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 2-03 | 100 | 40
Знаменка | Старооскольский | СОЭС | 2-04 | 160 | 16.909
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 2-05 | 250 | 35
Знаменка | Старооскольский | СОЭС | 2-06 | 60 | 7
Логвиновка | Старооскольский | СОЭС | 2-09 | 40 | 12.1905
Знаменка | Старооскольский | СОЭС | 2-10 | 100 | 20.496
Карловка | Старооскольский | СОЭС | 2-11 | 63 | 22
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 2-12 | 100 | 3
Николаевка | Старооскольский | СОЭС | 2-14 | 100 | 11
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 2-15 | 160 | 50
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 2-18 | 160 | 32
Пасечный | Старооскольский | СОЭС | 2-19 | 63 | 20
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 2-20 | 63 | 15
Первомайский | Старооскольский | СОЭС | 2-21 | 25 | 1
Знаменка | Старооскольский | СОЭС | 2-22 | 100 | 8
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 2-23 | 63 | 0
Знаменка | Старооскольский | СОЭС | 2-24 | 160 | 62
Знаменка | Старооскольский | СОЭС | 2-25 | 100 | 13
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 2-26 | 250 | 20
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 2-28 | 100 | 26
Сергеевка | Старооскольский | СОЭС | 5-01 | 100 | 15
Сергеевка | Старооскольский | СОЭС | 5-02 | 60 | 0
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 6-01 | 180 | 20
Змеевка | Старооскольский | СОЭС | 6-12 | 100 | 25
Малахов | Старооскольский | СОЭС | 6-15 | 160 | 5
Нагольное | Старооскольский | СОЭС | 6-16 | 160 | 40
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 6-17 | 40 | 10
Нагольное | Старооскольский | СОЭС | 6-18 | 100 | 10
Крутое | Старооскольский | СОЭС | 6-19 | 100 | 17.013
Крутое | Старооскольский | СОЭС | 6-21 | 100 | 10
Крутое | Старооскольский | СОЭС | 6-23 | 250 | 17.069
Нагольное | Старооскольский | СОЭС | 6-24 | 40 | 10
Змеевка | Старооскольский | СОЭС | 6-25 | 250 | 0
Глушковка | Старооскольский | СОЭС | 6-32 | 63 | 0
Волчанка | Старооскольский | СОЭС | 6-34 | 40 | 2
Волжанка | Старооскольский | СОЭС | 6-35 | 25 | 2
Волжанка | Старооскольский | СОЭС | 6-36 | 40 | 2
Волжанка | Старооскольский | СОЭС | 6-37 | 25 | 2
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 7-01 | 250 | 2
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 7-04 | 160 | 32
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 7-05 | 160 | 16
Рекуновка | Старооскольский | СОЭС | 7-06 | 60 | 12
Николаевка | Старооскольский | СОЭС | 7-07 | 63 | 6
Николаевка | Старооскольский | СОЭС | 7-08 | 100 | 12
Знаменка | Старооскольский | СОЭС | 7-09 | 400 | 47.106
Николаевка | Старооскольский | СОЭС | 7-10 | 400 | 12
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 7-11 | 160 | 5
Рекуновка | Старооскольский | СОЭС | 7-12 | 160 | 16
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 7-13 | 160 | 1.76
Потудань | Старооскольский | СОЭС | 7-14 | 25 | 25
Знаменка | Старооскольский | СОЭС | 7-15 | 25 | 10
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 8-02 | 250 | 47
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 8-04 | 160 | 16
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 8-05 | 160 | 20
Шаталовка | Старооскольский | СОЭС | 8-08 | 60 | 10
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 8-10 | 40 | 1
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 8-11 | 63 | 20
Владимировка,Красный Партизан | Старооскольский | СОЭС | 8-14 | 250 | 42.6014
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 8-15 | 63 | 27
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 8-16 | 160 | 64
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 8-17 | 180 | 20
Владимировка | Старооскольский | СОЭС | 8-01 | 40 | 2
Малиново | Чернянский | Чернянский | КТП2-04 | 100 | 96.488
Становое | Чернянский | Чернянский | КТП 1-02 | 100 | 7.196
Гавшин | Чернянский | Чернянский | КТП 1-03 | 63 | 0.936
Медвеье | Чернянский | Чернянский | КТП 1-05 | 100 | 2.37
Лубяное | Чернянский | Чернянский | КТП 1-06 | 160 | 12.845
Лубяное | Чернянский | Чернянский | КТП 1-08 | 160 | 20.03
Становое | Чернянский | Чернянский | КТП 1-10 | 63 | 4.474
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 3-01 | 25 | 0
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 3-02 | 100 | 20.629
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 3-03 | 63 | 4.062
Ларисовка | Чернянский | Чернянский | КТП 3-04 | 100 | 64.364
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 3-05 | 100 | 0
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 3-07 | 160 | 21.85
Поздняковка | Чернянский | Чернянский | КТП 3-11 | 160 | 15.595
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 3-13 | 160 | 97.221
Ларисовка | Чернянский | Чернянский | КТП 3-15 | 63 | 3.619
Шляховое | Чернянский | Чернянский | КТП 4-01 | 100 | 11.772
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-02 | 100 | 38.914
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-03 | 100 | 21.053
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-04 | 60 | 23.516
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-06 | 100 | 33.471
Шляховое | Чернянский | Чернянский | МТП 4-07 | 100 | 18.019
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-08 | 250 | 32.723
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-09 | 100 | 14.222
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-10 | 100 | 3.98
Андреевка | Чернянский | Чернянский | КТП 4-12 | 250 | 150.671
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-14 | 63 | 19
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-15 | 250 | 16.625
Баклановка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-02 | 63 | 14.176
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 5-06 | 160 | 3.98
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 5-08 | 40 | 20
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 5-09 | 160 | 20.21
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 5-10 | 63 | 12.265
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 5-12 | 100 | 75
Баклановка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-14 | 250 | 8.385
Новоречье | Чернянский | Чернянский | КТП 5-16 | 160 | 7.046
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 5-17 | 40 | 32
Лубяное | Чернянский | Чернянский | КТП 6-01 | 800 | 443.47
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 2-11 | 160 | 34.132
Петровское | Чернянский | Чернянский | КТП 2-14 | 100 | 19.832
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 3-01 | 160 | 1.876
Петровское | Чернянский | Чернянский | КТП 3-04 | 60 | 27.05
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 3-12 | 40 | 28.276
Бородин | Чернянский | Чернянский | КТП 4-01 | 160 | 27.104
Хитрово | Чернянский | Чернянский | КТП 4-02 | 250 | 0.455
Славянка | Чернянский | Чернянский | КТП 4-03 | 160 | 21.347
Ст.Сукмановка | Чернянский | Чернянский | КТП 4-04 | 250 | 138
Бородин | Чернянский | Чернянский | КТП 4-07 | 160 | 141.912
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 4-16 | 63 | 10.832
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 4-17 | 100 | 0.229
Андреевка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-02 | 250 | 3.84
Хитрово | Чернянский | Чернянский | КТП 5-03 | 100 | 19.787
Васильевка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-04 | 25 | 20
Васильевка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-05 | 25 | 7.762
Хитрово | Чернянский | Чернянский | КТП 5-06 | 160 | 93.249
Александровка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-10 | 40 | 30
Андреевка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-16 | 100 | 65.276
Андреевка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-17 | 100 | 11.925
Новоселовка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-21 | 100 | 8.472
Андреевка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-23 | 60 | 20.926
Андреевка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-24 | 250 | 12.461
Андреевка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-25 | 160 | 33.471
Бабанино | Чернянский | Чернянский | КТП 5-26 | 60 | 20.496
Пламя | Чернянский | Чернянский | КТП 5-27 | 63 | 25.152
Славянка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-01 | 250 | 10.58
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 6-02 | 250 | 59.709
Славянка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-03 | 250 | 23.484
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 7-09 | 63 | 14.074
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 7-10 | 250 | 15.17
Малотроицкое | Чернянский | Чернянский | КТП 7-11 | 100 | 55.067
Александровка | Чернянский | Чернянский | КТП 8-02 | 63 | 11.526
Александровка | Чернянский | Чернянский | КТП 8-03 | 63 | 18.012
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 8-04 | 25 | 20
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 8-05 | 500 | 352.669
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 8-12 | 160 | 31
Волотово | Чернянский | Чернянский | КТП 8-13 | 400 | 1.324
Александровка | Чернянский | Чернянский | КТП 8-19 | 250 | 16.896
Александровка | Чернянский | Чернянский | КТП 8-20 | 63 | 39.668
Александровка | Чернянский | Чернянский | КТП 8-37 | 100 | 8.338
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП 1-01 | 63 | 53
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-04 | 100 | 39.377
Захарово | Чернянский | Чернянский | КТП 1-05 | 100 | 3.063
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-06 | 250 | 165
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 1-08 | 160 | 0.687
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-09 | 63 | 0.672
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-13 | 160 | 16.749
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-14 | 160 | 118.764
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-15 | 160 | 74.771
Петропавловка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-17 | 63 | 14.203
Захарово | Чернянский | Чернянский | КТП 1-19 | 160 | 15.732
Захарово | Чернянский | Чернянский | КТП 1-20 | 63 | 8.302
Петропавловка | Чернянский | Чернянский | КТП1-21 | 100 | 4.783
Савенково | Чернянский | Чернянский | КТП 1-22 | 100 | 4.086
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | МТП 1-23 | 100 | 7.307
Кр.Звезда | Чернянский | Чернянский | МТП 1-26 | 63 | 7.885
Кр.Поляна | Чернянский | Чернянский | МТП 1-25 | 60 | 13.536
Окуни | Чернянский | Чернянский | КТП 2-01 | 1260 | 1018.633
Заречное | Чернянский | Чернянский | КТП 2-02 | 63 | 10.73
Окуни | Чернянский | Чернянский | КТП 2-03 | 100 | 9.084
Окуни | Чернянский | Чернянский | КТП2-04 | 160 | 5.752
Волоконовка | Чернянский | Чернянский | КТП2-05 | 160 | 36.142
Завалищено | Чернянский | Чернянский | КТП2-06 | 40 | 30
Волоконовка | Чернянский | Чернянский | КТП2-07 | 40 | 0
Завалищено | Чернянский | Чернянский | КТП 2-10 | 100 | 2.496
Морквино | Чернянский | Чернянский | КТП 2-11 | 250 | 227.824
Алпеевка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-84 | 40 | 14.06
Алпеевка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-85 | 63 | 0
Воскресеновка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-86 | 63 | 14.089
Воскресеновка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-87 | 160 | 9.669
Окуни | Чернянский | Чернянский | КТП 2-88 | 160 | 17.468
Волоконовка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-89 | 250 | 18.951
Волоконовка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-90 | 400 | 35.028
Волоконовка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-91 | 250 | 15.114
Яблоново | Чернянский | Чернянский | КТП2-92 | 40 | 19.41
Макарьевка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-93 | 40 | 4.332
Заречное | Чернянский | Чернянский | КТП 2-94 | 63 | 2.931
Окуни | Чернянский | Чернянский | КТП 2-95 | 63 | 4.74
Завалищено | Чернянский | Чернянский | КТП 2-96 | 100 | 13.306
Завалищено | Чернянский | Чернянский | КТП 2-97 | 63 | 8.025
Завалищено | Чернянский | Чернянский | МТП 2-98 | 160 | 6.396
Волоконовка | Чернянский | Чернянский | КТП 2-99 | 250 | 3.402
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП 4-04 | 160 | 19.576
Волково | Чернянский | Чернянский | КТП 4-05 | 250 | 6.544
Комаревцево | Чернянский | Чернянский | КТП 4-06 | 100 | 18.604
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 4-07 | 60 | 12.404
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП4-10 | 25 | 18.414
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 4-20 | 160 | 14.214
Волково | Чернянский | Чернянский | КТП 4-21 | 100 | 23.925
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 4-22 | 160 | 14.393
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП 4-23 | 160 | 5.031
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 4-24 | 63 | 10.622
Орлик | Чернянский | Чернянский | ЗТП 4-25 | 250 | 28.048
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 4-27 | 250 | 13.685
Комаревцево | Чернянский | Чернянский | КТП 4-29 | 100 | 6.616
Комаревцево | Чернянский | Чернянский | МТП 4-38 | 63 | 13.512
Комаревцево | Чернянский | Чернянский | МТП 4-39 | 100 | 14.086
Волково | Чернянский | Чернянский | КТП 4-41 | 60 | 0
Волково | Чернянский | Чернянский | КТП 4-43 | 63 | 11.342
Волково | Чернянский | Чернянский | КТП 4-44 | 63 | 17.983
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП 4-45 | 100 | 27.48
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП 4-46 | 160 | 6.202
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП 4-47 | 100 | 13.119
Волково | Чернянский | Чернянский | КТП 4-49 | 100 | 32.48
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 4-51 | 25 | 0
Волково | Чернянский | Чернянский | КТП4-52 | 100 | 28.16
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-01 | 160 | 37.142
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 6-03 | 40 | 14.375
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-04 | 100 | 24.068
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП 6-05 | 100 | 22.152
Хмелевое | Чернянский | Чернянский | КТП 6-06 | 100 | 6.765
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП 6-07 | 250 | 3.835
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП 6-08 | 160 | 26.377
СуОльшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-10 | 160 | 17.764
Проточное | Чернянский | Чернянский | КТП6-11 | 63 | 3.304
Проточное | Чернянский | Чернянский | КТП 6-12 | 63 | 17.426
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | ЗТП6-13 | 160 | 25.232
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-14 | 63 | 9.016
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП6-15 | 100 | 11.893
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП 6-16 | 100 | 20.496
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП 6-17 | 63 | 50
Огибное | Чернянский | Чернянский | МТП 6-18 | 160 | 49.49
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 6-19 | 63 | 63
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП 6-21 | 160 | 7.343
Орлик | Чернянский | Чернянский | ЗТП 6-22 | 250 | 26.931
Огибное | Чернянский | Чернянский | КТП 6-23 | 160 | 20.496
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП 6-24 | 160 | 77
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП6-25 | 250 | 82.7
Орлик | Чернянский | Чернянский | КТП 6-26 | 160 | 14.534
Кочегуры | Чернянский | Чернянский | КТП 6-28 | 160 | 8.664
Ольшанка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-30 | 25 | 13
Захарово | Чернянский | Чернянский | КТП 6-31 | 100 | 22.04
Волково | Чернянский | Чернянский | КТП 6-50 | 160 | 4.83
Павловка | Чернянский | Чернянский | МТП 7-01 | 100 | 31.682
Павловка | Чернянский | Чернянский | КТП7-02 | 100 | 19.38
Волоконовка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-03 | 100 | 43
Волоконовка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-04 | 250 | 30.82
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-01 | 63 | 14.529
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-02 | 100 | 2.013
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-03 | 40 | 37
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-04 | 100 | 15.775
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-05 | 160 | 28.797
Лозное | Чернянский | Чернянский | ЗТП2-06 | 160 | 13.794
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-07 | 100 | 39.15
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-08 | 160 | 18
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-11 | 160 | 11.969
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП2-12 | 250 | 0
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП3-01 | 400 | 10.245
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | МТП3-02 | 100 | 20.185
Н.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП3-03 | 250 | 5.482
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП3-04 | 400 | 20.03
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | МТП3-05 | 100 | 9.364
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП3-06 | 100 | 22.83
Н.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП3-07 | 63 | 12.435
Прилепы | Чернянский | Чернянский | КТП3-08 | 630 | 11.73
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП3-11 | 400 | 12.312
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП 4-01 | 630 | 0
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП4-02 | 630 | 0
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП4-03 | 100 | 0
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП4-04 | 630 | 0
Н.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП4-05 | 250 | 0
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП4-06 | 10 | 0
Н.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП4-08 | 100 | 10.355
Водяное | Чернянский | Чернянский | КТП4-10 | 100 | 9.156
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП5-03 | 250 | 4.731
Лозное | Чернянский | Чернянский | КТП5-04 | 60 | 5.757
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-26 | 400 | 57.649
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-27 | 250 | 154.721
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-28 | 400 | 7.78
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-52 | 160 | 80
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-53 | 320 | 240
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-63 | 250 | 111
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-54 | 400 | 12.63
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-56 | 100 | 7.856
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 1-70 | 400 | 32.517
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 3-01 | 25 | 5.682
Холки | Чернянский | Чернянский | КТП 3-02 | 100 | 11.694
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 3-25 | 60 | 20
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 3-27 | 63 | 4.627
Крупское | Чернянский | Чернянский | МТП 3-28 | 63 | 10.726
Ездочное | Чернянский | Чернянский | МТП 3-29 | 160 | 27.543
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 3-30 | 250 | 31.897
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 3-31 | 100 | 32.424
Ст.Масловка | Чернянский | Чернянский | КТП 3-32 | 100 | 37.18
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-04 | 250 | 124.335
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-05 | 400 | 76.966
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП5-06 | 250 | 65.658
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-36 | 160 | 8.142
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП 7-01 | 630 | 8.673
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-03 | 160 | 7.392
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-04 | 400 | 4.997
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-05 | 250 | 11.304
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-07 | 160 | 90
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-08 | 160 | 95
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-09 | 100 | 10.433
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-10 | 250 | 34.44
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-11 | 400 | 11.556
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-12 | 400 | 40.985
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-13 | 630 | 89.464
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-14 | 250 | 48.592
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-15 | 250 | 14.277
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-16 | 250 | 2.049
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-18 | 160 | 16.668
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-20 | 63 | 18.379
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-22 | 160 | 2.748
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 7-23 | 100 | 25.243
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 9-01 | 400 | 19.941
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 9-02 | 40 | 20
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 9-08 | 63 | 6.716
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 9-09 | 250 | 30.547
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 9-11 | 63 | 37.276
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 9-12 | 100 | 41.271
Ездочное | Чернянский | Чернянский | ЗТП 9-14 | 400 | 12.211
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 9-16 | 250 | 68.14
Д.Яруга | Чернянский | Чернянский | КТП 11-01 | 100 | 30.637
Некрасовка | Чернянский | Чернянский | КТП 11-02 | 40 | 15
Н.Масловка | Чернянский | Чернянский | КТП 11-03 | 160 | 39.953
Д.Яруга | Чернянский | Чернянский | КТП 11-04 | 63 | 35.011
Н.Мир | Чернянский | Чернянский | КТП 11-05 | 40 | 30
Д.Яруга | Чернянский | Чернянский | КТП 11-06 | 63 | 48
Некрасовка | Чернянский | Чернянский | КТП 11-07 | 63 | 10.391
Н.масловка | Чернянский | Чернянский | МТП 11-08 | 60 | 34.041
Д.Яруга | Чернянский | Чернянский | КТП 11-10 | 10 | 1.804
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-07 | 250 | 40.63
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-08 | 160 | 22.68
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-09 | 400 | 203.104
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-10 | 250 | 4.37
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-11 | 160 | 58.113
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП 17-12 | 250 | 19.507
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП 17-25 | 650 | 450.898
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-28 | 160 | 43.166
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП 17-34 | 800 | 545.974
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-39 | 100 | 40
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-45 | 250 | 55.664
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-48 | 160 | 42.536
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 17-52 | 160 | 72.9
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 18-01 | 250 | 53.612
Р.Халань | Чернянский | Чернянский | КТП 18-02 | 100 | 2.265
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП 18-04 | 100 | 46.686
Красный Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 18-06 | 25 | 2.482
Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП 18-08 | 25 | 0.904
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 18-09 | 25 | 1.356
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 18-11 | 40 | 0.456
В.Кузькино | Чернянский | Чернянский | КТП 18-12 | 40 | 30
Чернянка | Чернянский | Чернянский | МТП 19-01 | 250 | 21.902
Кр.Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 19-02 | 160 | 34.792
Кр.Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 19-03 | 160 | 77.664
Кр.Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 19-04 | 100 | 15.061
Кр.Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 19-06 | 250 | 27.73
Ковылено | Чернянский | Чернянский | КТП 19-07 | 63 | 5.709
Ковылено | Чернянский | Чернянский | ЗТП 19-08 | 320 | 173.193
Кр.Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 19-09 | 63 | 29
Кр.Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 19-11 | 160 | 12.148
Р.Халань | Чернянский | Чернянский | КТП 19-31 | 100 | 19.561
Р.Халань | Чернянский | Чернянский | КТП 19-32 | 250 | 4.819
Р.Халань | Чернянский | Чернянский | КТП 19-33 | 160 | 66.588
Кр.Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 19-37 | 160 | 4.037
Кр.Остров | Чернянский | Чернянский | КТП 19-40 | 160 | 29.106
Р.Халань | Чернянский | Чернянский | МТП 19-41 | 100 | 53.614
Р.Халань | Чернянский | Чернянский | МТП 19-42 | 60 | 40
Р.Халань | Чернянский | Чернянский | МТП 19-43 | 100 | 17.032
Р.Халань | Чернянский | Чернянский | МТП 19-44 | 160 | 21.302
Ковылено | Чернянский | Чернянский | МТП 19-45 | 160 | 16.113
Ковылено | Чернянский | Чернянский | КТП 19-46 | 160 | 18.078
Ковылено | Чернянский | Чернянский | КТП 19-47 | 63 | 16.849
Прилепы | Чернянский | Чернянский | КТП 19-48 | 160 | 31.086
Прилепы | Чернянский | Чернянский | КТП 19-49 | 100 | 40.213
Прилепы | Чернянский | Чернянский | КТП 19-50 | 63 | 24.37
Прилепы | Чернянский | Чернянский | КТП 19-51 | 60 | 30.477
Кр.Выселок | Чернянский | Чернянский | КТП 19-74 | 160 | 25.351
Крупское | Чернянский | Чернянский | ЗТП 22-01 | 250 | 210
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП 24-01 | 250 | 130
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП24-03 | 400 | 19.89
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП24-04 | 400 | 13.554
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП24-05 | 250 | 2.034
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП24-06 | 25 | 1.59
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП24-10 | 250 | 14.342
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 28-01 | 160 | 9.745
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 28-03 | 250 | 7.992
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 28-04 | 250 | 171.787
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП 28-05 | 250 | 50.321
Ездочное | Чернянский | Чернянский | КТП 29-03 | 250 | 38.381
Холки | Чернянский | Чернянский | КТП 29-04 | 100 | 14.029
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 29-27 | 63 | 1.139
Холки | Чернянский | Чернянский | КТП 29-33 | 100 | 45.382
Елечное | Чернянский | Чернянский | КТП 29-34 | 60 | 8.986
Сенной Лог | Чернянский | Чернянский | КТП 29-37 | 40 | 1.594
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 32-01 | 1260 | 726.159
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 32-02 | 25 | 3.819
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП7-13 | 160 | 32.929
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП8-18 | 250 | 89
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП8-37 | 100 | 10.889
Морквино | Чернянский | Чернянский | КТП11-01 | 400 | 81.472
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-02 | 160 | 56.749
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-03 | 160 | 87
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-04 | 160 | 22.067
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-08 | 250 | 16.334
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-10 | 250 | 150
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП11-13 | 400 | 72.013
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-17 | 400 | 78.559
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-22 | 250 | 35.249
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-41 | 160 | 37.916
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-44 | 250 | 10.523
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП11-56 | 160 | 49.987
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП13-19 | 250 | 109.446
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП13-20 | 100 | 51.272
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП13-22 | 100 | 44.544
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП13-24 | 250 | 65.875
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП13-32 | 160 | 15.335
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП13-40 | 200 | 141
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП13-42 | 250 | 6.555
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП5-01 | 63 | 16.856
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП5-03 | 160 | 10.934
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП5-05 | 630 | 72.387
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП5-07 | 160 | 10.225
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП5-08 | 630 | 2.779
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП5-09 | 160 | 18.763
Чернянка | Чернянский | Чернянский | ЗТП5-10 | 650 | 305.977
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП5-11 | 400 | 58.401
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-13 | 400 | 55.939
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-50 | 100 | 0.679
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-64 | 250 | 14.118
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 5-65 | 400 | 10.228
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП6-04 | 63 | 30.488
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП6-06 | 400 | 102.688
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП6-07 | 6 | 0.68
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП6-08 | 630 | 24.878
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП6-11 | 400 | 34.652
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП6-14 | 400 | 1.592
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-15 | 160 | 11.677
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП6-16 | 25 | 1.147
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП 6-17 | 40 | 3.002
Малый | Чернянский | Чернянский | КТП 7-08 | 160 | 84.434
Большой | Чернянский | Чернянский | МТП 7-09 | 250 | 16.325
Большой | Чернянский | Чернянский | КТП7-12 | 100 | 39.052
Большой | Чернянский | Чернянский | КТП7-17 | 100 | 48
Малый | Чернянский | Чернянский | КТП7-19 | 63 | 7.36
Большой | Чернянский | Чернянский | КТП7-10 | 250 | 100.08
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП8-01 | 40 | 3.42
Чернянка | Чернянский | Чернянский | КТП8-03 | 250 | 77
1-Стрелица | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 60 | 39
1-Стрелица | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 250 | 37.267
1-Стрелица | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 44.485
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 201 | 63 | 49
1-Стрелица | Шебекинский | Шебекинский | 204 | 250 | 24.34
Белый Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 207 | 400 | 10.246
Пятилетка | Шебекинский | Шебекинский | 209 | 63 | 33.936
Александровка | Шебекинский | Шебекинский | 213 | 60 | 34.558
Красный | Шебекинский | Шебекинский | 214 | 40 | 15.718
Широкий | Шебекинский | Шебекинский | 215 | 25 | 25
Новый Путь | Шебекинский | Шебекинский | 216 | 40 | 21.365
Балочки | Шебекинский | Шебекинский | 217 | 160 | 76.456
Белый Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 218 | 800 | 402.139
Белый Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 220 | 160 | 3.267
Петровка | Шебекинский | Шебекинский | 221 | 25 | 0
Петровка | Шебекинский | Шебекинский | 222 | 160 | 1.418
Петровка | Шебекинский | Шебекинский | 223 | 160 | 11.35
1-Стрелица | Шебекинский | Шебекинский | 224 | 250 | 40.292
Белый Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 226 | 25 | 0
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 301 | 400 | 15.142
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 400 | 180.214
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 40 | 5.552
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 306 | 400 | 82.536
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 307 | 1260 | 692.848
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 308 | 400 | 98.256
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 309 | 250 | 60.302
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 311 | 160 | 44
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 312 | 100 | 7.485
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 310 | 25 | 5
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 314 | 250 | 144.577
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 315 | 40 | 14.97
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 316 | 40 | 2
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 402 | 100 | 38.435
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 403 | 250 | 6.503
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 404 | 100 | 24.705
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 405 | 63 | 14
Артельное | Шебекинский | Шебекинский | 406 | 100 | 18.035
Ч. Дибровка | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 100 | 26
1 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 160 | 20.539
Авиловка | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 160 | 119.377
Ч. Дибровка | Шебекинский | Шебекинский | 106 | 100 | 27.468
1 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 107 | 250 | 9.288
1 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 250 | 120.579
Заречье | Шебекинский | Шебекинский | 109 | 160 | 103.795
Авиловка | Шебекинский | Шебекинский | 110 | 160 | 125.089
1 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 111 | 100 | 28
1 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 112 | 160 | 67.36
1 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 113 | 250 | 29.38
1 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 115 | 100 | 3.836
Шемраевка | Шебекинский | Шебекинский | 201 | 63 | 5.476
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 205 | 100 | 0
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 206 | 400 | 22.464
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 207 | 100 | 39.721
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 208 | 160 | 20.312
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 209 | 63 | 23.814
Бершаково | Шебекинский | Шебекинский | 210 | 400 | 50.461
Глазуновка | Шебекинский | Шебекинский | 213 | 160 | 70.08
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 214 | 250 | 29.892
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 217 | 160 | 120.231
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 218 | 250 | 0
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 219 | 160 | 94.172
Новоселовка | Шебекинский | Шебекинский | 222 | 100 | 1.147
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 224 | 100 | 2.3
Солопеевка | Шебекинский | Шебекинский | 225 | 63 | 3.686
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 226 | 100 | 0
Бесараб | Шебекинский | Шебекинский | 227 | 100 | 0
Бесараб | Шебекинский | Шебекинский | 228 | 100 | 0
Бесараб | Шебекинский | Шебекинский | 229 | 160 | 0
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 301 | 160 | 86.45
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 302 | 800 | 710.485
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 250 | 32.536
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 304 | 400 | 9.804
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 400 | 23.278
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 306 | 160 | 31.996
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 307 | 630 | 239.9
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 307 | 630 | 237.04
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 402 | 63 | 0
Ч.Дибровка | Шебекинский | Шебекинский | 502 | 160 | 20.152
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 401 | 400 | 44.812
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 404 | 160 | 17.012
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 405 | 100 | 5.499
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 406 | 60 | 8.303
Караичное | Шебекинский | Шебекинский | 408 | 100 | 2.754
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 417 | 400 | 2.736
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 418 | 100 | 2.972
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 419 | 160 | 23.088
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 421 | 630 | 17.704
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 422 | 25 | 10.12
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 423 | 25 | 14.074
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 424 | 250 | 114.884
Ч.Дибровка | Шебекинский | Шебекинский | 501 | 400 | 0.693
Ч.Дибровка | Шебекинский | Шебекинский | 504 | 160 | 51
Ч.Дибровка | Шебекинский | Шебекинский | 505 | 250 | 166.121
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 601 | 100 | 43.374
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 602 | 400 | 4
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 603 | 100 | 10.752
Дубовеньки | Шебекинский | Шебекинский | 701 | 63 | 16.74
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 717 | 25 | 8.2
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 703 | 100 | 27.94
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 705 | 400 | 52.196
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 706 | 60 | 13.06
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 709 | 63 | 3.584
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 710 | 400 | 8.272
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 713 | 250 | 11.958
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 717 | 25 | 2.724
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 802 | 160 | 5.376
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 803 | 63 | 11.045
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 804 | 63 | 6.583
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 805 | 100 | 34.064
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 807 | 63 | 23
Зимовное | Шебекинский | Шебекинский | 808 | 100 | 19.393
Б.Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 1001 | 250 | 27.251
Б. Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 1002 | 160 | 14.56
Б. Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 1004 | 250 | 208.494
Б.Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 1005 | 100 | 6.048
Б. Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 1006 | 100 | 27
Караичное | Шебекинский | Шебекинский | 1008 | 63 | 14.112
Б. Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 1010 | 40 | 17.35
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 1011 | 400 | 31.367
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 1017 | 160 | 24.918
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 1021 | 630 | 87.15
Б. Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 1022 | 630 | 129.742
В.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 1023 | 25 | 17.394
Б. Колодезь | Шебекинский | Шебекинский | 1025 | 63 | 54.1
Титовка | Шебекинский | Шебекинский | 1101 | 250 | 51.862
Титовка | Шебекинский | Шебекинский | 1102 | 160 | 122.293
Осиновка | Шебекинский | Шебекинский | 1103 | 60 | 17.152
Б.Троица | Шебекинский | Шебекинский | 1104 | 250 | 38
Титовка | Шебекинский | Шебекинский | 1105 | 160 | 8.112
Козинка | Шебекинский | Шебекинский | 1106 | 160 | 11.378
Осиновка | Шебекинский | Шебекинский | 1026 | 40 | 0
Осиновка | Шебекинский | Шебекинский | 1108 | 60 | 18.898
Осиновка | Шебекинский | Шебекинский | 1109 | 100 | 18.286
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 1201 | 250 | 28.392
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 1202 | 200 | 35
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 1204 | 160 | 10.733
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 1204 | 160 | 13.467
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 1205 | 100 | 4.62
Б. Троица | Шебекинский | Шебекинский | 1206 | 100 | 5.939
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 100 | 25.01
Первомайское | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 100 | 3.584
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 400 | 65.83
Первомайское | Шебекинский | Шебекинский | 105 | 63 | 1.8
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 308 | 100 | 0
Первомайское | Шебекинский | Шебекинский | 107 | 160 | 10.845
Первомайское | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 100 | 17.302
Панков | Шебекинский | Шебекинский | 109 | 63 | 10.736
Мухин | Шебекинский | Шебекинский | 110 | 25 | 2.875
Первомайское | Шебекинский | Шебекинский | 111 | 160 | 32.283
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 112 | 400 | 58.916
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 113 | 500 | 129.078
Сурково | Шебекинский | Шебекинский | 301 | 250 | 9.868
Сурково | Шебекинский | Шебекинский | 302 | 100 | 7.26
1- Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 160 | 34.243
Сурково | Шебекинский | Шебекинский | 304 | 100 | 43.984
Сурково | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 60 | 13.742
Знаменка | Шебекинский | Шебекинский | 306 | 60 | 11.016
1-Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 307 | 250 | 76.096
Сурково | Шебекинский | Шебекинский | 309 | 160 | 23.02
Сурково | Шебекинский | Шебекинский | 310 | 100 | 10.419
Сурково | Шебекинский | Шебекинский | 313 | 100 | 7.94
1-Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 317 | 400 | 55.68
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 401 | 250 | 2.4
Н.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 403 | 100 | 47
Терновое | Шебекинский | Шебекинский | 404 | 250 | 12.585
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 406 | 100 | 8.94
К.Демьяновка | Шебекинский | Шебекинский | 407 | 160 | 70.194
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 408 | 400 | 306.422
Старовщина | Шебекинский | Шебекинский | 409 | 63 | 34.025
Старовщина | Шебекинский | Шебекинский | 410 | 63 | 28.219
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 411 | 100 | 17.02
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 414 | 100 | 48.734
Н.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 415 | 160 | 11.694
К.Демьяновка | Шебекинский | Шебекинский | 416 | 63 | 30
Терновое | Шебекинский | Шебекинский | 417 | 63 | 16.331
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 418 | 100 | 11.777
Н.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 421 | 100 | 19
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 405 | 100 | 6.801
Зиновенька | Шебекинский | Шебекинский | 502 | 100 | 21.955
Зиновенька | Шебекинский | Шебекинский | 503 | 100 | 8.026
Терновое | Шебекинский | Шебекинский | 504 | 100 | 22.108
Терновое | Шебекинский | Шебекинский | 505 | 100 | 10.531
К.Демьяновка | Шебекинский | Шебекинский | 506 | 100 | 41.54
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 508 | 100 | 19.347
Терновое | Шебекинский | Шебекинский | 509 | 100 | 7.864
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 510 | 160 | 40.306
Зиновенька | Шебекинский | Шебекинский | 511 | 100 | 4.037
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 512 | 100 | 37.853
Зиновенька | Шебекинский | Шебекинский | 513 | 100 | 46
Огнищево | Шебекинский | Шебекинский | 514 | 100 | 46.34
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 515 | 160 | 78.424
Заводцы | Шебекинский | Шебекинский | 601 | 60 | 3.223
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 603 | 63 | 33
Зори | Шебекинский | Шебекинский | 604 | 100 | 16.825
Белянка | Шебекинский | Шебекинский | 703 | 160 | 50
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 400 | 43.518
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 250 | 14.306
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 250 | 5.132
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 160 | 13.202
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 115 | 250 | 0.427
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 116 | 2000 | 134
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 117 | 100 | 0
Безлюдовка | Шебекинский | Шебекинский | 304 | 250 | 61.61
Безлюдовка | Шебекинский | Шебекинский | 311 | 400 | 174
Безлюдовка | Шебекинский | Шебекинский | 317 | 630 | 230
Безлюдовка | Шебекинский | Шебекинский | 318 | 160 | 16.508
Безлюдовка | Шебекинский | Шебекинский | 405 | 250 | 60.135
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 407 | 250 | 6.913
Безлюдовка | Шебекинский | Шебекинский | 409 | 250 | 16.66
Н. Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 416 | 63 | 16
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 505 | 160 | 60
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 508 | 100 | 50.142
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 509 | 250 | 96.46
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 601 | 400 | 244.772
Графовка | Шебекинский | Шебекинский | 702 | 160 | 16.844
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 160 | 75.557
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 123 | 63 | 31.642
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 24 | 250 | 90.62
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 25 | 160 | 100.906
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 26 | 100 | 100
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 33 | 250 | 155.964
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 35 | 400 | 125.466
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 41 | 315 | 80.214
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 56 | 400 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 58 | 400 | 28.228
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 59н | 560 | 73.457
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 62 | 320 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 64 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 70 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 71 | 100 | 100
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 77 | 400 | 169.79
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 78 | 630 | 181.575
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 80 | 160 | 45.21
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 81 | 800 | 460
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 92 | 160 | 7.068
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 93 | 400 | 86.964
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 1260 | 248
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 110 | 63 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 111 | 160 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 114 | 400 | 86.975
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 115 | 400 | 31.956
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 120 | 160 | 35.182
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 123 | 250 | 47.111
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 137 | 250 | 196.586
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 141 | 250 | 11.228
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 147 | 160 | 98.67
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 150 | 63 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 157 | 260 | 4.904
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 165 | 400 | 0.228
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 166 | 250 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 181 | 250 | 3.946
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 182 | 400 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 183 | 160 | 37.228
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 191 | 100 | 51.32
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | РП-4 | 400 | 71.072
Ржавец | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 250 | 6.676
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 160 | 39.226
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 49.68
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 106 | 250 | 124.422
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 107 | 100 | 5
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 63 | 14.49
Карнауховка | Шебекинский | Шебекинский | 109 | 400 | 270.64
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 110 | 40 | 26.752
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 114 | 160 | 0
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 117 | 100 | 0
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 119 | 100 | 55.464
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 122 | 100 | 5.954
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 123 | 320 | 200.138
Ржавец | Шебекинский | Шебекинский | 201 | 100 | 55.264
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 402 | 100 | 5.816
Кр.Лог | Шебекинский | Шебекинский | 404 | 63 | 0
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 408 | 100 | 38.949
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 409 | 60 | 51.35
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 411 | 100 | 79.206
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 412 | 100 | 22.248
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 413 | 160 | 125.706
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 414 | 160 | 7.084
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 415 | 100 | 55
Ржавец | Шебекинский | Шебекинский | 503 | 160 | 14.27
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 607 | 40 | 0
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 608 | 630 | 2.131
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | РП-10 | 400 | 6.315
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 703 | 400 | 35.934
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 708 | 400 | 48.522
Ржавец | Шебекинский | Шебекинский | 902 | 100 | 0
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 904 | 160 | 42.724
Ржавец | Шебекинский | Шебекинский | 905 | 63 | 56.426
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 908 | 160 | 99.178
М. Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 909 | 160 | 67.884
Ржавец | Шебекинский | Шебекинский | 921 | 100 | 61.492
Ржавец | Шебекинский | Шебекинский | 922 | 160 | 40.799
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 2000 | 1138.661
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 2000 | 0
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 201 | 2000 | 941
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 202 | 2000 | 1264
Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 302 | 1260 | 164
Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 1260 | 164
Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 401 | 100 | 21.161
Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 501 | 60 | 4.46
М.Пристань | Шебекинский | Шебекинский | 504 | 320 | 173.62
Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 601 | 250 | 42.562
Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 602 | 100 | 25.715
Гремячий | Шебекинский | Шебекинский | 603 | 100 | 12.458
Коренские Дачи | Шебекинский | Шебекинский | 604 | 100 | 10.12
Б.Дача | Шебекинский | Шебекинский | 606 | 1260 | 648.176
Б.Дача | Шебекинский | Шебекинский | 608 | 100 | 36.553
Б.Дача | Шебекинский | Шебекинский | 609 | 250 | 0
Ч.Дибровка | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 40 | 15
Демьяновка | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 160 | 75.347
1-Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 250 | 7.626
1-Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 105 | 63 | 13.035
Гордюшкин | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 100 | 1.812
Балки | Шебекинский | Шебекинский | 109 | 100 | 62.133
Печенкин | Шебекинский | Шебекинский | 111 | 100 | 12.745
1-Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 112 | 60 | 20
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 201 | 100 | 37.23
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 202 | 60 | 10.58
Бершаково | Шебекинский | Шебекинский | 302 | 160 | 34.392
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 250 | 193.644
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 160 | 32.784
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 306 | 100 | 22.664
Коммуна | Шебекинский | Шебекинский | 307 | 60 | 15.64
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 309 | 160 | 59
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 310 | 100 | 44
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 313 | 100 | 0
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 314 | 160 | 0
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 315 | 800 | 45
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 316 | 100 | 60
Булановка | Шебекинский | Шебекинский | 317 | 160 | 60
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 318 | 60 | 10
Глазуновка | Шебекинский | Шебекинский | 319 | 250 | 10.968
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 320 | 160 | 0
Поповка | Шебекинский | Шебекинский | 321 | 160 | 86.132
Бессараб | Шебекинский | Шебекинский | 322 | 160 | 100
Бессараб | Шебекинский | Шебекинский | 323 | 160 | 12.044
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 401 | 160 | 90
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 402 | 400 | 19.44
Стадников | Шебекинский | Шебекинский | 403 | 63 | 7.53
Терезовка | Шебекинский | Шебекинский | 406 | 60 | 4.27
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 408 | 250 | 13.26
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 409 | 40 | 6.429
Ч.Дибровка | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 0
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 411 | 250 | 8.265
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 412 | 400 | 181.372
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 414 | 100 | 9.203
Терезовка | Шебекинский | Шебекинский | 415 | 40 | 8.521
Терезовка | Шебекинский | Шебекинский | 416 | 63 | 4.937
Бершаково | Шебекинский | Шебекинский | 502 | 100 | 68.122
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 503 | 400 | 17.74
Максимовка | Шебекинский | Шебекинский | 504 | 100 | 25.09
Бершаково | Шебекинский | Шебекинский | 507 | 400 | 19.418
Бершаково | Шебекинский | Шебекинский | 510 | 40 | 20.7
Копани | Шебекинский | Шебекинский | 520 | 315 | 16.376
Копани | Шебекинский | Шебекинский | 521 | 100 | 33.411
Александровка | Шебекинский | Шебекинский | 522 | 100 | 9.89
Борисовка | Шебекинский | Шебекинский | 523 | 160 | 110.28
Борисовка | Шебекинский | Шебекинский | 524 | 63 | 3.914
Александровка | Шебекинский | Шебекинский | 525 | 250 | 107.284
Ломовка | Шебекинский | Шебекинский | 526 | 100 | 37.79
Желобок | Шебекинский | Шебекинский | 901 | 63 | 32.883
Бабенков | Шебекинский | Шебекинский | 902 | 250 | 25.911
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 903 | 250 | 52.513
Бершаково | Шебекинский | Шебекинский | 311 | 63 | 0
Желобок | Шебекинский | Шебекинский | 923 | 160 | 70
Бершаково | Шебекинский | Шебекинский | 312 | 400 | 49.519
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 925 | 400 | 179.152
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 926 | 400 | 77.707
Желобок | Шебекинский | Шебекинский | 927 | 25 | 5.832
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 928 | 25 | 6.464
Мешковое | Шебекинский | Шебекинский | 930 | 160 | 0
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 630 | 567.887
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 63 | 10.494
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 105 | 63 | 20.024
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 106 | 160 | 83.976
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 107 | 63 | 12.324
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 63 | 3.284
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 126 | 100 | 35.55
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 201(213) | 400 | 343.24
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 202 | 400 | 0
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 205 | 100 | 45.629
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 206 | 100 | 14.336
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 208 | 63 | 25.465
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 210 | 400 | 0.545
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 211 | 25 | 7.602
Зиборовка | Шебекинский | Шебекинский | 301 | 100 | 5.841
Зиборовка | Шебекинский | Шебекинский | 302 | 63 | 8.507
Зиборовка | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 40 | 7.219
Зиборовка | Шебекинский | Шебекинский | 304 | 100 | 34.465
Зиборовка | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 63 | 24
Зиборовка | Шебекинский | Шебекинский | 307 | 100 | 13.744
Зиборовка | Шебекинский | Шебекинский | 309 | 40 | 2.1
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 310 | 1260 | 630
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 312 | 320 | 160
Муром | Шебекинский | Шебекинский | 311 | 160 | 67.468
Середа | Шебекинский | Шебекинский | 604 | 63 | 2.496
Середа | Шебекинский | Шебекинский | 605 | 100 | 11.322
Середа | Шебекинский | Шебекинский | 606 | 40 | 20
Середа | Шебекинский | Шебекинский | 607 | 100 | 18.223
Середа | Шебекинский | Шебекинский | 608 | 60 | 7.647
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 1 | 5000 | 264
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 2 | 5000 | 0
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 3 | 5000 | 834
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 4 | 5000 | 0
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 5 | 3200 | 250
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 6 | 3200 | 50
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 7 | 3200 | 165
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 8 | 2000 | 0
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 9 | 3200 | 631
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 10 | 5000 | 260
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 11 | 5000 | 1462
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 12 | 2000 | 342
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 13 | 5000 | 193
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 14 | 5000 | 710
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 15 | 2000 | 0
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 16 | 2000 | 196
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 17 | 2000 | 453
Нехотеевка | Шебекинский | Шебекинский | 206 | 160 | 74.336
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 160 | 113.11
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 63 | 37.756
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 105 | 160 | 33.464
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 106 | 63 | 41.282
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 160 | 0
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 201 | 100 | 49.072
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 202 | 160 | 36.246
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 204 | 160 | 26.596
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 210 | 250 | 20.664
Архангельское | Шебекинский | Шебекинский | 211 | 160 | 0.896
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 216 | 160 | 26.864
Нехотеевка | Шебекинский | Шебекинский | 217 | 63 | 31
Нехотеевка | Шебекинский | Шебекинский | 218 | 63 | 5.894
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 301 | 100 | 22.59
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 63 | 23.044
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 308 | 250 | 89.462
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 310 | 250 | 101.894
Шамино | Шебекинский | Шебекинский | 315 | 250 | 14.857
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 318 | 100 | 8.226
Архангельское | Шебекинский | Шебекинский | 320 | 100 | 18.356
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 323 | 160 | 5.042
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 325 | 2000 | 1063.332
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 327 | 63 | 5.219
Шебекино поле | Шебекинский | Шебекинский | 409 | 100 | 14.784
Шебекино поле | Шебекинский | Шебекинский | 414 | 160 | 0
Шебекино поле | Шебекинский | Шебекинский | 415 | 160 | 0
Н. Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 503 | 800 | 457.637
Н. Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 504 | 160 | 12.988
Н. Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 505 | 400 | 264.128
Н. Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 506 | 160 | 23.741
Н. Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 605 | 800 | 145
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 701 | 160 | 14.082
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 703 | 250 | 13.337
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 704 | 160 | 71.419
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 707 | 400 | 25.584
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 803 | 160 | 26.372
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 804 | 160 | 8.86
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 805 | 100 | 11.061
Староселье | Шебекинский | Шебекинский | 807 | 160 | 33.71
Староселье | Шебекинский | Шебекинский | 808 | 100 | 47.549
Староселье | Шебекинский | Шебекинский | 812 | 250 | 29.768
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 901 | 2000 | 66
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 902 | 2000 | 23
Н.Тавлжанка | Шебекинский | Шебекинский | 1001 | 1000 | 76.475
Коровино | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 63 | 9.032
Архангельское | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 31.97
Архангельское | Шебекинский | Шебекинский | 105 | 100 | 62
Н.Таволжанка | Шебекинский | Шебекинский | 922 | 160 | 18.771
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 46 | 160 | 28.623
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 47 | 315 | 10.454
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 48 | 100 | 40
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 51 | 250 | 122.944
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 88 | 100 | 20.538
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 96 | 160 | 71.086
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 142 | 200 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 178 | 250 | 115.207
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 190 | 400 | 56.48
Нежеголь | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 100 | 3.334
Доброе | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 100 | 28.051
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 63 | 23.055
Доброе | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 35.439
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 105 | 63 | 16.925
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 106 | 100 | 38.035
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 107 | 100 | 42
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 160 | 129.829
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 109 | 100 | 2.674
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 110 | 250 | 30.698
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 111 | 100 | 0.892
Доброе | Шебекинский | Шебекинский | 112 | 100 | 24.639
Доброе | Шебекинский | Шебекинский | 115 | 100 | 57.632
Доброе | Шебекинский | Шебекинский | 116 | 100 | 10.162
Нежеголь | Шебекинский | Шебекинский | 201 | 100 | 55.662
Пар | Шебекинский | Шебекинский | 202 | 160 | 6.935
Нежеголь | Шебекинский | Шебекинский | 203 | 160 | 160
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 204 | 250 | 80.982
Пар | Шебекинский | Шебекинский | 205 | 63 | 41.878
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 206 | 160 | 119.555
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 207 | 250 | 60
Щигровка | Шебекинский | Шебекинский | 209 | 63 | 18
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 210 | 100 | 61.427
Бык | Шебекинский | Шебекинский | 211 | 250 | 19.118
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 212 | 160 | 2.955
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 213 | 160 | 29.633
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 214 | 100 | 19.299
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 216 | 160 | 58.883
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 217 | 100 | 33.825
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 218 | 100 | 48.674
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 219 | 100 | 60.7
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 222 | 500 | 250
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 223 | 63 | 22.262
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 224 | 160 | 79.518
Ленинский | Шебекинский | Шебекинский | 302 | 160 | 25.781
Красное | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 160 | 46.537
Ленинский | Шебекинский | Шебекинский | 304 | 100 | 22.884
Марьин | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 160 | 16.1
Ленинский | Шебекинский | Шебекинский | 308 | 60 | 22.32
Красное | Шебекинский | Шебекинский | 309 | 100 | 57.879
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 310 | 160 | 6.009
Красное | Шебекинский | Шебекинский | 311 | 400 | 260.042
Красное | Шебекинский | Шебекинский | 312 | 100 | 39.978
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 314 | 160 | 49.231
Вознесеновка | Шебекинский | Шебекинский | 315 | 160 | 85.712
Нежеголь | Шебекинский | Шебекинский | 316 | 100 | 48.41
Красное | Шебекинский | Шебекинский | 317 | 250 | 61.046
Белокриничный | Шебекинский | Шебекинский | 320 | 63 | 4.866
Марьин | Шебекинский | Шебекинский | 323 | 250 | 31.353
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 502 | 560 | 39.322
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 503 | 250 | 8.546
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 505 | 400 | 58.395
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 509 | 160 | 18.275
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 510 | 100 | 69
Дмитриевка | Шебекинский | Шебекинский | 511 | 630 | 420.032
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 512 | 250 | 67.116
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 514 | 400 | 11.714
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 515 | 250 | 79
Яблочково | Шебекинский | Шебекинский | 516 | 100 | 41.923
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 517 | 250 | 207.364
Яблочково | Шебекинский | Шебекинский | 519 | 100 | 29.31
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 601 | 800 | 400
Н.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 602 | 160 | 64.636
Бондари | Шебекинский | Шебекинский | 603 | 100 | 48.598
Н.Березово | Шебекинский | Шебекинский | 607 | 60 | 30.338
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 608 | 400 | 80.712
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 609 | 400 | 52.44
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 610 | 400 | 75.52
М.Михайловка | Шебекинский | Шебекинский | 618 | 160 | 71.594
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 703 | 160 | 115.4
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 704 | 160 | 44.175
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 705 | 40 | 40
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 706 | 100 | 0
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 708 | 63 | 37.302
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 709 | 100 | 83.806
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 710 | 63 | 27
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 904 | 400 | 46.023
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 906 | 400 | 230
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 910 | 400 | 0
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 912 | 400 | 0
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 913 | 250 | 213.583
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 914 | 250 | 79.07
Ржевка | Шебекинский | Шебекинский | 915 | 160 | 19.954
Нежеголь | Шебекинский | Шебекинский | 917 | 100 | 6.446
Нежеголь | Шебекинский | Шебекинский | 1001 | 25 | 0
Нежеголь | Шебекинский | Шебекинский | 1002 | 1260 | 1235
Нежеголь | Шебекинский | Шебекинский | 1104 | 25 | 1.15
Б.Дача | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 800 | 370.93
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 101 | 250 | 28.473
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 102 | 63 | 24.585
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 100 | 21.356
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 100 | 16.481
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 105 | 100 | 47.125
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 106 | 100 | 7.684
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 107 | 40 | 14.794
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 160 | 85
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 325 | 100 | 33.066
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 111 | 160 | 25.122
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 112 | 100 | 77.798
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 113 | 100 | 1.135
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 115 | 160 | 4.815
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 117 | 40 | 6.845
Красная Поляна | Шебекинский | Шебекинский | 118 | 100 | 5.669
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 301 | 100 | 26.519
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 302 | 100 | 41.812
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 40 | 12.083
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 304 | 60 | 12.411
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 100 | 11.548
Вторая Стрелица | Шебекинский | Шебекинский | 306 | 100 | 24
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 310 | 250 | 6.588
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 312 | 250 | 11.754
2-Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 315 сез.нагрузка | 100 | 0
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 317 | 100 | 6.838
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 320 | 100 | 14.152
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 321 | 63 | 18
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 322 | 160 | 86
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 325 | 100 | 6.394
Б-Городище | Шебекинский | Шебекинский | 326 | 160 | 97
Стариково | Шебекинский | Шебекинский | 401 | 100 | 18.594
Факовка | Шебекинский | Шебекинский | 402 | 100 | 16.767
Александровский | Шебекинский | Шебекинский | 403 | 63 | 6.374
Стариково | Шебекинский | Шебекинский | 404 | 160 | 8.268
Неклюдово | Шебекинский | Шебекинский | 405 | 63 | 20.484
Боровское | Шебекинский | Шебекинский | 406 | 100 | 45.672
Неклюдово | Шебекинский | Шебекинский | 407 | 250 | 24.486
Никольское | Шебекинский | Шебекинский | 408 | 100 | 22.536
Никольское | Шебекинский | Шебекинский | 409 | 100 | 20.601
Никольское | Шебекинский | Шебекинский | 410 | 100 | 7.156
Никольское | Шебекинский | Шебекинский | 411 | 315 | 65.464
Никольское | Шебекинский | Шебекинский | 413 | 160 | 84
Неклюдово | Шебекинский | Шебекинский | 414 | 63 | 7.964
Неклюдово | Шебекинский | Шебекинский | 415 | 63 | 30
Никольское | Шебекинский | Шебекинский | 417 | 250 | 16.343
Стариково | Шебекинский | Шебекинский | 418 | 160 | 32.721
Протопоповка | Шебекинский | Шебекинский | 502 | 63 | 31.8
Репное | Шебекинский | Шебекинский | 503 | 250 | 187.89
Репное | Шебекинский | Шебекинский | 504 | 63 | 32
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 505 | 63 | 8.407
Репное | Шебекинский | Шебекинский | 506 | 250 | 30.548
Протопоповка | Шебекинский | Шебекинский | 507 | 25 | 0
Репное | Шебекинский | Шебекинский | 508 | 63 | 10.939
Протопоповка | Шебекинский | Шебекинский | 516 | 160 | 5.538
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 601 | 250 | 4.536
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 602 | 630 | 17.932
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 603 | 630 | 23.382
Протопоповка | Шебекинский | Шебекинский | 604 | 160 | 81.62
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 605 | 100 | 29.957
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 606 | 160 | 16.85
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 607 | 160 | 29.298
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 608 | 160 | 33.678
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 609 | 63 | 2.84
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 610 | 400 | 77.472
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 615 | 400 | 18.223
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 616 | 160 | 0.706
Купино | Шебекинский | Шебекинский | 618 | 400 | 56.12
Стариково | Шебекинский | Шебекинский | 701 | 40 | 1.177
Стариково | Шебекинский | Шебекинский | 702 | 100 | 1.852
2 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 703 | 63 | 10.901
2 Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 704 | 63 | 43.476
Тюрино | Шебекинский | Шебекинский | 705 | 100 | 10.653
2- Стрелица | Шебекинский | Шебекинский | 707 | 100 | 20.756
Веселый | Шебекинский | Шебекинский | 708 | 40 | 10
Тюрино | Шебекинский | Шебекинский | 709 | 100 | 19.027
2-Цепляево | Шебекинский | Шебекинский | 710 | 160 | 111.504
Стариково | Шебекинский | Шебекинский | 712 | 100 | 20.38
2-Стрелица | Шебекинский | Шебекинский | 713 | 100 | 8
Тюрино | Шебекинский | Шебекинский | 714 | 60 | 39
Тюрино | Шебекинский | Шебекинский | 715 | 630 | 8.66
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 2 | 160 | 131.424
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 3 | 400 | 112.102
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 4 | 400 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 50 | 160 | 72.974
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 52 | 100 | 54.079
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 66 | 400 | 32.59
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 67 | 250 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 68 | 160 | 50.434
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 74 | 760 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 75 | 350 | 59.429
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 82 | 400 | 99.5
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 86 | 1000 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 98 | 100 | 4.869
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 113 | 250 | 43.165
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 128 | 320 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 130 | 400 | 46.092
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 143 | 160 | 30.269
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 145 | 160 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 146 | 630 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 149 | 400 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 151 | 100 | 1.338
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 155 | 160 | 51.306
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 158 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 159 | 160 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 160 | 160 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 163 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 167 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 168 | 160 | 74.825
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 170 | 160 | 37.378
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 171 | 630 | 169.45
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 172 | 160 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 173 | 160 | 33.85
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 187 | 160 | 73.689
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 188 | 160 | 6.815
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 189 | 400 | 12.79
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 701 | 1000 | 69
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 702 | 1000 | 37.299
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | РП-1 | 400 | 116.837
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 1 | 100 | 18.696
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 5 | 180 | 95.772
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 6 | 160 | 44.815
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 7 | 100 | 80.682
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 8 | 250 | 174.63
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 9 | 315 | 96.412
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 10 | 400 | 16.89
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 11 | 400 | 39.008
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 12 | 400 | 111.536
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 13 | 250 | 163.812
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 14 | 200 | 32.68
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 15 | 160 | 47.892
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 16 | 200 | 31.61
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 17 | 250 | 83.993
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 18 | 160 | 55.228
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 19 | 100 | 61.425
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 20 | 315 | 178.828
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 21 | 400 | 52.308
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 22 | 630 | 188.49
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 23 | 560 | 76.88
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 24 | 250 | 138.993
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 27 | 400 | 292.914
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 28 | 315 | 151.81
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 29 | 800 | 657.858
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 30 | 315 | 175.474
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 31 | 180 | 7.111
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 32 | 160 | 59.298
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 34 | 250 | 69.246
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 36 | 60 | 44.091
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 37 | 160 | 20.782
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 38 | 630 | 98.127
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 39 | 630 | 120.661
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 40 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 42 | 250 | 178.601
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 110(53) | 400 | 120.952
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 54 | 250 | 111.286
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 55 | 200 | 55.687
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 63 | 800 | 493.358
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 69 | 250 | 33.987
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 72 | 400 | 49.98
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 79 | 800 | 550
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 83 | 160 | 34.854
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 84 | 1030 | 440.786
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 85 | 160 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 90 | 500 | 310.262
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 94 | 250 | 94.93
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 95 | 160 | 86.056
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 99 | 250 | 135.057
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 100 | 250 | 22.024
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 103 | 250 | 20.981
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 104 | 160 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 105 | 160 | 9.789
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 107 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 108 | 250 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 109 | 180 | 77.796
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 118 | 40 | 6
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 119 | 1380 | 630
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 121 | 560 | 157.958
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 129 | 250 | 119.754
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 131 | 160 | 13.763
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 132 | 400 | 93.833
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 133 | 100 | 0.666
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 133а | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 134 | 160 | 68.184
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 135 | 160 | 40.058
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 136 | 160 | 68.341
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 140 | 250 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 144 | 250 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 153 | 100 | 31.21
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 3 | 100 | 45.786
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 4 | 100 | 48.232
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 5 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 6 | 100 | 1.362
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 7 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 8 | 100 | 1.41
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 9 | 100 | 44.735
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 10 | 100 | 44.756
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 11 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 12 | 100 | 0
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 13 | 100 | 50.245
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 14 | 100 | 45.646
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 154 | 50 | 26
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 161 | 400 | 34.398
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 162 | 100 | 60
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 164 | 63 | 4.967
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 174 | 250 | 48.989
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 175 | 250 | 72.684
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 177 | 160 | 46.157
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 184 | 250 | 137.904
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 185 | 250 | 36.478
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 186 | 250 | 64.592
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 301 | 160 | 35
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | 302 | 400 | 14.108
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 303 | 250 | 212
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 304 | 160 | 50.32
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 305 | 250 | 44.396
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 306 | 100 | 15.404
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 307 | 63 | 9.725
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 308 | 160 | 21
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 309 | 100 | 17.794
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 310 | 160 | 68.528
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 311 | 160 | 17.584
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 312 | 100 | 21.037
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 316 | 160 | 24.478
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 317 | 100 | 6.837
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 318 | 160 | 20.384
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 320 | 250 | 0
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 322 | 160 | 14.255
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 323 | 100 | 10.359
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 328 | 63 | 25.016
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 329 | 100 | 8.579
Чураево | Шебекинский | Шебекинский | 330 | 100 | 22.148
Пенцево | Шебекинский | Шебекинский | 331 | 160 | 28.584
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 333 | 100 | 8.785
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 334 | 160 | 55.054
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 335 | 100 | 35.828
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 336 | 160 | 15.262
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 337 | 100 | 14.832
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 338 | 100 | 18.308
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 340 | 100 | 0
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 341 | 100 | 18.495
Кошлаково | Шебекинский | Шебекинский | 342 | 60 | 27.846
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | РП-2 | 400 | 65.658
Шебекино | Шебекинский | Шебекинский | РП-3 | 315 | 49.393
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 800 | 15.57
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-103 | 1260 | 55
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 630 | 0
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-106 | 630 | 10.862
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-107 | 100 | 0
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-109 | 400 | 10.455
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-202 | 100 | 8.36
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-204 | 100 | 0
Луханино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-205 | 40 | 9.349
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 63 | 17.307
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 1260 | 523
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-303 | 500 | 237
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-402 | 400 | 5.758
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-404 | 250 | 3.18
Луханино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-602 | 100 | 0
Луханино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-603 | 60 | 7.505
Луханино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-606 | 250 | 28.491
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-704 | 100 | 52.496
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-705 | 160 | 20.403
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-707 | 800 | 36
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-709 | 250 | 7.598
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-710 | 160 | 18.798
Шепелевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-711 | 63 | 8.618
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-801 | 250 | 4.312
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-802 | 250 | 0
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-803 | 400 | 116.663
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-804 | 400 | 0
Алексеевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-805 | 630 | 165.669
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 400 | 0.232
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-201 | 100 | 24.871
Вислое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-202 | 250 | 6.135
Вислое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-203 | 100 | 5.929
Вислое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-204 | 100 | 23
Калинин | Яковлевский | Яковлевский | ТП-205 | 30 | 9.883
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-206 | 25 | 11.3
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-207 | 40 | 0.492
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-208 | 10 | 1.24
Вислое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-209 | 100 | 18.074
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-210 | 100 | 20.086
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-211 | 100 | 19.68
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-212 | 63 | 29.135
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-213 | 60 | 49.941
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-214 | 250 | 5.421
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-215 | 160 | 42.594
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-217 | 60 | 0
Вислое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-218 | 100 | 12.075
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-219 | 160 | 39.269
Вислое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-220 | 100 | 19.034
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-221 | 160 | 32.68
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-223 | 40 | 8.159
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-224 | 400 | 5.208
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-225 | 400 | 14.693
Красный Восток | Яковлевский | Яковлевский | ТП-226 | 160 | 15.353
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 100 | 16.602
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 250 | 7.585
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-304 | 400 | 1.422
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-305 | 40 | 0
Киселево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-306 | 160 | 55.873
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-307 | 250 | 76.771
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-308 | 10 | 0
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-309 | 100 | 44.347
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-311 | 30 | 11.655
Киселево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-312 | 100 | 10.487
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-313 | 63 | 2.191
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-315 | 40 | 0
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-401 | 100 | 78.427
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-402 | 400 | 29.384
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-403 | 160 | 3.933
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-407 | 100 | 59.716
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-410 | 100 | 55.904
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-412 | 400 | 38.53
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 100 | 10.525
Новые Лозы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-502 | 63 | 5.691
Дружный | Яковлевский | Яковлевский | ТП-504 | 100 | 12.508
Калинин | Яковлевский | Яковлевский | ТП-505 | 60 | 27.746
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-506 | 250 | 4.92
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-507 | 100 | 0.684
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-508 | 160 | 41.994
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-509 | 160 | 17.437
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-510 | 160 | 29.657
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-512 | 100 | 3.529
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-513 | 250 | 2.164
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-514 | 100 | 40.784
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-516 | 160 | 3.92
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-517 | 63 | 0.696
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-518 | 63 | 7.536
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-519 | 250 | 9.579
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-521 | 250 | 11.136
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-522 | 160 | 54.998
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-523 | 250 | 19.743
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-524 | 160 | 34.434
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-525 | 100 | 22.255
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-526 | 60 | 8.163
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-530 | 100 | 0
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-531 | 100 | 0
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-532 | 100 | 0
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-533 | 100 | 25.368
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-536 | 100 | 0.9
Шопино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-537 | 60 | 4.282
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-542 | 100 | 28.71
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-601 | 250 | 10.123
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-602 | 250 | 5.847
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-603 | 63 | 11.025
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-604 | 63 | 7.69
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-606 | 400 | 8.247
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-607 | 250 | 24.452
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-608 | 250 | 31.917
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-609 | 250 | 37.879
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-610 | 60 | 30.316
Сабынино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-611 | 100 | 2.028
Сабынино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-612 | 160 | 17.678
Сабынино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-613 | 100 | 16.744
Сабынино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-614 | 100 | 9.029
Сабынино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-615 | 100 | 2.993
Верхний Ольшанец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-616 | 250 | 5.552
Верхний Ольшанец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-617 | 100 | 4.707
Верхний Ольшанец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-618 | 160 | 12.216
Верхний Ольшанец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-619 | 63 | 18.945
Верхний Ольшанец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-620 | 100 | 28.346
Верхний Ольшанец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-621 | 100 | 12.287
Верхний Ольшанец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-622 | 160 | 20.019
Верхний Ольшанец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-623 | 100 | 20.247
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-624 | 63 | 18.747
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-626 | 100 | 7.036
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-627 | 10 | 8.8
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-628 | 10 | 10
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-629 | 40 | 0.92
Гостищево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-801 | 100 | 0
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-802 | 160 | 17.075
Крюково | Яковлевский | Яковлевский | ТП-803 | 60 | 32.035
Крюково | Яковлевский | Яковлевский | ТП-804 | 40 | 6.408
Новые Лозы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-503 | 630 | 72.87
Терновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-511 | 400 | 25.37
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 63 | 11.781
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 500 | 7
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-103 | 250 | 16.988
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-104 | 100 | 11.037
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 100 | 36.414
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-106 | 250 | 0.705
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-107 | 100 | 24.361
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-108 | 100 | 46.706
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-109 | 160 | 46.399
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-110 | 25 | 5.782
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-111 | 63 | 7.762
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-112 | 63 | 5.567
Казацкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-113 | 100 | 18.727
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-201 | 100 | 7.084
Стрелецкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-202 | 250 | 0
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 250 | 0.705
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 40 | 14.379
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-303 | 30 | 3.816
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-304 | 250 | 0.227
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-401 | 63 | 0
Триречное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-404 | 63 | 21.206
Триречное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-405 | 250 | 0.708
Новочеркасский | Яковлевский | Яковлевский | ТП-407 | 100 | 15.511
Крестов | Яковлевский | Яковлевский | ТП-408 | 100 | 3.809
Триречное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-409 | 100 | 1.361
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 400 | 0.936
Стрелецкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-502 | 100 | 22.71
Стрелецкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-503 | 60 | 21.466
Стрелецкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-504 | 100 | 5.027
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-506 | 100 | 9.136
Стрелецкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-507 | 100 | 19.135
Стрелецкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-508 | 160 | 73.59
Стрелецкое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-509 | 100 | 18.352
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-601 | 63 | 14.852
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-603 | 63 | 9.628
Драгунка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-604 | 30 | 7.224
Красное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 60 | 1.213
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 63 | 0
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-204 | 160 | 37.648
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 60 | 1.682
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 100 | 6.002
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-303 | 160 | 9.325
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-304 | 100 | 14.507
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-305 | 100 | 17.337
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-306 | 250 | 8.171
Раково | Яковлевский | Яковлевский | ТП-401 | 60 | 19.303
Раково | Яковлевский | Яковлевский | ТП-402 | 160 | 0.968
Раково | Яковлевский | Яковлевский | ТП-403 | 30 | 12.164
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-404 | 100 | 20.328
Трубецкой | Яковлевский | Яковлевский | ТП-405 | 40 | 4.035
Черкасское | Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 100 | 63.856
Черкасское | Яковлевский | Яковлевский | ТП-502 | 100 | 10.673
Черкасское | Яковлевский | Яковлевский | ТП-503 | 100 | 13.068
Черкасское | Яковлевский | Яковлевский | ТП-504 | 160 | 21.054
Черкасское | Яковлевский | Яковлевский | ТП-505 | 63 | 5.061
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-506 | 100 | 0
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-507 | 160 | 20.801
Черкасское | Яковлевский | Яковлевский | ТП-510 | 40 | 7.561
Черкасское | Яковлевский | Яковлевский | ТП-511 | 100 | 30.161
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-512 | 100 | 5.913
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-513 | 160 | 26.268
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-514 | 63 | 25.923
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-515 | 800 | 132
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-601 | 400 | 16.09
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-602 | 2000 | 507
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-702 | 160 | 0
Завидовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-703 | 800 | 16
Подымовка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-705 | 100 | 17.689
Крапивенские Дворы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-2201 | 40 | 27.145
Крапивенские Дворы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-2202 | 250 | 35.702
Крапивенские Дворы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-2203 | 63 | 1.456
Глушинский | Яковлевский | Яковлевский | ТП-2207 | 160 | 13.02
Крапивенские Дворы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-2303 | 100 | 0
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 100 | 24.733
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 500 | 39
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-103 | 250 | 53.734
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-104 | 25 | 3.234
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 160 | 4.814
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-106 | 100 | 12.254
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-107 | 100 | 4.507
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-108 | 250 | 6.412
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-109 | 250 | 11.144
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-111 | 100 | 44.61
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-112 | 400 | 3.63
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-113 | 800 | 26
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-114 | 250 | 58.358
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-116 | 100 | 2.739
Курская дуга | Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 63 | 5.413
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 160 | 2.704
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-303 | 63 | 10.74
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-304 | 63 | 6.812
Курская дуга | Яковлевский | Яковлевский | ТП-306 | 250 | 15.64
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-307 | 60 | 20.963
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-308 | 160 | 30.5
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-309 | 40 | 1.157
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-310 | 100 | 25.441
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | СТП-311 | 63 | 6.498
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-312 | 250 | 31.807
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-314 | 60 | 23.504
Ольховка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-401 | 160 | 9.427
Ольховка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-402 | 60 | 18.962
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-403 | 250 | 12.792
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-404 | 400 | 2.83
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-405 | 100 | 0
Длинный | Яковлевский | Яковлевский | ТП-406 | 63 | 14.577
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-407 | 400 | 56.338
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-408 | 160 | 70.67
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-411 | 160 | 20.587
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-412 | 25 | 13.626
Ольховка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-413 | 400 | 3.33
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-414 | 250 | 61.615
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 63 | 16.8
Крапивное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-601 | 100 | 16.917
Крапивное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-602 | 100 | 44.74
Рязанцево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-603 | 160 | 36.54
Крапивное, Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-604 | 63 | 6.645
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-605 | 250 | 19.961
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-606 | 250 | 98.133
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-607 | 1030 | 190
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-613 | 100 | 54.964
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-614 | 100 | 58.676
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-616 | 250 | 7.255
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-617 | 630 | 12.503
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-620 | 30 | 30
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-621 | 100 | 8.292
Яковлево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-701 | 63 | 0
Дубрава | Яковлевский | Яковлевский | ТП-703 | 63 | 5.507
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-702 | 63 | 1.612
Пенки, Сырцево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-704 | 60 | 5.869
Дмитриевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-705 | 63 | 0
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-802 | 100 | 12.075
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-803 | 160 | 19.477
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-804 | 160 | 40.637
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-805 | 160 | 47.901
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-806 | 250 | 17.58
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-808 | 400 | 3.344
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-809 | 63 | 13.364
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-810 | 160 | 7.271
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-812 | 160 | 43.895
Яблочки | Яковлевский | Яковлевский | ТП-813 | 63 | 13.082
Лучковский | Яковлевский | Яковлевский | ТП-814 | 100 | 24.187
Рождественка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-815 | 160 | 27.066
Красная поляна | Яковлевский | Яковлевский | ТП-816 | 160 | 15.515
Береговой | Яковлевский | Яковлевский | ТП-817 | 100 | 29.676
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-818 | 250 | 2.37
Покровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-821 | 63 | 0
Озерово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 100 | 93.745
Озерово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 60 | 48.264
Озерово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-103 | 100 | 82.34
Озерово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-104 | 400 | 343.968
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 100 | 80.261
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-106 | 100 | 80.8
Клейменово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-107 | 250 | 235.129
Чурсино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-108 | 60 | 56.888
Озерово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-109 | 40 | 36.16
ст. Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-201 | 160 | 127.705
ст. Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-203 | 100 | 88.787
Озерово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-205 | 160 | 142.887
Озерово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-206 | 60 | 32.594
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-207 | 30 | 11.364
ст. Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-208 | 250 | 250
ст. Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-209 | 250 | 230.96
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-215 | 100 | 100
ст. Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-217 | 160 | 160
Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-305 | 630 | 447.265
Волобуевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 60 | 58.837
Волобуевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-502 | 800 | 692
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-503 | 630 | 406.301
Волобуевка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-504 | 30 | 28.606
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-505 | 100 | 100
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-506 | 100 | 82.686
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-510 | 400 | 396.631
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-511 | 400 | 381.488
Новооскочное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-513 | 100 | 85.954
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-514 | 400 | 400
Рождественка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-801 | 100 | 93.81
Смородино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-802 | 250 | 223.165
ст. Сажное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-803 | 100 | 84.41
Смородино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-805 | 160 | 157.3
Смородино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-806 | 100 | 94.197
Смородино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-807 | 100 | 71.223
Смородино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-808 | 160 | 130.65
Рождественка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-809 | 100 | 100
Непхаево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-813 | 100 | 95.924
Непхаево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-902 | 160 | 156.0275
Смородино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-903 | 160 | 137.204
Смородино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-904 | 250 | 223.6
Смородино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-905 | 250 | 218.39
Рождественка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-906 | 40 | 32.439
Непхаево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-908 | 100 | 82.784
Каменский | Яковлевский | Яковлевский | ТП-909 | 100 | 78.032
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-512 | 100 | 97.574
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-515 | 100 | 100
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-509 | 100 | 90.926
Кривцово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-507 | 160 | 132.636
Волохов | Яковлевский | Яковлевский | ТП-424 | 160 | 137.059
Волохов | Яковлевский | Яковлевский | ТП-423 | 160 | 128.077
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-1 | 800 | 53
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-2 | 800 | 37
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-3 | 800 | 175
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-4 | 500 | 54
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-5 | 1030 | 407
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-6 | 400 | 187.888
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-7 | 400 | 81.479
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-8 | 400 | 96.883
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-10 | 1260 | 232
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-11 | 1260 | 345
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-12 | 400 | 100.909
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-13 | 250 | 77.622
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-14 | 1260 | 302
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-15 | 800 | 46
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-16 | 800 | 40
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-17 | 250 | 24.088
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-18 | 160 | 74.656
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-19 | 400 | 5.99
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-21 | 250 | 43.595
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-22 | 250 | 34.571
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-23 | 400 | 12.508
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-24 | 400 | 167.079
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-25 | 400 | 6.705
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-26 | 60 | 3.013
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-27 | 400 | 103.089
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-28 | 250 | 58.645
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-31 | 400 | 15.048
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-32 | 400 | 56.215
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-33 | 1030 | 56
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-34 | 500 | 153
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-35 | 160 | 88.384
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-40 | 500 | 38
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-41 | 1260 | 236
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-42 | 1260 | 190
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-43 | 800 | 3
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-44 | 2000 | 1160
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-45 | 500 | 25
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-46 | 160 | 37.18
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-47 | 250 | 0
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-49 | 400 | 54.844
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-50 | 160 | 9.072
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-51 | 160 | 76.033
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-52 | 500 | 51
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-53 | 800 | 63
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-54 | 1260 | 258
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-55 | 1260 | 262
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-56 | 400 | 5.634
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-57 | 400 | 3.9
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-58 | 1260 | 158
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-59 | 1260 | 192
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-60 | 250 | 67.524
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-61 | 250 | 26.753
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-62 | 250 | 53.752
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-63 | 63 | 2.76
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-64 | 400 | 86.644
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-65 | 250 | 11.962
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-66 | 250 | 24.515
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-67 | 800 | 157
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-68 | 25 | 0
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-69 | 250 | 1.645
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-70 | 400 | 11.28
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-72 | 40 | 0
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-73 | 250 | 4.894
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-74 | 160 | 160
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-76 | 800 | 100
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-77 | 250 | 30.395
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-78 | 500 | 0
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-79 | 1260 | 223
Редины Дворы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-101 | 250 | 58.221
Журавлинный | Яковлевский | Яковлевский | ТП-102 | 60 | 21.889
Редины Дворы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-103 | 160 | 52.206
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | СТП-104 | 40 | 0
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-105 | 63 | 3.047
Жданово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-108 | 100 | 91.19
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-109 | 160 | 9.14
Редины Дворы | Яковлевский | Яковлевский | ТП-110 | 100 | 27.608
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-114 | 250 | 7.596
Жданово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-115 | 100 | 22.934
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-117 | 250 | 84.276
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-119 | 160 | 86.218
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-120 | 250 | 68.554
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-121 | 160 | 34.306
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-122 | 160 | 23.906
Жданово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-124 | 63 | 39.995
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-125 | 40 | 2.062
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-126 | 25 | 13.503
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-127 | 250 | 12.114
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-128 | 250 | 24.298
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-132 | 250 | 23.04
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-133 | 40 | 2.117
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | СТП-202 | 63 | 6.533
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-204 | 60 | 0.454
Быковка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-209 | 100 | 1.59
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-210 | 60 | 0
Веселый | Яковлевский | Яковлевский | ТП-211 | 100 | 41.647
Мордовинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-212 | 25 | 8.281
Вознесеновка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-213 | 60 | 8.535
Задельное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-214 | 60 | 6.906
Задельное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-215 | 100 | 1.639
Н.Александровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-216 | 100 | 16.768
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 100 | 49.029
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-302 | 320 | 85
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-304 | 160 | 0
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-305 | 160 | 7.92
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-306 | 160 | 4.988
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-307 | 250 | 22.96
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-403 | 630 | 58.797
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ЗТП-408 | 100 | 8.619
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-412 | 160 | 10.087
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-413 | 40 | 11.602
Строитель | Яковлевский | Яковлевский | ТП-414 | 250 | 18.78
Новая Глинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-201 | 100 | 30.074
Новая Глинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-202 | 160 | 49.676
Новая Глинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-203 | 160 | 18.322
Старая Глинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-204 | 160 | 51.14
Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-206 | 63 | 4.444
Мощеное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-207 | 160 | 20.832
Старая Глинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-208 | 25 | 9.107
Мощеное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-209 | 100 | 32.302
Мощеное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-210 | 400 | 78.829
Мощеное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-211 | 100 | 28
Мощеное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-212 | 250 | 33.933
Локня | Яковлевский | Яковлевский | ТП-213 | 60 | 0.687
Локня | Яковлевский | Яковлевский | ТП-214 | 160 | 23.011
Неведомый колодец | Яковлевский | Яковлевский | ТП-215 | 100 | 2.622
Хвостов | Яковлевский | Яковлевский | ТП-216 | 63 | 4.598
Томаровка, Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-218 | 63 | 21.408
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-219 | 100 | 9.905
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-220 | 160 | 15.903
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-221 | 100 | 10.53
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-301 | 160 | 19.229
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-302 | 63 | 15.186
Томаровка, Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-303 | 160 | 78.051
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-304 | 160 | 26.789
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-305 | 160 | 39.661
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-306 | 800 | 58
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-307 | 160 | 44.563
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-308 | 160 | 34.557
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-309 | 100 | 31.081
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-310 | 160 | 13.099
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-311 | 160 | 42.816
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-313 | 160 | 40.132
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-314 | 100 | 11.034
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-315 | 160 | 36.954
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-316 | 100 | 25.435
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-317 | 160 | 49.9
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-318 | 100 | 21.171
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-319 | 100 | 19.063
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-320 | 100 | 47.237
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-321 | 40 | 2.728
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-322 | 100 | 20.038
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-323 | 100 | 25.898
Томаровка, Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-324 | 63 | 27.275
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-325 | 250 | 5.25
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-326 | 100 | 0
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-327 | 63 | 2.111
Серетино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-328 | 40 | 6.796
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-402 | 400 | 57.11
Цыхманов | Яковлевский | Яковлевский | ТП-404 | 63 | 5.193
Семин | Яковлевский | Яковлевский | ТП-405 | 160 | 12.481
Федоренки | Яковлевский | Яковлевский | ТП-411 | 160 | 13.694
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-412 | 160 | 2.271
Рогов | Яковлевский | Яковлевский | ТП-413 | 100 | 7.328
Рогов | Яковлевский | Яковлевский | ТП-414 | 160 | 8.144
Рогов | Яковлевский | Яковлевский | ТП-418 | 160 | 1.612
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-501 | 630 | 51.359
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-502 | 250 | 37.932
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-503 | 100 | 0
Новая Глинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-504 | 400 | 0
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-506 | 250 | 0
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-508 | 250 | 0
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-509 | 400 | 0
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-605 | 400 | 0.691
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-608 | 400 | 12.071
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-610 | 63 | 2.311
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-611 | 100 | 0.235
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-803 | 250 | 0
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-801 | 250 | 0
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-901 | 315 | 37.4974
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-902 | 100 | 28.4275
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-903 | 160 | 24.042
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-904 | 400 | 46.398
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-905 | 60 | 21.156
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-906 | 400 | 5.306
Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-907 | 63 | 4.452
Ямное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-908 | 60 | 7.809
Томаровка, Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-909 | 100 | 12.356
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-910 | 100 | 0
Томаровка, Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-911 | 100 | 0
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-912 | 160 | 46.9
Высокое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-913 | 100 | 12.292
Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-914 | 60 | 19.085
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-916 | 100 | 3.013
Лахтинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-917 | 25 | 0
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-918 | 400 | 0
Бутово | Яковлевский | Яковлевский | ТП-925 | 160 | 34.972
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1001 | 40 | 0.94
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1003 | 63 | 11.639
Красный отрожек | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1004 | 100 | 19.233
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1005 | 100 | 34.175
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1006 | 400 | 29.339
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1007 | 63 | 13.407
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1009 | 160 | 4.871
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1010 | 160 | 59.657
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1011 | 100 | 8.309
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1013 | 40 | 4.236
Красный отрожек | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1014 | 63 | 26.451
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1016 | 160 | 48.873
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1017 | 250 | 1.158
Красный отрожек | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1018 | 63 | 13.003
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1019 | 40 | 7.302
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1020 | 250 | 17.059
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1023 | 400 | 68.759
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1027 | 160 | 58.96
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1024 | 250 | 46.632
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1026 | 400 | 16.246
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1029 | 160 | 58.437
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1101 | 250 | 35.461
Домны | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1102 | 400 | 96.427
Красный отрожек | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1103 | 250 | 41.06
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1104 | 63 | 3.755
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1105 | 160 | 11.504
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1107 | 40 | 0
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1108 | 630 | 15.917
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1109 | 250 | 17.361
Красный отрожек | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1110 | 400 | 17.302
Домны | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1114 | 160 | 15.185
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1201 | 100 | 27.965
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1202 | 160 | 9.653
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1203 | 100 | 31.025
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1204 | 250 | 9.007
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1206 | 250 | 1.153
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1207 | 250 | 15.337
Пушкарное | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1208 | 160 | 3.478
Красный отрожек | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1209 | 160 | 21.098
Новая Глинка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1210 | 25 | 1.394
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1211 | 400 | 34.44
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1212 | 250 | 56.094
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1213 | 160 | 4.08
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1215 | 250 | 1.831
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1216 | 100 | 15.924
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1301 | 630 | 39.911
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1302 | 250 | 0
Калинино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1305 | 160 | 23.012
Калинино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1306 | 60 | 10.73
Калинино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1307 | 160 | 0.474
Козычево | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1308 | 100 | 4.588
Калинино | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1310 | 160 | 2.812
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1401 | 400 | 0
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1402 | 160 | 0
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1406 | 630 | 1.38
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1410 | 400 | 6.436
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1412 | 160 | 16.685
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1413 | 400 | 48.658
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1414 | 230 | 3.555
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1415 | 160 | 0
Кустовое | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1416 | 400 | 0.708
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1501 | 250 | 67.291
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1502 | 160 | 67.163
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1503 | 250 | 61.452
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1504 | 400 | 81.825
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1505 | 400 | 186.136
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1506 | 160 | 80.16
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1507 | 400 | 71.942
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1508 | 160 | 63.237
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1509 | 800 | 10
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1510 | 100 | 18.286
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1511 | 160 | 73.773
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1512 | 250 | 97.452
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1515 | 160 | 34.47
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1516 | 400 | 79.662
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1517 | 250 | 30.717
Томаровка | Яковлевский | Яковлевский | ТП-1518 | 160 | 6.716
* Для потребителей 3 категории надежности; для потребителей 1 и 2 категории надежности расчет производится при проектировании